# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司 |
| 法人代表 | 张建 | 联系人 | 杨兆龙 |
| 通讯地址 | 榆林市牛家梁什拉滩村 |
| 联系电话 | 18098070008 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 备案文号 | 榆区政发改审发（2018）253号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 | 380m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 180 | 其中：环保投资(万元) | 62 | 环保投资占总投资 比例 | 34.44% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投 产日期 |  |
| 项目内容及规模 一、项目概况 1、项目由来 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司成立于2014年，建设规模为200万吨/年的煤炭集运站和运煤铁路专线及配套设施，公司原供热、热水采用电加热方式，现改为天然气锅炉。2018年6月公司新建天然气锅炉房一座，建设内容包括：新建建筑面积380平方米锅炉房及配套1.4MW冷凝式低氮燃气热水锅炉3台，为公司办公、生活、生产等活动提供热水、冬季采暖供热。项目目前已主体工程已建成，其中有一台锅炉已正常运行，根据现状监测报告（见附件7），本项目烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为1.9-2.7mg/m3、3-6mg/m3、102-109mg/m3，NOx排放不能满足《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。为响应国家政策，榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司拟将现有锅炉燃烧器更换为低氮燃烧器，同时办理相关环保手续。2018年10月29日榆林市榆阳区发展改革局以“榆区政发改审发（[2018]253号文）”对该项目进行了备案（见附件2）。 2、环评工作过程 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司于2018年10月30日委托太原核清环境工程设计有限公司对“榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目”进行环境影响评价（委托书见附件1）。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目应编制环境影响报告表。接到委托后，我单位立即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘，目前该项目主体工程已建设完成，开始运营。通过分析项目的建设可能给周围环境带来的影响，提出针对性的防治措施，在此基础上汇总、编制了《榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表》。 2019年3月30日，榆林市环境保护局榆阳分局在榆阳区主持召开了“榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表”技术评审会。技术人员根据专家意见及与会代表的其他意见进行了修改与完善，最终修改完成了《榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目环境影响评价报告表》（报批版）。 3、相关情况判定 （1）产业政策符合性分析 依据国家发展改革委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》分析，本项目属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 项目与榆林市相关政策符合性分析 依据2018年8月29日榆林市人民镇府发布的《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》第一条内容为：高污染燃料禁燃行动——采取清洁能源替代方式治理散煤污染以散煤治理为重点，制定散煤燃烧治理专项行动方案，采取“煤改电”、“煤改气”等清洁能源替代方式治理散煤污染。因此，项目的建设符合榆林市相关政策。 （3）与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性 项目与《榆林市投资项目选址‘一张图’控制线监测报告》（编号：2018（2716）号）结果分析见表1，检测报告见附件4。 表1 本项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 要求建设单位与国土部门对接 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 符合 （4）三线一单符合性 三线一单符合性分析见表2。 表2 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 “三线一单” 项目位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂内，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制监测报告，本项目不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据中国空气质量在线监测分析平台获取的榆林市榆阳区2017年全年基本污染物的监测数据，本项目区域SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3不达标。监测期间，项目区域地表水、声环境质量均符合相关标准。根据环境影响分析，本项目合理处置各项污染物，项目的建设对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线 符合 资源利用上线 本项目不触及资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于清洁能源利用项目，属于允许类，未列入负面清单 符合 （5）选址合理性分析 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内，根据实地勘察，项目不在县级及乡镇级集中供水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区、珍惜动物保护区等保护范围内；项目场区周边无居民、学校等其他环境敏感点。因此，项目选址合理。 4、项目关注的主要环境问题及环境影响 本项目主体工程已经建设完成，目前已经投入运行，主要关注的环境问题如下： （1）项目前期工程现场清理情况以及项目后期工程对环境的影响； （2）项目运营期锅炉运行过程产生的废水、锅炉运行产生的有组织废气、设备噪声、软水器定期更换离子交换树脂产生的废弃树脂对环境的影响。 5、评价结论 本项目的建设符合国家产业政策。从满足环境质量目标的要求分析，本项目的建设是可行的。 二、工程概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司 （4）建设地点：榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内 （5）项目投资：180万元 2、地理位置 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内。中心地理坐标为东经109°44′41.46″、北纬38°24′43.16，海拔为1136m，距榆林市区约12km，项目厂界西侧为神延线、S20榆神高速，东，南，北侧皆为空地。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图3。 3、建设内容及规模 本项目建设内容包括新建建筑面积380平方米锅炉房，配套建设1.4MW燃气热水锅炉3台，为公司办公、生产等活动提供热水、冬季采暖供热。 4、项目组成 本项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成一览表 工程名称 主要建设内容 主体部分 锅炉部分 锅炉房总占地面积380m2，内设1.4MW福士德冷凝式锅炉三台，夏季一用两备，冬季两用一备 智能换热机组控制柜一个 换热器两台 燃气调压柜一个 辅助部分 补水箱 软水补水箱一座，容量30m3 软水装置 全自动软水器一台 泵类 给水泵2台，回水泵4台 公用工程 供水 依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有供水管网 供电 依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有电路 排水 软水器排水、反冲洗水、锅炉冷凝水（加碱中和）收集后用于绿化、洒水抑尘 环保工程 废气 全预混低氮燃烧技术+9m烟囱排放（三套） 噪声 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声措施 固废 软化水器产生的废弃树脂统一收集至危废暂存间后交有资质单位处置 废水 废水综合利用，不外排 5、工艺设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 本项目主要工艺设备一览表 序号 名称 规格 数量 单位 备注 1 福士德冷凝式锅炉 WNS.4-1.0/95/70-Q(Y120900） 3 台 夏季一用两备，冬季两用一备 2 换热器 DN1200 2 台 一用一备 3 给水泵 — 2 台 一用一备 4 回水泵 — 4 台 一用三备 5 全自动软水器 — 1 台 — 6 锅炉补水箱 容积30m3 1 座 — 7 智能换热机组控制柜 — 1 台 — 6、项目平面布置 项目占地为榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司规划用地，项目在厂区位置见附图5。 公用工程 供电 项目供电依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有电路。 给水 ①生活用水 给水由公司现有供水管网提供。榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有工作人员67人，不新增人员，人均用热水量以20L/d计，用水量为1.34m3/d。 ②锅炉补水 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有工作人员67人，夏季锅炉一用两备，冬季锅炉两用一备。洗浴等用热水量按20L/d·人计，则项目日用量为1.34m3/d。 锅炉采暖期循环水量由下式计算： 式中：G——循环水流量，m3/h； Q——热负荷w，取2.8×103kw； △t——供回水温度差，℃，供水温度取95℃，回水温度取70℃。 经计算，新建锅炉循环水量为96.32m3/h。锅炉补水量按循环水量的2%计，则采暖期锅炉补水量为1.926m3/h，运行时间以16h计，日补水量30.816m3/d。 锅炉非采暖期循环水量由下式计算： 式中：G——循环水流量，m3/h； Q——热负荷w，取1.4×103kw； △t——供回水温度差，℃，供水温度取95℃，回水温度取70℃。 经计算，新建锅炉循环水量为48.16m3/h。锅炉补水量按循环水量的2%计，则非采暖期锅炉补水量为0.963m3/h，运行时间以6h计，日补水量5.7792m3/d。 因此，本项目采暖期锅炉补水总量为：32.156m3/d（1.34m3用于洗浴，30.816m3为锅炉损耗补水），非采暖期补水总量为：7.119m3/d（1.34m3用于洗浴，5.779m3为锅炉损耗补水）。 排水 本项目不新增人员，项目无新增生活污水。项目现有人员67人，本项目非采暖期补水总量为：7.119m3/d，采暖期锅炉补水总量为：32.156m3/d。根据提供资料，本项目离子软化水出水率为90%，则锅炉软水站排水非采暖期为：0.791m3/d，采暖期为：3.573m3/d。锅炉补水由软水站提供，软水站非采暖期需处理新鲜水量为7.910m3/d，采暖期35.729m3/d。软水站定期反冲洗，产生的反冲洗水平均为0.001m3/d。项目锅炉运行时定期排水，排放量较小，平均约0.001m3/d，锅炉运行时天然气燃烧，烟气冷凝后，产生烟气冷凝水，平均为0.01m3/d。因此，本项目非采暖期新鲜水用量为7.911m3/d，排水0.793m3/d；采暖期新鲜水用量为35.73m3/d，排水为3.575m3/d。软水站反冲洗水、软水站排水、锅炉排水、烟气冷凝水（加碱中和）均为清净水，经收集后用于洒水抑尘，厂区绿化。本项目水平衡图见图1、图2。 图1 项目非采暖期水平衡图 单位m3/d 图2 项目采暖期水平衡图 单位m3/d 综上所述，项目新鲜水用量为7060m3/a，排水非采暖期为0.803m3/d，采暖期为3.585m3/d，合计排水量为710.395m3/a。 8、原辅材料 锅炉以天然气为燃料，据收集资料，项目单台锅炉耗气量约90m3/h，项目采暖期（以150天计，日运行16h）锅炉两用一备，非采暖期（以215天计，日运行6h）锅炉一用两备，则本项目年耗气量约为54.81万m3/a。本项目天然气由榆林中燃天然气有限公司供应。天然气是一种多组分混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另外有少量的乙烷、丙烷，此外还有硫化氢、二氧化碳、氮、水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氢等。天然气主要成分见表5，原辅材料消耗量见表6。 表5 天然气主要成分 成分 （烷烃类）CmHn 其它 低位发热量（MJ/m3） 含量（%） ≥99.0 ≤1.0 33.8 表6 原辅材料消耗量 序号 名称 用量 1 天然气 54.81万m3/a 2 新鲜水 7060m3/a 9、劳动定员、工作制度 项目日常运营依托榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司现有人员，不新增劳动定员。项目年运行365天，锅炉运行为间断运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 榆林市位于陕西省最北部，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙，南接本省延安市。辖1区11县、176个乡镇、7个街道办事处、5474个行政村，总人口364.5万。地域东西长385公里，南北宽263公里，总土地面积43578平方公里。 榆阳区位于榆林市北部，东经108°58′～110°24′，北纬37°49′～38°58′。西北接内蒙古自治区，西南与横山、米脂县相连，东南与米脂、佳县相邻，东北与神木、佳县接壤。东西最宽128km，南北最长124km。 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内，项目用地中心地理坐标为东经109°44′41.46″、北纬38°24′43.16，海拔为1136m，距榆林市区约12km，项目占地面积380m2。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 榆阳区地处毛乌素沙漠东南缘与陕北黄土高原北缘的交接地带。境内西北部为沙漠草滩地带，地势较平坦，海拔为1100～1391m。东南部为黄土高原丘陵沟壑区，地势起伏，海拔1000～1413m。地势总体东北高，中部、南部低，最高海拔1413m（麻黄梁镇谢家梁），最低海拔870m，相对高差543m。 地貌大致以长城为界，西北部为风沙草滩区，地势开阔平坦，沙丘、草滩交错分布；东南部为黄土丘陵沟壑区，梁峁起伏，沟壑纵横；榆溪河贯穿境中部南北，在鱼河镇汇入无定河，形成较宽河谷阶地。 本项目位于陕北侏罗纪煤田的南部、陕北黄土高原与毛乌素沙漠的接壤地带，地貌单元上属风沙草滩区。本项目区域地势平坦，适合建筑构筑物。 3、地质、地震 地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 本项目区域地质条件良好，无不良地质构造。 4、水文特征 （1）地表水 榆阳区内河流属黄河水系。北部、西部及东南部为无定河流域，面积5904km2，占全区面积的83.71％。东北部（麻黄梁镇、大河塌乡、安崖镇和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域，面积分别为720和429km2，分别占全区面积的10.21％、6.08％。区内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条。风沙草滩地区有150多个海子。 距离本项目最近的河流为榆溪河，榆溪河位于本项目西面2.4km。榆溪河发源于榆林北部毛乌素沙地的刀兔、河口等地，属无定河的一级支流，黄河的二级支流，榆林市内流长85公里，河水较清，河床底部有悬沙移动，平均含沙量为5.73kg/m3，该河80%以上的水靠地下水补给，流量较稳定，在75%保证率下，枯水年平均流量7.37m3/s，最大洪峰流量1950m3/s。流经项目所在地段水质功能主要为集中式生活饮用水及农业罐溉用水。 （2）地下水 区内地下水类型分为新生界第四系松散层地下水和中生界基岩承压水两大类。地下水的形成、分布和水化学特征主要受地貌的制约，此外还受地层岩性、地质构造、古地理环境及水文气象诸因素综合控制。 ①第四系松散层地下水 含水层岩性主要为第四系风积砂层、黄土层孔隙发育带，受周边煤矿开采影响，地下水流失严重，目前富水性弱。第四系松散层地下水属潜水类型，补给主要为大气降水、区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北的头道河方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入头道河。第四系松散层地下水分布有上层滞水，且与第四系松散层之间水力联系不连续。上层滞水稳定水位深度为20m。 ②侏罗系中统直罗组、侏罗系中统延安组砂岩承压水 主要含水层为基岩风化带裂隙含水层，岩性一般为中粗砂岩。稳定水位深度为3.0～30.0m，属碎屑岩类裂隙承压水类型，在基岩露头处大气降水补给、含水层之间的垂向渗透补给以及同一含水层沿地层倾向的补给。由于受向西单斜构造的控制，从露头处向西含水层倾伏于地下，随着向西延伸，含水层埋深逐渐增大，地下水径流和排泄条件变差，地下水交替循环亦随之减慢，径流方向基本沿岩层倾向由东向西或西南方向运移，在向西延伸的深部，构成较为封闭的储水空间，故水质亦随之变差，富水性减弱。 （3）地下水“补、径、排”条件 第四系松散层地下水补给主要为大气降水，其次为农灌回归补给，另外还有区域性侧向补给及沙漠凝结水补给；松散层孔隙潜水的径流方向由高至低与现代地形吻合，径流方向基本由东南向西北的头道河方向运移；其地下水的排泄除蒸发、人工开采外，主要以潜流和泉流的方式排入头道河。 （4）地下水化学特征 地下水类型为潜水型，以新生界第四系松散层地下水和中生界基岩裂隙承压水为主。地下水的矿化度为0.22g/l，PH值介于7.3～8.24之间，属HCO3-—Ca2+Mg2+型水，矿化度低，水质良好。基岩承压水随深度的增加沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替补偿，水化学类型由简单到复杂，逐渐由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度随之升高。 5、水源保护区 （1）红石峡水源地位置、规模及功能 红石峡水库水源地是榆林市地表饮用水重要水源地之一，位于榆林市城北6km。根据陕西省人民政府陕政函【2007】125号文《陕西省人民政府关于我省地表饮用水水源保护区划分和调整方案的批复》，将陕西省宝鸡市嘉一清水源地等22个水源地作为陕西省地表水水源保护区，并同意对榆林市城区红石峡水库等7个水源保护区的范围进行调整。上述水源地中距离本项目最近的地表水源地为榆林市城区红石峡水库。该水库供水人数25万人，水源地取水量310万m3/a。 （2）红石峡水源保护地保护区区划 根据陕西省环境保护厅陕环污防函【2018】70号文《陕西省环境保护厅关于同意榆阳区红石峡饮用水源保护区调整方案有关意见的函》，对榆林市城区红石峡水库一、二级保护区范围规划如下： 一级保护区水域范围：水库多年平均水位对应的高程线（1090.85米）以下的全部水域，面积为0.53平方公里，头道河则入库口至头道河则上游1.4公里（原204省道跨河桥下）的以西的水域以及榆溪河入库口至榆溪河干流上游2.9公里处（延神铁路快河大桥下）以南的水域，水域宽度为多年平均水位对应的高程线以下的水域，面积为0.31平方公里。陆域范围：水库和榆溪河干流右岸为西至取水井连线向外经向距离为100m，南至环库道路，北至延神铁路跨河大桥，东至水域以及保护区所形成的陆域范围，其中水域保护面积0.84平方公里，陆域保护面积1.93平方公里。 二级保护区水域范围：榆溪河二级保护区为榆溪河一级保护区以上10.8公里的水域；头道河则二级保护区为头道河则一级保护区以上11.5公里的水域（至塌崖水库库尾）；二道河则二级保护区为二道河则入榆溪河河口以上7.6公里的水域；三道河则二级保护区为三道河则入五道河则河口以上9.8公里的水域，四道河则二级保护区为四道河则入五道河则河口以上4.7公里的水域，五道河则二级保护区为五道河则入榆溪河口上游以上36.9公里的水域，圪求河二级保护区为圪求河入五道河则河口以上分别为23.1公里（干流）和18.7公里（支流）的水域；白河二级保护区为白河入榆溪河口以上39.4公里水域，宽度均为多年平均水位对应的高程线以下的水域，面积为16.11平方公里。陆域范围：水库左岸，一级保护区边界以外延环库道路至与榆西路相交处以北，延榆西路以北至吴家梁村道路以西的区域；水库右岸，一级保护区边界以外南至红石峡森林公园中心道路以北、一级保护区外600m的范围，西至与榆西大道的交汇处；以榆林大道向北至与西包茂铁路交汇处为起点，延包茂铁路向北1.1公里，西包茂铁路及集装站东界以东的区域，面积为1.62平方公里，头道河则二级保护区为头道河则入河口以上3.4公里两岸纵深1公里的陆域范围（除去陆域一级保护区，准保护区）及以上8.1公里水域两岸纵深50米的范围；榆溪河及其支流水域二级保护区为其水域两岸纵深1公里的范围。面积为269.69平方公里。二级保护区总面积287.41平方公里，其中，水域保护面积16.11平方公里。陆域面积271.30平方公里。 （3）本项目与红石峡水源地保护区位置关系 项目位于榆阳区牛家梁镇，项目厂界距水域二级保护区约3700m，距陆域二级保护区为5400m。项目不在水源保护区，满足水源地保护要求。 6、气候气象 榆阳区气候属北温带干旱、半干旱内陆性季风气候。其主要特征是：夏季酷热、冬季严寒、四季分明、昼夜温差较大，无霜期短，日照丰富，冬春两季多风沙，降雨少、蒸发大；春季干旱多风，回温明显变化且不稳定，常伴有春寒霜冻；夏季炎热伏旱频繁，降雨多发生在7～9月，多雷阵雨，常伴有大风和冰雹；秋季天气变冷，霜冻较早；冬季干燥寒冷，冻封期长。 7、动植物资源 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 经现场踏勘，评价区内的野生动物主要有鼠类、兔类和麻雀、喜鹊等常见种类。评价范围内无特殊具有生态价值、物种保护价值的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于榆林市榆阳区牛家梁镇。本次环境质量现状依据中国空气质量在线监测分析平台获取的榆林市榆阳区2017年全年基本污染物的监测数据。地表水现状监测引用《榆林市榆阳区牛家梁鑫华加油站》环境影响评价报告表监测数据（见附件6），鑫华加油站距离本项目2.2km，两项目所处环境相似符合引用标准，具体监测点位见附图2。噪声、污染源现状监测委托陕西中测检测科技有限公司进行现场监测。 环境空气质量现状 本项目年运行365天，本项目运营过程产生的烟尘收集后由9m高的烟囱排放，运营期主要污物为SO2、NOx。按照《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价的要求，本次评价调查项目所在区域环境质量达标情况。 数据来源 本次评价在中国空气质量在线监测分析平台获取的榆林市榆阳区2017年全年基本污染物的监测数据。该环境空气质量城市监测站点位于榆林市区，距离本项目约12km，监测站点符合HJ664中的规定，并且与本项目地理位置邻近，地形气候条件相近，因此该环境空气质量城市点的统计数据满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，可以采用。 （2）数据统计的有效性分析 本次评价收集到数据为中国空气质量在线监测分析平台公开发布数据，评价对于日均值和最大8小时平均值的有效性不予以分析。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中6.1的规定，对年均值的数据有效性和特定百分位数统计的有效性进行分析。2017年内数据数量污染物达标分析2017年内数据数量有效性分析见表7，1-12月逐月数据数量有效性分析见表8。 表7 2017年内数据数量有效性分析 项目 数据统计的有效性规定 本项目数据个数 备注 SO2 年均值、日历年内日均值的特定百分位数统计的有效性规定为日历年内至少有324个日平均值 365 有效 NO2 365 有效 PM10 356 有效 CO 365 有效 PM2.5 356 有效 O3 年均值、日历年内最大8小时平均的特定百分位数的有效性规定为日历年内至少有324个最大8小时平均值 353 有效 表8 2017年逐月数据数量有效性分析 月份 SO2 备注 NO2 备注 PM10 备注 CO 备注 PM2.5 备注 O3 备注 1 31 有效 31 有效 30 有效 31 有效 30 有效 31 有效 2 28 有效 28 有效 28 有效 28 有效 28 有效 28 有效 3 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 4 30 有效 30 有效 29 有效 30 有效 29 无效 30 有效 5 31 有效 31 有效 28 有效 31 有效 28 有效 31 有效 6 30 有效 30 有效 29 有效 30 有效 29 有效 30 有效 7 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 8 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 9 30 有效 30 有效 29 有效 30 有效 29 有效 30 有效 10 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 31 有效 11 30 有效 30 有效 30 有效 30 有效 30 有效 30 有效 12 31 有效 31 有效 29 有效 31 有效 29 有效 19 无效 合计 365 有效 365 有效 356 有效 365 有效 356 有效 353 有效 数据统计的有效性规定：每月至少有27个日均值（O3日最大8小时平均值）（2月至少25个日平均值） 根据上述统计，2017年内数据数量满足HJ663中6.1的规定。逐月数据数量有一个月不满足要求，其中12月份O3统计数量为19个，其余逐月数据数量均满足HJ663中6.1的规定。 （3）现状评价 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中5.1和附录A、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4和附录C表C.5进行统计，各基本评价项目的达标情况分析见表9，达标率统计见表10。 表9 2017年污染物达标分析 污染物 评价时段 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 日评价 24小时平均 76 150 50.67 达标 年评价 年平均 20 60 33.33 24小时平均低98位百分数 70 150 46.67 NO2 日评价 24小时平均 90 80 112.50 不达标 年评价 年平均 43 40 107.50 24小时平均第98百分位数 80 80 100.00 CO 日评价 24小时平均 3.3 4 82.50 达标 年评价 24小时平均第95百分位数 2 4 50.00 O3 日评价 日最大8小时平均 222 160 138.75 不达标 年评价 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 171 160 106.88 PM10 日评价 24小时平均 188 150 125.33 不达标 年评价 年平均 73 70 104.29 24小时平均第95百分位数 130 150 86.67 PM2.5 日评价 24小时平均 109 75 145.33 不达标 年评价 年平均 34 35 97.14 24小时平均第95百分位数 72 75 96.00 备注：CO单位为mg/m3，其他单位为ug/m3 表10 2017年日达标率统计 污染物 日评价指标 达标天（小时）数 有效监测天（小时）数 达标率（%） SO2 24小时平均浓度值的算术平均值 365 365 100.0 NO2 358 365 98.1 CO 365 365 100.0 O3 日最大8小时浓度值的算术平均值 297 353 84.1 PM10 24小时平均浓度值的算术平均值 350 356 98.3 PM2.5 340 356 95.5 （4）项目所在区达标判断 1）相关规定 ①《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）6.2中的要求，当已测评项目存在不达标情况时，无论是否存在缺测项目，综合评价按不达标处理。 ②《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1中的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 ③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.3，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度就满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 2）结论 本项目区域SO2、CO评价达标，NO2、PM10、O3、PM2.5评价不达标。 2、地表水环境质量现状 （1）监测断面 本地地表水评价引用《榆林市榆阳区牛家梁鑫华加油站》环境影响评价报告表监测数据，西安京诚检测技术有限公司于2016年9月26日～9月28日对项目区附近榆溪河水质进行监测的数据，监测点位与本项目位置关系见表11。 表11 地表水质量现状监测布点一览表 编号 监测点名称 相对方位 相对距离（Km） 1 鑫华加油站上游500m SW 3.64 2 鑫华加油站下游500m SW 4.26 （2）监测项目与监测方法 监测项目为：pH、COD、生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、高锰酸盐指数、硫化物、石油类共9项。 （3）监测结果及标准指数 地表水监测结果、标准指数统计见表12。 表12 榆溪河断面监测结果数据统计 单位：mg/L(pH除外) 采样点 项目 监测浓度（mg/L） Ⅱ类水域水质标准值（mg/L） 达标情况 上游 pH（无量纲） 7.41-7.46 6-9 达标 CODCr 11.2-11.6 15 达标 BOD5 2.2-2.3 3 达标 高锰酸盐指数 2.15-2.17 4 达标 氨氮 0.147-0.175 0.5 达标 总磷（以P计） 0.02-0.05 0.1（湖、库0.025） 达标 氟化物 ND0.05 1.0 达标 硫化物 ND0.005 0.1 达标 石油类 ND0.01-0.01 0.05 达标 下游 pH（无量纲） 7.49-7.55 6-9 达标 CODCr 11.6-12.1 15 达标 BOD5 2.3-2.4 3 达标 高锰酸盐指数 2.16-2.2.24 4 达标 氨氮 0.156-0.169 0.5 达标 总磷 0.03-0.06 0.1（湖、库0.025） 达标 氟化物 ND0.05 1.0 达标 硫化物 ND0.005 0.1 达标 石油类 ND0.01-0.02 0.05 达标 由监测数据可以看出，各监测指标符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，项目区地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 噪声监测共布设4个点，监测点位见附图5。 （2）监测时间、方法及运行工况。 陕西中测检测科技有限公司于2018年12月29日-2018年12月30日对项目区域噪声进行了监测，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。监测当日气象条件较好，无大风等不利气象因素影响。监测期间有一台锅炉运行，工况稳定。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声区域的划分，该评价区属于2类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声限值为50dB（A）。 （4）监测结果与评价 项目监测期间一台锅炉运行，工况达75%以上，噪声监测结果见表13。 表13 声环境质量现状监测结果表 单位：[dB(A)] 编号 监测点位 等效声级 2类区标准 昼间Leq 夜间Leq 昼间 夜间 1# 东北厂界 54.2-54.6 44.9-45.3 60 50 2# 东南厂界 52.7-53.8 44.9-46.2 3# 西南厂界 55.1-55.4 45.9-46.0 4# 西北厂界 56.1-56.8 47.2-47.5 由上表可以看出，一台锅炉正常运行期间，厂界噪声监测昼间声级范围为52.7~56.8dB(A)，夜间声级范围为44.9~47.5dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，确定了本次评价的主要环境保护目标见表14，环境保护目标图见附图4。 表14 环境保护目标 环境 要素 保护对象 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护目标功能区划分情况 保护要求 环境 空气 赵家沙畔村 SW 1726 二类区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 什拉滩村 SE 700 候家湾庄 NW 685 常家梁村 NE 1194 吴家湾村 W 2134 地下水 区域具有饮用价值的地下水环境 Ⅲ类区 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 地表水 榆溪河 W 3300 Ⅱ类区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 声环境 场界外1m范围 2类声环境功能区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 土壤及植被 项目区范围及周边 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地相关限值

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表15。 表15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 24小时平均 100 1小时平均 250 2、地下水 地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类水质标准，具体见表16。 表16 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类 单位（mg/L） 项目 pH 总硬度 溶解性 总固体 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 氰化物 标准 6.5-8.5 450 1000 0.50 20 1.00 1.0 0.05 3、地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，具体见表17。 表17 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 单位（mg/L） 项目 pH CODCr BOD5 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 （以P计） 氟化物 硫化物 石油类 标准 6-9 15 3 4 0.5 0.1（湖、库0.025） 0.1 0.1 0.05 4、声环境 该项目区域《声环境质量执行声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，具体见表18。 表18 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类 单位：dB(A) 声环境功能类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 5、生态环境 生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相关标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 项目施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中的排放限值；锅炉大气污染物排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值；其它废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；具体见下表。 表19 《施工场界扬尘排放限值》GB13271-2014 单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 1 施工扬尘 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表20 《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018 单位：mg/m3 序号 污染物 浓度 1 颗粒物 10 2 二氧化硫 20 3 氮氧化物（以NO2计） 50 2、水污染物 本项目无废水排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表21、22。 表21 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 施工阶段 噪声限值 昼间70 夜间55 表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 时间 昼间 夜间 2 标准值[dB（A）] 60 50 4、固体废弃物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求。 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目需申请的总量为：SO2：0.0491t/a、NOx：0.456t/a。 |

# 建设项目工程分析

运营期工艺流程及产污环节 运营期工艺流程见图3。 图3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节描述： （1）天然气锅炉运行过程 天然气经管道引入调压柜计量调压后，再经过总关阀、自动式压力调节阀后经流量计计量天然气流量，进入天然气管输送至锅炉前，通过锅炉全预混燃烧器送入炉膛燃烧，将热量传导给锅炉内的纯水，纯水经加热后输送至办公、生活区及生产区。锅炉燃烧器以及各种泵类运行时产生噪声。天然气燃烧过程生成烟气含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，烟气经9m烟囱排放，烟气冷凝时产生冷凝水。锅炉定期排污，产生锅炉排水。 软化水制备 采用自来水通过离子交换树脂吸附Ca2+、Mg2+等离子后成为软化水，产生软水站排水，离子交换树脂定期进行反冲洗，产生反冲洗废水，离子交换树脂定期更换产生固废。 ①制水 自来水在一定的压力下，以一定的流速通过树脂层时，由于钙、镁离子与树脂的综合能力要大于钠离子与树脂的结合能力，所以，水中的钙、镁离子与树脂上的钠离子进行交换，钙、镁离子被树脂吸附。流出的水钙、镁含量较低，得到软化水。 ②再生、反冲洗 当树脂上的钠离子被水中钙、镁离子交换后，树脂失去了交换能力，需用盐水进行再生。再生过程主要为：反冲洗、吸盐水、慢冲洗（置换）、快冲洗（正洗）、盐水重注等过程。再生开始后，需用水把树脂自上而下的反冲洗。离子交换树脂3年更换一次，产生的废弃树脂属危险废物，统一收集至危废暂存间后交有资质单位处置。 （3）冷凝锅炉 燃气冷凝锅炉是采用全预混式燃烧方式的冷凝锅炉，是事先将空气和燃气充分配比以后再进行然烧，它是有别于普通燃气锅炉的一种全新的环保型燃烧锅炉。 ①优点 具有八低：低能耗，低噪音，排烟温度低，低温燃烧，所需天然气压力低，所需电压低，低水压，低氮氧化物排放；五高：效率高，智能化高，安装便利，维修便利，安全性高；三小：体积小重量轻，人工少的优点。 ②原理 燃气冷凝原理核心是冷凝技术的核心，本项目冷凝锅炉尾部受热面包括节能器和冷凝器两部分，冷凝器采用全冷凝尾部热交换装置，可以减少燃料燃烧的热损失，高效的吸收了燃料产生的热能，同时由于烟气冷凝将烟气中的有害物质收集到冷凝水中，减少了酸性物质氮氧化物及其他污染物向空气中排放，先进的冷凝燃气锅炉采用了超全预混燃烧技术，使得氮氧化合物排放浓度减少到50mg/m³以内。 ③热效率分析 传统锅炉中，排烟温度一般在160~250℃，烟气中的水蒸汽仍处于过热状态，不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。众所周知，锅炉热效率是以燃料低位发热值计算所得，未考虑燃料高位发热值中汽化潜热量的热损失。因此传统锅炉热效率一般只能达到87%~91%。而冷凝式余热回收锅炉，其排烟温度比传统锅炉降低，充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热。以天然气为燃料的冷凝余热回收锅炉烟气中水蒸汽容积成分一般为15%~19%，燃油锅炉烟气中水蒸汽含量为10%~12%，远高于燃煤锅炉产生的烟气中6%以下的水蒸汽含量。目前锅炉热效率均以低位发热量计算，尽管名义上热效率较高，但由于天然气高、低位发热量值相差10%左右，实际能源利用率尚待提高。为了充分利用能源，降低排烟温度，回收烟气的物理热能，当换热器壁面温度低于烟气的露点温度时，烟气中的水蒸汽将被冷凝，释放潜热，10%的高低位发热量差就能被有效利用。 （4）低氮燃烧器 低氮燃烧器是针对国内各地区燃气锅炉低氮改造项目专业推出的燃烧器产品。其中，阀组、控制系统等核心部件纯进口，在国内组装装配，并在生产车间的测试锅炉上经过严格测试后提供给用户。 ①原理 1）烟气再循环技术 把燃烧产生的尾部烟气与助燃空气混合，通过燃烧器送入锅炉内，从而降低燃烧温度和氧气的浓度，并通过对燃烧器头部结构的重新设计，达到抑制NOx生成的一种低氮燃烧技术。 烟气再循环技术成熟，产品适应性强，对燃气压力压力要求低，改造过程简单易行，日常维护方便。 2）表面燃烧技术 全预混表面燃烧技术属于预混燃烧技术的一种，先将燃料气和助燃空气完全混合，然后在金属纤维网表面进行燃烧。 该技术通过燃料气和助燃空气的预先混合，使燃烧过程更加稳定、快速、燃烧区域内不存在局部高温区，最大程度降低NOx排放量。 全预混表面燃烧技术成熟，产品性能稳定，对炉膛尺寸要求低、可适用于大部分炉膛尺寸的低氮改造，节能减排效果显著。 ②低氮燃烧器技术特点 1)符合国家标准的燃气燃烧器； 2)通过安装在控制盘上的自动调节器，实现比例调节运行； 3)采用电子伺服电机控制空气流量，对应第一级和第二级燃烧，暂停时空气挡板自动关闭以减少炉内热量损失； 4)所有核心部件进口，在国内组装； 5)所有核心部件进口，在国内组装。 本项目锅炉采用全预混表面燃烧技术，脱氮效率达60%-70%，可使氮氧化物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 主要污染工序 施工期环境影响分析： 本项目目前主体工程已建成，“三废”得到合理处置，目前存在的问题为：NOx排放不能达到《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。为响应政策，榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司拟将现有锅炉燃烧器更换为低氮燃烧器，施工过程中会产生噪声等污染，但持续的时间较短，对环境的影响较小。 营运期污染源分析： 一、大气环境影响分析 1、污染源分析 本项目废气主要来源于天然气燃烧产生的废气，产生的废气经9m烟囱排放，废气主要为烟尘、氮氧化物和二氧化硫。本项目有组织废气现状监测委托陕西中测检测科技有限公司现场监测。监测时间为2018年12月29日-2018年12月30日，监测期间项目有一台锅炉运行，运行工况稳定。 （1）监测点位 本次评价有组织废气共设一个监测点，监测点位为1#锅炉烟囱出口，监测内容见表23，采样口设置满足固定源采样口的规范要求。 表23 有组织废气监测点 采样监测位置 监测项目 烟囱高度（m） 烟囱直径（m） 监测频次 烟囱出口 颗粒物、SO2、NO2 9 0.35 连续监测2天，每天3次 （2）监测项目 监测项目为：颗粒物、SO2、NOx。 （3）监测时段及频率 陕西中测检测科技有限公司于2018年12月29日-2018年12月30日对锅炉废气污染物进行了监测。项目共监测两天，每天三次。 （4）采样及监测方法 采样方法按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007。监测项目及监测方法见表24。 表24 监测项目及分析方法 监测方法和仪器 类别 项目 监测方法及依据 监测仪器 检出限 有组织废气 烟尘 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 3012H自动烟尘(气)测试仪(YQ03801) / SO2 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T 57-2017 3mg/m3 NOX 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 3mg/m3 监测结果分析及评价 监测结果见表25。 表25 固定污染源监测结果 单位mg/m3 项目 浓度 范围 浓度 平均值 排放速率（kg/h） 排放速率均值（kg/h） 标准 限值 超标率（%） 烟尘 1.9-2.7 2.1 3.49×10-3-5.08×10-3 4.29×10-3 10 0 SO2 3-6 3 6.15×10-3-10.6×10-3 8.06×10-3 20 0 NOX 102-109 107 0.192×10-3-0.205×10-3 0.200 50 114 备注 烟气流速为10.1-10.6m/s，平均流速为10.3m/s，标干流量平均值为2098m3/h 2、污染物排放量计算 本项目采暖期（以150天计，日运行16h）锅炉两用一备，非采暖期（以215天计，日运行6h）锅炉一用两备。据调查三台锅炉型号、规格等相同，且排放同一种污染物。因此，监测数据可代表三台锅炉运行数据。根据监测结果，本项目锅炉NOx 排放不能达到《锅炉大气污染物排放浓度限值》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 为响应政策，榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司拟将现有燃烧器更换为低氮燃烧器，低氮燃烧器原理为通过多功能燃气-空气比列控制阀，将燃气和空气按照适当比列充分混合后，再点火燃烧，烟气中的水蒸气冷凝，从源头控制氮氧化物的产生，不仅降低了能源消耗，而且使NOx排放浓度小于50mg/m3，其它污染物基本不变。本项目燃烧器更换后后各污染物产排量如下： ①氮氧化物 根据厂家提供资料，本项目采用全预混合低氮燃烧器后，NOx排放可降低60%-70%，本次评价取62.61%。则改造后的锅炉NOx排放速率为0.07477kg/h，排放浓度为40mg/m3。项目NOx排放量核算计算结果如下： 年排放量为：0.07477×215×6+0.07477×2×150×16=0.0456t/a。 ②二氧化硫 本项目SO2排放浓度为3mg/m3，排放速率为：8.06×10-3kg/h，SO2排放量核算计算结果如下： 年排放量为：8.06×10-3×215×6+8.06×10-3×2×150×16=0.0491t/a。 ③颗粒物 本项目颗粒物平均排放浓度为2.1mg/m3，排放速率为：4.29×10-3kg/h，颗粒物排放量核算计算结果如下： 年排放量为：4.29×10-3×215×6+4.29×10-3×2×150×16=0.0262t/a。 二、水污染源影响分析 本项目采用自来水通过离子交换树脂吸附Ca2+、Mg2+等离子后成为软化水，产生净排水，锅炉定期排水，产生锅炉排水，离子交换树脂定期进行反冲洗，产生反冲洗废水，烟气冷凝过程产生冷凝水，废水总产生量为710.395m3/a。集中收集至废水桶后，用于厂区绿化、洒水抑尘（冷凝水需加碱中和）。 三、固体废弃物影响分析 本项目固废主要来源于软水器定期更换离子交换树脂产生的废弃树脂。 四、噪声污染源分析 项目主要噪声源为锅炉燃烧器、给水泵、回水泵、全自动软水器等。 项目厂界噪声现状监测昼间声级范围为52.7~56.8dB(A)，夜间声级范围为44.9~47.5dB(A)。监测期间有一台锅炉运行，项目两台锅炉同时运行时噪声值叠加后会有所增大，约3dB(A)。但是，经预测，项目采用低氮燃烧技术，同时加强设备维护与保养后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 软化水 装置、锅炉、锅炉烟囱 | 净排水 | 710.395m3/a | 不排放 |
| 大气 污染物 | 烟囱 | 颗粒物、SO2、NO2 | 颗粒物：2.1mg/m3，0.0262t/a SO2：3mg/m3，0.0491t/a NOx：107mg/m3，1.218t/a | 颗粒物：2.1mg/m3，0.0262t/a SO2：3mg/m3，0.0491t/a NOx：40mg/m3，0.456t/a |
| 固体废物 | 软水器 | 废弃 树脂 | 产生量较少 | 集中收集至危废暂存间后交有资质单位处置 |
| 噪声 | 锅炉燃烧器，水泵、以及锅炉房排风扇等 | 噪声 | 75-90dB（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响 本项目目前对生态基本无影响。 |

# 环境影响分析及污染防治措施

施工期环境影响分析 本项目目前主体工程已建成，“三废”得到合理处置，后续工程主要为将现有燃烧器更换为低氮燃烧器，过程中会产生噪声等污染，但持续的时间较短，对环境的影响较小。 二、运营期环境影响分析 （一）水环境影响分析 本项目采用自来水通过离子交换树脂吸附Ca2+、Mg2+等离子后成为软化水，软水器产生排水、离子交换树脂定期进行反冲洗，产生冲洗废水，锅炉定期排水，产生锅炉排水，锅炉烟气冷凝产生冷凝水，废水产生量为710.395m3/a，产生的废水均属清净水，统一收集后用于厂区绿化及洒水抑尘（冷凝水需加碱中和），不会对水环境造成影响。 大气环境影响分析 （1）有组织污染物 本项目运营期大气污染源为锅炉运行时产生的颗粒物、NOx、SO2。非采暖期一用两备，采暖期两用一备。采用点源估算模式预测不同点污染物浓度及占标率，预测各参数见下表。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 NOx 1小时平均 250 GB3095-2012 SO2 1小时平均 500 GB3095-2012 颗粒物 24小时平均 150 GB3095-2012 表27 点源参数表 排气筒 高度/m 排气筒出口内径（m） 烟气流速 （m/s） 烟气温度 （℃） 年排放小时数 （h） 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 9 0.35 10.3 130.5 6090 不连续 NOx SO2 颗粒物 0.07477 8.06×10-3 4.29×10-3 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39 最低环境温度/℃ -24 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 (是(否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸边熏烟 (是(否 岸边距离/km / 岸线方向/° / 表29 主要污染物估算模型计算结果表 下风向距离/m 预测质量浓度（ug/m3） 占标率（%） / 颗粒物 NOx SO2 颗粒物 NOx SO2 10 0.039 0.680 0.073 8.73E-003 2.72 1.46E-002 25 0.149 2.59 0.279 3.32E-002 1.03 5.58E-002 50 0.208 3.61 0.389 4.64E-002 1.44 7.79E-002 75 0.213 3.69 0.398 4.74E-002 1.47 7.96E-002 88 0.224 3.87 0.418 4.98E-002 1.55 8.36E-002 100 0.217 3.76 0.405 4.83E-002 1.50 8.11E-002 125 0.188 3.26 0.351 4.18E-002 1.30 7.03E-002 150 0.183 3.17 0.342 4.07E-002 1.26 6.84E-002 175 0.181 3.13 0.338 4.02E-002 1.25 6.76E-002 200 0.176 3.05 0.329 3.92E-002 1.22 6.58E-002 225 0.173 3.00 0.324 3.86E-002 1.20 6.49E-002 250 0.170 2.95 0.319 3.79E-002 1.18 6.38E-002 275 0.168 2.91 0.314 3.74E-002 1.16 6.29E-002 300 0.164 2.83 0.306 3.64E-002 1.13 6.12E-002 325 0.161 2.79 0.301 3.59E-002 1.11 6.03E-002 350 0.158 2.74 0.295 3.52E-002 1.09 5.91E-002 375 0.154 2.66 0.287 3.42E-002 1.06 5.75E-002 400 0.149 2.58 0.2790 3.32E-002 1.03 5.58E-002 425 0.146 2.54 0.274 3.26E-002 1.01 5.48E-002 450 0.146 2.53 0.273 3.25E-002 1.01 5.46E-002 475 0.144 2.50 0.270 3.21E-002 1.00 5.40E-002 500 0.142 2.47 0.266 3.17E-002 9.88 5.33E-002 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.224 3.87 0.418 4.98E-002 1.55 8.36E-002 D10%最远距离/m / 根据预测结果，本项目运营期颗粒物、NOx、SO2、最大地面浓度分别为为0.224ug/m3、3.87ug/m3、0.418ug/m3，最大浓度占标率分别为：0.00498%、1.55%、0.00836%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为二级评价。 （2）大气污染物排放量核算 本项目为二级评价，只对污染物排放量进行核算，不进行进一步预测与评价。项目有组织排放量核算见表30，污染物自查表见表31。 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（ug/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口（排气筒） 1 1# NOx 40000 0.07477 0.276 2 SO2 3000 8.06×10-3 0.0297 3 颗粒物 2100 4.29×10-3 0.0158 4 2# NOx 40000 0.07477 0.180 5 SO2 3000 8.06×10-3 0.0194 6 颗粒物 2100 4.29×10-3 0.0104 7 3# NOx 0 0 0 8 SO2 0 0 0 9 颗粒物 0 0 0 有组织排放口合计 NOx 0.456 SO2 0.0491 颗粒物 0.0262 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km( 边长=5km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a☑ 评价因子 基本污染物(NOx、SO2、颗粒物) 其他污染物(/) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子(NOx、SO2、颗粒物) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100%( 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10%□ 二类区 最大占标率≤30%( 最大标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h 占标率≤100%( 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标( 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%□ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（NOx、SO2、颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:（0.0491）t/a NOx:（0.456）t/a 颗粒物:（0.0262）t/a VOCs:（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （三）声环境影响分析 本项目产生的噪声主要设备为锅炉房内锅炉燃烧机、水泵以及锅炉房排风扇等，声级在75-90dB（A）之间，项目厂界噪声现状监测昼间声级范围为52.7~56.8dB(A)，夜间声级范围为44.9~47.5dB(A)。监测期间有一台锅炉运行，项目两台锅炉同时运行时噪声经叠加后可增加3dB（A）。但是，项目通过采用低氮燃烧技术，同时设备加强保养、维护后噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废主要来源于离子交换树脂定期更换产生的废弃树脂，离子交换树脂每三年更换一次，产生量较少，产生的废弃树脂统一收集至危废暂存间后交有资质单位处置。 （五）运营期环境风险分析及风险减缓措施 天然气风险识别： 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009），天然气属于易燃易爆物质，它是一种多组分混合物，主要成分为烷烃，含量达到组分99%以上，天然气特征及火灾、爆炸危险类别见表32。 表32 天然气性质表 物料名称 闪点0C 爆炸极限V% 火灾危险类别 天然气 -188 5-14 甲A 由天然气性质可知，天然气属易燃、易爆物，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火，高热极易燃烧爆炸。若遇高热，输气管道内压力增大，有开裂和爆炸的危险。依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018），天然气属于易燃物质，生产场所临界值1t，储存区临界量为10t。项目天然气由榆林天然气有限公司通过地下管道输送至本公司，无天然气储存罐等设施，生产场所临界量小于1t，因此非重大危险源。 事故风险分析 天然气属于一级易燃气体，能与空气混合形成爆炸性混合物，根据类比调查本项目可能出现事故原因主要有： ①天然气管道破损风险分析 天然气连接管道老化，腐蚀，不及时对管道维护和维修，在输气过程易发生可燃气体天然气泄漏，造成爆炸事故。管道、阀门等生产设备破裂导致天然气泄漏，遇明火发生火灾。 ②使用不当，可能引发锅炉爆炸。 2、事故发生概率分析 ①天然气输气管道破损发生概率 根据《天然气输气管道环境风险评价》天然气管道发生事故的概率约为3.21次/103Km,本项目输送的天然气经净化处理H2S含量极低，气体腐蚀性低。综合考虑及类比分析本项目发生管道破损事故，造成天然气管道泄漏的概率较小。 ②锅炉爆炸发生概率 本项目采用的锅炉都是先进的自动化设备，开启、停炉时间相应温度等设置完毕，仅需定时查看即可，且本项目设有燃气自动调压柜，因此发生爆炸的事故概率很小。 3、本项目采取的防范措施 ①管道开挖时严格按照设计规范及现场条件，管线走向避开了电力、给排水、电信等管线； ②施工材料均选用合格质量的材料，焊接等质量进行了严格的检验，防止了焊接缺陷造成泄漏事故的发生； ③按规定进行设备检维修、保养、更换损坏及老化的部件加强对管线阀门、泄漏等系统的检维修保养工作； ④加强自动系统的管理和控制，安装了燃气调节柜，压力自动补水箱，严格控制压力平衡，防止事故的发生； ⑤加强防火安全管理，杜绝明火，进入锅炉房人员严禁携带火种，锅炉房进行焊接等作业时严格根据审批程序办事。 采取以上措施后，天然气泄漏以及锅炉爆炸的风险不会发生。 三、环境监测计划 ①环境监测部门 项目运营期的污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。 ②环境监测计划 每年监测2次，具体环境监测计划见表33。 表33 环境质量监测计划表 项目名称 指标名称 监测点位置 监测频率 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 颗粒物、SO2、NOx 烟囱出口 2次/年 噪声 厂界四周 2次/年 四、环保投资一览表 项目总投资180万元，其中环保投资估算为62万元，占项目总投资的34.44%，环保投资最终以环保设施实际投资为准，环保投资估算见表34。 表34 环保投资估算一览表 项目名称 污染源 治理项目 环 保 措 施 投资（万元） 榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司新建锅炉房项目 烟囱 废气治理 9m烟囱+全预混燃烧器（3套） 60 锅炉房 噪声治理 低噪声设备，加装减震垫，接头处采用柔性连接进行减震 1.0 软水器、锅炉烟囱、锅炉 废水治理 1m3收集桶4个 1.0 合 计 62 五、项目竣工验收清单 项目竣工验收清单见表35。 表35 项目竣工环境保护验收清单 类型 污染工序 环保设施 数量 验收标准 监测因子 废气 燃气锅炉 废气 通过9m高烟囱排放，使用清洁能源天然气为燃料，配置全预混低氮燃烧器 3套 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 颗粒物、NOx、SO2 废水 软化水装置、锅炉 软水设备排水、离子交换树脂反冲洗水，锅炉排水、烟气冷凝水（加碱中和）统一收集至废水桶后用于厂区绿化、洒水抑尘 / 无废水排放 / 噪声 锅炉燃烧器，水泵烟囱以及锅炉房排风扇 采用低噪声设备、设备入室、基础减震、厂房隔声等，同时加强维护与保养 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 Leq（A） 固废 软化水装置 软化水装置产生的废弃树脂统一收集交有资质单位处置 / 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单中有关规定 处置率100% 四、污染排放清单 污染排放清单见表36。

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 排污口位置 | 排放量t/a | 污染防治措施 | 总量控制指标（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污 染物 | 锅炉房软化水装置、锅炉 | 离子交换水、烟气冷凝水、反冲洗水、锅炉排水 | 不设排污口 | 不排放 | 统一收集至废水桶后用于厂区绿化，地面洒水抑尘（烟气冷凝水需加碱中和） | / | 不排放 |
| 2 | 固体 废物 | 锅炉房软化水装置 | 废弃树脂 | 不设排污口 | 不排放 | 统一收集至危废暂存间，交有资质单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单中有关规定 |
| 3 | 废气 | 锅炉 | 烟尘、氮氧化物和二氧化硫 | 有组织排放 | 颗粒物：0.0262t/a、SO2：0.0491t/a、 NO2：0.456t/a | 配置全预混燃烧器，烟气经9m烟囱排放（3套） | 颗粒物：0.0262t/a、 SO2：0.0491t/a、 NOx：0.456t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 4 | 噪声 | 锅炉燃烧器，水泵、以及锅炉房排风扇 | 噪声 | 不设排污口 | 昼间声级范围为52.7~56.8dB(A)，夜间声级范围为44.9~47.5dB(A)， | 选用低噪声设备，室内操作，独立基础，柔性接头 | / | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

表36  污染物排放清单

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 锅炉房软化水装置、锅炉 | 软水装置排水、反冲洗水、锅炉排水、烟气冷凝水 | 收集至废水桶后用于厂区绿化、地面洒水抑尘（烟气冷凝水需加碱中和） | 不会对水环境产生影响 |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、氮氧化物和二氧化硫 | 9m烟囱+全预混燃烧器（3套） | 不会对周围环境造成影响 |
| 固体废物 | 软化水装置 | 废弃树脂 | 统一收集后，交有资质单位定期处置 | 不会对环境造成影响 |
| 噪声 | 锅炉燃烧器，水泵、以及锅炉房排风扇 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、设备入室、基础减震、厂房隔声等，同时加强设备维护与保养 | 不会对声环境产生影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期已结束，锅炉房外道路已硬化，项目的建设目前对生态基本无影响。 |

# 结论

一、结论 1、项目概况 本项目选址位于榆林市红杉牛家梁铁路集运有限公司厂区内，项目用地中心地理坐标为东经109°44′41.46″、北纬38°24′43.16″，海拔为1136m，距榆林市约约24km。项目新建建筑面积380m2锅炉房一处及配套1.4MW热水锅炉3台。本项目总投资180万元，环保投资62万元，所需资金全部由企业自筹。 2、环境现状结论 环境空气：根据中国空气质量在线监测分析平台获取的榆林市榆阳区2017年全年基本污染物的监测数据，本项目区域SO2、CO评价达标，NO2、PM10、PM2.5、O3评价不达标。 声环境：锅炉运行期间，厂界噪声监测昼间声级范围为52.7~56.8dB(A)，夜间声级范围为44.9~47.5dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，声环境质量现状良好。 地表水环境：地表水水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准类标准要求，环境地表水质量现状良好。 3、环境影响分析和防治措施 （1）建设期环境影响分析和防治 本项目目前主体工程已建成，“三废”得到合理处置。后续工程主要为将现有燃烧器更换为低氮燃烧器，过程中会产生噪声等污染，但持续的时间较短，对环境的影响较小。 （2）运营期环境影响分析和防治 ①水环境影响分析 本项目采用自来水通过离子交换树脂吸附Ca2+、Mg2+等离子后成为软化水，软水站产生排水，离子交换树脂定期进行反冲洗，产生反冲洗废水，锅炉定期排水产生锅炉排水，锅炉烟气冷凝产生冷凝水，产生量为710.395m3/a。产生的废水收集至废水桶后用于厂区绿化、地面洒水抑尘（烟气冷凝水需加碱中和），不会水环境造成影响。 ②大气环境影响分析 本项目废气主要来源于天然气燃烧产生的废气，主要为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫。本项目年耗气量约54.81万m3/a，经预测，项目采用低氮燃烧器后锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。项目各项污染物排放量为：颗粒物：0.0262t/a、SO2：0.0491t/a、NOx：0.456t/a。 ③声环境影响分析 本项目产生的噪声主要设备为锅炉房内锅炉燃烧机、水泵以及锅炉房排风扇等。通过采用低噪声设备、柔性连接、置于室内等措施，同时加强设备维护与保养厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ④固体废物环境影响分析 本项目固废主要来源于软化水装置定期产生的废弃树脂，废弃的树脂统一收集至危废暂存间后交有有资质单位处置。 ⑤生态环境影响分析 本项目目前主体工程已建成，“三废”得到合理处置，对生态基本无影响。 4、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的要求，符合清洁生产要求，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，厂址选择可行，因此，从满足环境质量目标要求，本项目的建设是可行的。

主要要求： 1、加强管设备、管道的维护、维修管理，提高其运行效率，杜绝天然气管道泄漏等事故的发生； 2、项目产生的废水、固废严格按照本报告的要求处置。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 项目执行标准 附件4 项目控制线监测报告 附件5 项目土地合同 附件6 项目引用监测报告 附件7 项目现状监测报告 附件8 专家意见及专家名单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目地下水、地表水监测点位图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目环境保护目标图 附图5 项目噪声监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

北

厂区

4 #

3 #

2 #

1 #