甘肃省第三人民医门诊医技

综合楼净化工程项目第二次招标

招 标 文 件

交易编号：D02-22433334-9-20160906-021638-8

招标文件编号:  GSHJ2016-012

招   标   人：  甘肃省第三人民医院

招标代理机构： 甘肃华建工程管理有限公司

编 制 时 间：  二○一六年十一月

目 录

第一章  招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知及前附表	- 7 -

投标须知前附表	- 7 -

投标人须知	- 11 -

（一）总   则	- 11 -

（二）招标文件	- 12 -

（三）投标文件的编制	- 13 -

（四）投标文件的提交	- 16 -

（五）开   标	- 18 -

（六）评   标	- 18 -

（七）合同授予	- 20 -

第三章  合同条款及格式	- 22 -

第四章  工程建设标准、技术要求	- 30 -

第五章   投标文件格式	- 111 -

一、投标函	- 112 -

二、投标函附录	- 113 -

三、法定代表人身份证明	- 114 -

四、法定代表人授权书	- 115 -

五、报价一览表	- 116 -

六、商务条款偏离表	- 118 -

七、技术条款偏离表	- 119 -

八、预算书及施工组织设计	- 120 -

九、公司业绩一览表	- 127 -

十、中小企业声明函	- 128 -

十一、售后服务承诺书	- 129 -

十二、投标人基本情况	- 130 -

第六章 评标办法	- 135 -

# 招标公告

甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼净化

工程项目第二次公开招标公告

（交易编号：D02-22433334-9-20160906-021638-8 ）

甘肃华建工程管理有限公司受甘肃省第三人民医院的委托，对甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼净化工程项目第二次招标以部门集中采购形式，公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1.招标文件编号：GSHJ2016-012

2.招标项目概况及招标范围：

2.1建设地点：甘肃省第三人民医院门诊综合楼；

2.2质量要求：合格；

2.3工期：60天；

2.4资金来源：单位自筹

2.5项目预算价：715.37万元；

2.6招标内容：

| 包号 | 项目 | 数量/面积 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 手术部净化工程 | 一套 | 715.37 | 建设标准及技术要求详见招标文件第四章 |

3、资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2投标人须具备有效的营业执照（或三证合一）；

3.3投标人必须同时具有机电安装工程施工专业承包一级资质和建筑装修装饰工程专业承包二级资质（或房屋建筑工程施工总承包二级资质及以上资质）；

3.4投标人必须具备医疗器械经营许可证或经营备案（复印件加盖公章）；

3.5拟派的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且提供在本单位缴纳的社保证明（6个月以上）；

3.6投标人须具备有效的安全生产许可证；

3.7投标人为代理商时，必须取得生产厂商针对本项目授权书（原件装订在正本）；

3.8投标人提供近三年（2013年至今）财务审计报告；

3.9根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿档案查询的规定》（甘检会【2014】8号）等文件要求，凡事进入省级公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人，均应当将检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件作为投标文件或者资格预审申请文件内容之一，行贿犯罪档案查询结果告知函必须在有效期内。投标人可以到住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院申请查询（原件装在标书正本内）。

3.10本项目不接受联合体投标；

注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，所附资质证书及其他材料原件必须携带至开标现场以备查。

4、获取招标文件的时间、方式：请各投标单位于2016年11月 22 日-2016年11月28日,每日00:00-24:00登陆甘肃省公共资源交易网在线免费下载（http://www.gsggzyjy.cn/）。

5、投标文件递交截止时间及开标地点：投标人请于2016年12月 15日 9时30分将投标文件递交至甘肃省公共资源交易局 六 楼第 四 开标厅。（开标时间、地点与标书递交截止时间、地点相同）

6、信息注册须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

注册成功后，投标人重新登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的投标“登记号”购买拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到投标人手机。

7、投标保证金账户内容及递交须知：

收款人：甘肃省公共资源交易局

账  号：6608 0001 2189 8000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行  号：3138 2105 4001

地  址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

甘肃银行到账查询电话：0931-8276931

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间48小时前。

（一）投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

（二）投标人必须从单位基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

8、采购项目联系人姓名及电话：

采 购 人：甘肃省第三人民医院

联 系 人：张斌

电    话：13919999080

采购代理机构：甘肃华建工程管理有限公司

联 系 人：杨智慧  李强

电    话：18054172452  13993121909

传    真：0931--4812410

地    址：兰州市城关区天水北路欣月湖1-北-402

甘肃华建工程管理有限公司

2016年11月21日

# 第二章  投标人须知及前附表

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼净化工程项目第二次招标 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼 |
| 3 | 1.1 | 预算价 | 715.37万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 手术部净化工程一套（建设标准及技术要求详见招标文件第四章） |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 计划总工期：总工期 60 天 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质等级要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 投标人须具备有效的营业执照（或三证合一）。 投标人必须同时具有机电安装工程施工专业承包一级资质和建筑装修装饰工程专业承包二级资质（或房屋建筑工程施工总承包二级资质及以上资质）； （4）投标人必须具备医疗器械经营许可证或经营备案（复印件加盖公章）。 （5）投标人须具备有效的安全生产许可证。 （6）投标人选派的项目经理具有机电工程专业注册二级及以上建造师资质且提供在本单位缴纳的社保证明（6个月以上）。 (7)投标人为代理商时，必须取得生产厂商针对本项目授权书（原件）。 （8）投标人提供近三年（2013年至今）财务审计报告。 （9）投标人必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件)。 （10）本项目不接受联合体投标。 注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，所附资质证书及其他材料原件必须携带至开标现场以备查。 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式 |
| 11 | 13.1 | 报价方式 | 固定合同价 |
| 12 | 15.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止日算起） |
| 13 | 16.1 | 投标保证金 | 本项目的投标保证金为人民币：壹拾万元整 ; 2.投标保证金收款单位账号信息： 缴纳方式：投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。 户 名：甘肃省公共资源交易局 开户银行：甘肃银行兰州市高新支行 行 号：3138 2105 4001 账 号：6608 0001 2189 8000 20 注：①投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。 ②投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。 ③投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场及答疑 | 不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。 |
| 15 | 17 | 投标人替代 方案 | 无 |
| 16 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本份数：1份 副本份数：3份 电子版（光盘和U盘各1份）（备注：电子版标书必须为PDF扫描版，光盘上必须标签注明单位名称、项目名称、投标包号以便甘肃省公共资源交易局存档） 开标信封：（投标函、开标一览表）单独密封提交 如没有按照要求递交投标文件，其投标将被视为无效投标。 |
| 17 | 20 | 投标文件 提交地点 | 甘肃省公共资源交易局 六 楼第 四 开标厅 (兰州市城关区雁兴路68号) |
| 18 | 24.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2016年12月 15 日9时30分整 开标地点：甘肃省公共资源交易局 六楼第 四开标厅(兰州市城关区雁兴路68号) |
| 19 | 31.4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 36.1 | 履约担保金额 | 中标金额的5% |
| 21 |  | 系统安装 | 遵照施工图安装；施工图为电子版，报名截止后，投标人联系招标代理公司获取。 |
| 22 |  | 代理服务费 | 按国家计委计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文有关规定收取招标代理服务费。 |
| 23 |  | 联合体 | 本次招标不接受联合体投标 |

## 投标人须知

### （一）总   则

1、工程说明

1.1 本招标项目详见本须知前附表第1项至第5项所述。

1.2  本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1  本招标项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2  本招标项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3、资金来源：单位自筹

4、合格投标人

4.1  投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2  投标人合格条件详见招标公告。

4.3  本招标项目采用详见本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4  本次招标不允许联合体进行投标。

5、踏勘现场及答疑

5.1  招标人讲按本须知前附表第14 项组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘和有关问题的答疑，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所产生的所有费用。

5.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用资料，招标人对投标人做出的任何推论、结论均不负责任。

5.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1  投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

## （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1  招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款及格式

第四章  工程建设标准、技术要求

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法

7.2  除7.1内容外，招标人在提交投标文件截至时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行负担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前15日以书面形式向招标人提出澄清要求，发送至  631273984@qq.com   。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间5日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或澄清。

9.2  招标文件的修改将以书面的形式发送给所有的投标人，投标人应于收到该修改文件后2日内以书面的形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1  投标文件和投标有关所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件组成

11.1  投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分组成。

11.2  投标函部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标函；

（4）投标函附录；

（5）投标保证金（复印件）；

（6）检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

（7）招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

11.3  商务部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）投标报价汇总表；

（3）主要材料清单报价表；

（4）设备清单报价表；

（5）工程预算书；

（6）投标报价需要的其他资料。

11.3.1  项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。

11.4  技术部分主要包括下列内容：

11.4.1  安装施工组织设计

（1）确保质量、安全生产、文明施工、工期的技术措施；

（2）拟投入的主要施工机械设备表；

（3）劳动力计划表；

（4）计划开、竣工日期以及按照工期制定施工进度网络图（横道图）；

（5）产品技术响应表。

12、投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11项中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招

标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样的格式扩展）。

13、投标报价

13.1  本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。

13.2  投标报价为投标人在投标文件中提交的各项支付金额的总和。

13.3  投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4  除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。

13.5  本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、安全防护措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用及施工蓝图设计及专家审查等所有费用。

13.6  投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14、投标货币

14.1  本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1  投标有效期见本须知前附表第12 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知前附表第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1  投标人在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2  投标保证金：电汇。

投标保证金金额： 壹拾万元   。

投标保证金与投标有效期一致（投标保证金递交截止时间：递交报价文件截止时间48小时前）

户      名：甘肃省公共资源交易局

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行    号：3138 2105 4001

账    号：6608 0001 2189 8000 20

①投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。

②投标人必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

③投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

16．3  对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4  招标人与中标人签订合同后五个工作日内应当向未中标的投标人退还投标保证金。

16.5  中标人的投标保证金，在中标人按须知第35条规定签订合同后7日内予以退还（不计利息）

16.6  如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.6.1  投标人拒绝按本须知第30条规定修正标价，

16.6.2  中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

17、投标人的替代方案：无

18、投标文件的份数和签署

18.1  投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

18.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不退色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3  投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

## （四）投标文件的提交

19、投标文件的装订、密封盒标记

19.1 投标人应将《投标文件》的正、副本分别密封在内层包封中，并在内层包封上正确的标明“正本”“副本”加盖投标人公章，并在封面上注明项目名称、项目编号、及招标人名称、地址。再将两个密封袋密封在一个外层包封中并注明招标人名称、项目名称、包号“在X年X月X日X时X分之前不得启封”字样，密封后粘贴密封条，加盖公章或密封章。

19.2投标人必须将“开标一览表”及“电子版U盘、光盘”单独密封，并在密封后标明“开标一览表”或“电子版U盘、光盘”， 在 X年X月X日X时X分之前不得启封”字样并标注项目名称及包号。密封后粘贴密封条，加盖单位公章。

19.3 如果外层封口处未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

19.4《投标文件》一律使用牛皮纸包装。

19.5对于未能按《招标文件》要求密封的，视为无效《投标文件》。

20、投标文件的提交

20.1  投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

20.2  投标人为授权代理人时应提交身份证原件及法定代表人授权委托书原件。

21、投标文件提交的截止时间

21.1  提交投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2  招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所欲权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22、迟交的投标文件

22.1  招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标密封袋上清楚表明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4  在投标截止时间至投标有效期之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收

## （五） 开  标

24、开标

24.1  招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2  按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3  开标程序

24.3.1  开标由招标人或招标代理机构主持。

24.3.2  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

24.3.3  经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

24.4  招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.5  招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25、投标文件的有效性

25.1  开标时，投标文件出现下情形之一的，招标人不予理睬：

25.1.1  逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.1.2  投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封盒标记。

25.2  投标文件由下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

25.2.1  无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

25.2.2  未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.2.3  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

25.2.4 未按招标文件要求提交投标保证金的；

25.3  招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

## （六）评    标

26、评标委员会与评标

26.1  评标委员会由招标人代表及专家共  人组成，负责评标活动。

26.2  开标结束后，评标采用保密方式进行。

27、评标过程的保密

27.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评审委员会作出人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28、投标文件的澄清

28.1  为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

29、投标文件的初评评审

29.1  开标后，经招标人审查符合本须知第25条规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

29.2  评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位不公正的影响。

29.3  如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30、投标文件计算错误修正

30.1  评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上错误，修改错误的原则如下：

30.1.1  如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

30.1.2  当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价由明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

30.1.3  按上述修改错误的原则及方法调整或修改投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

31、投标文件的评审、比较和否决

31.1  评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对实质上响应招标文件要求所谓投标文件进行评标和比较。

31.2  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

31.3  评标委员会以及本须知前附表第19项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权委员会直接确定中标人。

31.4  本招标项目采用本须知前附表第19项所述的评标方法和标准进行评审。

## （七）合同授予

32、合同授予标准

32.1  本招标项目的采购、设计与安装合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

33、招标人拒绝投标的权利

33.1  招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

34、中标通知书

34.1  在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面或传真形式通知中标人中标。中标人在收到中标通知书后，应立即以书面或传真的形式回复招标代理机构，收到中标通知书的日期（或传真日期）即为中标接受日。

34.2  中标通知书将是合同的一个组成部分。

34.3招标代理机构对未中标原因不作任何解释。

35、合同协议书的签订

35.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内（招标文件中另有规定的以招标文件为准），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程采购与安装合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  中标人如不按本投标须知第35.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

# 第三章 合同条款及格式

甘肃省第三人民医门诊医技

综合楼净化工程项目

政府采购合同

项目编号：  GSHJ2016-012

合同编号：

采购单位：甘肃省第三人民医院

供 应 商：

招标代理机构：甘肃华建工程管理有限公司

合同协议书

发包人（全称）：甘肃省第三人民医院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：招标文件规定所有项目

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

四、质量标准

工程质量标准：

合同价款：人民币

金额（大写）：

五、付款方式：

①乙方在签订正式合同前，需按中标总额的5%向甘肃省第三人民医院缴纳履约保证金。

②合同签订后预付合同价30%,乙方按要求实施项目建设,经验收合格后，凭验收合格证明和按合同总价开据的发票（完税价），支付合同总价 30%  货款，待审计完成后一年内支付35%，剩余5%作为质保金，质保期无质量问题后付清。

六、组成合同的文件

组成合同的文件包括：

1、合同书

2、中标通知书

3、编号为 GSHJ2016-012 的招标文件

4、报价文件及其附件

5、本合同协议条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

九、履约保证金：

在乙方不能履行本合同规定的任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金补偿其任何直接损失。

乙方完成该项目，甲方验收合格后，乙方带相关手续到甘肃省第三人民医院办理履约保证金退还手续。

十、争议的解决:

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它:

本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十四、合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   贰  份，鉴证方  壹  份，甘肃省公共资源交易中心  壹  份。

| 甲方： 盖章： 地址： 电话： 传真： | 乙方： 盖章： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 被授权人： 日 期： | 法定代表人： 被授权人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 鉴证方:甘肃华建工程管理有限公司（盖章） 鉴证人（签字）： 地 址:兰州市城关区天水中路欣月湖1-北-402 电 话: 0931-4812410 邮 箱：844177622@qq.com |

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，将对其

（工程名称）签订保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：由承包人施工的所有项目。

2、质量保修

2.1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关约定，约定本工程的质量保修期如下：由乙方负责质量保修，甲方需按乙方提出的技术要求提供所需的用房、水、电，甲方负责水、电到达施工点，并在保修期间给予必要合作，从竣工验收后交工之日起，乙方对整个工程承 担五年非人事故的免费保养、维修责任。因工程质量问题而产生的保修责任由乙方负责，费用从质量保证金中扣除。如乙方在接到保修通知后7日内不能予以解决，则甲方可自行安排解决，费用从质量保证金中扣除。

未经乙方书面同意，如果甲方当面讲工程投入使用，则视同甲方同意工程验收合格，并从实际使用日开始计算维修保养期。

2.2  质量保修期：两年。

3、质量保修责任

3.1  保修期内，如发生质量问题，承包人应及时修复并承担全部维修材料和费用。

3.2  承包人应在接到修理通知12小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用可从保证金中扣除。

3.3  发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.4  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.5  因承包人责任导致工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

3.6  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保证金

4.1  质量保证金金额：合同总价的5％.

5、其他

5.1  双方约定的其他工程保修责任事项：发包人委托他人修理，修理费用按双倍维修费用从保证金中扣除。

5.2  交工后第一年内至少每季度回访一次，第二年至第五年至少每半年回访一次。

5.3  本工程保修书，由采购与安装合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为采购与安装合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人： （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定地址： | 法定地址： |
| 法定代表人或其 委托代理人： （签字） | 法定代表人或其 委托代理人： （签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

年    月    日                          年    月    日

# 第四章  工程建设标准、技术要求

第一包

一、手术部净化工程

规范与标准

技术参数依据：施工图、工程量清单

（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》       GB50333-2013

（2）《综合医院建设标准》[2008]164号     国家计委、建设部、卫生部2008年1月颁发

（3）《综合医院建筑设计规范》             GB51039-2014

（4）《高层民用建筑设计防火规范》         GB50045-95（2005年版）

（5）《建筑设计防火规范》                 GB50016-2006

（6）《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736-2012

（7）《采暖通风与空气调节设计规范》       GB50019-2003

（8）《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB50243-2002

（9）《洁净室施工及验收规范》             GB50591-2010

（10）《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2005

（11）《民用建筑电气设计规范》            JGJ 16-2008

（12）《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求－医疗场所》GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002

（13）《低压配电设计规范》                GB 50054-2011

（14）《建筑照明设计标准》                GB 50034-2004

（15）《空气过滤器》                      GB／T 14295-93

（16）《高效空气过滤器》                  GB／T 13554-92

（17）《组合式空调机组》                  GB/T 14294-2008

（18）《洁净手术室空调机组》              GB/T 19569-004

备注：1、若上述技术标准和规范若与最新规范不符，均参照最新规范执行；

2、上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国家或国际最新标准的时候，系统承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

技术规格与要求

本项目施工区域划分如下：

手术部位于大楼5层，手术部共配置8间手术室，其中包括：Ⅰ级数字化手术室1间，为铅防护手术室；Ⅱ级手术室2间，其中1间为铅防护手术室；Ⅲ级手术室5间，其中1间为正负压切换手术室；同时设置Ⅳ级洁净区走廊及洁净辅助用房和非洁净辅助用房。

## （一）、手术室基本装备要求

| 嵌入式医用器械柜 | 1套 | 每间各设1个，不锈钢材料，尺寸：900×1200×350，分四门开启，上下两层内均有高强度之不锈钢拖架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用不锈钢包边。 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式医用麻醉柜 | 1套 | 每间各设1个，其他要求同上。 |
| 嵌入式医用药品柜 | 1套 | 每间各设1个，其他要求同上。 |
| 嵌入式医用收纳柜 | 1套 | 每间各设1个，其他要求同上。 |
| 嵌入式数字化观片灯 | 1套 | Ⅰ级手术室设六联，其余手术室设四联。 |
| 嵌入式信息化写字台 | 1套 | 每间各设1个。不锈钢材料，内嵌式。 |
| 医疗专用抗干扰电源插座箱 | 3组 | 每组不同制式的4个220V 10A插座，带底盒及面盖；1个接地端子。 |
| 医疗专用抗干扰电源插座箱 | 1组 | 每组1个三相380V 20A插座，不同制式的3个220V 10A插座，带底盒及面盖；1个接地端子。 |
| 手术室专用医气终端箱 | / | 每间设1套，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作，数量及种类详见医气专业技术要求。 |
| 智慧手术室信息管理平台 | 1套 | 每间各设1套。面板应有以下功能：时钟；计时钟；电话；净化空调系统温、湿显示与调节；照明系统开关；高效过滤器故障报警。 |
| 手术室多功能信息柜 | 1套 | OR8Ⅰ级手术室（铅防护）配置。 |
| 手术室吊塔 |  | 由院方负责，以后配置，但需预留管道及固定支架。 |
| 无影灯 |  | 由院方负责，以后配置，但需预留固定支架。 |
| 手术床 |  | 由院方负责，以后配置，但需预留地面电源防水插座。 |

## （二）、建筑装饰工程技术要求

## 建筑装饰系统总要求：

方案应当总体布局合理，功能完整，洁污分离，合理可行。严格执行强制性标准、各项规范、规程和招标文件的技术要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内严禁使用木材和石膏。

### 1、手术部：

（1）墙体：

1、手术室墙体采用钢结构框架，一体化钢板、专业厂家工厂预制喷塑成型。墙面选用1.2mm厚一体化手术室专用墙板（电解钢板），背贴9.5mm厚石膏板，表面氟碳喷涂进口环保、抗菌金属漆达到气密封效果，墙体要求具有高硬度、抗震、隔音、耐久、抗药品性、抗紫外线的性能。内衬板做隔音保温处理，达到无菌密闭性内壁，整体墙面处理光滑平整。

2、洁净区走廊及辅房墙面均采用50mm一体化医疗专用抗菌金属涂装墙板。走道二侧墙体要求达到耐火极限1小时以上。

3、非洁净辅助用房区采用采用50mm一体化医疗专用抗菌金属涂装墙板,墙体要求达到耐火极限1小时以上。

4、湿区（指污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫等）墙体在土建墙体砌筑抹灰的基础上涂刷聚氨酯防水层进行防水处理后面贴300*450洁净釉面砖。

（2）地面：

1、手术室内地面材料要求采用防静电、抗菌、防火、耐磨2mm厚进口致密透心医用抗静电橡胶地板，接缝处用原材料处理成无缝地面，医用抗静电橡胶地板上墙120mm高，医用抗静电橡胶地板拼缝均为热熔焊接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。使手术室具有良好的耐荷重、脚感柔软、舒适，可缓解长时间站立而引起的疲劳、耐磨、耐化学药物、燃烧无毒并防水。

2、洁净区走廊和洁净辅助用房和非洁净辅助用房区域采用抗菌、防火、耐磨2mm厚同质透芯医用PVC卷材铺设，接缝处用原材料处理成无缝地面，医用PVC卷材上墙120mm高，医用PVC卷材拼缝均为热熔焊接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

3、湿区（指污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫等）地面找平处理，涂刷聚氨酯防水层，完成后面贴300*300洁净防滑地砖。

4、医用抗静电橡胶地板及医用PVC卷材安装前，采用自流平水泥找平处理，两米范围内高低落差不能大于2mm。

（3）吊顶：

1、手术室吊顶采用一体化成型，工厂预制的与手术室墙面一致并同质同料，通过可调节挂件固定在建筑楼板上，框架龙骨上挂板固定吊顶材料。手术室按国家《医院洁净手术部建筑技术规范》要求设置手术室积木式洁净送风天花，周边区域材料与手术室墙面相同。

2、洁净区走廊和洁净辅助用房区域采用50mm一体化医疗专用抗菌金属涂装顶板。耐火极限1小时以上。

3、非洁净辅助用房区域采用50mm一体化医疗专用抗菌金属涂装顶板。耐火极限1小时以上。

4、湿区（指污污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫等）顶面采用600*600铝质吊顶集成板。

5、吊顶及吊挂件必须采取牢固的固定措施，要求稳固性好、能上人维修。要求选择适当位置设置检修口。

6、手术室吊顶高度为2.900m，其他区域吊顶高度为2.700m(若有消防管，风管，桥架等安装较低，按照实际情况调整）。均按现行规范执行。

（4）门：

手术室靠洁净走廊一侧的门、负压手术室靠缓冲间及缓冲间的门、复苏室靠洁净通道的门、换车消毒到百级手术室的洁净通道的门均设计一樘外置悬挂气密式、光控脚感应的电动门；采用脚感应装置，带延时关闭功能，配备安全光线，并应具有应急手动开门功能，防夹、防撞，门洞净尺寸为1500㎜×2100㎜；手术室后门均设计一樘手动气密门，门洞净尺寸为900㎜×2100㎜，铅防护手术室后门设计一樘铅防护手动气密门，门洞净尺寸为900㎜×2100㎜。

门选用平开门（需气密的采用平开气密门），采用50型双面金属抗菌预涂板，电泳铝型材包边，门中线设200mm不锈钢防撞带。

防辐射手术室的前（配铅玻璃观察窗）、后、侧门均设计为2个铅当量铅防护门。

## 净化空调及自动化控制系统工程技术要求

1、总体要求

1.1 技术指标

净化空调系统应使洁净手术部处于受控状态，应既能保证洁净手术部整体控制，又能使各洁净手术室灵活使用。洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。

1.1.1洁净手术部用房主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数 （次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 （℃） | 相对湿度 （%） | 最小新风量m3/h•㎡或次/h | 噪声 dB(A) | 最低 照度 lx | 最少术间自净时间（min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20-0.25 | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150≥150 | - |
| 未拆封器械/无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23-26 | 30-60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21-27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22-26 | 25-60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

1.1.2洁净手术室的用房的分级标准

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 | 参考手术 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 |  |
| Ⅰ | 0.2cfu/30min·φ90皿（5cfu/m3） | 0.4cfu/30min·φ90皿（10cfu/m3） | 5 | 6 | 假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术 |
| Ⅱ | 0.75cfu/30min·φ90皿（25cfu/m3） | 1.5cfu/30min·φ90皿（50cfu/m3） | 6 | 7 | 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术 |
| Ⅲ | 2cfu/30min·φ90皿（75cfu/m3） | 4cfu/30min·φ90皿（150cfu/m3） | 7 | 8 | 其他外科手术 |
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手术 |

1.1.3洁净辅助用房的分级标准

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 局部集中送风区域：0.2个/30min·φ90皿， 其他区域：0.4个/30min·φ90皿 | 局部5级，其他区域6级 |
| Ⅱ | 1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 |
| Ⅲ | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5级 |

1.2 系统配置要求

1、手术部

1）空调系统形式

Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与正负压切换手术室应每间采用独立净化空调系统，Ⅲ级洁净手术室可2间~3间合用一个系统。净化空调系统应有便于调节控制风量并能保持稳定的措施。

Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房，可采用带高中效及以上过滤效率过滤器的高静压低噪音风机盘管机组或立柜式空调器。

非洁净辅助用房采用新风加风机盘管系统。

各手术室、预麻复苏、卫、浴间、污物打包间等须设置排风系统的地方均设置排风机，同时应能维持室内温湿度及压差要求。

新风采用集中控制,采用新风机组对医用卫生型空气处理机组供应新风，进入医用卫生型空气处理机组的新风支管采用定风量阀装置进行控制。

本科室共配置8台医用卫生型空气处理机组，具体参数如下：

| 序号 | 编号 | 风量m3/h | 制冷量kw | 制热量kw | 电加热量kw | 加湿量kg/h | 功率kw | 噪音dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHU-01 | 9280 | 14 | 7 | 9 | 12 | ≤25.5 | ≤70 |
| 2 | AHU-02 | 3000 | 11 | 4 | 9 | 8 | ≤18 | ≤66 |
| 3 | AHU-03 | 2800 | 11 | 3 | 9 | 7 | ≤17.25 | ≤66 |
| 4 | AHU-04 | 2800 | 11 | 5 | 9 | 12 | ≤21 | ≤66 |
| 5 | AHU-05 | 3800 | 15 | 6 | 9 | 12 | ≤21 | ≤68 |
| 6 | AHU-06 | 3750 | 15 | 6 | 9 | 12 | ≤21 | ≤68 |
| 7 | AHU-07 | 11390 | 48 | 38 | 33 | 20 | ≤55.5 | ≤72 |
| 8 | AHU-XF | 8800 | 37 | 49 | - | - | ≤7.5 | ≤72 |

注：具体参数以工程量清单中的项目特征描述为准。

2）气流组织

洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定。

洁净手术室应采用双侧下部回风；经常有人活动又需送洁净风的房间，也应采用下侧回风；经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。

下回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不宜低于0.1m。

洁净手术室洁净走廊及相应的洁净辅助用房采用高效送风口上送风。污物走廊及相应的辅助用房采用超低阻高中效送风口上送风。

手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

3）空气过滤器设置

净化空调系统应设置至少三级过滤装置：在新风口处设置新风过滤装置，新风过滤装置应按GB 50333-2013第8.3.9条规定配置；在医用卫生型空气处理机组正压段出口设置预过滤器；在系统末端设置末级过滤器或装置，并应符合GB 50333-2013第8.3.6条规定。

| 过滤器等级 | 材质 | 过滤效率 | 初阻力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网 | 对≥5μm颗粒，过滤效率80%＞E≥20% | ≤50Pa |
| 中效 | 特殊无纺布或玻璃纤维 | 对≥1.0μm颗粒的过滤效率在80%以上 | ≤80Pa |
| 亚高效 | 超细玻璃纤维滤纸或聚丙烯滤纸 | 对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上 | ≤120Pa |

除此之外还应该在洁净用房回风口设置回风过滤器，排风口设置上排风过滤器。

4）冷热源配置、加湿系统设计要求

洁净手术部需要配置独立可靠冷热源，能满足整个手术部最大负荷时需要，同时应能满足过渡季节洁净手术部的使用要求。洁净手术部冷热源机组由招标人提供，并接至接驳点，过渡季节冷热源由中标人提供。

洁净手术部统一采用电极式加湿器；每台循环机组均需要配置。

1.3设备选型要求

净化空调系统设备、部件及材料的选用应满足各区域洁净等级的要求，并具有防止发生微生物二次污染的措施。

设备性能要求符合国家标准和规范，满足使用功能，运行安全、节能，质量可靠、易于维护。

选用节能环保的空气净化设备，净化空调机组要求采用卫生型或医用型，禁止采用普通机组代替专用机组。

2、 医用卫生型空气处理机组

2.1基本要求

1）基本性能

① 医用卫生型空气处理机组内表面及内置零件部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁。

②内部结构应便于清洁，并能顺利排放清洗废水，不易洁尘、滋生细菌。

③表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸、并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

④不应采用淋水式空气处理器。

⑤加湿设备与其后的功能段之间应留有距离。Ⅰ～Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

⑥机组箱体的密封应可靠。当机组内试验压力保持1500Pa的静压值时，Ⅰ级洁净用房系统，箱体的漏风率不应大于1%；其他洁净用房的系统，箱体的漏风率不应大于2%。

⑦机组内的初、中效过滤器要求应采用一次抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

2.2核心部件

1）医用卫生型空气处理机组冷热水盘管应采用高效翅片式换热器，翅片式换热器采用紫铜管套防腐亲水铝翅片，表冷器翅片应有强化换热的措施，并应具有较低的空气阻力，翅片式换热器阻力在制冷（湿）工况下应不高于20Pa/单排(即换热器排数为4排时空气侧总阻力不超过80pa)。

2）医用卫生型空气处理机组应采用高效率风机及电动机，所选用的风机风量—全压曲线应比较平缓，电动机效率应达到IE3及以上能效等级,电动机防护等级不低于IP54，电动机绝缘等级F。

3、卫生型低噪音排风机

3.1卫生型低噪音排风机要求采用低噪音、高静压风机，满足所在房间的排风要求，同时噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小巧，安装方便，低能耗。

①要求选用适合手术室等洁净用房使用的高质量产品。

②采用高效长寿马达。

卫生型低噪音排风机采用吊装形式，投标人需配套提供弹簧减震吊架。

3.2 其他辅助区域卫生型低噪音排风机需满足风量、风压要求，产品质量可靠，高效低噪。

4、手术室积木式洁净送风天花、高效送风口、超低阻高中效送风口

4.1手术室积木式洁净送风天花采用高效过滤器末端平铺的方式，满布率要求符合规范规定，不允许采用高效过滤器侧面布置的形式。

4.2手术室积木式洁净送风天花尺寸、结构、风速均匀性、气流满布率均须符合国家规范要求。

4.3手术室积木式洁净送风天花过滤器效率要求不得低于99.999%，高效送风口过滤器效率要求不得低于99.99%，亚高效送风口过滤器效率要求不得低于95%，超低阻高中效送风口过滤器效率要求不得低于85%。

4.4手术室积木式洁净送风天花及高效送风口需独立设置支吊架，本体外部需保温，保温材料及厚度与风管保温相同。

5、净化空调部件及材料

5.1净化通风管道

净化通风管道应采用优质镀锌钢板制作，钢板厚度及法兰规格均需符合洁净空调规范要求。表面不得有规范规定不应有的缺陷。

净化通风管道安装前应进行清洗、检漏，风管漏风量（率）应符合规范要求。

净化通风管道支、吊架制作安装及刷漆需符合现行规范要求。

净化通风管道检查孔、温度及风量测定孔制作组装需符合规范要求，安装位置应便于测量操作。

5.2阀门部件

①定风量装置

手术室新风管设置定风量阀，风量偏差符合规范规定，实时保证手术室新风符合设计要求。

②消声装置

双层微穿孔板卫生消音器、消音弯头等装置的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

要求使用双层微穿孔卫生消音器，消声效果满足设计及规范规定的噪声指标。

双层微穿孔板卫生消音器、消音弯头安装应采用独立支、吊架。

③电极加湿器：

性能可靠，运行稳定，精度高。

能够接受0~10V或0~20mA控制信号，自动调节加湿量。

加湿喷管采用304不锈钢材料。

6、空调自控

6.1空调自控程序编制科学、合理，保证系统稳定运行，力求各区域室内参数恒定。

6.2手术室新风采用定风量装置加以控制。

6.3空气处理机组应有便于调节控制风量并能保持稳定的措施，采用的设备及措施应高效节能、技术可靠，确保无论系统阻力如何变化，系统始终能够提供保证房间洁净度所需的风量。

6.4每个空调系统均需配套提供自动控制系统，自控系统设备及主要部件应采用高品质、性能优异的产品，自控系统采用独自的上位机控制，可以与大楼控制数据库进行数据交换。采用温湿度传感器，其控制器配套执行机构应能实现温湿度控制。配套提供对机组进行远程控制及温湿度设定装置。

6.5应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施过程控制。

## （四）配电系统工程技术方案

### （1）整体设计要求：

招标方将电源线分别引至各层（包括设备层）总配电箱内，双路切换功能及各层总配电箱由招标方提供，其后所有招标范围内桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（设备层插座及照明及各层疏散指示灯及应急照明、设备层照明、插座配电除外）。

### （2）系统设计要求：

#### 1、手术室

手术室必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

每间手术室配电负荷应不小于8KVA。

手术室照明应采用洁净气密型荧光灯组成，禁用普通荧光灯代替。

走廊应急照明应设置双路电源切换箱，工作电源引自正常电源，备用电源引自消防电源，应能在应急时自动点亮、走廊照明采用隔灯控制。

手术室设计平均照度应在750LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术室洁净走廊及辅助用房等净化区域照明由洁净气密型荧光灯组成。

每个手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的污物走道内。

控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在门诊楼手术室之外。

手术室内禁止设置无线通讯设备。

手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

手术室应设置生命高保障电源系统，包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

手术室总配电箱设置一套UPS不间断电源，后备时间为30分钟。

## （五）弱电系统配置方案

（1）整体设计要求：

有净化要求的楼层均由招标方在弱电间预留语音配线架（接入配线架的工作不在本包范围内）。网络系统均由招标方在本层预留弱电配线架及点位，投标方需将相关净化区域内的管线接入弱电间（接入配线架的工作不在范围内）。

（2）系统设计要求：

#### 1、手术室

1、计算机网络系统：

每间手术室设置六类网络终端5个，其中3个设置于墙上（有1个外网接口）、另外2个设置于吊塔上（预留给吊塔），相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端；

本系统所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标方提供；

网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准；

3、电话系统：

每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、办公房、护士站等按使用要求设置电话插座；

系统可实现各手术室、功能房、办公房等之间的呼叫对讲功能；

电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

4、手术室的电视监控系统及手术示教布线系统：

每间手术室均设置一台半球型彩色CCD全景摄像机，摄像机应符合以下要求：

内置DC自动光圈变焦镜头；

水平分辨率达480线以上。

最低照度2Lux；

高级数字自动跟踪白平衡；

自动背光补偿功能。

系统由数字硬盘录像机、液晶显示器系统等组成，可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

通过网络录像机实现长时间（每路摄像≥30天）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能；

电视监控系统主机设置于手术部护士站，监控系统同时接入大楼；

数字化手术室在无影灯支架上安装术野摄像机；

5、有线电视系统：

在值班室、餐厅、家属等候区等设置有线电视插座。

系统所有布线引至弱电间，由招标方负责接入该层有线电视分支器并与院内有线电视连接；

以上设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

6、门禁系统：

在手术部医护人员出入口处设置一套门禁系统实现对人员进出的管理。

7、背景音乐广播系统；

功放位于护士站，同时设置消防强切模块，情报面板处可调节音量大小。

## （六）医用气体系统工程技术要求：

### （1）医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力（MPa） | 超压报警 压力（MPa） | 欠压报警 压力（MPa） | 医气输出口流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 4 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

### 医用气体系统配置要求：

#### 1、手术部：

- 手术部每间手术室墙上及吊塔（吊塔由招标方提供）上均各设一套氧气、压缩空气、真空吸引、麻醉废气气体终端，每套配置氧气、压缩空气、真空吸引各2个，麻醉废气排放终端1个。藏墙医用气体输出口采国标，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作。配置要求详见“医用气体系统工程技术要求”。配相同数量插头，墙壁终端与吊塔终端一致，以墙壁终端为准。

- 预麻、复苏室预留设备带各项接口，每床设氧气、真空吸引输出口各2个、压缩空气输出口1个，墙壁终端与吊塔终端一致，以墙壁终端为准。

- 氧气气源采用自动切换汇流排，麻醉废气采用射流式排放装置。

- 藏墙医气输出口应包含在投标报价中，吊塔上的医气输出口由吊塔供应商提供，并须与藏墙医气输出口制式相同。

- 麻醉废气采用高强度PVC管材，真空吸引主管道采用不锈钢管，其余医气管道采用脱脂紫铜管；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 手术部所有医气管道、阀门等均包含在投标报价中。

- 进入手术室及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于10Ω。

- 控制系统：气体管道必须先通过手术部分区阀门箱后方可进入手术室及功能房，手术部设置医气压力监视装置。

### （3）医用气体系统主要设备技术要求：

#### 1、设备带：

1.优质铝锭制造，外型上下设有弧型过渡流线，平均壁厚不小于2.0mm；

2.内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合国标气源及电源必需分隔布置要求；

3.管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道；

4.底部要求装有内藏式照明，供使用者阅读之用；

5.设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。

#### 2、气体输出口：

1.输出口表面颜色应符合国标；

2.输出口插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作；

3.各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000次以上；

4.墙壁终端与吊塔终端一致，以墙壁终端为准。

#### 3、压力管道元件要求：

1.高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

## （七）给排水系统工程技术要求

- 按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 招标方负责提供冷水水源管至净化区，并预留管道接口，其后的连接管道由投标方负责；卫生间、不锈钢洗手池等处需使用热水的，由投标方配置电热水器。

- 给水管道采用不锈钢PE一体成型发泡保温节能管，双卡压式连接（≤DN100）或法兰连接（＞DN100），O型橡胶圈密封连接，冷水、纯水、热水采用SUS304材质，管道公称承压均为1.6MPa。室内排水管室内排水管均采用PVC管，热熔连接。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温；洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

- 洁净区内的不锈钢洁净地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

- 洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

- 手术室专用悬挂式不锈钢洗手池选用不锈钢材料制作，配带镜子、灯、感应水龙头、感应皂液器。

净化空调机组的技术参数要求：

1、机组采用双层保温棉板，内外板材料标准配置均为彩色镀锌钢板或不锈钢板。框架选用铝合金框架或无框架箱板结构，整体箱板厚度50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，机组的机械强度性能达到相当于欧洲EN1886标准D1级。

★2、机组采用高强度防冷桥结构，防止框架处存在冷桥而引起的结露。防冷桥性能达到相当于欧洲EN1886标准TB1级。

3、机组的箱板与箱板、箱板与框架之间采取有效密封措施，保证机组的密封性能高于一般空调机组标准。整体机组气密性达到相当于欧洲EN1886标准L1级（优于GB14294机组在1000pa压差下漏风率小于1%）。

4、机组采用高效低噪声抗过载能力强的后弯离心风机，保证风机工作点处在高效、低噪声区，有效降低风机的基础噪声。50mm的高密度发泡保温层，隔声能力达到35dB(A)以上。

5、机组内表面均边角为圆弧过渡以便清洁，缝隙采用防霉防菌的玻璃胶密封。表冷段位于正压段，不锈钢下沉式干式水盘保证快速排水，避免机组内积水滋菌。机组内部件采用整体防腐措施，凝水盘采用不锈钢，内板、外板采用烤漆镀锌钢板或不锈钢板。

6、机组采用的双层保温面板聚氨酯一次性闭孔发泡材料紧密结合，发泡密度不小于45kg/m3,导热系数K=0.0213W/m.k。机组整体保温性能达到相当于欧洲EN1886标准T1级。

7、对于有严格温湿度要求的机组，电加热采用多级等比分配或1:2:4差级分配方式，满足温升的微调精度；加湿器可选择干蒸汽加湿器、电极式加湿器或电热式加湿器。通过先进的自动控制、高精度的传感器配置及严格控制的冷热源动力，机组可实现温湿度的高精度控制（温度±0.5℃，湿度±2%）。

8、医用净化空调机组针对医用净化环境的先进性技术：

★8.1、双冷源深度除湿技术

2、稳定的除湿能力：蒸发器与表冷器两级接力，可有效实现最低8℃的低露点控制；

3、显著的节能效果：温湿度独立处理全空气机组，节能40%左右；

4、节约空调系统初投资：主机总制冷量降低，节省系统管路安装费；

5、更有效的卫生保证：空调机组表冷器近似干工况运行，避免水盘积水滋菌。

★8.2、热管辅助抽湿技术

1、卓越的辅助抽湿功能；

2、没有外部配合接口，无维护工作量；

3、无需外部动力，无额外能耗；

4、节省制冷量15%，节省再热量80%。

9、医用净化空调机组针对医用净化环境的节能性技术：

★9.1、新风旁通防冻技术

1、机组可调新风旁通；

2、防冻新能优良，无冻盘管危险；

3、寒冷季节可有效利用新风冷量；

4、控制简单，成本降低。

★9.2、多效热回收技能防冻技术

1、冬季预热防冻；

2、夏季预热及再热节能；

3、热回收效率50%左右；

4、适用于全新风系统。

★9.3、双套管蒸汽加热盘管技术

1、有效避免水锤现象；

2、加热均匀高效；

3、避免高速蒸汽对管口的冲蚀，提高使用寿命。

工程量清单

1、电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 5AL1 | 1.名称:配电箱 2.型号:5AL1 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 5ACY1-8 | 1.名称:配电箱 2.型号:5ACY1-8 3.安装方式:挂墙 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 AHU01 | 1.名称:配电箱 2.型号: AHU01 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 AHU02 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU02 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 AHU03 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU03 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 AHU04 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU04 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 AHU05 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU05 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 AHU06 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU06 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 AHU07 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU07 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 AHU08 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU08 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 AHU09 | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU09 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 AHU-XF | 1.名称:配电箱 2.型号:AHU-XF 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 5ACY9 | 1.名称:配电箱 2.型号:5ACY9 3.安装方式:挂墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:抗干扰电源插座箱 | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 2.安装方式:嵌墙，距地未设计 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:多功能控制面板 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 030411003001 | 桥架 300*100 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:300*100 3.安装:支架制作、安装 | m | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 030411003002 | 桥架 200*100 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:200*100 3.安装:支架制作、安装 | m | 63.8 |  |  |  |  |
| 18 | 030411003003 | 桥架 100*100 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:100*100 3.安装:支架制作、安装 | m | 86.87 |  |  |  |  |
| 19 | 030404019001 | 风机盘管温控开关 | 1.名称:风机盘管温控开关 2.型号:厂家提供 3.安装:距地1.3米 | 个 | 37 |  |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:Φ25 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 44.13 |  |  |  |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:Φ32 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 60.86 |  |  |  |  |
| 22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:Φ40 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 7.19 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:Φ20 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 35.82 |  |  |  |  |
| 24 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:Φ100 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 2.2 |  |  |  |  |
| 25 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:Φ125 4.线盒:过线盒 5.包含支吊架、套管制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 | m | 2.82 |  |  |  |  |
| 26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯绝缘导线 | m | 6676.51 |  |  |  |  |
| 27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯绝缘导线 | m | 1805.22 |  |  |  |  |
| 28 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯绝缘导线 | m | 452.51 |  |  |  |  |
| 29 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯绝缘导线 | m | 45.89 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 30 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 58.12 |  |  |  |  |
| 31 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x16 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 16.98 |  |  |  |  |
| 32 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 213.71 |  |  |  |  |
| 33 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.敷设方式、部位:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 23.98 |  |  |  |  |
| 34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 23 |  |  |  |  |
| 35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:沿桥架、穿管、电井敷 | m | 121.87 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 设综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 26.98 |  |  |  |  |
| 37 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:聚氯乙烯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16 3.敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 | m | 602.2 |  |  |  |  |
| 38 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯绝缘导线 | m | 929.87 |  |  |  |  |
| 39 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:有端子外部接线 2.型号:截面2.5mm2以内 3.材质、类型:铜质 | 个 | 173 |  |  |  |  |
| 40 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:有端子外部接线 2.型号:截面6mm2以内 3.材质、类型:铜质 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 41 | 030404036004 | 其他电器 | 1.名称:接线端子 2.型号:截面16mm2以内 3.材质、类型:铜质 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 42 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:EPS电源 2.型号:100kvA 3.规格: | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 030404012002 | IT隔离电源 | 1.名称:IT隔离电源 2.型号: 3.规格:8KBA | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 44 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装方式:安装墙上，距地1.3米 4.底盒安装 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 45 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装方式:安装墙上，距地1.3米 4.底盒安装 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 46 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装方式:安装墙上，距地1.3米 4.底盒安装 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 47 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装方式:安装墙上，距地1.3米 4.底盒安装 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座 2.型号、规格:250V/10A、（2+3孔） 3.安装方式:嵌墙安装，距地0.3米 4.底盒安装 | 个 | 91 |  |  |  |  |
| 49 | 030404035002 | 防水插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座 2.型号、规格:250V/10A、（2+3孔） 3.安装方式:嵌墙安装，距地0.3米 4.底盒安装 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 50 | 030404035003 | 地面插座盒 | 1.名称:单相二三极暗装插座 2.型号、规格:250V/10A、（2+3孔） 3.安装方式:嵌墙安装，距地0.3米 4.底盒安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 030404035004 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.型号、规格:250V/10A、（2+3孔） 3.安装方式:嵌墙安装，距地0.3米 4.底盒安 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 装 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030404035005 | 设备带吊塔插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座 2.型号、规格:250V/10A、（2+3孔） 3.安装方式:嵌墙安装，距地0.3米 4.底盒安装 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 53 | 030412003001 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:3W 3.安装形式:底边距地0.3m 4.底盒安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 030412003002 | 术中灯 | 1.名称:术中灯 2.型号:3W 3.安装形式:距门上0.1m 4.底盒安装 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 55 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:20W 3.安装形式:吸顶式 4.底盒安装 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 56 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水吸顶灯 2.规格、型号:20W 3.安装形式:吸顶式 4.底盒安装 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 57 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:镜前灯 2.规格、型号:20W 3.底盒安装 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 58 | 030412005001 | 三管净化气密灯 | 1.名称:三管净化气密灯 2.型号:3*18W 3.安装形式:吸顶 4.底盒安装 5.设置“LED发光板 | 套 | 68 |  |  |  |  |
| 59 | 030412005002 | 三管洁净荧光灯 3*36 | 1.名称:三管净化气密灯 2.型号:3*36W 3.安装形式:吸顶 4.底盒安装 5.设置“LED发光板 | 套 | 82 |  |  |  |  |
| 60 | 03041200500 | 双管洁净荧 | 1.名称:双管洁净荧 | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | 3 | 光灯 | 光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:吸顶 4.底盒安装 5.设置“LED发光板 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030412005004 | 三管密闭净化灯（应急）3*18 | 1.名称:三管密闭净化灯（应急） 2.型号:3*18W 3.安装形式:嵌顶 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 62 | 030412005005 | 三管荧光灯（应急 3*18 | 1.名称:三管荧光灯（应急 3*18 2.型号:（应急 3*18 3.安装形式:嵌顶 | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 63 | 030412005006 | 双管密闭净化灯（应急）2*36 | 1.名称:双管密闭净化灯（应急）2*36 2.型号:（应急）2*36W 3.安装形式:嵌顶 | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 64 | 030412003003 | 单项疏散指示灯 3w | 1.名称:单项疏散指示灯 2.型号:3w 3.安装部位:嵌墙 4.安装高度:距地0.3米 | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 65 | 030412005007 | 双管荧光灯 2*36 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W 3.安装形式:嵌顶 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | 030412003004 | 安装出口标志灯 3w | 1.名称:安装出口标志灯 2.型号: 3w 3.安装部位:嵌墙门上 4.安装高度:0.1米 | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 67 | 030412005008 | 三管荧光灯 3*18 | 1.名称:三管荧光灯 2.型号:3*18W 3.安装形式:嵌顶 | 套 | 64 |  |  |  |  |
| 68 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁制 | 个 | 289 |  |  |  |  |
| 69 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:铁制 | 个 | 99 |  |  |  |  |
| 70 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:铜绞线 3.规格:16mm2 | m | 340.64 |  |  |  |  |
| 73 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱LEB | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 74 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 031302007003 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

- 给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN70、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 3.87 |  |  |  |  |
| 2 | 031006012001 | 热水器、开水炉V 60升 | 1.名称:热水器、开水炉 2.型号、容积:60升 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN50、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 24.33 |  |  |  |  |
| 4 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN40、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 49.87 |  |  |  |  |
| 5 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN32、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 33.72 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 6 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN25、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 34.62 |  |  |  |  |
| 7 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN20、1.6MPa 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN50 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 30.03 |  |  |  |  |
| 9 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN40 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 11.83 |  |  |  |  |
| 10 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN32 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗 | m | 30.3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 设计要求:压力试验、冲洗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN25 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 8.37 |  |  |  |  |
| 12 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN20 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 5.06 |  |  |  |  |
| 13 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN15 3.连接形式:卡压式连接，O型橡胶圈密封连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗 | m | 15.57 |  |  |  |  |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔柔性发泡橡塑绝热管材 2.绝热厚度:25mm厚 3.管径:管径小于等于25mm | m3 | 0.39 |  |  |  |  |
| 15 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔柔性发泡橡塑绝热管材 2.绝热厚度:30mm厚 3.管径:管径大于32mm，小于50mm | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔柔性发泡橡塑绝热管材 | m3 | 0.21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 2.绝热厚度:40mm厚 3.管径:管径大于65mm |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 J11T-16 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40、1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 J11T-16 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32、1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 J11T-16 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25、1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 20 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 J11T-16 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20、1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 21 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:全铜闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:Z11T-16、DN70、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32、1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN70 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 26 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 209.42 |  |  |  |  |
| 30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架轻绣 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 209.42 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U管 DN100 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 95.66 |  |  |  |  |
| 32 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U管 DN75 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 261.17 |  |  |  |  |
| 33 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:台式脸盆 2.附件名称、数量:包括给水排水五金配件（感应水嘴），自带锂电池 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:陶瓷洗脸盆 2.规格:560*400 3.附件名称、数量:包括给水排水五金配件（感应水嘴） | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:落地式不锈钢洗脸盆 2.规格:560*400 | 组 | 13 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.附件名称、数量:包括给水排水五金配件（感应水嘴） |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031004006001 | 大便器 蹲式 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.附件名称、数量:包括给水排水五金配件（脚踏阀冲洗） | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 38 | 031004007001 | 挂失小便斗 | 1.规格、类型:挂失小便斗 2.附件名称、数量:包括给水排水五金配件 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:坐式大便器 2.附件名称、数量:包括给水排水五金配件 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 031008006001 | 刷手池 | 1.名称:三位不锈钢感应清洗槽（2100*700） 2.附件材质、规格:包括给水排水五金配件（感应水嘴） | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 41 | 031008006002 | 刷手池 | 1.名称:不锈钢两位刷手池（1600*600） 2.附件材质、规格:包括给水排水五金配件（感应水嘴） | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 42 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 43 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 44 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 45 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 47 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 48 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 49 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 123.47 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 50 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 123.47 |  |  |  |  |
| 51 | 031009002001 | 给排水工程系统调试 | 1.:给排水系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

- 弱电

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电系统、公共安全系统、信息化应用系统、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031101040001 | 暖通自控系统 | 1.名称：DDC自动控制系统 2.功能：详空调机组、新风机组控制原理图(包括DDC控制器自控软件、风阀执行器、温湿度传感器、温度传感器、风速传感器、防冻开关、压差开关、综合布线等) | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 031101040002 | 手术室示教系统 | 1.名称:手术室示教系统 2.规格:1.控制机柜 2.CPU及扩展控制模块、通讯模块、管理主机、主机应用软件 3.功能：对护士站、手术室、维修站、环境控制、机组报警控制、短信报警、温湿度报警、风量报警、手术计时系统、医疗气体状态、净化空调模块、呼叫对讲、电话、综合控制、背景音乐模块、呼叫对讲、电话、综合控制、背景音乐模块、电源控制、手术记录、手术备案、电子病历、物联网功能 4.含手术室示教系统（OR8手术室、示教室） 5.符合设计及规范要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管暗配 2.材质:焊接钢管 3.规格:15 | m | 31.43 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 | m | 839.9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.规格:20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯导线 | m | 361.75 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:视频电缆 2.材质:SYV 3.规格-75-5 | m | 70.32 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:超6类非屏蔽电缆敷设 2.配线形式:管内穿线 3.型号:UTP6 4.规格:4*2*0.5 | m | 4081.79 |  |  |  |  |
| 8 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电源线 2.材质:RVV 3.规格 2*1.0 | m | 91.11 |  |  |  |  |
| 9 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电源线 2.材质:RVV 3.规格 4*1.0 | m | 9.59 |  |  |  |  |
| 10 | 03B001 | 数字硬盘录像机 | 1.名称:数字硬盘录像机 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 080904007001 | 显示器 | 1.规格:21寸 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030501004001 | 硬盘 | 1.名称:硬盘 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 030411003004 | 桥架 100*50 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:100*50 3.安装:支架制作、安装 | m | 130.3 |  |  |  |  |
| 14 | 080605001001 | 广播设备 | 1.名称:扬声器 2.安装:吸顶安装 | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 15 | 030507001001 | 门禁控制器 | 1.名称:双门禁控制器 2.规格：单门 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030507001002 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格：单门 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 030507001003 | 门磁 | 1.名称:门磁 2.规格：单门 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:电控锁 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:开门按钮 2.安装；距地1.3M暗装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 20 | 03B002 | 控制面板 | 1.名称:情报面板 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名称:电视放大器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 030505014001 | 终端调试 | 1.名称:电视插座 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 030505014002 | 终端调试 | 1.名称:电话插座 | 个 | 39 |  |  |  |  |
| 24 | 030505014003 | 终端调试 | 1.名称:网络插座 | 个 | 103 |  |  |  |  |
| 25 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:彩色半球型摄像机 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 26 | 030506007002 | 视频系统设备 | 1.名称:彩色半球型固定摄像机 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 27 | 030506007003 | 视频系统设备 | 1.名称:术野彩色摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 030506001001 | 背景音乐系统 | 1.名称:背景音乐系统 2.类别：音源 3.带前置放大器、分路器、音源、麦克风、分区控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.名称:开关电源设备 2.规格:220VAC | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 030507010001 | 视频分配器 | 1.名称:视频分配器 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:广播端子接线箱 2.材质:钢制 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

4、通风

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | 一、 | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 镀锌钢板圆形风管 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:φ700 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.6 |  |  |  |  |
| 2 | 030702001002 | 镀锌钢板圆形风管 | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:φ300 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 0.26 |  |  |  |  |
| 3 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:120*120 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 2.36 |  |  |  |  |
| 4 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*120 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.49 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 5 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 66.76 |  |  |  |  |
| 6 | 030702002004 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 5.86 |  |  |  |  |
| 7 | 030702002005 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*250 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.41 |  |  |  |  |
| 8 | 030702002006 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 30.07 |  |  |  |  |
| 9 | 030702002007 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 | m2 | 19.49 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030702002008 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.59 |  |  |  |  |
| 11 | 030702002009 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*250 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 18.7 |  |  |  |  |
| 12 | 030702002010 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*320 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 17.36 |  |  |  |  |
| 13 | 030702002011 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 | m2 | 49.06 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 4.规格:500*120 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030702002012 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*200 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.82 |  |  |  |  |
| 15 | 030702002013 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*250 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 18.05 |  |  |  |  |
| 16 | 030702002014 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*320 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 61.25 |  |  |  |  |
| 17 | 030702002015 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*400 | m2 | 27.14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030702002016 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*120 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 13.73 |  |  |  |  |
| 19 | 030702002017 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*320 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 20.92 |  |  |  |  |
| 20 | 030702002018 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*400 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 5.68 |  |  |  |  |
| 21 | 030702002019 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*500 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件 | m2 | 8.38 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030702002020 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:700*120 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 11.31 |  |  |  |  |
| 23 | 030702002021 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*120 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 4.25 |  |  |  |  |
| 24 | 030702002022 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*400 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 4.64 |  |  |  |  |
| 25 | 030702002023 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*500 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型 | m2 | 53.62 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030702002024 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*120 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 2.45 |  |  |  |  |
| 27 | 030702002025 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*200 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 28 | 030702002026 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*300 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 3.33 |  |  |  |  |
| 29 | 030702002027 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*320 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见 | m2 | 25.57 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | ：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030702002028 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*500 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 15.47 |  |  |  |  |
| 31 | 030702002029 | 净化通风管道 | 1.名称:送、新风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000*800 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.85 |  |  |  |  |
| 32 | 030702002030 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 31.03 |  |  |  |  |
| 33 | 030702002031 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*250 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116 | m2 | 9.11 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030702002032 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*270 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.07 |  |  |  |  |
| 35 | 030702002033 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*280 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 11.67 |  |  |  |  |
| 36 | 030702002034 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*300 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 4.48 |  |  |  |  |
| 37 | 030702002035 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*330 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 5.58 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 38 | 030702002036 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:240*280 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 0.19 |  |  |  |  |
| 39 | 030702002037 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 22.77 |  |  |  |  |
| 40 | 030702002038 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*250 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 6.69 |  |  |  |  |
| 41 | 030702002039 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*400 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 1.63 |  |  |  |  |
| 42 | 030702002040 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 | m2 | 9.88 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.形状:矩形 4.规格:320*200 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030702002041 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 27.6 |  |  |  |  |
| 44 | 030702002042 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*320 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 0.96 |  |  |  |  |
| 45 | 030702002043 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*200 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 2.53 |  |  |  |  |
| 46 | 030702002044 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 | m2 | 19.97 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 4.规格:400*250 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030702002045 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*320 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 28.36 |  |  |  |  |
| 48 | 030702002046 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*500 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 16.07 |  |  |  |  |
| 49 | 030702002047 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*250 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 25.39 |  |  |  |  |
| 50 | 030702002048 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*320 | m2 | 17.94 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030702002049 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*400 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 28.09 |  |  |  |  |
| 52 | 030702002050 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*800 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 3.97 |  |  |  |  |
| 53 | 030702002051 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*320 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 10.96 |  |  |  |  |
| 54 | 030702002052 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*400 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件 | m2 | 8.84 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030702002053 | 净化通风管道 | 1.名称:回、排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*500 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢支、吊或托架（详见：省标甘12N2第103～116页） 7.接口形式:咬接 | m2 | 51.67 |  |  |  |  |
| 56 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:B1级不燃橡塑板 3.绝热厚度:25mm | m3 | 31.35 |  |  |  |  |
| 57 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 845.45 |  |  |  |  |
| 58 | 030108006001 | 混流风机 | 1.名称:高温排烟风机 2.型号:HLF—INO5.5型 3.规格:L=7421m3/h H=670Pa N=3KW n=960cpm dB（A）=70 4.:排风 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 59 | 030108006002 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-1 2.规格:风量9280m3/h、新风量1200m3/h、一次回风量3500m3/h、余压630Pa、制冷量14kw、制热量7kw、再热量9kw、加湿量12kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 切换功能 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030108006003 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-2 2.规格:风量3000m3/h、新风量800m3/h、一次回风量2200m3/h、余压570Pa、制冷量11kw、制热量4kw、再热量9kw、加湿量8kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 030108006004 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-3 2.规格:风量2800m3/h、新风量700m3/h、一次回风量2100m3/h、余压570Pa、制冷量11kw、制热量3kw、再热量9kw、加湿量7kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030108006005 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-4 2.规格:风量2800m3/h、新风量950m3/h、一次回风量1850m3/h、余压570Pa、制冷量11kw、制热量5kw、再热量9kw、加湿量12kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 030108006006 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-5 2.规格:风量3800m3/h、新风量1300m3/h、一次回风量2500m3/h、余压580Pa、制冷量15kw、制热量6w、再热量9kw、加湿量12kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 5.安装位置:空调机房 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030108006007 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-7 2.规格:风量11390m3/h、新风量2550m3/h、一次回风量8840m3/h、余压740Pa、制冷量48kw、制热量38kw、再热量33kw、加湿量20kg/h 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | 030207002001 | 微穿孔板消声器 | 1.名称、型号:微穿孔板消声器 2.规格:厚0.8mm,孔径0.8mm,穿孔率;面层2.0%，内层1.0% 3.结构形式:腔深：80mm（前腔）,120mm(后腔）双层微传孔板长度2000（三个隔板） | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 66 | 030108006008 | 卫生型低噪音排风机 | 1.名称:卫生型低噪音排风机 2.规格:风量=400m3/h 机外余压=150pa 功率=230w | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 67 | 030108006009 | 卫生型低噪音排风机 | 1.名称:卫生型低噪音排风机 2.规格:风量=300m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 机外余压=150pa 功率=230w |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030108006010 | 卫生型低噪音排风机 | 1.名称:卫生型低噪音排风机 2.规格:风量=200m3/h 机外余压=150pa 功率=230w | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 69 | 030108006011 | 卫生型低噪音排风机 | 1.名称:卫生型低噪音排风机 2.规格:风量=1200m3/h 机外余压=150pa 功率=230w | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 011304002003 | 百级送风天花 | 1.名称:百级送风口 2.风口材料品种、规格:2600*2400 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 011304002004 | 千级送风天花 | 1.名称:千级送风口 2.风口材料品种、规格:2600*1800 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 72 | 011304002005 | 万级送风天花 | 1.名称:万级送风口 2.风口材料品种、规格:2600*1400 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 73 | 030108006012 | 医用卫生型空气处理机组 | 1.名称:医用卫生型空气处理机组AHU-XF 2.规格:风量8800m3/h、新风量8800m3/h、余压500Pa、制冷量37kw、制热量49kw. 3.功能段:包括新风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、电加热段、检修段、亚高效过滤段、出风段 4.:机组具备双冷源切换功能 5.安装位置:空调机房 6.空调机组安装包括16#基础槽钢、检查接线和调试 7.带外保温双层软接安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP—85—WAZ3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | —G50型 3.规格:L=850m3/h 余压=50Pa P=1.6MPa Ql=3.4kw Qr=5.4kw N=108W dB（A）≤47 4.安装形式:吊顶式安装 5.:配回风风帽 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP—68—WAZ3—G50型 3.规格:L=1360m3/h 余压=50Pa P=1.6MPa Ql=3.0kw Qr=4.7kw N=88W dB（A）≤44 4.安装形式:吊顶式安装 5.:配回风风帽 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP—68—WAZ3—G50型 3.规格:L=680m3/h 余压=50Pa P=1.6MPa Ql=3.0kw Qr=4.7kw N=88W dB（A）≤44 4.安装形式:吊顶式安装 5.:配回风风帽 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 77 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP—51—WAZ3—G30型 3.规格:L=510m3/h 余压=30Pa P=1.6MPa Ql=2.2kw Qr=3.5kw N=59W dB（A）≤42 4.安装形式:吊顶式安装 5.:配回风风帽 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 78 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP—51—WAZ3—G30型 | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.规格:L=340m3/h 余压=30Pa P=1.6MPa Ql=2.2kw Qr=3.5kw N=59W dB（A）≤42 4.安装形式:吊顶式安装 5.:配回风风帽 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030703007001 | 散流器 | 1.名称:活页条形散流器 2.规格:400*400 3.质量:铝合金 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | 030703007002 | 散流器 | 1.名称:活页条形散流器 2.规格:散流器 300*300 3.质量:铝合金 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 81 | 030703007003 | 散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.质量:铝合金 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 82 | 030703007004 | 散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:200*200 3.质量:铝合金 | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 83 | 030703001001 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 84 | 030703001002 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*250 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 85 | 030703001003 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 86 | 030703001004 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 030703001005 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*320 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 88 | 030703001006 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 89 | 030703001007 | 止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*500 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 90 | 030703001008 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT 3.规格:800*500 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 91 | 030703001009 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.规格:630*320 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030703001010 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT 3.规格:500*320 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 93 | 030703001011 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT 3.规格:500*250 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | 030703001012 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT型 3.规格:320*250 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | 030703001013 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT型 3.规格:250*250 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 96 | 030703001014 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT型 3.规格:250*200 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 97 | 030703001015 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT型 3.规格:200*200 | 个 | 81 |  |  |  |  |
| 98 | 030807004001 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.型号、规格:800*500 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 030703001016 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格: 400*250 3.风量:1300m3/h | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | 030703001017 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:320*200 3.风量:950m3/h | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 101 | 030703001018 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:400*250 3.风量:1200m3/h | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 030703001019 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.规格:500*320 3.风量:2550m3/h | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 030703001020 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格: 400*250 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 104 | 030703001021 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 105 | 030703001022 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 106 | 030703001023 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*320 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 030703001024 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 030703001025 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 109 | 030703001026 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 030207002002 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:400*25 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 111 | 030207002003 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:500*250 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 112 | 030207002004 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:500*320 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 113 | 030207002005 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:630*320 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 114 | 030207002006 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:800*500 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 115 | 030207002007 | 消音弯头 | 1.名称、型号:双层微穿孔板卫生消音弯头 2.出力（规格）:1000*320 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 030703001027 | 调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号:FT型 3.规格:200*250 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 117 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.规格:Φ260 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 030703011002 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:250*200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | 030703011003 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:300*250 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 120 | 030703011004 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:320*200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 030703011005 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:320*250 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 030703011006 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:400*250 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 123 | 030703011007 | 铝合金风口 | 1.名称:铝合金单层排风防雨百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:400*320 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 124 | 030703011008 | 铝合金风口 | 1.名称:新风百叶风口 2.型号:FK—20B型 3.规格:1000*630 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 125 | 030703007005 | 高效送风口 | 1.名称:加压送风口（BSD） 2.型号:PYK—311型 3.规格:420*420（操作机构在下侧） | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 126 | 030703007006 | 高效送风口 | 1.名称:加压送风口（BSD） 2.型号:PYK—311型(700风量) 3.规格:584*584（操作机构在下侧） | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 127 | 030703007007 | 高效送风口 | 1.名称:加压送风口（BSD） 2.型号:PYK—311型 3.规格:600*350（操作机构在下侧） | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 128 | 030703007008 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:1200*200 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 129 | 030703007009 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格: 800*200 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 130 | 030703007010 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格: 700*200 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 131 | 030703007011 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层百叶风口（回风） 2.型号:PYK—31型 3.规格:630*350 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 132 | 030703007012 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:600*200 | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 133 | 030703007013 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:500*250 | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 134 | 030703007014 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:500*200 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 135 | 030703007015 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层回风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:400*400 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 136 | 030703007016 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层排风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:630*350 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 137 | 030703007017 | 百叶风口 | 1.名称:铝合金单层排风百叶风口 2.型号:PYK—31型 3.规格:400*400 | 个 |  |  |  |  |  |
| 138 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:铝合金 3.规格:630*400 | m2 | 0.56 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 139 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:铝合金 3.规格:500*320 | m2 | 0.91 |  |  |  |  |
| 140 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*1200*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 1.76 |  |  |  |  |
| 141 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱(2个) 2.规格:1000*800*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 2.88 |  |  |  |  |
| 142 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:静压箱（2个） 2.规格:1200*900*600 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 10.08 |  |  |  |  |
| 143 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*900*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 1.68 |  |  |  |  |
| 144 | 030703021005 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*1200*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 1.76 |  |  |  |  |
| 145 | 030703021006 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1300*1000*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 1.84 |  |  |  |  |
| 146 | 030703021007 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1000*900*400 | m2 | 1.52 |  |  |  |  |
| 147 | 030703021008 | 静压箱 | 1.名称:静压箱（2个） 2.规格:900*700*400 3.材质:镀锌钢板 | m2 | 2.56 |  |  |  |  |
| 148 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 149 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:型钢 2.形式:设备支吊架 | kg | 1910 |  |  |  |  |
| 150 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:铝合金 3.规格:500*250 | m2 | 2.18 |  |  |  |  |
| 151 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 空调水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调供水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:D219*6 PN=1.0MPa | m | 27.44 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.连接形式:焊接 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 031001002004 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调供水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:D219*6 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 27.44 |  |  |  |  |
| 154 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调供水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:D133*4.5 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 32.9 |  |  |  |  |
| 155 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调供水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:D108*4 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 1.5 |  |  |  |  |
| 156 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN40 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 13.18 |  |  |  |  |
| 157 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 11.91 |  |  |  |  |
| 158 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 20.08 |  |  |  |  |
| 159 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调供水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN20 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 54.77 |  |  |  |  |
| 160 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN20 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 51.36 |  |  |  |  |
| 161 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水管（镀锌钢管） | m | 17.11 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 14.02 |  |  |  |  |
| 163 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:空调回水管（镀锌钢管） 2.规格、压力等级:DN40 PN=1.0MPa 3.连接形式:螺纹 | m | 12.91 |  |  |  |  |
| 164 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调供水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:D108*4 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 1.56 |  |  |  |  |
| 165 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调回水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:DN80 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 36.55 |  |  |  |  |
| 166 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调回水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:DN65 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接 | m | 13.67 |  |  |  |  |
| 167 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空调回水管（无缝钢管） 2.规格、压力等级:DN50 PN=1.0MPa 3.连接形式:焊接道 | m | 36.22 |  |  |  |  |
| 168 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:空调加湿 2.材质、规格:PPR管、DN32 3.连接形式:热熔 | m | 0.63 |  |  |  |  |
| 169 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:空调加湿 2.材质、规格:PPR管、DN25 3.连接形式:热熔 | m | 6.7 |  |  |  |  |
| 170 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:空调加湿 2.材质、规格:PPR管、DN20 | m | 13.85 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 3.连接形式:热熔 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管、DN40 3.连接形式:粘接 | m | 0.59 |  |  |  |  |
| 172 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管、DN32 3.连接形式:粘接 | m | 44.29 |  |  |  |  |
| 173 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管、DN25 3.连接形式:粘接 | m | 25.28 |  |  |  |  |
| 174 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水 2.材质、规格:PVC-U管、DN20 3.连接形式:粘接 | m | 73.37 |  |  |  |  |
| 175 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：膨胀水箱 2.材质：不锈钢 3.规格：900*900*900，有效容积0.6m3 4.含浮球阀补水装置及液位显示等各类水箱附件 5.各类运输 6.保温：符合设计要求 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 176 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：离心水泵 2.规格、技术参数：水量16.3m3/h，扬程30m，转速2900RPM,马达功率3KW，电压380V 3.电机检查接线 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 030603002003 | 电动二通阀 | 1.名称:电动调节阀 2.型号:DN80 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 178 | 030603002004 | 电动二通阀 | 1.名称:电动调节阀 2.型号:DN50 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 179 | 030603002005 | 电动二通阀 | 1.名称:电动调节阀 2.型号:DN32 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 180 | 030603002006 | 电动二通阀 | 1.名称:电动调节阀 2.型号:DN25 | 台 | 37 |  |  |  |  |
| 181 | 030603002007 | 电动二通阀 | 1.名称:电动调节阀 2.型号:DN65 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 182 | 031003001006 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头(软管） 2.规格:DN50 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 183 | 031003001007 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头(软管） 2.规格:DN32 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 184 | 031003001008 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头(软管） 2.规格:DN25 | 个 | 74 |  |  |  |  |
| 185 | 031003001009 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头(软管） 2.规格:DN20 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 186 | 030703001028 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN80 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 187 | 030703001029 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN65 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 188 | 030703001030 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 189 | 030703001031 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN32 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 190 | 030703001032 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 191 | 030703001033 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 192 | 030703001034 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 193 | 030703001035 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN25 | 个 | 74 |  |  |  |  |
| 194 | 030703001036 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN80 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 195 | 040502015001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN20 | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 196 | 040502015002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN32 | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 197 | 040502015003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN20 | 组 | 37 |  |  |  |  |
| 198 | 040502015004 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN50 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 199 | 040502015005 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号:DN65 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 200 | 030611001001 | 除垢仪 | 1.名称:除垢仪 2.型号:HDZ-3 3.规格:流量=35-52M3/h,DN80 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 201 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 8 |  |  |  |  |
| 202 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 203 | 030807003001 | 排污阀 | 1.名称:排污阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:法兰（含法兰片） | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 204 | 030807003002 | 排气阀 | 1.名称:排气阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 205 | 030113002001 | 风冷热泵冷（热）水机组 | 1.名称:风冷热泵冷（热）水机组 2.技术参数：制冷95KW，制热105KW，水量16.5m3/h，制冷剂R22，输入功率29kw,制冷工况：冷冻水进/出水温度12/7℃；制热工况：热水进/水温度40/45℃,运行重量1100kg。 3.减震措施：减振装置的安装 4.电机检查接线及调试 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 5.各类运输 6.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 031002002003 | 设备支架 | 1.材质:型钢 2.形式:设备支架 | kg | 1010 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 208 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

5、医疗气体

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 医疗气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN40、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 3.54 |  |  |  |  |
| 2 | 031001003014 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN32、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 2.58 |  |  |  |  |
| 3 | 031001003015 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN25、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 9.96 |  |  |  |  |
| 4 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.材质:终端设备带 | m | 96.4 |  |  |  |  |
| 5 | 031008014001 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端（嵌入式） 2.型号:0ZD-3 3.气体种类:氧气 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 6 | 031008014002 | 真空吸引终端 | 1.名称:真空吸引终端 2.型号:VZD-3 3.规格:嵌入式 | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 7 | 031008014003 | 压缩空气终端 | 1.名称:压缩空气终端（嵌入式） 2.型号:AZD-3 3.气体种类:压缩空气 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 8 | 031008014004 | 麻醉废气终端 | 1.名称:麻醉废气终端（嵌入式） 2.气体种类:麻醉废气 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 031008014005 | 气体终端 | 1.名称:气体终端(吊顶式） 2.气体种类:三种 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 031001003016 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN20、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 17.93 |  |  |  |  |
| 11 | 031001003017 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN15、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 15.22 |  |  |  |  |
| 12 | 031001003018 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN10、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 56.89 |  |  |  |  |
| 13 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1.材质:304薄壁不锈钢管 2.规格、压力等级:DN8、1.6MPa 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 | m | 13.47 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 4.介质:真空吸引 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN32*1.5 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 10.71 |  |  |  |  |
| 15 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格、压力等级:DN25*1.5 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:真空吸引 | m | 1.42 |  |  |  |  |
| 16 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D32*1.5 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 1.85 |  |  |  |  |
| 17 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D25*1.2 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 20.32 |  |  |  |  |
| 18 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D20*1.2 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后 | m | 31.08 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | ，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D15*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 14.07 |  |  |  |  |
| 20 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D10*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 6.77 |  |  |  |  |
| 21 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D8*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 64.97 |  |  |  |  |
| 22 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D6*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:压缩空气 5.连接方式：银钎焊 | m | 65 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 23 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D20*1.2 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:氧气 5.连接方式：银钎焊 | m | 7.55 |  |  |  |  |
| 24 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D15*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:氧气 5.连接方式：银钎焊 | m | 25.67 |  |  |  |  |
| 25 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D10*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:氧气 5.连接方式：银钎焊 | m | 21.85 |  |  |  |  |
| 26 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格、压力等级:D8*1 3.压力试验及吹、洗设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无变形、无泄漏为合格。 4.介质:氧气 5.连接方式：银钎焊 | m | 69.21 |  |  |  |  |
| 27 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:医用设备 2.介质:麻醉废气 3.材质:高强度PVC管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗 | m | 6.12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 设计要求:空气或氮气吹洗，达到试验压力后，稳压五分钟，以管道无边形、无泄漏为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:医用设备 2.介质:麻醉废气 3.材质:高强度PVC管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹洗 | m | 21.63 |  |  |  |  |
| 29 | 030703005001 | 塑料阀门 | 1.名称:PVC球阀连活接 2.规格:DN32 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 030703005002 | 塑料阀门 | 1.名称:PVC球阀连活接 2.规格:DN25 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 31 | 030603002001 | 调节阀 | 1.名称:全铜球阀 2.材质:铜合金 3.规格、压力等级:DN8 4.连接形式:螺纹连接 | 台 | 42 |  |  |  |  |
| 32 | 030603002002 | 调节阀 | 1.名称:全铜球阀 2.材质:铜合金 3.规格、压力等级:DN10 4.连接形式:螺纹连接 | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 33 | 011507004001 | 医用气体终端箱 | 1.名称:医用气体终端箱 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 34 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称:二级稳压箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 040205015001 | 设备控制机箱 | 1.名称:医气阀门箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:压力报警箱 2.附件:带远传功能 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:气体报警系统配管 2.材质:钢管 3.规格:SC16 | m | 86 |  |  |  |  |
| 38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:报警线 2.配线形式:穿管暗配 3.型号:RVVP2*1.0 | m | 60 |  |  |  |  |
| 39 | 030404001001 | 中央控制面板 | 1.名称:中央显示面板 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 40 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管暗配 3.型号:RVVP2*1.0 | m | 120 |  |  |  |  |
| 41 | 030902005001 | 医用气体铜球阀 | 1.名称:医用气体铜球阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:Φ22 4.连接形式:螺纹 | 个 | 57 |  |  |  |  |
| 42 | 030902005002 | 医用气体铜球阀 | 1.:医用气体铜球阀 2.材质:全铜 3.型号、规格:Φ35 4.连接形式:螺纹 | 个 | 114 |  |  |  |  |
| 43 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN40 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 45 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:PVC防护套管 2.材质:PVC | 个 | 51 |  |  |  |  |
| 46 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 198.74 |  |  |  |  |
| 47 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 | kg | 567.33 |  |  |  |  |
| 48 | 031002003012 | PVC防护套管 | 1.名称、类型:PVC防护套管 2.材质:PVC | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 49 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构中绣 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 766.07 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 03130200700 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

- 装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103001001 | 抗静电橡胶地面 | 1.部位:手术室 2.找平层:20mm厚硫酸钡水泥5:1找平 3.基层:2~3mm自流平 4.粘结层厚度、材料种类:基层面涂地板胶粘合剂 5.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚医用抗静电橡胶地板 | m2 | 286.58 |  |  |  |  |
| 2 | 011105004001 | 橡胶板踢脚线 | 1.部位:手术室踢脚 2.踢脚线高度:100mm 3.面层材料种类、规格、颜色:橡胶，颜色同手术室地面 | m | 182.7 |  |  |  |  |
| 3 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.部位:手术部洁净区域内的走廊及辅房 2.粘结层厚度、材料种类:3mm自流平水泥找平 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚医用PVC卷材 | m2 | 1091.19 |  |  |  |  |
| 4 | 011105004002 | PVC板踢脚线 | 1.部位:手术部洁净区域内的走廊及辅房 2.踢脚线高度:120mm 3.粘结层厚度、材料种类:粘合剂 4.面层材料种类、规格、颜色:2mmPVC卷材，颜色同地面 | m | 925.69 |  |  |  |  |
| 5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位:湿区(污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫) 2.防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m2 | 167.11 |  |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:湿区(污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫) | m2 | 125.26 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 2.结合层厚度、砂浆配合比:9厚1：2干硬性水泥砂浆，6厚素水泥浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300防滑地砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:铅防手术室 2.吊顶高度:2.900m 3.龙骨材料种类、规格、中距:槽铝（100×46） 4.基层材料种类、规格:9.5厚石膏板，表面进口氟碳喷涂 5.面层材料品种、规格:2mm厚手术室专用顶板（电解钢板）硫酸钡涂料进行防护 | m2 | 85.63 |  |  |  |  |
| 8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:其他手术室 2.吊顶高度:2.900m 3.龙骨材料种类、规格、中距:槽铝（100×46） 4.基层材料种类、规格:9.5厚石膏板，表面进口氟碳喷涂 5.面层材料品种、规格:1.2mm厚手术室专用顶板（电解钢板）表面氟碳喷涂（专业厂家预制喷涂成型） | m2 | 199.75 |  |  |  |  |
| 9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.部位:手术部其它房间（除湿区外） 2.吊顶高度:吊顶高度2.700m 3.龙骨材料种类、规格、中距:做法见图纸建施-12 4.面层材料品种、规格:50mm厚一体化医用金属涂装顶板 | m2 | 1090.33 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 10 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.部位:湿区(污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫) 2.吊顶高度:2.700m 3.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:600×600铝扣板吊顶 | m2 | 122.88 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011207001001 | 铅防护墙面 | 1.部位:Ⅰ级手术室（铅防护）、一间Ⅱ级手术室 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢结构框架 3.面层材料品种、规格、颜色:四周墙体采用2.0mm铅板防护，背贴9.5mm厚石膏板，表面氟碳喷涂（专业厂家预制喷涂成型）地面及顶棚土建层采用硫酸钡涂料进行防护 | m2 | 244.04 |  |  |  |  |
| 12 | 011207001002 | 电解钢板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢结构框架 2.基层材料种类、规格:背贴9.5mm厚石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚一体化手术室专用墙板（电解钢板）表面氟碳喷涂（专业厂家预制喷涂成型） | m2 | 461.8 |  |  |  |  |
| 13 | 011207001003 | 医用彩钢板墙面 | 1.部位:手术部洁净区域内的走廊及辅房 2.龙骨材料种类、规格、中距:天地龙骨框架 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚一体化医用金属涂装墙板 现场拼装 | m2 | 2535.17 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
| 14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:湿区(污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫) 2.防水膜品种:1.5mm聚氨酯防水层 | m2 | 343.55 |  |  |  |  |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:湿区(污洗、打包间、标本间、洁具间、开水间、卫浴、男更、女更、男卫、女卫) 2.面层材料品种、规格、颜色:300×450面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥嵌缝 | m2 | 385.68 |  |  |  |  |
| 16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断（含五金件） | m2 | 38.2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010805001001 | 气密式感应电动门 | 1.门代号:M2 2.洞口尺寸:1500*2100 mm 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 010802003001 | 手动单开气密门 | 1.门代号:M1 2.洞口尺寸:900*2100 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 33 |  |  |  |  |
| 19 | 010802003002 | 普通手动单开门 | 1.门代号:M1-1 2.洞口尺寸:900*2100 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 26 |  |  |  |  |
| 20 | 010802003003 | 普通手动单开门 | 1.洞口尺寸:700*2100 2.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 010805001002 | 铅防护气密式感应电动门 | 1.门代号:QM2 2.洞口尺寸:1500*2100 mm 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 010802003004 | 铅防护手动单开气密门 | 1.门代号:QM1 2.洞口尺寸:900*2100 3.做法、门框、扇 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 材质:见图纸建施-12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010802003005 | 普通手动双开门 | 1.门代号:M3-1 2.洞口尺寸:1500*2100 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 010802003006 | 气密手动双开门 | 1.门代号:M3 2.洞口尺寸:1500*2100 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 010805001003 | 电动双开门 | 1.门代号:M4 2.洞口尺寸:1500*2100 mm 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 010802003007 | 手动双向双开门 | 1.门代号:M5 2.洞口尺寸:1500*2100 3.做法、门框、扇材质:见图纸建施-12 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 钢化玻璃窗 | 1.窗代号:钢化玻璃C1 2.洞口尺寸:1800mm*900mm 3.框、扇材质:净化钢质窗 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃、钢化玻璃不锈钢包边 | 樘 | 15 |  |  |  |  |
| 28 | 010807001002 | 钢化玻璃窗 | 1.窗代号:钢化玻璃C2 2.洞口尺寸:1200mm*900mm 3.框、扇材质:净化钢质窗 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃、钢化玻璃不锈钢包边 | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 010807001003 | 钢化玻璃窗 | 1.窗代号:钢化玻璃C2 2.洞口尺寸:1500mm*900mm 3.框、扇材质:净化钢质窗 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃、钢化玻璃不锈钢包边 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 010807001004 | 钢化玻璃窗 | 1.窗代号:钢化玻璃C4 2.洞口尺寸: | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 900mm*900mm 3.框、扇材质:净化钢质窗 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃、钢化玻璃不锈钢包边 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010807001005 | 钢化玻璃窗 | 1.窗代号:铅防护钢化玻璃观察窗 2.洞口尺寸:900mm*800mm 3.框、扇材质:净化钢质窗 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃、钢化玻璃不锈钢包边 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011501007001 | 收纳、麻醉、器械、药品柜 | 1.台柜规格:1725mm*925mm*300 mm 2.材料种类、规格:不锈钢 | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 33 | 011304002001 | 送风口 | 1.风口材料品种、规格:400mm*900mm 2.防护材料种类:镀锌钢板 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 34 | 011304002002 | 回风口 | 1.风口材料品种、规格:400mm*900mm 2.防护材料种类:镀锌钢板 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | 011507003001 | 嵌入式四联数字化观片灯 | 1.名称:嵌入式四联数字化观片灯 2.箱体规格:900*1200*120mm 3.使用部位:Ⅱ、Ⅲ级手术室 4.防护材料种类:不锈钢边框 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 36 | 011507003002 | 嵌入式六联数字化观片灯 | 1.名称:嵌入式六联数字化观片灯 2.箱体规格:900*1200*120mm 3.使用部位:Ⅰ级手术室 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 4.防护材料种类:不锈钢边框 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B001 | 嵌入式信息化写字台 | 1.柜规格：手术室专用不锈钢折叠写字台成品安装 2.材料种类、规格：700*400*300mm，嵌入式，不锈钢压边装 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 38 | 011505001001 | 医用洗手台 | 1.部位:男更、女更 2.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台、1300mm*600 3.做法:见图纸建施-12 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | 011501007002 | 洗漱台柜 | 1.部位:男更、女更 2.台柜规格:1300mm*600*850 3.做法:见图纸建施-12 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 010810005001 | 输液导轨 | 1.部位:手术室 2.窗帘轨材质、规格:铝合金，长度2.5m，含4个可伸缩的挂钩 | m | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 01B002 | 无影灯、吊塔锚栓 | 1、部位：手术室 2、做法：见图纸建施-11 | 套 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

# 第五章   投标文件格式

## 一、投标函

致：甘肃华建工程管理有限公司

1、根据你方招标项目编号为的                        政府采购项目招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，经研究上述招标文件的须知、合同条款、项目设计、采购与建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币        元（RMB￥      元）的报价、合同条款、工程建设标准条件要求承包上述项目的采购与安装并承担任何质量保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认函附录是我方函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期完成合格的的全部工程。

5、我方同意所提交的报价文件在有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：

电话：

日期：       年     月     日

## 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 中标额的5% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同 天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款 ％ 注：承包方有意拖延工期（未经发包人同意擅自停工，除不可抗力外），前期所产生的一切费用承包人承担，且发包人有权终止该项目合同实施，并将剩余工程交付其他施工方继续施工。 |  |
| 5 | 提前工程奖 |  | 无 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 之前完成 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 |  | 无 |  |
| 9 | 预付款金额 |  | 无 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 无 |  |
| 11 | 进度款付款时间 |  | 依据合同协议书约定 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 依据合同协议书约定 |  |
| 13 | 保修期 |  | 依据保修期约定的期限 |  |

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　       　年　  　月　  　日

经营期限：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（加盖公章）

年　　月　　日

法定代表人身份证复印件：

## 四、法定代表人授权书

致：甘肃华建工程管理有限公司

本授权书声明：本人       （法定代表人姓名、身份证号）   系注册于  （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的法定代表人，现授权委托  （公司名称）  的  （被授权人姓名、职务、身份证号）  为本公司的合法代理人，参加  （项目名称、项目编号）  的投标活动。

被授权代理人签署《投标文件》和处理一切与此有关的事务，我均予以认可。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标人名称（加盖公章）：

年     月     日

被授权人身份证复印件：

## 五、报价一览表

项目名称：XXXX项目 /包号                                                             项目编号：GSHJ2016-XXXXX

价格单位：人民币/元

| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | XXX日之前完成 |  |
|  |  |  |  | XXX日之前完成 |  |
|  |  |  |  | XXX日之前完成 |  |
|  |  |  |  | XXX日之前完成 |  |
|  |  |  |  | XXX日之前完成 |  |
| 总报价 |  |

注：此表须密封单独提交一份用于开标时唱标（注明在××年××月××日××时××分前不得启封）

投标人名称：               （单位公章）

法定代表人或被授权人：                   （签字）

日    期：           年      月       日

投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本工程所报价为含管理费（含交工验收费用）、利润、风险因素在内的综合单价。

3、本报价的币种为人民币。

4、施工预算书的有关说明。

5、本项目施工蓝图设计及专家审查费用计入投标总价，由中标单位支付。

6、报价范围：

6.1采购人提供的依据甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼净化工程项目施工图的所有工程内容。

6.2  预算定额参考《甘肃省建筑工程消耗量定额2013》、《甘肃省安装工程消耗量定额2013》等相关的定额和基价。

投标报价的其他说明：

1.投标人报价所出现的量差、价差、漏项和计算错误等在实施后招标人将不予支付，并视为该费用已包括在其他有价款的单价和总价中。

2.投标人的投标价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、各种措施项目费、风险费及政策性文件规定费用等所有费用。

3.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

## 六、商务条款偏离表

项目名称：XXXX项目/包号

项目编号：GSHJ2016-XXXXX

| 序号 | 招标文件的 商务要求 | 投标文件的 商务响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对《招标文件》商务文件组成内容和合同部分服务条款给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的商务要求作为响应内容。对响应有偏离的说明偏离的内容。

报价人名称：                    （单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

日    期：            年     月     日

## 七、技术条款偏离表

项目名称： XXXX项目/包号

项目编号：GSHJ2016-XXXXX

| 序号 | 招标文件技术要求 内容与数值 | 投标人的技术响应 内容与数值 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对《招标文件》技术要求给予逐条响应，以自己投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的技术要求作为响应内容。

报价人名称：                      （单位公章）

法定代表人或被授权人：              （签字）

日    期：         年     月    日

## 八、预算书及施工组织设计

一、预算书

1.预算书应根据招标文件中包括的、有合同约束力以及有关工程量的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则计算工程量，并根据“技术标准和要求”中关于“投标报价”的定额、标准、文件等进行编制。

二、施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计，包括招标文件中规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法，拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应措施措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施及地上设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表。

拟投入的主要施工机械设备表

项目名称:

| 序号 | 机械 名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

劳动力计划表

项目名称:	单位:/人

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．报价人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期,成交的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2．施工进度图可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3．施工进度计划应与施工组织设计相适应。

项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务 单位 | 项目数 | 主要项目名称 |

项目经理简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  | 资格等级 |  |
| 近三年已完成和在建工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 在建或完成 | 工程质量 |

注：应附项目经理证书、职称证书复印件，证书须在有效期内，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

项目技术负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术责任年限 |  |
| 近三年已完成和在建工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工期 | 在建或完成 | 工程质量 |

## 九、公司业绩一览表

（后附中标通知书及合同复印件）

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月     日

## 十、中小企业声明函（如需要）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日 期：

## 十一、售后服务承诺书

投标人应仔细说明售后服务保证内容，并做以下承诺：

报价人（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

法定代表人或被授权人签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期：          年     月

## 十二、投标人基本情况

一、企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况等；

1.营业执照副本（或三证合一复印件加盖公章）；

2.国税、地税税务登记证副本（复印件加盖公章）；

3.组织机构代码证副本（复印件加盖公章）；

4.针对本项目的企业相关资质（复印件加盖公章）；

5.财务资信状况：近三年（2013年至今）年度财务审计报告（复印件加盖公章）；

6.依法缴纳税收、社会保障资金良好记录证明（复印件加盖公章）；

7.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（原件装订在正本里，复印件加盖公章装订在副本里）；

8.《招标文件》综合评分表中对本项目要求的其它资格证明资料；

开标一览表信封格式

报价一览表（唱标用） （“报价一览表”密封信封内装：“投标函”、“报价一览表”及“电子版U盘和光盘”） 致：甘肃华建工程管理有限公司 项目名称：XXXX项目/包号 项目编号：XXXXXXXXXX 投标人：（加盖公章） 投标日期：二〇一六年×月×日 请于××年×月×日×时×分前不得启封

投标文件封面格式

项目名称：XXXX项目（包号）

项目编号：XXXXXXXXXX

投 标 文 件

投标人名称：×××××××（加盖公章）

法定代表人或被授权人：×××（签字）

报 价 日 期：二〇一X年×月×日

投标文件密封封面格式

项目名称：XXXX项目/包号

项目编号：XXXXXXXXXX

投 标 文 件

请于××年×月×日×时×分前不得启封

投 标 日 期：二〇一六年×月×日

注：供应商应严格按照本文件第六章要求的内容及招标文件中要求的其他内容编制投标文件。

# 第六章评标办法

评标方法采用“综合评分法”，即是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人；当投标人得分出现绝对相等时，选投标报价低的作为中标单位。投标人投标报价超过采购人预算价，采购人无力支付的为无效投标。

一、资格审查：

投标人资格审查

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2投标人须具备有效的营业执照（或三证合一）；

3.3投标人必须同时具有机电安装工程施工专业承包一级资质和建筑装修装饰工程专业承包二级资质（或房屋建筑工程施工总承包二级资质及以上资质）；

3.4投标人必须具备医疗器械经营许可证或经营备案（复印件加盖公章）；

3.5拟派的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且提供在本单位缴纳的社保证明（6个月以上）；

3.6投标人须具备有效的安全生产许可证；

3.7投标人为代理商时，必须取得生产厂商针对本项目授权书（原件装订在正本）；

3.8投标人提供近三年（2013年至今）财务审计报告；

3.9根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿档案查询的规定》（甘检会【2014】8号）等文件要求，凡事进入省级公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人，均应当将检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件作为投标文件或者资格预审申请文件内容之一，行贿犯罪档案查询结果告知函必须在有效期内。投标人可以到住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院申请查询（原件装在标书正本内）。

3.10本项目不接受联合体投标；

注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实，所附资质证书及其他材料原件必须携带至开标现场以备查。

二、通过资格符合性审查的单位进入综合评分

本次招标按价格、商务、技术三部分进行评分，价格占35分，商务分占20分，技术分占45分。满分100分。

（一）、商务部分（20分）

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（满分20） |
| 1 | 企业资信及实力 | 企业认证体系 （3分） | 同时具有“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书” 、“ISO9001质量管理体系认证证书”者得3分，否则不得分； |
|  |  | 类似项目业绩 （6分） | 1、近三年（2013年至今）内类似项目业绩，具有同等规模工程合同业绩，有一个得2分，最多得6分； （提供合同及中标通知书原件） |
|  |  | 人员配置情况（3分） | 投标人拟派项目经理满足招标文件要求，项目班子配备齐全，并提供社保证明（6个月以上），得3分，否则不得分。 |
| 2 | 售后服务（8分） | 1、承诺保修期三年者得2分； 2、保修期间定期派工程师到现场维护和巡查。若设备故障24小时不能得到有效的解决，将提供备用设备，已确保各项系统正常运行得2分。 3、设备操作技术人员在质保期内能派驻医院两年者得2分。 4、故障处理：若发生故障，2小时之内电话应急响应，4小时之内派工程师到现场处理，得2分，否则不得分。 |

（二）、技术部分（45分）

手术部净化工程

| 施 工 组 织 和 施 工 技 术 能 力 13分 | 施工方案施工工艺及主要技术措施 | 2分 | 施工方案科学、施工工艺先进、主要技术措施内容详尽，得2分； 一般得1分；否则不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 针对本工程的特点、重点、难点的解决方案和应对措施 | 5分 | 针对本工程的特点、重点、难点的解决方案和应对措施应详细有效，得2分；一般得1分；否则不得分。 |
|  |  |  | 施工进度计划安排科学、合理，满足招标文件要求，得3分，否则不得分。 |
|  | 质量保证体系及控制措施 | 2分 | 质量保证体系完备、质量保证及控制措施科学、合理得2分；一般得1分，否则不得分。 |
|  | 主要施工设备检测设备配置 | 1分 | 施工设备的配置满足工程施工需要、检测设备满足工程调试需要，得1分。 |
|  | 施工及临时设施平面布置 | 1分 | 施工平面划分周全，施工临时用电、临时给排水合理，得1分。 |
|  | 洁净手术部工程施工的新工艺 | 2分 | 用于洁净手术部工程施工的技术、工艺先进、科学，得2分，否则不得分。 |
| 投 标 产 品 性 能 32分 | 材料设备 | 2分 | 投标产品选用的品牌设备生产厂家有10年及以上的空调设备设计、生产经验，（提供业绩表并加盖制造厂家公章），得2分；一般得1分。 |
|  | 主要设备性能要求 （30分） | 净化空调机组 24分 | 1、投标人选用的医用净化空调机组技术参数符合招标文件要求，且通过欧标认证的证书（提供原件或复印件加盖厂商公章备查），得5分，否则不得分； 2、根据投标人所提供的彩页资料及其它材料等能充分佐证所投医用净化空调的技术参数及功能的，（提供样本并加盖制造厂家公章），得1分。 3、带“★”号的是关键技术参数，满分18分，一项不符合扣3分，扣完为止。 提供技术文件并加盖制造厂家公章 |
|  |  | 自动门 2分 | 自动门选型和配置先进、稳定、耐用，得2分；一般得1分；否则不得分。 |
|  |  | 主要装饰材料2分 | 装饰工程设备、材料选型先进、稳定、耐用， 得2分；一般得1分；否则不得分。 |
|  |  | 医用气体、弱电控制系统和给排水工程等设备、材料 2分 | 医用气体、弱电控制系统和给排水工程设备、材料选型先进、稳定、耐用，得2分；一般得1分；否则不得分。 |

- 、价格部分（35分）

投标人有效的最低报价作为评标基准价。

投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

（四）、其他说明

所有证明文件（资质证书、合同、证明材料等），原件必须带至开标现场备查。

# Text boxes

标明正副本