招   标   文   件

项目编号：  JG2011-304

项目名称：  差压预冷性能实验台等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年八月

第一部分   招标邀请函

受天津商业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就差压预冷性能实验台等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-304

2．项目名称：差压预冷性能实验台等设备

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2011年8月8日至2011年8月31日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年9月1日9：00时， 各投标单位须于2011年9月1日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买谈判文件：24710319（孟玉全）24710335  24717379（传真）

采购人：26669409（李砚明）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年8月8日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为差压预冷性能实验台等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-4分；

好：4分；较好：3分；一般：2分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2分；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。开标时由政府采购监督员负责在验标时，根据投标文件正本总报价，检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未中标供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。中标的供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标可以分项进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：差压预冷性能实验台等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差压预冷性能实验台 | 见附件1 | 台 | 1 |
| 2 | 遂道式速冻机性能实验台 | 见附件2 | 台 | 1 |
| 3 | 变温平面网带速冻机性能实验台 | 见附件3 | 台 | 1 |
| 4 | 节能型低温库性能实验台 | 见附件4 | 台 | 1 |
| 5 | 制冷系统智能控制实验台 | 见附件5 | 台 | 1 |
| 6 | 人工环境室综合实验台 | 见附件6 | 台 | 1 |
| 7 | 蒸汽压缩式制冷机性能实验台 | 见附件7 | 台 | 1 |
| 8 | 单效溴化锂吸收式制冷系统性能试验台 | 见附件8 | 台 | 1 |
| 9 | 空调参数测定试验台 | 见附件9 | 台 | 1 |
| 10 | 溶液调湿空调系统实验台 | 见附件10 | 台 | 1 |
| 11 | 太阳能集热器热性能测试系统 | 见附件11 | 台 | 1 |
| 12 | 太阳能热水器热性能测试系统 | 见附件12 | 台 | 1 |
| 13 | 风量风室实验台 | 见附件13 | 台 | 1 |
| 14 | 制冷空调数据采集与控制实验台 | 见附件14 | 台 | 1 |
| 15 | 大型冷凝机组性能实验台 | 见附件15 | 台 | 1 |
| 16 | 一体化高湿差压预冷实验台 | 见附件16 | 台 | 1 |
| 17 | 空气源热泵节能技术实验台 | 见附件17 | 台 | 1 |
| 18 | 建筑节能技术综合实验台 | 见附件18 | 台 | 1 |

附件1：差压预冷性能实验台

风压≥350Pa，风温：0~16℃可调，湿度60%～90%可调。风量：≥1200M3/h，保温体：外尺寸4.1×0.41×0.78m3,材料：100mm厚硬质聚氨酯镀锌夹心板。风机采用变频调速；系统制冷能力2.5kW；预冷箱体容量0.12m3；设备预冷时间可调节，单次预冷时间不超过6h。

另配1.5P，5P风冷冷凝机组各一台。

附件2：遂道式速冻机性能实验台

一、流态隧道式速冻机设计工况及主要技术参数表

  - 冻结产品与设计工况：

| 冻 品 名 称 | 果蔬 | 冻 结 量 | 50-100 kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻 品 规 格 | － | 制 冷 剂 | R22 |
| 冻 结 方 式 | 单体裸冻 | 库内空气温度 | -35℃ |
| 进 货 温 度 | ≤15℃ | 蒸 发 温 度 | -40℃ |
| 出 货 温 度 | -18℃ | 冻 结 时 间 | 可调 |

  - 流态隧道式速冻机主要技术参数表：

| 序号 | 设 备 名 称 | 流态床隧道式速冻机 |
| --- | --- | --- |
|  | 型 号 | SDL-100 |
|  | 冻 结 量 | 50-100 kg/h |
|  | 库 体 尺 寸 | 6000 x 1800 x 2600mm |
|  | 外 形 尺 寸 | 8000 x 1800 x 2600mm |
|  | 网 带 宽 度 | 500mm |
|  | 通 货 高 度 | 150mm |
|  | 时间可调范围 | 5 ~ 50min |
|  | 进出货栏长度 | 进1000mm 出1000mm |
|  | 进出货栏高度 | 1700mm |
|  | 融霜方式与周期 | 自然融霜 |
|  | 速冻机电功率 | 8 KW |
|  | 耗 冷 量 | 15 KW (+40℃/-40℃) |
|  | 蒸 发 面 积 | 200 m2 |
|  | 液氮喷淋装置 | 进口喷液电磁阀 |
|  | 总 重 量 | 5000 kg |

- 流态隧道式速冻机技术说明：

      - 工作原理：

变频电机经过减速装置后，驱动不锈钢网带运动，冻结产品自速冻机进料口放入输送链网上并随着链网的运动来到冻结区内，一种方式利用液态氮气(或二氧化碳气)在汽化过程中(汽化温度低于-190℃)所释放出的冷量急速冻结产品，另一种方式利用机械制冷释放冷量，将产品快速冻结。当冻品中心温度低于-18℃时即可出货，完成全部速冻过程，速冻时间可通过变频器无极调节。

      - 不锈钢输送带：

传送网带采用食品级不锈钢制作，网面平整，硬态网丝制作，不易变形，符合食品卫生要求。

      - 保温库板：

库板采用自熄阻燃型聚氨酯夹芯双面彩钢板，彩钢面板采用0.5mm厚食品级不锈钢板，库板厚度120mm，聚氨酯密度42kg/m3。库板采用偏心钩联接，联接前采用防漏冷措施，底板内设有承重预埋件。

      - 专用冷库门：

库门采用冷库专用门，耐低温、耐老化、耐油密封条密封，密封严密。库门带低压(36V安全电压)电加热装置，防止冻结，安全可靠。

      - 库内部分：

- 速冻区内框架结构、内外支架、风道板材、网带、大接水盘、导轨等部件均采用食品级光亮不锈钢制作（电动机和减速机除外）；

- 网带下与导轨滑道相接触摩擦部位全部采用超高分子聚乙烯材料；

- 为方便排水延长库体使用寿命，库内大水盘向排水口方向有一定坡度；

- 打带凸轮轴装置采用不锈钢轴加超高分子聚乙烯凸轮，链条传动，变频调速。

      - 驱动装置：

驱动装置采用摆线式优质减速机，低温工况下运行稳定，品质优良。

      - 蒸发器与风机：

- 全铝(防锈铝合金)制作的蒸发器，大翅片、变片距、翻边高，确保换热效果好，清洗方便；蒸发器外壳为不锈钢材质；

- 配用轴流风机，不锈钢风筒，防锈铝合金扇叶。全封闭低温防潮防水电机，高效节能噪音低，运转平稳。

      - 液氮供给：

- 液氮供给采用进口流量控制阀，液氮喷出流量自动控制在设定范围内。

- 液氮喷嘴处温度采用进口温控器控制，与流量控制阀配合，可对液氮流量进行有效控制。

      - 进出货栏：

进出货栏面板均采用食品级不锈钢材质制作，确保所生产食品安全卫生。

      - 电控部分：

a) 不锈钢电控箱，防水防尘，主要电器元件为中外合资品牌，质量稳定、性能可靠，数字显示库内温度，便于操作控制。

b) 网带运行调速采用日本富士变频器控制，冻品速冻的时间可任意调节。

c) 配计算机打印机各一台。

附件3：变温平面网带速冻机性能实验台

该变温平面网带速冻机由围护结构、制冷系统、自动控制系统三大部分组成，生产能力100kg/h。

1、整体要求

该速冻机由预冷、结晶、深冷三腔体组成。三个腔体蒸发温度-10℃～-40℃可调。当预冷腔体蒸发温度-12℃，结晶腔体蒸发温度-22℃，深冷腔体蒸发温度-32℃时对应各腔体制冷量为：预冷腔体5.5 kw,结晶腔体13.5kw,深冷腔体2kw。预冷、结晶腔体风速0～8m/s可调，深冷腔体风速0～11m/s可调。预冷腔体长度：3m,结晶腔体长度：4m,深冷腔体长度：1m。

2、围护结构要求

保温库体外形尺寸8m×1.5m×2.6m；

围护结构为120mm厚硬质聚氨酯夹心板（硬质聚氨酯泡沫塑料密度不小于45kg/m3、导热系数不大于0.028w/(m•℃)）。

3、制冷系统要求

采用氟利昂制冷系统，制冷量不小于21KW；

制冷系统中所使用的膨胀阀，电磁阀，过滤器，压力表，压力控制器，视液镜等管路阀件要求选用名优品牌；

冷风机变频调节范围：0~50Hz。

4、操作控制系统要求

测控系统实现温度、风速的实时记录及制冷系统的自动控制，要求采用PLC程序控制，触摸屏与电脑均可操作系统。人机界面友好，操作简便快捷。可与微机联网实现历史数据保存、降温曲线、温度报表、历史故障记录打印功能。

配计算机打印机各一台。

附件4：节能型低温库性能实验台

该库为装配库，库容50m3；冷库由围护结构、制冷系统、自动控制系统和监控报警系统四大部分组成。

1、整体要求

要求可控温度10℃~ -25℃可调，调节精度±0.1℃；湿度80%~95%可调，加湿系统采用超声波加湿；

单独设有三套蒸发器，一组为顶排管；一组为配有不锈钢电热融霜功能蒸发器；一组为配有热氟融霜功能蒸发器（按设计加工），除此之外系统预留外接蒸发器接口。三套系统并联，每套系统可单独运行，也可其中某两个或三台同时运行，化霜期间不影响冷库的正常使用，化霜管简易更换。 库内设10个PT100温度传感器，4个湿度传感器。机组安装排气压力、吸气压力、排气温度、油温等传感器

整套系统可用于蒸发器融霜对比实验，蒸发器能耗对比实验、电子膨胀阀调节系统匹配试验以及压缩机变频调速匹配试验。

2、围护结构要求

保温库体外形尺寸3.0m×4.0m×4.2m；

维护结构为100mm厚硬质聚氨酯双面彩钢夹心板（硬质聚氨酯泡沫塑料密度不小于45kg/m3、导热系数不大于0.028w/(m•℃)）；

库门尺寸1.8×2.0m2门樘双扇推拉门（聚氨酯整体发泡，厚度100mm，门上装有双层真空玻璃观察窗，门上带有安全逃生装置）；

地面保温用100mm高密度挤塑泡沫板，冷库底板与室内地面之间安装防潮层，化霜水排水管与冷库外地漏严密连接，不得出现漏水现象。

3、制冷系统要求

采用比泽尔氟利昂制冷系统，变频制冷压缩机，额定制冷量为：30KW；

制冷系统中所使用的电子膨胀阀，电磁阀，过滤器，压力表，压力控制器，视液镜、变频器等管路阀件要求选用丹麦“丹佛斯”品牌；质量流量计一台。功率计一台。

冷风机变频调节范围：0~50Hz。

4、操作控制系统要求

测控系统实现温度、湿度、流量等参数的实时记录及制冷系统的自动控制，包括：蒸发器的选择、融霜方式的选择及库温度、湿度参数的调节；

要求采用西门子PLC程序控制，威伦触摸屏MT6070IH与电脑均可操作系统。人机界面友好，操作简便快捷。可与微机联网实现历史数据保存、降温曲线、温度报表、历史故障记录打印功能。电脑一台（联想酷睿4核，主频3.0，内存4G，硬盘1T，独立显卡，显示器22吋液晶、XP professional sp2操作系统）激光打印机一台。配电柜器件采用施耐德品牌，电控柜前面板安装能够显示压缩机功率及电量信息的数字功率显示仪以及16通道五笔记录仪表并都能够与上位机进行通讯显示。

5、监控报警系统要求

故障监测报警系统：制冷系统、电控系统故障自动监测、故障自诊断、中文提示故障内容。

附件5：制冷系统智能控制实验台

制冷系统智能控制实验台开发目的在于实现一主站式不同制冷系统独立检控功能，监控距离≤1000米。集成包括对冷水机组、冷库、中央空调等常见制冷系统的控制。

整个实验台由各种传感器输入模块、执行器、现场控制器和监控工作站组成。系统中测量传感器采用高精度PT100型温度传感器、温湿度一体化传感器、压力传感器、流量传感器。现场控制器可独立于监控计算机工作，实现数据（信号）采集及对末端设备的控制，从而实现真正意义上的全自动运行。通过计算机上的总线接口驱动与现场的控制器进行串口通讯，实现对全系统控制内容的监控管理。

制冷系统主要选型部件包括：

1、比泽尔变频水冷冷水机组制冷量10kW（水箱配电加热）

2、丹佛斯电子膨胀阀及驱动器。

3、闭式冷却塔，美国BAC

4、电加热器，加热量可以调节

5、不锈钢水箱

6、水泵采用德国威乐泵

控制单元主要选型部件包括：

- 主站监控记录平台（电脑：IBM移动电脑）  1台

- 从站监控记录平台（联想酷睿2双核、320G硬盘、2G、19寸液晶显示器）3台

- 可编程控制器列表

| 序号 | 模块名称 | 订货号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子CPU317-2DP | 6ES7 317-2AJ10-0AB0 | 1 |
| 2 | 西门子CP342-5 | 6GK7 342-5DA02-0XE0 | 3 |
| 3 | 西门子CP343-5 IT | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | 1 |
| 4 | 西门子PS307 10A | 6ES7 307-1KA01-0AA0 | 1 |
| 5 | 西门子 IM360 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | 1 |
| 6 | 西门子IM361 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 1 |
| 7 | MMC卡 2M容量 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | 1 |
| 8 | 40针前连接器 | 6ES9 392-1AM00-0AA0 | 4 |
| 9 | 机架 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 2 |
| 10 | 交换机 |  | 1 |
| 11 | 威纶通触摸屏 | MT8104XH | 1 |
| 12 | 西门子PLC S7-226 CN | 6ES7216-2BD23-0XB8 | 3 |
| 13 | 西门子EM277 | 6ES7277-OAA22-0AA0 | 3 |
| 14 | 西门子EM223 | 6ES7223-1PL22-0XA8 | 3 |
| 15 | 西门子EM235 | 6ES7235-0KD22-0XA8 | 9 |
| 16 | 威纶通触摸屏 | MT6070IH | 3 |
| 17 | 西门子Profibus-DP接头 | 带编程口 | 9 |
| 18 | 研华232/485转换器 |  | 3 |
| 19 | GPS短信模块 |  | 3 |
| 20 | 西门子Profibus通讯电缆 |  |  |
| 21 | 西门子24V开关电源 |  | 3 |
| 22 | 电控柜 |  | 4 |

- 低压电气元件（包括互感器）：施耐德品牌；

- 三相电量仪                4个

- 功率调整器（加热用）（岛电）1个

型号：PAC35C

规格：电源3相380V 30A 控制信号4~20MA DC

- 数据采集器（DR100 30ch）（日本横河）

其中：主模块 DA100 1个

通讯模块 DT300-21 1个

采集模块 DU100-12 3个

- 3Kw变频器（丹佛斯）       1台

- 温度传感器  -50~100℃（B级）今明仪器  10个

-50~50℃ （A级）  12个

湿度传感器         1个

压力传感器         6个

流量传感器         1个

液位开关           1个

说明：以上传感器均采用是4~20MA输出，且采用清晰、灵敏度高的中、高档产品。

附件6：人工环境室综合实验台

实验室尺寸为5m×4m×3.5m，体积为80m3，底板架高500mm。各向墙壁以及屋顶厚约为50mm，实验室预采用聚苯彩钢板。

冷热源：采用空气源热泵作为实验台冷热源；空调系统：选用多功能段组合式空调器（包括混合箱、过滤段、加湿段、消声段、风机段、冷却盘管段以及电加热段等）以达到对室内温度以及湿度的控制要求；全热交换器：室内排风与新风混合进行热量交换，可降低空调负荷约28%。

主要测试仪表：流量计（供回水管流量）、水管温度传感器（测量供回水管道温度）、水管压力传感器（测量供回水管道压力）、温湿度传感器10个、计算机自动控制系统。自动定压补水器；CO2浓度传感器一个（德国Bluesens）。

实验室内精度要求：测量精度±0.1℃，控制精度±0.5℃；相对湿度达到设计相对湿度，测量精度±3%，控制精度±5%；供回水温度达到设计温度，测量精度±0.1℃；水流量达到设计流量，测量精度1%。

主要实验内容：室内环境模拟研究（包括地板下送风、置换通风、个性化送风、层状送风、室内粉尘颗粒污染研究），室外环境模拟研究（包括模拟自然通风室外环境、模拟散热器性能测试环境等）

预留：系统为新型送风方式及新型末端装置性能测试，预留相应空间及必要的辅助构件。

室内控制参数要求：温度15-35摄氏度，相对湿度40%-80%，系统运行环境要求：环境温度 -40℃～60℃; 相对湿度 ≤90%。

电脑一台（联想酷睿4核，主频3.0，内存4G，硬盘1T，独立显卡，显示器22吋液晶、XP professional sp2操作系统）激光打印机一台。

实验台主要选型设备如下：

- 约克热泵机组；

- 约克空气处理机；

- 大金全热交换器；

- 德国威乐水泵；

- 瑞士伟拓电动二通阀及电动三通阀；

- 西班牙泰福FLOMAT水流量计；

- 日本横河数据采集器、西门子工控机和现场控制器(PLC)等自动控制系统；

- 温度、湿度、压力等仪表使用稳定性、可靠性和精度较高的中档产品，如德国希尔思、西门子或同档次品牌；

附件7：蒸汽压缩式制冷机性能实验台

一、技术参数及设备

1、工质：R12或其它新工质

2、制冷量：1400w

3、蒸发温度：-40℃--+10℃

4、冷凝温度：≤50℃

5、热负荷（冷却水）：≤1600 w

6、电机：额定轴功率370w

7、压缩机：开启式压缩机

8、冷凝器：壳管式（盘管内通水），传热面积0.075m2，，，为了观察制冷剂液体的液面装有观测窗

9、热交换器：在过热蒸汽侧有扩展换热面的同心管，按逆流式排列

10、膨胀阀：由蒸发器出口的过热度控制蒸发温度，过热度可以人工调节

11、可调变压器：被组合入一单程热交换器的蒸发器内，由电加热元件提供制冷机的负荷。

12、电源220—240v／50Hz。配置功率2KW。

13、冷凝器冷却水，20米水头时，0.05L/s。

二、测量仪器列表

1.电子温度计：显示八个测试点的温度，9、10点为备用点。

2．压力表：显示蒸发压力和冷凝压力。

3．转子流量计：测量制冷剂流量和冷却水流量。

4.扭力计：测量电动机的扭力。

5.电流、电压表：电流表和电压表测量值的乘积为电功率。

6.转速测量：手握式转速计测压缩机和电动机的转速。

附件8、单效溴化锂吸收式制冷系统性能试验台

实验台功能1）冷水及太阳能机组运行性能实验 ；2）太阳能的供冷、供热能力测试；3）发生器、吸收器传热和传质的机理研究；4）热回收换热器的性能研究；5）太阳能能源利用效率及节能方法研究；6）分层储水柜的性能测试及新产品研究；7）制冷空调系统控制方式研究；8）空调系统的能源利用效率及节能方法研究。

主要性能指标：质量流量计精度：0.1% FS  温度变送器精度：±0.1℃  水流量计精度：±0.5%  温度控制精度：±0.5℃ ，冷水温度：7～20℃；环境温度：25～40℃，冷负荷2KW，压力：压力精度为±0.15%，通过计算机进行数据采集、处理和分析并可获得各种环境温度下的系统运行性能曲线。分层储水柜温度控制在70～95℃。

主要组成部分：1：发生器   2：冷凝器  3：蒸发器  4：U型管节流 5：吸收器 6：溶液热交换器  7：  分层储水柜带辅助电加热  8：发生器溴化锂溶液泵  9：风冷换热器 10：冷风机  11：冷却水，冷冻水流量计（常温） 12：发生器热水流量计（热水温度100℃以下） 13：溴化锂溶液流量计 14：冷却水泵，冷冻水泵，发生器热水泵，生活热水泵 15：温度传感器（冷却水进出口，冷媒水进出口，发生器热水进出口，分层储水柜进出口，风冷换热器进出空气温度 16：膨胀水箱 17：控制箱及控制系统 18：数据采集软件   19：激光打印机 1 HP  20： 冷凝器，吸收器压力表 21：相应连接管和阀和测试接口。

附件9、空调参数测定试验台

- 试验台功能

本实验台为替代原有《中央空调试验台》和《空调参数试验台》而设计，应具有原试验台的基本功能。包括：

1．1  中央空调实验

1．1．1 夏季工况全空气空调系统制冷量实验。

1．1．2 冬季工况全空气空调系统制热量实验。

1．1．3 空气系统与水系统的主要形式、设备与附件、工作原理与流程的认识。

1．1．4 空调用水冷冷水机组工作原理和工作过程认识。

1．2  空调参数测定

1．2．1 测定风量；

1．2．2 测定各功能段的热湿性能指标；

1．2．3 测定各功能段的冷量和热量；

1．2. 4 压缩机消耗的功率；

1．2．5 计算制冷系数。

1．3  冷却塔热工性能实验

1．3．1 认识冷却塔的结构并了解冷却塔的工作原理；

1．3．2 理解冷却塔在空调制冷系统中的作用；

1．3．3 掌握热工仪表的使用方法；

1．3．4 进行冷却塔的热工计算。

1．4 表冷器热工性能实验

1．4．1 测定表冷器阻力和风速，并计算两者之间的关系；

1．4．2 测定空气的冷却量；

1．4．3 观察表冷器表面的结露情况并解释成因。

- 试验台主要设备与部件性能指标

本实验台由冷热源系统，空气处理与分布系统，补水定压系统，冷冻水与冷却水系统，测量系统，电控系统等组成。电控柜应设置各设备的开关按钮，安全设施，以及电压和各设备的电流显示。

主要包括：小型水冷冷水机组1台，制冷量13.5KW，电热水器1台制热量9KW，热水循环泵、冷却水循环泵、冷冻水循环泵各2台，膨胀水箱1个，冷却塔1台，组合式空调机组1台，浮子流量计3个，压力表8个，温度计4个、风道、阀门等。

附件10：溶液调湿空调系统实验台

该实验台主要用于溶液调湿空调系统中稀溶液的再生，将100kg/h的40%的LiCl稀溶液浓缩到45%。

主要配置：50 kg无水氯化锂原料，真空溶液槽0.2M3，储液罐0.2M3，电热水器，水泵、溶液泵、冷却水系统，抽真空装置，测量和控制系统等。

附件11：太阳能集热器热性能测试系统

一、系统功能

太阳能集热器热性能测试系统完全按照国标GB/T17581 GB/T4271 GB/T6424集热器热性能测试方法执行,系统指标符合国标中检测仪器指标要求，检测精度较高，速度快，效率搞等特点，实现无人测试，系统功能。

二、太阳能集热器热性能测试系统组成

太阳能集热器热性能测试系统由太阳能集热器热性能测试仪（含全套传感器） 1套、太阳能集热器系统控制柜 1台、旋转测试台 1台 、恒温测试台 1台 ,不锈钢测试支架与管路连接配件等组成。

三、系统传感器指标

1、太阳辐射 .通道数： 标准2 通道（总辐射，散射辐射）测量范围：0～ 2000W/m2 测量精度： ＜5% 显示分辨率：1 W/m2

2、温度(集热器温度) 通道数：4通道 测量范围 0～100℃  测量精度：±0.1℃  显 示 分辨率：0.1℃

3、环境温度 通道数：1路   测量范围 -40～80℃  测量精度：±0.1℃ 显示分 辨 率：0.1℃ 制作工艺：不锈钢封装，￠4*40mm，全密封，防腐，防水，配防辐射通风罩

4、 环境风速 通道数：1路  测量范围：0～70m/s  测量精度：±0.5m/s 显示分辨率：0.1 m/s

5、管路流量 流量计(每台集热器一路，根据要求选配)：通道数：1路 测量范围0.01～0.25(m3/h)  测量精度： ＜0.5%  工作压力：25MP 耐水温：0～120度

6、 管路压力 用于压力降落试验（安装在被测集热器两端，用于测量进出液体压力）通道数：2路

压力范围：0～0.1MPA  测量精度：＜50PA  耐水温：0～120℃

四、太阳能集热器热性能测试系统控制柜（室内型）

太阳能集热器系统控制柜是将测试仪器与检测配套设备中的控制部分集成一体的综合自动控制装置，其采用微机控制技术对混水泵（混水系统）, 制冷装置 , 自动加热装置 , 水泵(自动喷淋装置)，流量,压力等设备进行集中测试与控制。并使测试数 据自动 登录微机，打印检测报告，使检测过程自动进行，提高工作效率。
A．控制台结构：钢制结构，表面喷塑处理，室外全天侯工作结构,测量仪器嵌入式安装，尺寸：1100*800*750。
B．系统供电：380V（±10%），50Hz(±2%)
C．控制方式：手动输入信息，自动完成控制，光电指示运行状态
D．由交流接触器组成控制逻辑开关，实现各路工作切换
E．通过微机通讯接口实现测试仪器的数据共享，同时发出控制信息。
F．安全保护功能，负载过流过温，自动断电。
G．控制负载：小于20A/路 H．控制通道：小于60路，检测通道：小于80路

五、太阳能集热器热性能测试系统记录仪

1.测试周期：小于30ms，显示周期：10s 数据存储容量：大于4000组，可外接大容量数据卡，2.外观尺寸（mm）：340×150×300（mm）

3.重量：6.5Kg外壳材料：金属

4.显示方式：轻触薄膜按键，大屏幕液晶汉字、图形显示；一屏显示多路数据；屏幕液晶尺寸:115×65(mm)

六、太阳能集热器热性能测试系统软件

软件支持GB/T17581 GB/T4271 GB/T6424等国标要求，在windows2000以上环境即可运行，实时显示各路数据，检测数据自动存储（存储时间可以设定），实时显示测试结果，自动绘制太阳能热水器的系统得热量与太阳辐照量的曲线图，与打印机相连自动打印检测报告，数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用.

七、太阳能集热器旋转测试台指标及特点

将集热器安装于旋转测试台上，在测试时将其调整到与太阳对应的相应角度（标准要求）。
1.结 构：钢制传动结构，手动二维旋转方向,机械定位。
2.承载重量：250Kg
3.测试台面尺寸：2m×2m
4.旋转角度:上下:0～90度,左右:0～360度
5.整体重量: ＜190Kg

6.开放式结构，不遮挡真空管太阳集热采光面，不妨碍真空管太阳集热器及其进出口的隔热保温，不影响空气沿真空管太阳集热器各个面的自由流动。真空管太阳集热器的最低边离的地面应不低于0.5m。在屋顶上进行试验时，台架距屋顶边缘应大于2m, 以减 小沿建筑物墙面上升的热气流的影响。
7.日晷 : 根据标准要求集热器与太阳入射角成各种角度,用日晷与旋转测试台配合完成.其中用日晷监测太阳的位置.

八、太阳能集热器热性能测试恒温测试台技术指标及特点

恒温测试台是完成太阳能集热器热性能测试的关键部件，被测试的产品与太阳能集热器热性能测试仪的传感器安装在实验台上才能完成对集热器的测试。测试时，恒温测试台可保证向集热器入口流入恒定的（温度，流量，压力）水量。并且 流入恒 定的（温度，流量，压力）水量还可根据要求任意调整，满足太阳集热器准稳态瞬时效率测试要求。

1.温度控制范围：10℃～80℃，精度：±0.5℃
2.温度稳定范围：10℃～80℃，精度：±0.1℃
3.流量控制范围：0～0.25m3/h，精度：＜0.5%
4.压力控制范围：0～0.1MPA， 精度：＜ 50PA
5.供 电 电 压: 380V（±10%），50Hz(±2%),功率:10KW
6.外观尺寸及重量：金属外壳1m×1m×0.8m
7.重量：100Kg

8.管道隔热保温: 为了保证温度损失最小，从流量计出口尤其是放置感温元件的弯头或混流器到真空管太阳集热器进口之间距离应尽可能短，并充分保温隔热 。同时，在真空管太阳集热器出口处，尤其是放置感温元件的弯头或混流器处，亦应充分隔热保温 。
9.温度调节和控制
在系统中串接两极温度调节器。第一级为换热器（制冷装置），设置在真空管太阳集热器出口处，用于将工质温度调至设定值之 下。第二级为电加热器（分为三级PID控温装置，第三级稳定度±0.1℃），设置在恒压水箱与太阳集热器进口之间，用于 调节工质进口 温度至设定值（10℃～80 ℃任意调整）。
10.流量调节与控制
利用恒压水箱、泵和流量控制阀，精密流量传感器等调节控制工质流量，并保证流量稳定性在±1%以 内。在真空管太阳集热器出口处和其他可能积聚空气的地方应设置放气阀，管路设有稳流装置，时刻保证试验其间的稳流要求。

九．太阳能集热器热性能测试系统配置

| 序号 | 系统参数 | 数量／单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器热性能测试仪 | 1套 |
| 2 | 太阳总辐射传感器 | 1台 |
| 3 | 精密温度传感器(太阳能热水器专用） | 4套 |
| 4 | 太阳散射辐射表 | 1套 |
| 5 | 环境温度传感器（带防太阳辐射罩） | 1套 |
| 6 | 数字风速传感器 | 1套 |
| 7 | 流量传感器 | 1台 |
| 8 | 太阳能集热器热性能测试系统管理软件 | 1件 |
| 9 | 自调式传感器支架 | 1套 |
| 10 | 旋转测试台 | 1套 |
| 11 | 恒温测试台 | 1套 |
| 12 | 连接管路及配件电缆 | 1套 |
| 13 | 太阳能集热器系统控制柜 | 1台 |
| 14 | 系统培训调试费 | 1次 |
| 15 | 计算机打印机 | 各1台 |

附件12：太阳能热水器热性能测试系统

# 一.系统功能：

# 太阳能热水器测试系统完全依据GB/T18708-2002、GB/T19141标准要求，同时检测五台家用太阳能热水器（混水法）热性能指标，满足全自动上水，混水，放水，测试等要求，自动生成得热量曲线图，打印检测报告。

二.太阳能热水器测试系统组成：

由太阳能热水器测试系统控制台、太阳能热水器测试仪、室外环境测试仪、热水器混水控制柜、型水温控制装置,不锈钢测试支架与管路连接配件等组成。

三.系统传感器指标：

1.太阳辐射表：通道数:5路   测量范围0～2000W/m2    测量精度：小于5% ,灵敏度：7-14∪v / ( w.m2)

2.环境温度：通道数:1路  测量范围：0～60℃  测量精度：±0.1℃

3.环境风速：通道数：1路，测量范围：0～75米/秒 ，测量精度±0.3米/秒

4.水温度传感器：通道数：15路，精度  ±0.1℃  测量范围：0℃～150℃ ；防水,全密封,管路连接结构.

5.流量传感器：通道数：2路  测量范围:0.2～1.2 m3/h   精度：＜0.5%  耐水温：0～120℃

6.光电水位开关: 测试热水器的水满状态，通道数：5路，光电感应原理,测量方式：开关量 ，测量精度±3毫米

7.自调式传感器支架配置数量：6台；用于固定室外环境传感器（太阳辐射，风速，环境温度），5台混水控制柜,不锈钢制结构；尺寸:￠63mm*1.5m高

8.TYD-ZYB遮阳罩板：测试前需要将集热器表面阳光遮挡，防止未测时热水器升温。尺寸：2米*2米*0.05米；隔热等级3级，材料：铝塑反光膜材料

四．太阳能热水器自动控制台（室外型）

1．自动控制台是将测试仪器与检测配套设备中的控制部分集成一体的综合自动控制装置，其采用微机控制技术对混水泵（混水系统）.电磁阀(自动上下水系统),自动加热(水箱定温系统),水泵(自动喷淋装置)，等设备进行集中控制。并使测试数据自动登录微机，打印检测报告，使检测过程自动进行，提高工作效率。

2．控制方式：手动输入信息，自动完成控制，光电指示运行状态

3．电路特点：由交流接触器组成控制逻辑开关，实现各路工作切换，控制负载：小于20A/路

控制通道：小于60路，检测通道：小于80路

4．通讯方式：通过微机通讯接口实现测试仪器的数据共享，同时发出控制信息

5．控制台结构：钢制结构，表面喷塑处理，室外全天侯设计，测量仪器嵌入式安装，尺寸：1100*800*750。

五．太阳能热水器测试记录仪

1.测试周期：小于30ms，显示周期：10s 数据存储容量：大于4000组，可外接大容量数据卡，

2.外观尺寸（mm）：340×150×300（mm）

3.重量：6.5Kg外壳材料：金属

4.显示方式：轻触薄膜按键，大屏幕液晶汉字、图形显示；一屏显示多路数据；屏幕液晶尺寸:115×65(mm)

六．太阳能热水器热性能测试系统软件：

软件支持（GB/T 18708，GB/T19141）等国标要求，在windows2000以上环境即可运行，实时显示各路数据，检测数据自动存储（存储时间可以设定），实时显示测试结果，自动绘制太阳能热水器的系统得热量与太阳辐照量的曲线图，与打印机相连自动打印检测报告，数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。

七．水温控制装置

1.国标检测要求，测试前热水器中的水具有一定的温度，因此需对水温进行定温加热控制，采用动态加热原理，使用循环泵配合加热，其具有加热均匀，速度快等特点。采用管道式内加热技术，具有加热效率高，热量损失小等特点.

2.精度：＜±1℃  加热功率：2000W/路，供电电压：220V  水温检测精度:±0.2℃

3.加热器结构尺寸:不锈钢封装,防水, ￠50×300mm加热通道：5路；检测温度通道：5路

八．热水器混水控制柜

通过高温电磁阀的管路逻辑组合完成被测热水器的自动上水，放水，混水等功能。通过混合搅拌,使水箱中水温均匀一致,满足测试需要，检测精度较高，速度快，效率高等特点，实现无人测试。

流量：400L/h---600L/h（可调）水泵功率：输入功率： 90W；进出口内径：12mm电磁阀：4路，完成水路的逻辑组合。耐水温：8～100℃；室外防水结构设计；保温等级：3级；重量：28Kg；支架高度0.8～1.5米可调,不锈钢材料。

九．家用太阳能热水器热性能测试系统配置

|  | 系统参数 | 数量／单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳总辐射传感器 | 5台 |
| 2 | 精密温度传感器（太阳能热水器专用） | 15支 |
| 3 | 环境温度传感器（带防太阳辐射罩） | 1支 |
| 4 | 数字风速传感器 | 1套 |
| 5 | 流量传感器（涡轮） | 2套 |
| 6 | 自调式测试仪支架（不锈钢） | 6台 |
| 7 | 热水器混水控制柜 | 5套 |
| 8 | 水温控制装置（5路） | 1套 |
| 9 | 太阳能热水器自动控制台 | 1套 |
| 10 | 遮阳罩板 | 5套 |
| 11 | 阀门+管路配件 | 1套 |
| 12 | 管路压力表+尺(3米) | 1套 |
| 13 | 室外机柜 | 1组 |
| 14 | 通讯线缆 | 1套 |
| 15 | 管线盒 | 1套 |
| 16 | 太阳能热水器测试仪 | 1套 |
| 17 | 光电水位开关 | 5路 |
| 18 | 太阳能热水器热性能测试系统软件 | 1张 |
| 19 | 计算机和打印机 | 各一台 |

附件13：风量风室实验台

实验台主要包括以下部分：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准喷嘴 | 测量范围（m3/h）14～32 | 个 | 1 | 标准喷嘴,材质为不锈钢 |
| 2 | 标准喷嘴 | 测量范围（m3/h）30～70 | 个 | 1 | 标准喷嘴,材质为不锈钢 |
| 3 | 标准喷嘴 | 测量范围（m3/h）100～233 | 个 | 1 | 标准喷嘴,材质为不锈钢 |
| 4 | 标准喷嘴 | 测量范围 （m3/h）335～781 | 个 | 1 | 标准喷嘴,材质为不锈钢 |
| 5 | 标准喷嘴箱 | 1000×1000×2500（mm） 风量测量范围：14～6300m3/h 温度范围：-5～50℃ 精度等级：重复性精度1级，仪表精度0.5级 设计标准：GB1236-2000及ASHRAE | 个 | 1 | 含箱内安装空气整流器，标准喷嘴安装面板，取压环室，喷嘴需固定安装在安装面板上，需安装附件，如多点测量口，手动喷嘴塞等。箱体两侧应开有可视密封门供调整喷嘴配置及检修用。 |
| 6 | 风机与标准喷嘴箱连接的变径风管 | 风机出口直管+天圆地方变径管+喷嘴箱直管段；尺寸符合国家标准 | 套 | 1 | 变径管道长度按标准要求确定 |
| 7 | 喷嘴箱及连接管道支架 | 1000长x600mm高 支架间隔800mm | 个 | 7 | 金属材质 |
| 8 | 无极调速风机 | SBC1012T-450/3000A风量测量范围：14～6300m3/h | 个 | 1 | 风机、变频电机+组合开关调节控制面板(可显示电流、电压、调频) |
| 9 | 控制电脑 | 联想启天 CPU:Intel 酷睿I7四核 E8400；内存：4G；显卡：1G显存；硬盘：1000G；带DVD刻录功能；带1394接口 | 个 | 1 | 21.5“液晶显示器 |
| 10 | 差压传感器 | 0～1000Pa EJA110A 精度：0.075% | 个 | 1 | 提供485通信接口及通信协议，提供20m传感器与电脑连接线 |
| 11 | 压力传感器 | 0～130KPa 精度0.2% | 个 | 1 | 提供485通信接口及通信协议，提供20m传感器连与电脑接线 |
| 12 | 温度传感器 | 0～100℃ 精度0.2% | 个 | 1 | 提供485通信接口及通信协议，提供20m传感器与电脑连接线 |
| 13 | 信号转换卡及采集软件 |  | 套 | 1 | 保障电脑同时可以实时显示以上3个传感器传送的信号，要求采集信号软件能根据实验测量范围而相应变动显示图形的坐标单位 |

附件14：制冷空调数据采集与控制实验台

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组态软件网络版 | ForceControl V6.1网络版 256点 |  | 套 | 1 |
| 2 | 嵌入式电脑 | 触摸屏：电阻式触摸;处理器：C4: 2.13-2.8GHz;硬盘：80G (3.5寸);内存：256M-512M;芯片组：Intel 865;显卡：集成VGA 3D显卡;网卡：100MB网卡 | 力达POS触摸一体机 Model:808LT-12 | 台 | 1 |
| 3 | 智能输入输出模块 | 模拟量输入块（8通道），模拟量输出块（8通道），数字量输入输出块（8通道）RS232转485模块一个，RS232转USB模块一个，热电偶输入模块一个 | ADAM-4017 ，ADAM-4018 ，ADAM-4021，ADAM-4068，ADAM-4520，ADAM-4571 | 套 | 1 |
| 4 | PLC | 模拟量输入模板；数字量输入/输出模板 SM 323；继电器输出模板 SM 322；数字量输入模板SM 321；数字量输出模板SM 322；PS 307 电源模块（10A） | 6ES7 331-7NF10-0AB0；6ES7 323-1BL00-0AA0；6ES7 322-1HFx0-0AA0；6ES7 321-1BHx2-0AA0；6ES7 322-1BL00-0AA0；6ES7 307-1KA00-0AA0 | 套 | 1 |
| 5 | 继电器接触器 | 控制设备运行 |  | 套 | 1 |
| 6 | 控制机柜 | 组装设备 |  | 套 | 1 |
| 7 | 压力传感器 | 0-6MPa | 24DV供电，4-20mA输出模拟信号 | 台 | 1 |
| 8 | 铂电阻 | pt100 | 24DV供电，4-20mA输出模拟信号 | 个 | 1 |
| 9 | 热电偶 | K型 |  | 个 | 1 |
| 10 | LED显示灯箱 |  |  | 个 | 1 |
| 11 | 连接线 | 3R*300 |  | 捆 | 1 |

技术指标

- 力控组态软件 ForceControl V6.1网络版 256点；

- 嵌入式电脑  力达POS触摸一体机 Model:808LT-12；

- 研华智能模块 ADAM-4017 ，ADAM-4018 ，ADAM-4021，ADAM-4068，ADAM-4520，ADAM-4571；

- 西门子PLC      6ES7 331-7NF10-0AB0；6ES7 323-1BL00-0AA0；6ES7 322-1HFx0-0AA0；6ES7 321-1BHx2-0AA0；6ES7 322-1BL00-0AA0；6ES7 307-1KA00-0AA0

- 压力传感器0.2级，0~6MPa；

- 铂电阻PT100， 测量范围-50～150℃，变送输出4～20mA；

- 铠装热电偶，K型，直径2mm；

- 继电器接触器一套；

- LED显示灯箱一套；

10、分体空调一台或其它制冷系统一套。

附件15：大型冷凝机组性能实验台

1.概论

压缩冷凝机组性能实验装置，可以测量压缩冷凝机组的制冷量、功率等参数，并可以拓展研究压缩机的相关参数及换热器的相关性能参数，以及各种制冷剂的分析。可以对设备进行性能测试及教学科研服务。

本实验装置可以创造宽广的工况范围，真实地模拟压缩冷凝机组的使用条件；采用可编程序控制器和先进的数据采集系统，操作直观，控制可靠，数据自动采集处理并存档，自动打印试验报告，便于分析试验结果和数据。

本测试装置主要有测试台架、控制调节柜、测量系统和数据采集、处理设备等三大部分组成。测试台架，与压缩冷凝机组配套对接形成一个完整的制冷工作系统，使机组能够稳定可靠地长期运行；控制调节柜，可设定并控制调节机组迅速达到设定工况并稳定运行：测量系统，由高精度的温度、压力、压差、流量和电参数等变送器组成，并按照国标规定布置在测试装置中，准确地测量相应的参数。

该装置有以下特点：

宽广的测量范围：在蒸发温度-25℃～10℃、冷凝温度20℃～60℃范围内任意设定工况，能够测量出机组在宽广工况范围内的性能特性和工作参数； ，

先进的数据处理系统：日本岛电的控制仪表及台湾研华的采集模块，数据采集直观可靠，自动记录与处理实验数据：

功能齐全的软件：根据测量系统特点度身设计的数据处理软件，功能强大，界面友好，操作直观，易于升级和功能扩充：

高精确度及自动控制：依据国家标准设计，仪表精度高，测试结果准确，工况设定与稳定，以及测试过程全部自动实现；

软件采用组态软件编制，通用性强，易于维护及扩展；

齐全的保护措施：设有多处压力保护、过热保护、电流保护和互锁运行等安全措施，保证测试装置安全运行。

2. 技术方案

本系统建立了一环境室，被测机组的冷凝温度，即环境室的温度，由两台室外机组及两台吊顶式的冷风机来实现，湿度由加湿器控制。被测机组的蒸发温度设在量热器蒸发盘管的出口处被测机组与量热器连接，量热器内有可控制的电加热器，通过测量电加热器的功率来计算量热器的冷负荷，即被测机组的制冷量，以及通过测量被测机组压缩机的功率，由此可对机组的性能进行分析。

环境室需能提供一个温度为-25℃～45±1℃，且在此温度范围内的任一温度能维持30分钟以上的环境测试室。

电控系统分为手动和自动，系统的控制可以由PLC执行。

设置独立的数据采集系统，数据采集器、传感器、变送器等仪器仪表采用精度可靠的国内外知名产品。

计算机对数据进行处理，软件功能先进强大。能对流程及控制参数动态显示、显示处理各参数的动态曲线，自动判断稳定、自动记录数据处理数据并输出结果。能在计算机上对各设备进行参数设定并进行控制、具有故障记录等功能。

3. 试验台架技术参数

3.1压缩冷凝机组型式：

水冷及风冷压缩冷凝机组;电源：交流220V及380V，50Hz。

3.2适合制冷剂：R22、R404A、R407C、R410A

3.3测试范围：

制冷量：5~50kW

功  率：2~20 kW

流  量：100~1000kg/h

蒸发温度：-23～7.5℃

冷凝温度：30～50℃

3.4测试标准

GB/T 21363-2008《容积式制冷压缩冷凝机组》

采用制冷剂液体流量计法。

4.主要功能

（1）智能控制

环境室及被测机相关的参数全部自动控制稳定。

（2）自动判稳,自动记录数据,自动计算结果并存档，具有数据库功能，所以的数据可以导出。

（3）拟合导入美国ASHRAE数据。

（4）电器柜与计算机通讯，可以任意控制操作。

（5）完全的安全保护：漏电保护、. 排气压力报警保护、.吸气压力保护、压缩机过电流保护、.排气温度保护、油压过保护、水箱温度保护等。

5.主要设备

5.1环境室：环境室围护结构(包括地面)采用双面彩钢聚氨酯，地面作相应承重加强处理。整个环境室采用上部回风两侧下部送风，送风采用孔板送风。环境室内部分成两部分，一部分为试验间、另一部分为空气处理机间。

空气循环方式采用上回风，空气再处理机下部送风。

（1）维护面积4000×5000，库板采用100mm厚聚氨酯板。

（2）库板表面为PVC彩钢板（钢板喷塑）。

（3）门： 2400(宽)×2000(高)mm双开门。

5.2环境室空气处理机

空气再处理机放置在试验室内部，有降温升温及加热加湿装置，采用大风量小焓差设计。与其配套的是风冷制冷机组，其特点为配置了低温启动及冷凝压力调节装置。

5.3电气控制

测试控制柜外形尺寸：500(长)×1000(宽)×1900(高)mm，采用多个控制柜。

主要仪器仪表为施奈德产品，PLC采用日本进口多点程序控制器。电器控制具有自动化程度高可靠易于维修的特点，并可实现远程控制和无人值守。

配置稳压电源。

附件16：一体化高湿差压预冷实验台

该实验台包括冷库和一体化高湿差压预冷机两部分，两部分单独运行。技术要求如下：

一、冷库部分：

1围护结构要求：维护结构为硬质聚胺夹芯板，板厚100mm。保温库体外形尺寸4.0m×3.0m×4.2m。库门尺寸1800mm×800mm。

2冷库温度要求：库温-10℃以上可调，调节精度±1℃。

3操作控制系统要求：要求采用PLC程序控制，触摸屏与电脑均可操作系统。人机界面友好，操作简便快捷。即时数据查询，可与微机联网实现历史数据保存、降温曲线、温度报表、历史故障记录打印功能。

4监控报警系统要求：故障监测报警系统：制冷系统、电控系统故障自动监测、故障自诊断、中文提示故障内容。

5制冷设备要求：蒸发温度为-15℃时，压缩机制冷量不小于13KW。冷风机采用不锈钢板外壳，配有风机罩和倒流栅,远距离均流送风，不锈钢电热化霜管。

6附属设备要求：制冷系统中所使用的膨胀阀，电磁阀，过滤器，压力表，压力控制器，视液镜等管路阀件要求选用国际知名品牌。

二、一体化高湿度差压预冷机部分

1试验台组成：包括冷凝机组、预冷机箱体、检测控制设备等，预冷机箱体内包含风机、蒸发器盘管、水箱、循环水泵、喷淋水管、喷嘴、汽液分离过滤网等。

2制冷系统要求：蒸发温度为-10℃时，压缩机制冷量不小于5.6KW，电子膨胀阀调节制冷量。蒸发温度与送风温度之差不大于6℃。送风温度0℃～15℃内可调，精度：±1℃。

3风机要求：风机风量3600m3/h左右,静压≥300Pa。风量可变频调节。

4加湿系统的要求：采用循环水喷淋加湿器，将水喷淋到蒸发器上达到降温加湿的目的。包括淋水箱、淋水板、水泵、贮水箱等设备组成。要求喷出的水呈雾状，雾化颗粒小、均匀，喷水量可调节。喷淋水不能从出风口溅出。空气相对湿度要求80%～95%可调，精度：5%。

5控制系统要求：要求PLC控制，有触摸屏和PC机两种操作平台，参数设定和设备启停均可通过触摸屏或PC机来实现。要求控制精确，操作简便快捷。采用高精度高灵敏度传感器。该系统可即时检测并记录预冷机运行过程中的各参数。包括蒸发温度、蒸发压力、淋水温度、回水温度、送风温度、回风温度、风机风量、空气相对湿度、设备电耗、送风口与回风隧道之间的静压差，并可对风机风量、送风温度、空气相对湿度、水泵输水量等参数进行设定。

6监控警报系统的要求：压力保护、温度保护、过载保护、油压保护、传感器断开、冷凝电机保护、漏电保护等项故障监测、故障自诊断、中文提示故障内容。

7附属设备要求：预冷机各器件应防水防潮，不能生锈。使用的膨胀阀，电磁阀，过滤器，压力表，压力控制器，视液镜等管路阀件要求选用国际知名品牌。

附件17：空气源热泵节能技术实验台

实验台功能：利用实验台可开展以下研究工作：（1）空气源热泵制冷、制热运行性能测试；（2）太阳能等可再生能源供热能力测试；（3）空气源与太阳能有机利用组合方式优化研究；（4）太阳能蓄热供暖与热泵供暖性能比较；（5）太阳能热泵不同连接方式性能研究；（6）空气源热泵不同循环方式性能研究；（7）空气源热泵融霜方式研究；（8）空气源热泵与太阳能复合空调系统控制方式研究；（9）太阳辐射强度变化对热泵机性能的影响。

主要性能指标：质量流量计精度：0.1% FS  温度变送器精度：±0.1℃  水流量计精度：±0.5%  温度控制精度：±0.2℃  湿度控制精度：±1%  风速控制精度：0.2m/s  压力计精度：1.0级  功率仪精度：±1w

主要组成部分1.涡旋式压缩机 工质采用R407C 1 2. 20平米热管式太阳能集热器 1 3. 水泵3 (750W) 4  4. 风冷冷凝器 3  5.套管式水冷冷凝器 2  6. 四通换向阀 1 7.电磁阀 4  8 电子膨胀阀1 9. 三通阀 4   10. 带保温蓄水箱 2 11. 启动与控制系统、系统安全保护与报警 1套 含制冷系统有关设备必要的启动和安保  12主控机(工控机) 1   13. 数据采集卡 4   15 20通道巡检仪 2   16 热阻、热电偶 20   17制冷剂流量传感器 2  18.制冷剂压力传感器 19水管传感器(压力温度) 6   20 风速风量计 2  21. 水流量计 3  22 变频器 2  23 加湿器 1  24 加热器 1 25 稳压电源 1 26数据采集电脑 1台  27 激光打印机 1

附件18：建筑节能技术综合实验台

实验台功能：

功能1节能门窗隔热玻璃，测试节能门窗（可更换）、玻璃（可更换）特点用于同普通玻璃的隔辐射热对比；

功能2双层玻璃幕（可改变双层玻璃幕的结构）,测试双层玻璃幕的节能效果；

功能3集热蓄热墙，测试各种外墙体的集热、蓄热效果；

功能4可调遮阳系统，测试各种遮阳方式的节能效果；

功能5通风系统，测试自然通风效果；

功能6；节能监控系统，用于用户整个系统的节能监测和设备演示。

主要性能指标：

1.系统运行环境要求：

环境温度 -40℃～60℃;

相对湿度 ≤90%;

电源要求 220V（±10%），50Hz(±2%)；如配置辅助电加热需380动力电

2.测试系统技术指标

1）温度测试路数：240路

温度测量范围： 0-350℃

温度测量精度:   ±1.0℃（主要测试段达±0.5℃）

温度分辨率：   0.1℃

2）湿度测试路数：2路

湿度测试范围：5%—95%

湿度测试精度±1.5%

3）风速测试路数：4路

风速测量范围:0.05-20米/秒

精度±(0.2m/s+3% f.s)

4）热流测试路数 20路

热流测试精度 5%

热流测试范围0—2000W/㎡

5）辐射热测试路数：6路

辐射测试精度 5%

辐射热测试范围0—2000W/㎡

6）流量测试路数：1路

流量介质温度-40~250℃

精度2.5%

7）照度测试路数：2路

照度测试范围0.1-100,000

精度：优于±4%

主要组成部分：

节能门窗隔热玻璃；集热蓄热墙；遮阳装置；自然通风装置；节能监控系统。

采集及控制单元硬件:本系统采用多通道采集卡及控制功能,可同时采集不同的物理量。该通讯方式为总线通讯方式，可在一个总线上携带多个采集单元，依据测试点（采集通道）的数量来确定采集卡数量的选配。

采集卡用途：对各传感器的模拟信号进行采集处理，并将多个采集卡联机组成一个完整的采集系统，可同电脑直接通信上传数据。

测试传感器及打印设备：

1）  温度传感器240路:本系统采用热电偶为温度测试传感器。热电偶的特点是响应时间短，传输线路的影响小，成本低，使用方便。本测试系统用T型热电偶，采集卡输入端有PT100铂电阻作为温度补偿；

2）  热流传感器：测试围护结构的传热情况；

3)   流量传感器:用涡街式流量传感器，接入式；

用途：主要监测太阳能热水系统的流量值

4)   温湿度传感器:实时监测室内温湿度；

5)   风速传感器：测试窗户及各排风口的风速；

6)   照度传感器：测试室内的照度值，做采光对比；

7）  PC电脑(联想酷睿2双核、320G硬盘、2G、19寸液晶显示器)；

8）  HP激光打印机。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单