1、前言

安康市恒翔生物化工有限公司是一家以黄姜为主要原料加工生产黄姜水解物、皂素的民营企业。公司创建于1997年6月，位于汉滨区恒口镇邹家沟村，占地面积38亩，员工80人。建厂初期，公司生产规模为年产12吨皂素水解物。1999年6月，为了配合政府号召，解决黄姜种植的后顾之忧，将原生产能力扩产至年产40吨水解物、50吨皂素，该扩产项目环境影响报告表于1999年10月13日取得安康市环境保护局安市环发[1999]52号文批复。由于生产能力的增加，大量污水排放对月河水质的影响，公司于2002年6月建设有日处理废水350吨的污水处理站一座，该污水处理站于2003年7月7日经汉滨区环境保护局以汉区环管字[2003]06号文竣工验收批复。2003年11月公司对原有工艺进行了扩能改造，将原生产工艺的黄姜水解发酵期由24天缩短到4天，使原生产能力提高了5倍，达到了年产200吨皂素的生产能力。2011年，由于企业生产线工艺技术落后，废水污染严重，加之黄姜初加工中，仅利用1-2%的皂素，所含的淀粉、纤维等其他物质均被酸解转化，当成废物白白丢弃，浪费了大量资源。对于存在的问题，企业高度重视，对原有工艺进行扩能改造，投资11000万元建设年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程，以实现对原有生产工艺的技术改造，并拆除原有污水处理站，在现有厂区东边新征地10亩，建设一座处理规模为4500t/d的综合污水处理站，采用先进成熟的生化处理工艺，以实现清洁生产。

安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程于2010年4月经汉滨区发展计划局以“汉发计字[2010]60号”文同意备案。2011年4月29日委托西安建筑科技大学编制《安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程环境影响报告书》。2012年2月15日安康市环境保护局以“安环函[2012]46号”文审批通过项目环评报告书并同意项目建设。该项目于2011年4月开工建设，2012年5月生产车间全部修建到位，污水处理设施还处于建设期。2012年6月建设单位向安康市环境保护局申请试生产。安康市环保局以“安环函[2012]125号”文同意项目投入试生产，试生产时间为2012年6月6日-2012年9月6日，由于污水处理站尚未建成，企业一直处于停产状态，未在批复时限内试生产。2014年5月再次向安康市环境保护局申请延长试生产期限。安康市环保局以“安环函[2014]121号”文同意项目试生产延期，时间截止为2015年2月28日。建设单位于2014年8月20日委托安康市环境保护监测站对该公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程进行环境保护验收监测工作。

我站于2014年8月29日派出技术人员对该项目进行现场踏勘、收集有关资料、了解项目建设运行情况、检查环保措施落实情况，针对现场检查出的问题提出了整改意见并确定了竣工验收监测工作内容，对我站无监测资质的项目进行了外委。2014年9月25日-26日，我站对污水处理站废水、锅炉房有组织排放废气、无组织排放颗粒物、二氧化硫以及噪声进行了现场验收监测工作，外委单位青岛京诚检测科技有限公司根据本单位工作安排，于9月27日-29日对该企业无组织排放硫酸雾、臭气浓度、硫化氢、氨、非甲烷总烃以及水解车间排气筒有组织排放硫酸雾进行了现场监测，我站对监测工况进行了现场核查。依据现场检查和监测结果，编制了建设项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

2.2 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号，2001年12月27日发布，2002年2月1日起实施）；

2.4 《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关问题的通知》（环发［2000］38号，原国家环境保护总局）；

2.5 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字［2005］188号，中国环境监测总站）；

2.6 《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）；

2.7 《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号）；

2.8  安康市人民政府《关于进一步加强环境保护工作的决定》（安政发[2013]31号）；

2.9 安康市人民政府《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》（安政发[2013]32号）；

2.10《安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素综合利用清洁生产示范工程可行性研究报告》，陕西省工程咨询中心，2011年4月；

2.11 《安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素综合利用清洁生产示范工程环境影响报告书》，西安建筑科技大学，2011年12月；

2.12安康市环境保护局《关于安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程建设项目环境影响报告书的批复》（安环函[2012]46号）；

2.13安康市环境保护局《关于安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程建设项目延期试生产的函》（安环函[2014]121号）；

2.14 《安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素综合利用清洁生产示范工程建设项目环境监理报告》，西安绿盛环保科技有限公司，2014年5月；

2.15 安康市恒翔生物化工有限公司验收监测委托书；

2.16 安康市恒翔生物化工有限公司提供的其它技术资料。

3、建设项目工程概况

3.1 工程基本情况

3.1.1 工程地理位置及平面布置

安康市恒翔生物化工有限公司位于安康市汉滨区恒口镇邹家沟村，场区北临316国道，南临月河，东临邹家沟村，西临河滩地。占地面积53334平方米，约80亩。厂区地理位置见图3-1，厂区平面布置及四邻关系见图3-2。

图3-1  厂区地理位置图

316国道

道

沟

道

路

月     河

图3-2  厂区平面布置及四邻关系

3.1.2 主要生产设备和配套环保设施

⑴主要设备

主要仪器设备见表3-1。

表3-1  主要仪器设备一览表

| 水解物生产线 |
| --- |
| 序 号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（台/套） |
| 1 | 皮带输送机 | 8000×600mm | 5 |
| 2 | 黄姜清洗机 | 6000×1000mm | 5 |
| 3 | 黄姜粉碎机 | 55T/h | 10 |
| 4 | 发酵池 | 70m3 | 20 |
| 5 | 螺旋推进器 | 275mm×8000mm | 7 |
| 6 | 反应釜 | 8m3 | 10 |
| 7 | 放料塔 |  | 2 |
| 8 | 烘 箱 |  | 27 |
| 9 | 变压器 | 315KVA | 2 |
| 10 | 配电柜 |  | 4 |
| 11 | 输电线路 | 300V | 1 |
| 12 | 锅 炉 | 10T、25T | 各1个 |
| 13 | 硫酸储罐 | 50T | 4 |
| 14 | 板框压滤机 | 100m2 | 8 |
| 15 | 发酵液储罐 | 25m3 | 1 |
| 16 | 浓酸水贮存池 | 50m3 | 1 |
| 17 | 浓浆泵 | FUS | 6 |
| 皂素生产线 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| 1 | 提取罐 | 6m3 | 10 |
| 2 | 浓缩罐 | 6m3 | 5 |
| 3 | 结晶罐 | 1.5m3 | 124 |
| 4 | 冷凝器 | 30m2 | 12 |
| 5 | 回收罐 | 3m3 | 6 |
| 6 | 回收冷凝器 | 20m3 | 6 |
| 7 | 回收油罐 | 8m3 | 4 |
| 8 | 烘箱 | 30m2 | 5 |
| 9 | 高位油罐 |  | 1 |
| 10 | 产品粉碎机 |  | 1 |
| 11 | 母液罐 |  | 8 |
| 12 | 高位结晶油罐 | 5m3 | 2 |
| 13 | 淋液槽 | 3m3 | 2 |
| 14 | 蒸汽往复泵 |  | 8 |
| 15 | 防爆油泵 |  | 4 |
| 16 | 隔膜压滤机 |  | 1 |
| 17 | 离心机 |  | 6 |
| 18 | 储油罐 | 50T | 3 |
| 19 | 起重设备 |  | 1 |

⑵环保设施

环保设施见表3-2。

表3-2  环保设施一览表

| 类别 | 治理项目 | 环保措施 | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 麻石水膜除尘器+脱硫塔 | 1 |
|  | 提取废气 | 冷凝回收装置+风机 | 1 |
|  | 水解废气 | 两级碱洗吸收塔 | 1 |
|  | 废渣压块 | 布袋除尘 | 1 |
| 水污染物 | 黄姜清洗 | 污水处理站3000m3/d | 1 |
|  | 生产废水 | 污水处理站1500m3/d | 1 |
|  | 生活污水 |  |  |
| 噪声污染 | 车间噪声 | 隔音、消声、减噪设施 | / |
| 固体废物 | 工业固废 | 存储场 | / |

3.1.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目的主要原辅料有黄姜、硫酸、120#汽油等。主要原料、辅助材料年耗量见表3-3，能源消耗见表3-4。

表3-3  主要原料、辅助材料年耗量

| 序 号 | 原料名称 | 单耗（t/t·皂素） | 年耗t/a | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干黄姜 | 45 | 20250 | 外购 |
| 2 | 硫酸 | 9 | 4050 | 外购 |
| 3 | 120#溶剂汽油 | 1 | 450 | 外购 |
| 4 | NaOH | 2 | 800 | 外购 |

表3-4  能源消耗表

| 序 号 | 原辅材料名称 | 单耗（t/t·皂素） | 年 耗 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 13.33 | 6000 t/a | 陕北优质煤 |
| 2 | 电 | 5000kwh | 225万kwh | 外购 |

3.2生产工艺简介及产污环节

3.2.1 黄姜预处理工段（清洗、粉碎）

（1）工艺流程

企业收购的黄姜含有约10%左右的泥沙杂土，泥沙进入后续工序后，将会加快设备的磨损，降低设备处理能力，影响正常生产，因此需进行正常筛土、清洗。黄姜原料进厂经电子磅计量后卸入黄姜库房，分批进行筛土后进行水洗，黄姜水洗采用转笼清洗法，经水清洗（清洗废水经沉淀后循环回用），去除泥沙等杂质，之后将黄姜粉碎，以备进入预发酵工段。

（2）产污环节

此工段产生的主要污染物为筛土产生的杂土，黄姜水洗产生的洗姜废水。

3.2.2预发酵工段

（1）工艺流程

粉碎后的黄姜在发酵池中进行预发酵，预发酵时间72小时，发酵温度为55℃。

（2）产污环节

此工段产生的主要污染物为发酵尾气，主要成分为CO2。

3.2.3水解工段

（1）工艺流程

发酵结束后，进入带式压滤机将发酵液分离，发酵液返回发酵工段循环使用，取掉发酵液的黄姜进入反应釜，在水解罐中加入浓硫酸进行水解，以实现黄姜中所含的淀粉、糖类等可溶物质与皂甙、纤维素等难溶物质的分离。水解温度130℃，水解时间1小时。酸水解过程主反应是在一定温度压力条件下H+攻击打断皂甙元与配糖体之间的糖苷键，生成皂甙元，即皂甙，两个鼠李糖和一个葡萄糖。

（2）产污环节

此工段产生的污染物主要是水解过程用蒸汽加热后产生的废蒸汽，其中含有水蒸气、酸雾以及臭气。

3.2.4压滤、二次洗涤、烘干工段

（1）工艺流程

水解完成后，物料进入过滤洗涤罐，首先进行压滤去除大量酸性水解液。传统生产工艺中采用自然滤水漂洗进行一次洗涤，用水量较大(用水量约1000m3/t皂素)；本项目采用新工艺用压滤替代了自然漂洗，从源头上大大减少了工艺废水的产生量。

经过一次压滤的水解物搅拌加碱中和后进行二次压滤，用水对滤渣进行二次洗涤过滤，以去除滤渣中残留的杂质。经二次洗涤后的滤饼进入烘房烘干，蒸发掉残留水分后即产出皂素水解物成品。

二次压滤液进入污水处理站处理达标后排放。

（2）产污环节

此工段产生的主要污染物为压滤废水、搅拌噪声。

3.2.5提取、浓缩、结晶工段

（1）工艺流程

首先向提取罐投加水解物，打开进油阀，向罐内注入120#汽油，汽油量以高出水解物表面20cm为宜，进油完毕后关闭油阀。

然后向浓缩罐内通入蒸汽加热，蒸汽压在0.15—0.20MPa左右，提取罐内温度保持在80±5℃之间，浓缩罐温度在100℃左右。物料在提取罐中正常停留时间在1.5—2小时左右，然后放料至结晶罐，并将汽油回流至提取罐，反复萃取3—4次。

皂素在结晶罐内的结晶时间为20小时左右，结晶温度在35℃左右。

提取完毕后，将汽油放尽，依次调好阀门，对残渣内所含汽油进行回收。然后向提取罐内充汽吹渣。吹渣时间一般在3—4小时左右，结束后关闭进气阀，排掉罐底余水，打开出渣门让其自然冷却一段时间后，即可出渣。

（2）产污环节

此工段产生的主要污染物为提取、结晶工段产生的废水、废气，提取工段产生的废渣。

3.2.6离心甩滤

（1）工艺流程

打开结晶罐底阀，将料液抽至过滤箱，分批进行离心。离心后的皂素要装入铝制烘盘中扒平，摊匀，送入烘房进行干燥，中途翻动一次，烘房温度控制在85℃左右，不能超过90℃，不准烘烤过急，自检无汽油味、水分在0.5%以下，符合标准后，方可出盘冷却，冷却至40℃以下，即可粉碎装袋，产出皂素成品。

（2）产污环节

此工段产生的主要污染物为产品粉碎包装过程产生的粉尘，烘干工段产生的挥发汽油。

项目生产工艺流程及产污环节见图3-3。

3.3 环保设施和主要污染物排放情况

3.3.1 废水主要污染源及污染物排放情况

该项目产生的废水主要是车间冲洗水、原料清洗废水、皂素生产阶段水解母液、回收离心分离母液以及水解清洗产生的污水。

主要污染因子为pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、氯化物、总磷、色度。

建设单位修建了一座日处理污水量4500m3/d的污水处理站，其中酸解水处理规模为1500m3/d，洗姜废水处理规模为3000m3/d。项目产生的废水全部通过污水管道进入污水处理厂处理。酸解废水处理工艺为：酸解水通过pH调节，在微电解池内发生氧化还原反应，然后在紫外线催化的条件下进行芬顿氧化，酸解水经过两级高级氧化法后大幅消减其COD浓度，将水中难以被生物降解的物质分解为易降解物质，依次经由厌氧、好氧等生物处理法处理，最终达标排放。洗姜水经过沉砂、沉淀处理后用于洗姜和黄姜破碎工段。工艺流程示意见图3-4、3-5。

图3-4  酸解废水处理流程图

图3-5  洗姜废水处理流程图

3.3.2 废气主要污染源及污染物排放情况

该项目产生的废气主要是锅炉烟气、污水处理站恶臭、水解工段废酸气、皂素萃取过程中产生的挥发性油气、辅料库房的少量挥发、汽油罐呼吸作用产生的少量油气和包装工段产生粉尘。

主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨。

锅炉烟气采用麻石水膜除尘器+脱硫塔进行处理，处理后经45m高排气筒排放；污水处理站恶臭无组织排放，周边绿化，减小臭味影响；废酸气采用两级碱液吸收塔进行处理，经20m排气筒高空排放；挥发性油气采用冷凝回收装置进行回收；包装工段室内操作，不对外环境排放。

3.3.3 噪声主要污染源及污染排放情况

该项目产生的噪声主要是生产车间各种泵类、粉碎机、空压机、锅炉房和污水处理站风机等。

各类泵、风机、粉碎机、空压机采取有隔音、基础减震措施。

3.3.4 固废主要污染源及污染排放情况

该项目产生的固废主要是黄姜过筛、清洗产生的泥、渣等杂物；锅炉燃煤产生的炉渣；废水处理系统中生化处理工段产生的污泥及石膏渣；水解物萃取后剩余物(黄姜渣)；生活垃圾。

渣土、污泥、生活垃圾由环卫部门处理；皂素萃取工艺中皂素渣经压块后当锅炉燃烧原料使用；锅炉炉渣出售给陕西安康恒荣节能建材有限公司。

4、环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

4.1环境影响评价结论

4.1.1 项目概况

安康市恒翔生物化工有限公司计划投资11000万元，对现有生产厂的生产工艺进行清洁生产改造，改扩建污水处理站和锅炉房，项目技改完成后年加工63000吨黄姜，年生产皂素450吨，纤维素4050吨（用做锅炉燃料）。

本项目以黄姜为原料，经粉碎、发酵、水解、过滤及烘干等工序产出皂素水解物，再以皂素水解物为原料，经萃取、浓缩结晶等工序，生产皂素。项目在施工过程中不可避免地会产生粉尘、废水、噪声和固体废弃物，从而对区域环境造成一定的影响。运行过程对环境的影响主要是皂素生产过程废水的排放，锅炉房烟气排放及设备噪声，经采取相应措施后，可做到达标排放，同时将比现有工程的排放量大大降低，做到清洁生产，增产减污。

4.1.2环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：评价区内各环境监测点位处SO2、NO2小时均值与SO2、NO2、PM10日均值全部符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准，说明评价区内环境空气质量现状良好。

地表水环境质量现状：所测项目除月河排污口下游100米处COD超标外其余均低于GB/T3838-2002《地表水质量标准》的III类水域标准限值，说明评价区域的水质总体良好。月河排污口下游100米处COD值为23.6mg/L，超标倍数为0.18，超标原因与项目所排废水有关。

地下水环境质量现状：本次监测的地下水质参数中，除邹家沟村和赖家坝村的氨氮，以及三个监测点的亚硝酸盐、总大肠杆菌都超标外，其余监测值均满足GB/T14848-93《地下水质量标准》中的III类水域标准要求，分析超标原因与农村环境卫生质量差有关。

声环境质量现状：项目昼间噪声值范围42.3-47.8 dB(A)，夜间41.0-46.8 dB(A)，噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，项目拟建地声环境质量良好。

4.1.3环境影响预测结论

（1）环境空气影响预测结论

从预测结果可以看出，本项目锅炉房SO2最大落地浓度为0.01775 mg/m3，最大地面浓度占标率为3.55%；烟尘最大落地浓度0.001699 mg/m3，最大地面浓度占标率为0.19%；NO2最大落地浓度为0.01473 mg/m3，最大地面浓度占标率为5.99%，最大地面浓度出现距离为下风向411m；有组织非甲烷总烃最大落地浓度0.04432mg/m3，最大地面浓度出现距离为下风向755m，无组织非甲烷总烃最大落地浓度0.4301mg/m3，最大地面浓度出现距离为下风向154m，SO2、烟尘、NO2污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)中二类区Ⅱ时段标准要求。

污水处理站产生的H2S 最大落地浓度0.000869 mg/m3，最大地面浓度占标率为8.69%；NH3最大落地浓度0.0152 mg/m3，最大地面浓度占标率为7.60%

项目对环境空气质量影响不大，为可接受范围。

（2）地表水环境影响预测结论

在正常生产情况下，拟建项目工艺废水经处理后到排放标准要求后，外排废水进入月河后，河水水质的COD浓度均有所升高，但均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ水域标准要求，对地表水影响较小。

在工艺废水处理系统发生故障，拟建项目产生的废水未经处理直接事故外排的情况下，在枯水期外排废水中COD浓度远超过了《皂素工业水污染物排放标准》表2的要求，超标94倍。该废水排入月河后，在汇入点下游50m处，COD浓度比现状增高27.5倍，超标10倍，在汇入点下游5000m处，COD浓度比现状增高3.75倍，超标0.5倍，会对月河水质造成较明显的影响；在平水期，在废水处理站排污口下游50m处，月河水中COD浓度为21.22mg/L超过了《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水域标准，至100m处的浓度为17.34mg/L，满足上述标准要求。

项目废水的事故排放对地表水环境影响明显，应杜绝事故排放。

（3）声环境影响预测结论

拟建项目厂界各点位噪声贡献值为37.8dB（A）至45.0dB（A）之间。叠加背景值后，昼间值为43.7 dB（A）至54.5 dB（A），夜间为43.2dB（A）至51.7 dB（A），厂区东、南、北厂界夜间预测值超标，厂区其余预测点及污水站厂界预测点昼夜均达标。

项目厂区东厂界、南厂界、北厂界夜间预测点超标，超标主要是由于夜间背景值东厂界、北厂界超标，南厂界背景值较高原因所致，这与北厂界靠近316国道，南厂界污水处理站施工及紧邻锅炉房有关。因此本项目应做好污水站施工期间的管理，夜间禁止施工，锅炉房风机的降噪措施，对于老化设备（包括降噪措施）进行更新，以最大限度降低其对厂界的影响。

4.1.4卫生防护距离结论

根据HJ2.2-2008确定的大气环境防护距离及GB/T13201-91确定的卫生防护距离，确定本项目的环境防护距离为100米。

4.1.5环境风险

（1）根据《危险化学品重大危险源辨识》分析判定拟建项目汽油罐区不属于重大危险源。拟建项目对区域环境存在明显影响或隐患的风险类型为：火灾爆炸事故及汽油泄漏污染等事故。

（2）预测结果表明，如厂内油罐发生泄漏事故，会形成以油罐为中心的近地面浓度高值区，向四周逐渐递减。为避免泄漏汽油对区域环境造成污染，加之汽油泄漏也是发生火灾爆炸事故的重要诱因，因此建设单位必须采取措施加强泄漏事故的风险防范。若拟建项目运行时发生火灾爆炸事故，会对周围一定范围的人员、建构筑物造成严重伤害，并造成一定的经济损失。

（3）技改扩建项目发生泄露风险事故后，对厂外不会发生致死事故，最大事故风险值为2.32×10-6，小于化工行业风险值RL＝8.33×10-5/a，技改扩建项目的事故风险位于可接受水平。

（4）针对拟建项目可能发生的风险事故，已提出了多项风险防范措施，如要求生产区、汽油罐区、库房仓储区地面全部硬化，并进行防渗处理；油罐区周围砌筑防渗防火堤；安排专人定期对油罐、库房、生产区进行巡视和维护等措施。对于火灾爆炸事故，已根据相关法律、法规、规范，对厂内灭火系统、消防供水设施、防雷、防静电等提出了一些要求。

只要项目建设方落实消防、安监等有关部门和环评、安评提出的要求和措施，加强内部管理，严格按章生产操作，就可以将风险事故发生概率降到最小。

4.1.6污染防治措施可行性分析主要结论

（1）废水

该项目产生的废水主要是车间冲洗水、原料清洗废水、皂素生产阶段水解母液回收离心分离母液、以及水解清洗产生的污水等，根据项目水平衡分析，本项目废水产生量为548m3/d。

本项目将拆除原污水处理站，在厂区东侧新征地10亩用于污水处理厂建设，废水采用加碱中和-催化氧化-厌氧生物滤池-接触氧化法（A-F-O）处理工艺，后续处理采用物化处理。废水经新建污水处理站处理后可达标排放

（2）废气

锅炉烟气采用循环流化床锅炉脱硫，碳酸钙做脱硫剂，布袋除尘，脱硫效率85%，除尘效率98%，锅炉烟气经脱硫除尘后，经45m高排气筒排放。在采取上述大气污染防治措施之后，本工程的SO2、烟尘和NOx的排放浓度均满足标准限值要求；

在水解工段，由于硫酸的加入会产生废酸气和有机挥发性气体，引风机风量为42445m3/h，废气产生浓度为2592mg/m3，废酸气主要成分是SO2、SO3及有机物，本评价建议采用尾气冷凝装置+多重碱液吸收塔方式进行处理，吸收效率为90%，废酸气的排放浓度为259mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》关于硫酸雾排放浓度的限值，经吸收、吸附后经20m排气筒高空排放。

对于挥发性气体非甲烷总烃，采取以下措施①采用多级冷却方式，冷热溶剂油分开密闭运行，减少油的挥发；②皂素提取放料时高度浓缩，减少料中油的含量。结晶罐采用密闭放料方式，离心机采用密闭方式运行，减少汽油的挥发；③在皂素提取系统、结晶罐、离心机、皂素烘干系统设挥发性汽油收集系统，并安装型号为LWH-15型冷冻尾气回收溶剂装置，回收的汽油返回生产工序。

（3） 噪声污染防治措施可行性分析主要结论

对各主要高噪声源设备主要采取吸声、隔声、减震等治理措施，可降低对外环境的影响。

（4）固体废物

固体废物黄姜过筛产生的渣土、洗姜池、沉淀池产生的污泥晒干脱水，收集后交由环卫部门统一处理；黄姜渣进锅炉燃烧，锅炉房产生的炉渣送水泥厂或用于铺路。

4.1.7清洁生产结论与建议

本项目大部分指标达到了二级标准要求，生产规模，吨皂素耗溶剂汽油等五项指标达到了一级标准要求，总体来看，本项目基本达到了国内清洁生产三级水平。本评价要求改善生产工艺、减少吨皂素硫酸耗量、废水排放量和COD的排放浓度，对水解废水进行综合利用等，使该项目清洁生产水平至少达到国内清洁生产二级水平。

4.1.8公众参与调查结论

在调查中，99%的公众支持该项目的建设，没有不支持的公众。调查过程当中，公众对自己的生活环境质量比较关心，本次调查有2份调查表对项目技改提出了建议，结合公众的意见反馈，经归纳总结体现以下几个方面：

⑴ 正确处理好效益和环保关系，经济效益与社会效益并重。加大环保投入，合理利用废物，尽量减少能源浪费和环境污染；

⑵ 保证安全生产，不对周围人身安全和居住环境产生威胁和破坏。

⑶ 处理好与周围群众的关系，处理好项目建设对周边群众及单位的干扰和影响，争取将项目建成经济、社会、环境和谐发展的项目。

⑷ 公众调查意见企业非常重视，已考虑采取措施进行防治。

总之，公众对建设项目是非常关心和积极支持的。因此，在项目的建设过程中一定要采取合理的环保措施，减轻发展经济造成的环境不利影响；在发展经济的同时，努力提高当地群众的生活条件。

4.1.9产业政策符合性结论

安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本）允许类，其建设规模超过了第二类（限制类）第三类（淘汰类）的最低要求，也超过《限制用地项目目录》中规模要求，符合国家产业政策。

4.1.10总结论

安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程位于安康市汉滨区恒口镇邹家沟村，项目在原有厂区技改扩建，占地性质属工业用地；项目规模、生产工艺符合国家相关产业政策；项目采用国内成熟、可靠的水解、提取工艺技术，符合清洁生产要求。项目经济效益显著、社会效益良好；采取可研和本报告中的环保措施后各项污染物均可做到达标排放，在搬迁厂址周围大气环境防护距离100米范围内的居民，同时，吨产品排水量和水污染物排放量满足《皂素工业水污染物排放标准》要求，并对项目产生的恶臭，通过有效的除臭措施，使厂界的臭气浓度达标的的前提下，项目对环境带来的负面影响在环境可以接受的范围内，从环境保护的角度考虑该项目建设可行。

4.1.11要求

（1）切实加强企业环保管理，使废水达标排放，在污水排放口应设置流量计量装置和污水比例采样装置，并在污水处理站安装化学需氧量在线监测仪；

（2）加强水解废气和锅炉烟气的处理，并做到达标排放，排气筒高度必须满足标准要求；

（3）皂素提取车间周围大气环境防护距离100米范围内，污水处理站50米范围内的居民应搬迁；

（4）加强企业水解车间和污水处理系统恶臭气体的处理，确保厂界臭气浓度达标。

（5）建立企业各类事故风险防范措施和应急预案。

4.1.12建议

（1）公司应全面负责本工程环保措施的落实工作，有关环保投资应列入工程基本建设投资之中，做到专款专用；

（2）加强各类事故的防范措施，严格按照有关法规和标准制定科学合理的操作规范和风险事故应急预案，杜绝事故发生，同时避免各类原辅材料的跑、冒、滴、漏现象发生。一旦出现事故性排放，应立即采取相应的应急措施；

（3）项目建设单位应尽快制定详尽的风险事故防范预案，定期培训、演练；

（4）在工程建设中应坚持执行“三同时”，即项目主体工程建设与环境治理工程同时设计、同时施工、同时投入运行，使工程的社会效益、经济效益和环境效益同步协调发展，以达到发展生产、繁荣经济、保护环境、造福当地的目的；

（5）项目各项建设工作就绪后应主动请当地环保部门组织环保验收，待验收合格后再正式投入运行。

4.2环境影响评价批复的要求

建设单位在施工期间应尽量减少废水、扬尘、噪声及固体废弃物的产生量，营运期要严格落实报告书提出的各项污染治理措施，最大程度的降低环境影响。

建设单位应严格按可研方案设计的节酸、节水措施生产，并以此限产。同时应请有资质单位进行设计和建设废水处理设施，以实现废水稳定达标排放，并在排污口安装自动在线监测装置，并与省市环保部门信息平台联网。

建设单位应严格落实报告书提出的锅炉烟气处理措施，排气筒高度必须达到45m以上，并做到达标排放。

提取车间废气处理产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》中的HW49，禁止与其他固体废物混合处置，应按照要求单独存放，定期送交有资质单位处置。

该项目地100m范围内有11户50人，按照报告书的要求，大气环境防护距离100m范围内的居民必须搬迁。

严格落实报告书提出的要求，加强环境管理，落实风险防范措施，制订环境风险事故应急预案。

依据《陕西省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》的规定，该项目建设期应实施环境监理。

项目建设要保证环保投资，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须书面提交试生产申请，经核查同意后方可进行试生产。在试生产期间，必须按程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，方可投入正式生产。

项目建设期的环境保护监督管理工作由汉滨环保分局负责，并将有关情况及时报我局备案。

4.3环评变更情况

将原环评计划保留1台10t/h锅炉和新增1台15t/h锅炉变更为保留1台10t/h锅炉和新增1台25t/h锅炉，采用麻石水膜除尘器+钠钙双碱法脱硫工艺，两台锅炉烟气经一根45m高烟囱排放；将原皂素提取渣经气化炉后送锅炉燃烧变更为提取渣经压块后送锅炉燃烧；将原发酵水解车间和污水处理站产生的臭气采用离子除臭法处理后排放变更为水解工段安装两级碱液吸收塔处理。

5、验收监测评价标准

5.1有组织排放废气

有组织排放废气执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表5-1、5-2。

表5-1  《锅炉大气污染物排放标准》（摘录）

| 锅炉类别 | 适用区域 | 烟尘 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | 二、三类区 | 200mg/m3 | 900mg/m3 | / |
| 烟囱最低允许高度 | 45m |

表5-2  《大气污染物综合排放标准》（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 |

5.2无组织排放废气和环境空气

无组织排放废气执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准，标准限值见表5-3、5-4。敏感点环境空气按国内现有《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度执行。标准限值见表5-5。

表5-3  《大气污染物综合排放标准》（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| SO2 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 硫酸雾 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表5-4  《恶臭污染物排放标准》（摘录）

| 控制项目 | 单位 | 二级（新扩改建） |
| --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

表5-5  敏感点环境空气执行标准

| 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） |
| --- |
| 污染物 | 二级标准浓度限值（1小时平均） |
| 二氧化硫 | 0.50mg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 污染物 | 最高容许浓度（一次） |
| 硫化氢 | 0.01mg/m3 |
| 氨 | 0.20mg/m3 |

5.3废水

废水执行国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准，标准限值见表5-6。

表5-6  《皂素工业水污染物排放标准》（摘录）

| 污染物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 氯化物 | 总磷 | pH值 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L |  | 倍 |
| 标准 限值 | 300 | 50 | 70 | 80 | 300 | 0.5 | 6-9 | 80 |

5.4地表水

地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准和表2标准，标准限值见表5-7。

表5-7  《地表水环境质量标准》（摘录）

| 项目 | 化学需氧量mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | pH值 （无量纲） | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 20 | 4 | 1.0 | 6-9 | 0.2 | 250 |

5.5厂界噪声

厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表5-8。

表5-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）

| 厂界外声环境功能区 类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

5.6敏感点噪声

敏感点噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表5-9。

表5-9  《声环境质量标准》（摘录）

| 声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

6、验收监测内容

根据建设项目竣工环境保护验收相关技术规范要求，本次验收监测内容如下，监测点位示意见图6-1。

居民住户、商户                             居民住户

316国道

道

沟

道

路

月     河

▲厂界噪声               地表水          ★污水

○无组织排放         △敏感点噪声         有组织排放废气

图6-1   监测点位示意图

6.1有组织排放废气监测

有组织排放废气监测点位、项目和频次见表6-1。

表6-1  有组织废气监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房排气筒（处理设施进、出口） | 烟尘、SO2、NOX | 2次/天，采2天 |
| 2 | 水解车间排气筒 | 硫酸雾 | 2次/天，采2天 |

6.2无组织排放废气、环境空气

无组织排放废气、环境空气监测点位、项目和频次见表6-2。

表6-2  无组织废气、环境空气监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒翔污水处理站东东北厂界外100m处唐琼家楼顶（上风向） | 颗粒物、SO2、硫酸雾、臭气浓度、硫化氢、氨、非甲烷总烃 | 4次/天 采2天 |
| 2 | 恒翔生产区东厂界外15m处邹天立家楼顶 |  |  |
| 3 | 恒翔生产区北厂界外20m处杨厚多家院内 （下风向、敏感点） |  |  |
| 4 | 恒翔生产区西厂界外30m处邹能军家后院 （下风向、敏感点） |  |  |
| 5 | 恒翔生产区西南厂界外5m处（下风向） |  |  |

6.3污水和地表水监测

污水和地表水监测点位、项目和频次详见表6-3。

表6-3  污水监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸解废水处理站进口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物 | 4次/天 采2天 |
| 2 | 酸解废水处理站厌氧池进口 |  |  |
| 3 | 酸解废水处理站厌氧池出口 |  |  |
| 4 | 酸解废水处理站生物接触氧化池出口 |  |  |
| 5 | 酸解废水处理站出口 |  |  |
| 6 | 厂区上游50m | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物 | 4次/天 采2天（混合） |
| 7 | 排污口下游1000m |  |  |

6.4噪声监测

噪声监测点位、项目和频次见表6-4。

表6-4  噪声监测点位、项目和频次

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 噪声 | 生产区北厂界外1m | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次， 监测2天 |
| 2 |  | 生产区东厂界外1m |  |  |
| 3 |  | 生产区西厂界外1m |  |  |
| 4 |  | 污水处理站北厂界外1m |  |  |
| 5 |  | 污水处理站东厂界外1m |  |  |
| 6 |  | 污水处理站西厂界外1m |  |  |
| 7 | 敏感点噪声 | 生产区北厂界外28m朱粮慧食杂店院内 |  |  |
| 8 |  | 污水处理站北厂界外28m熊向功家院内 |  |  |

7、监测分析方法及使用仪器

本次验收监测中，分析采用国标(或推荐)方法，目前尚无国标方法的项目，采用《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及使用仪器见表7-1。

表7-1  监测分析方法和使用仪器

| 水和废水 |
| --- |
| 监测因子 | 监测方法 | 监测分析仪器 | 检出限（mg/L） |
| pH | 玻璃电极法（GB 6920-86） | H18424型酸度计 | 0.01 |
| 悬浮物 | 重量法 （GB11901-89） | CP电子分析天平 | 4 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 （GB11914-89） | JH-12型加热回流装置 | 5 |
| 生化需氧量 | 稀释接种法(HJ505—2009) | TS606-G/4-i恒温生化培养箱 | 0.5 |
| 色度 | 稀释倍数法（GB11903-89） | —— | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法(HJ535-2009) | 721型分光光度计 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) | 721型分光光度计 | 0.01 |
| 氯化物 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版） | 离子色谱仪CIC-200 | 0.02 |
|  | 硝酸银滴定法GB11896-1989 | 酸式滴定管 | 10 |
| 无组织排放 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | 分光光度计 YQ-079 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 （GB11742-1989） | 分光光度计 YQ-079 | 0.003mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 （GB/T14675-1993） | 气袋 | 10（无量纲） |
| 颗粒物 | 重量法（HJ618-2011） | 智能中流量大气采样器TH-150 | / |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ482-2009) | 721型分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法（HJ 544-2009） | 离子色谱仪 YQ-002 | 0.01mg/m³ |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法(HJ/T 38-1999) | 气相色谱仪 YQ-001 | 0.04mg/m³ |
| 有组织排放 |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法(GB/T5468-1991) | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H+ | / |
| 二氧化硫 | 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / |
| 氮氧化物 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  | / |
| 硫酸雾 | 离子色谱法（HJ 544-2009） | 离子色谱仪 YQ-002 | 0.08mg/m³ |
| 噪声 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | HS5600C型 噪声频谱分析仪 | / |
| 敏感点噪声 | 声环境质量标准GB3096-2008 |  | / |

8、验收监测结果及评价

8.1验收监测期间生产工况检查结果

2014年9月25日-29日，各生产设备均正常运转。监测期间，我站对该公司的产量进行了核查，核查结果见表8-1。

表8-1  生产工况核查表

| 产品 名称 | 时间 | 水解物实际产量（t） | 水解物平均产量（t） | 水解物设计产量（t） | 皂素实际产量（kg） | 皂素平均产量（kg） | 皂素设计产量（kg） | 生产 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皂素 | 9月25日 | 11.50 | 11.76 | 14.25 | 1130 | 1174 | 1500 | 78.3 |
|  | 9月26日 | 11.30 |  |  | 1160 |  |  |  |
|  | 9月27日 | 12.00 |  |  | 1100 |  |  |  |
|  | 9月28日 | 12.07 |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | 9月29日 | 11.95 |  |  | 1280 |  |  |  |

由上表可见，监测期间该公司水解物车间平均生产负荷达82.5%，皂素车间平均生产负荷达78.3%，均大于75%，符合验收监测的工况要求。

8.2验收监测结果

8.2.1有组织排放废气

2014年9月25日～26日,安康市环境保护监测站对该公司锅炉房脱硫除尘后烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行了验收监测，9月27日～28日，对碱洗装置处理后硫酸雾进行了验收监测。监测结果见表8-2。

表8-2  废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测项目 | 处理设施进口 | 处理设施出口 | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/m3 | 排放量kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 9月25日 10:23 | 烟尘 | 92.8 | 1.09 | 38.4 | 0.39 | 58.6 |
|  | 二氧化硫 | 1020.0 | 12.0 | 232.0 | 2.33 | 77.3 |
|  | 氮氧化物 | 257.4 | 3.03 | 236.4 | 2.37 | 8.2 |
| 9月25日 14:19 | 烟尘 | 165.6 | 1.85 | 57.8 | 0.37 | 65.1 |
|  | 二氧化硫 | 1546.0 | 13.12 | 192.5 | 1.87 | 87.5 |
|  | 氮氧化物 | 320.1 | 2.71 | 303.7 | 2.43 | 5.1 |
| 9月26日 10:18 | 烟尘 | 154.8 | 1.78 | 50.6 | 0.34 | 67.3 |
|  | 二氧化硫 | 996.0 | 11.45 | 320.7 | 2.18 | 67.8 |
|  | 氮氧化物 | 264.5 | 3.04 | 253.0 | 2.78 | 4.3 |
| 9月26日 14:21 | 烟尘 | 129.2 | 1.64 | 39.5 | 0.18 | 69.4 |
|  | 二氧化硫 | 1140.0 | 14.45 | 245.3 | 1.09 | 78.5 |
|  | 氮氧化物 | 361.5 | 4.59 | 354.7 | 3.69 | 1.9 |
| 水解车间（废酸气冷凝吸收系统）排气筒 |
| 监测时间 | 监测项目 | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h |
| 9月27日 10:08 | 硫酸雾 | 11.2 | 0.10 |
| 9月27日 15:22 | 硫酸雾 | 8.87 | 0.086 |
| 9月28日 10:25 | 硫酸雾 | 9.25 | 0.094 |
| 9月28日 15:09 | 硫酸雾 | 10.3 | 0.10 |

从表8-2可以看出锅炉有组织排放废气处理设施出口烟尘浓度为38.4～57.8mg/m3之间，排放量为0.18～0.39kg/h；二氧化硫浓度为192.5～320.7mg/m3之间，排放量为1.09～2.33kg/h；氮氧化物浓度为236.4～354.7mg/m3之间，排放量为2.37～3.69kg/h。按国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准评价，烟尘、二氧化硫排放浓度均符合标准，氮氧化物无标准限值，不做评价。

有组织排放废气硫酸雾浓度为8.87～11.2mg/m3之间，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

排放总量情况：根据现场监测和调查，该公司年生产300天，每天24小时。烟尘平均平均排放量0.32kg/h，年排放量2.304t；二氧化硫平均排放量1.87kg/h，年排放量13.5t；氮氧化物平均排放量2.82kg/h，年排放量20.304t，均未超过污染物总量控制要求（烟尘≤10.2t/a、二氧化硫≤25t/a、氮氧化物≤58.2t/a）。

8.2.2无组织排放废气、环境空气

2014年9月25日～26日，安康市环境保护监测站对该公司无组织排放废气、环境空气中颗粒物、二氧化硫进行了监测。9月28日～29日，青岛京诚检测科技有限公司对该公司无组织排放废气、环境空气中硫化氢、氨、臭气浓度、硫酸雾和非甲烷总烃进行了监测，监测结果见表8-3。

表8-3  无组织排放废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 小时值mg/m³ | 二氧化硫 小时值mg/m³ |
| 2014-9-25 | 恒翔污水处理站东东北厂界外100m处唐琼家楼顶（上风向） | 09:00 | 0.095 | 0.020 |
|  |  | 11:00 | 0.097 | 0.022 |
|  |  | 14:00 | 0.096 | 0.025 |
|  |  | 16:00 | 0.097 | 0.024 |
|  | 恒翔生产区东厂界外15m处邹天立家楼顶 | 09:00 | 0.108 | 0.023 |
|  |  | 11:00 | 0.117 | 0.026 |
|  |  | 14:00 | 0.113 | 0.025 |
|  |  | 16:00 | 0.114 | 0.023 |
|  | 恒翔生产区北厂界外20m处杨厚多家院内（下风向、敏感点） | 09:00 | 0.098 | 0.022 |
|  |  | 11:00 | 0.113 | 0.024 |
|  |  | 14:00 | 0.115 | 0.025 |
|  |  | 16:00 | 0.115 | 0.023 |
|  | 恒翔生产区西厂界外30m处邹能军家后院（下风向、敏感点） | 09:00 | 0.113 | 0.025 |
|  |  | 11:00 | 0.095 | 0.026 |
|  |  | 14:00 | 0.098 | 0.024 |
|  |  | 16:00 | 0.097 | 0.025 |
|  | 恒翔生产区西南厂界外5m处（下风向） | 09:00 | 0.115 | 0.026 |
|  |  | 11:00 | 0.115 | 0.030 |
|  |  | 14:00 | 0.117 | 0.029 |
|  |  | 16:00 | 0.117 | 0.028 |
| 2014-9-26 | 恒翔污水处理站东东北厂界外100m处唐琼家楼顶（上风向） | 09:00 | 0.095 | 0.019 |
|  |  | 11:00 | 0.097 | 0.018 |
|  |  | 14:00 | 0.096 | 0.023 |
|  |  | 16:00 | 0.096 | 0.022 |
|  | 恒翔生产区东厂界外15m处邹天立家楼顶 | 09:00 | 0.108 | 0.022 |
|  |  | 11:00 | 0.117 | 0.024 |
|  |  | 14:00 | 0.113 | 0.026 |
|  |  | 16:00 | 0.114 | 0.025 |
|  | 恒翔生产区北厂界外20m处杨厚多家院内（下风向、敏感点） | 09:00 | 0.098 | 0.020 |
|  |  | 11:00 | 0.113 | 0.025 |
|  |  | 14:00 | 0.096 | 0.024 |
|  |  | 16:00 | 0.115 | 0.022 |
|  | 界外30m处邹能军家后院（下风向、敏感点）恒翔生产区西厂 | 09:00 | 0.113 | 0.024 |
|  |  | 11:00 | 0.114 | 0.023 |
|  |  | 14:00 | 0.098 | 0.026 |
|  |  | 16:00 | 0.097 | 0.025 |
|  | 厂界外5m处（下风向）恒翔生产区西南 | 09:00 | 0.115 | 0.028 |
|  |  | 11:00 | 0.115 | 0.027 |
|  |  | 14:00 | 0.117 | 0.030 |
|  |  | 16:00 | 0.117 | 0.027 |

续表8-3  无组织排放废气监测结果

| 监测 日期 | 监测点位 | 采样 时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 小时值 mg/m3 | 硫化氢 小时值 mg/m3 | 臭气 浓度 无量纲 | 硫酸雾 小时值 mg/m3 | 非甲烷总烃 mg/m3 |
| 2014-9-28 | 恒翔污水处理站东东北厂界外100m处唐琼家楼顶（上风向） | 08:00 | 0.03 | 0.003 | 13 | 0.02 | 0.93 |
|  |  | 10:00 | 0.06 | 0.007 | 15 | 0.03 | 1.15 |
|  |  | 14:00 | 0.09 | 0.009 | 16 | 0.03 | 1.03 |
|  |  | 16:00 | 0.08 | 0.010 | 16 | 0.04 | 1.20 |
|  | 恒翔生产区西厂界外30m处邹能军家后院（下风向、敏感点） | 08:00 | 0.05 | 0.009 | 17 | 0.03 | 1.32 |
|  |  | 10:00 | 0.12 | 0.010 | 19 | 0.05 | 1.47 |
|  |  | 14:00 | 0.13 | 0.008 | 18 | 0.04 | 1.18 |
|  |  | 16:00 | 0.15 | 0.010 | 19 | 0.06 | 1.29 |
|  | 恒翔生产区北厂界外20m处杨厚多家院内（下风向、敏感点） | 08:00 | 0.09 | 0.008 | 16 | 0.06 | 1.13 |
|  |  | 10:00 | 0.10 | 0.009 | 18 | 0.04 | 1.24 |
|  |  | 14:00 | 0.14 | 0.007 | 17 | 0.05 | 1.35 |
|  |  | 16:00 | 0.12 | 0.008 | 20 | 0.08 | 1.46 |
|  | 恒翔生产区东厂界外15m处邹天立家楼顶 | 08:00 | 未检出 | 0.003 | 12 | 0.04 | 0.94 |
|  |  | 10:00 | 0.04 | 0.003 | 13 | 0.02 | 1.03 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.004 | 14 | 0.05 | 0.83 |
|  |  | 16:00 | 0.06 | 未检出 | 13 | 0.01 | 1.17 |
|  | 恒翔生产区西南厂界外5m处（下风向） | 08:00 | 0.05 | 未检出 | 13 | 0.03 | 1.02 |
|  |  | 10:00 | 未检出 | 0.004 | 12 | 0.01 | 1.23 |
|  |  | 14:00 | 0.02 | 0.006 | 13 | 0.03 | 0.92 |
|  |  | 16:00 | 0.04 | 0.005 | 14 | 0.02 | 0.76 |
| 2014-9-29 | 恒翔污水处理站东东北厂界外100m处唐琼家楼顶（上风向） | 08:00 | 0.04 | 0.007 | 15 | 0.02 | 0.87 |
|  |  | 10:00 | 0.03 | 0.005 | 14 | 0.04 | 1.13 |
|  |  | 14:00 | 0.06 | 0.009 | 17 | 0.03 | 0.95 |
|  |  | 16:00 | 0.05 | 0.008 | 16 | 0.02 | 1.08 |
|  | 恒翔生产区西厂界外30m处邹能军家后院（下风向、敏感点） | 08:00 | 0.09 | 0.009 | 18 | 0.05 | 1.02 |
|  |  | 10:00 | 0.13 | 0.009 | 19 | 0.06 | 1.45 |
|  |  | 14:00 | 0.15 | 0.010 | 18 | 0.04 | 1.16 |
|  |  | 16:00 | 0.12 | 0.010 | 20 | 0.03 | 1.37 |
|  | 恒翔生产区北厂界外20m处杨厚多家院内（下风向、敏感点） | 08:00 | 0.07 | 0.010 | 17 | 0.05 | 0.94 |
|  |  | 10:00 | 0.08 | 0.008 | 15 | 0.07 | 1.35 |
|  |  | 14:00 | 0.12 | 0.010 | 19 | 0.04 | 1.16 |
|  |  | 16:00 | 0.14 | 0.009 | 20 | 0.05 | 1.28 |
|  | 恒翔生产区东厂界外15m处邹天立家楼顶 | 08:00 | 0.04 | 0.003 | 11 | 0.03 | 0.82 |
|  |  | 10:00 | 未检出 | 0.005 | 13 | 0.01 | 0.94 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 未检出 | 11 | 0.02 | 0.73 |
|  |  | 16:00 | 0.06 | 0.004 | 12 | 0.04 | 1.06 |
|  | 恒翔生产区西南厂界外5m处（下风向） | 08:00 | 0.02 | 未检出 | 14 | 0.03 | 0.89 |
|  |  | 10:00 | 0.05 | 0.003 | 12 | 0.05 | 0.93 |
|  |  | 14:00 | 未检出 | 0.005 | 11 | 0.01 | 1.05 |
|  |  | 16:00 | 0.02 | 0.003 | 13 | 0.03 | 0.76 |

从表8-3可看出，无组织排放二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃周界外浓度最高点均符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准限值。环境空气可评价项目二氧化硫、硫化氢、氨均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

8.2.3废水

2014年9月25日～26日，安康市环境保护监测站对该公司酸解废水处理站进口、酸解废水处理站厌氧池进口、酸解废水处理站厌氧池出口、酸解废水处理站生物接触氧化池出口、酸解废水处理站出口水质进行了监测，监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮等8项，监测结果见表8-4，处理效率见表8-5。

表8-4  废水监测结果统计表

| 监测项目 点位、时间 | pH （无量纲） | 色度 （倍） | 悬浮物 mg/L | 化学需 氧量 mg/L | 五日生化需氧量 mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸解废水处理站进口 | 9月25日 09:40 | 0.96 | 833 | 250 | 43800 | 617 | 344 | 19.9 | 102 |
|  | 9月25日 11:40 | 0.97 | 625 | 252 | 49600 | 623 | 354 | 20.8 | 106 |
|  | 9月25日 13:40 | 0.96 | 625 | 246 | 51000 | 604 | 383 | 20.3 | 103 |
|  | 9月25日 15:40 | 0.92 | 833 | 222 | 47800 | 645 | 426 | 21.0 | 105 |
|  | 9月26日 09:25 | 0.88 | 833 | 258 | 53600 | 611 | 409 | 19.3 | 99.2 |
|  | 9月26日 11:25 | 0.90 | 625 | 236 | 50700 | 609 | 337 | 21.6 | 102 |
|  | 9月26日 13:25 | 0.93 | 833 | 244 | 56100 | 634 | 397 | 19.6 | 97.0 |
|  | 9月26日 15:25 | 0.95 | 625 | 242 | 49600 | 629 | 323 | 20.6 | 101 |
| 酸解废水处理站厌氧池进口 | 9月25日 09:55 | 6.88 | 556 | 182 | 36100 | 316 | 81.8 | 0.528 | 81.5 |
|  | 9月25日 11:55 | 7.29 | 500 | 162 | 34400 | 337 | 84.1 | 0.329 | 79.0 |
|  | 9月25日 13:55 | 7.35 | 556 | 178 | 32000 | 354 | 76.7 | 0.502 | 86.0 |
|  | 9月25日 15:55 | 7.40 | 556 | 194 | 31100 | 325 | 90.5 | 0.355 | 82.0 |
|  | 9月26日 09:40 | 7.37 | 500 | 174 | 30000 | 309 | 73.8 | 0.510 | 82.5 |
|  | 9月26日 11:40 | 7.45 | 556 | 186 | 30800 | 347 | 87.9 | 0.320 | 79.7 |
|  | 9月26日 13:40 | 7.44 | 500 | 184 | 30900 | 331 | 94.6 | 0.554 | 80.7 |
|  | 9月26日 15:40 | 7.38 | 500 | 170 | 31100 | 354 | 78.2 | 0.277 | 80.0 |
| 酸解废水处理站厌氧池出口 | 9月25日 10:00 | 7.32 | 357 | 124 | 849 | 289 | 126 | 9.78 | 60.0 |
|  | 9月25日 12:00 | 7.29 | 357 | 116 | 821 | 294 | 119 | 9.83 | 58.2 |
|  | 9月25日 14:00 | 7.35 | 263 | 114 | 860 | 315 | 132 | 9.64 | 57.5 |
|  | 9月25日 16:00 | 7.38 | 357 | 116 | 897 | 281 | 141 | 9.69 | 60.2 |
|  | 9月26日 09:45 | 7.44 | 357 | 120 | 844 | 335 | 124 | 7.11 | 57.0 |
|  | 9月26日 11:45 | 7.36 | 263 | 110 | 821 | 307 | 135 | 7.08 | 77.7 |
|  | 9月26日 13:45 | 7.47 | 263 | 118 | 830 | 326 | 143 | 7.01 | 72.0 |
|  | 9月26日 15:45 | 7.51 | 357 | 112 | 838 | 292 | 117 | 7.06 | 65.7 |
| 酸解废水处理站生物接触氧化池出口 | 9月25日 10:05 | 7.87 | 208 | 96 | 356 | 53.6 | 10.7 | 3.65 | 39.5 |
|  | 9月25日 12:05 | 7.98 | 192 | 98 | 394 | 57.4 | 11.6 | 6.73 | 26.0 |
|  | 9月25日 14:05 | 7.86 | 208 | 92 | 404 | 56.5 | 7.92 | 3.48 | 36.3 |
|  | 9月25日 16:05 | 7.74 | 208 | 78 | 378 | 60.2 | 9.36 | 3.77 | 32.3 |
|  | 9月26日 09:50 | 7.88 | 192 | 88 | 382 | 50.7 | 11.9 | 0.882 | 29.0 |
|  | 9月26日 11:50 | 7.93 | 208 | 82 | 377 | 54.3 | 10.8 | 1.04 | 33.1 |
|  | 9月26日 13:50 | 7.96 | 208 | 84 | 356 | 58.1 | 12.7 | 0.796 | 28.7 |
|  | 9月26日 15:50 | 8.07 | 192 | 90 | 360 | 55.5 | 9.92 | 0.900 | 34.0 |
| 酸解废水处理站出口 | 9月25日 10:10 | 8.23 | 77 | 66 | 134 | 23.6 | 2.53 | 0.114 | 30.0 |
|  | 9月25日 12:10 | 8.19 | 77 | 64 | 137 | 21.4 | 2.73 | 0.128 | 24.0 |
|  | 9月25日 14:10 | 8.29 | 74 | 68 | 121 | 25.7 | 1.97 | 0.121 | 25.5 |
|  | 9月25日 16:10 | 8.32 | 77 | 62 | 129 | 22.4 | 2.38 | 0.142 | 23.0 |
|  | 日均值 | 8.19-8.32 | 76 | 65 | 130 | 23.3 | 2.40 | 0.126 | 25.6 |
|  | 9月26日 09:56 | 8.24 | 74 | 60 | 171 | 29.1 | 1.82 | 0.111 | 31.2 |
|  | 9月26日 11:56 | 8.31 | 74 | 66 | 156 | 20.5 | 2.49 | 0.131 | 32.0 |
|  | 9月26日 13:56 | 8.33 | 77 | 58 | 178 | 24.7 | 2.22 | 0.138 | 30.1 |
|  | 9月26日 15:56 | 8.40 | 77 | 56 | 163 | 22.9 | 1.87 | 0.135 | 28.0 |
|  | 日均值 | 8.24-8.40 | 76 | 60 | 167 | 24.3 | 2.10 | 0.129 | 30.3 |

从表8-4中可以看出，污水厂处理设施出口水质pH日均值范围为8.19-8.40，悬浮物最高日均浓度值为65mg/L，化学需氧量最高日均浓度值为167mg/L，五日生化需氧量最高日均浓度值为24.3mg/L，总磷最高日均浓度值为0.129mg/L，氨氮最高日均浓度值为2.40mg/L，氯化物最高日均浓度值为30.3mg/L，色度最高日均值浓度为76倍，所监测的各项污染物最高日均浓度值均符合国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准要求，经处理达标的污水排入月河。

表8-5  污水处理站处理效率一览表 单位：%

| 监测项目 处理单元 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理站进口—厌氧池进口 | 26.7 | 36.3 | 46.2 | 77.5 | 97.9 | 20.1 |
| 厌氧池进口—厌氧池出口 | 35.0 | 97.4 | 8.8 | - | - | 22.0 |
| 氧池出口—生物接触氧化池出口 | 23.9 | 55.5 | 81.7 | 91.8 | 68.4 | 49.1 |
| 生物接触氧化池出口—处理站出口 | 29.4 | 60.5 | 57.4 | 78.8 | 95.2 | 13.6 |
| 总去除率（%） | 74.4 | 99.7 | 96.2 | 99.4 | 99.4 | 72.5 |

从表8-5可看出，该污水处理站悬浮物处理效率74.4%，化学需氧量处理效率99.7%，五日生化需氧量处理效率96.2%，氨氮处理效率99.4%，总磷处理效率99.4%，氯化物处理效率72.5%。

排放总量情况：根据现场监测和调查，该公司每天向月河排放废水量约420t，监测期间，COD最高日产生量70.14kg、氨氮最高日产生量1.008kg，项目全年生产300天，COD产生量21.042t/a，氨氮产生量0.3024t/a，未超过环评污染物总量控制建议指标（COD≤49t/a、氨氮≤13t/a）。

8.2.4地表水

2014年9月25日～26日，安康市环境保护监测站对厂址上、下游月河水质进行了监测，监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮等6项，监测结果见表8-6。

表8-6  地表水监测结果统计表

| 监测项目 点位、时间 | pH （无量纲） | 化学需氧量 mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区上游50m处 | 9月25日 | 7.38 | 9.89 | 1.9 | 0.556 | 0.100 | 9.78 |
|  | 9月26日 | 7.26 | 9.80 | 2.1 | 0.597 | 0.096 | 10.4 |
| 排污口下游1km处 | 9月25日 | 7.52 | 11.0 | 2.0 | 0.513 | 0.083 | 10.8 |
|  | 9月26日 | 7.44 | 11.2 | 2.1 | 0.474 | 0.093 | 9.85 |

从表8-6中可以看出，验收监测期间月河水质监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

8.2.5厂界噪声

2014年9月25日～26日，安康市环境保护监测站对厂界噪声进行了昼、夜监测，监测结果见表8-7。

表8-7  厂界噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 昼间 dB (A) | 夜间 dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  | 9月25日 | 9月26日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 生产区北厂界外1m | 66.5 | 67.5 | 45.9 | 45.9 |
| 生产区东厂界外1m | 63.5 | 53.4 | 49.2 | 42.1 |
| 生产区西厂界外1m | 66.5 | 66.2 | 42.1 | 45.4 |
| 污水处理站北厂界外1m | 61.2 | 61.3 | 46.1 | 47.9 |
| 污水处理站东厂界外1m | 47.6 | 48.9 | 46.4 | 44.6 |
| 污水处理站西厂界外1m | 62.6 | 63.0 | 45.5 | 45.9 |

从表8-7可以看出厂界昼间最高为67.5分贝，夜间最高为49.2分贝。监测结果显示：生产区和污水处理站厂界噪声昼间除污水处理站东厂界未超标外，其余监测点位全部超过国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；夜间等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

8.2.6敏感点噪声

2014年9月25日～26日，安康市环境保护监测站对企业周边敏感点处进行了昼、夜监测，监测结果见表8-8。

表8-8  敏感点噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 昼间 dB (A) | 夜间 dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  | 9月25日 | 9月26日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 生产区北厂界外28m朱良慧食杂店院内 | 55.0 | 63.2 | 45.4 | 49.2 |
| 污水处理站北厂界外28m熊向功家院内 | 67.1 | 67.7 | 46.3 | 44.4 |

从表8-8可以看出敏感点昼间最高为67.7分贝，夜间最高为49.2分贝。监测结果显示：敏感点昼间等效声级值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；夜间等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

监测情况说明：生产区和污水处理站北侧以及敏感点紧邻316国道，车流量较大，噪声监测时无法限制车辆运输，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准评价，北侧厂界噪声和敏感点监测点位超标。由于监测点位处于道路两侧，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼间70分贝、夜间55分贝）标准评价，所测点位均达标。

9、验收监测质量保证与质量控制

为了保证本次验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取了以下措施进行质量控制。

9.1项目确定、点位布设及采样准备等严格按照国家监测技术规范的相关规定进行；

9.2按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

9.3使用的仪器、设备均进行定期校准和检定；

9.4声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

9.5分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

9.6采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，进行了加标回收测试，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证了监测结果的准确性；

9.7采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件运行；

9.8验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

9.9监测报告实行“三级”审核，从采样、运输到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

10、环境管理检查及环评和环评批复落实情况

监测期间，对公司环境管理、环评和环评批复的落实情况进行检查，检查内容分别见表10-1、10-2。

表10-1  环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目于2011年12月进行了环境影响评价，2012年2月安康市环保局审批通过环评报告书并同意建设，该企业于2011年4月进行扩建，属未批先建。 |
| 2 | 环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司环境管理体系、制度、机构基本健全。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 废水、废气处理设施已建成并能正常投入使用，明确了岗位责任及处理设施操作规程。 |
| 4 | 工业固体废物处置和回收利用情况 | 原料筛分、清洗沉淀后的污泥和生活垃圾由恒口镇环卫所处置。锅炉房产生的炉渣出售给陕西安康恒荣节能建材有限公司，签订有炉渣销售协议；皂素萃取产生的黄姜渣经压块后当燃料使用。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况和污水利用情况 | 依据安康市水利局《关于安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程改建入河排污口设置的批复》（安水函[2014]33号），同意该公司排污口设置在恒口镇邹家沟月河河堤边（东经108°43′51″，北纬32°45′05″），排污口处竖立有标志牌，污水处理站出口安装了流量计、pH、COD、氨氮在线仪。验收监测期间，洗姜、黄姜破碎工段产生的废水经沉淀池处理后回用于洗姜、黄姜破碎；水解工段、锅炉、车间设备冲洗、生活产生的污水约420t经污水处理站处理后排入月河。 |
| 6 | 应急预案编制情况 | 公司编制有环境污染事故应急处置预案。 |
| 7 | 绿化情况 | 占地面积53334m2，约80亩，其总图布置绿化面积6400m2，目前绿化面积约3000m2，未达到要求。 |

表10-2  环评和环评批复的落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理措施 | 建设单位采取环评提出的处理措施，修建了一座日处理污水量4500m3/d的污水处理站，其中酸解水处理规模为1500m3/d，洗姜废水处理规模为3000m3/d。 |
| 2 | 恶臭防治措施 | 建设单位对发酵水解车间废气进行了收集，经两级碱液吸收塔处理；污水处理站四周绿化目前还在进一步完善中。 |
| 3 | 脱硫除尘措施 | 锅炉烟气采用了环评变更提出的治理措施，采用麻石水膜除尘器+钠钙双碱法脱硫工艺，处理后的废气经45m烟囱排放。 |
| 4 | 废气防治措施 | 提取工段油气挥发、水解废气采取了环评提出的防治措施。 |
| 5 | 隔音降噪措施 | 采取了环评提出的隔音、减震降噪措施，但厂界依然存在超标现象。 |
| 6 | 固废处置工作 | 该厂产生的固废与处理单位签订有处置协议书。 |
| 7 | 卫生防护距离居民搬迁 | 未进行搬迁。安康市恒口示范区管理委员会承诺，11户居民进入移民搬迁范围内进行安置并在五年之内全部搬迁安置结束，见附件。 |
| 8 | 是否安装了在线监控设备 | 该厂污水处理站出口安装了在线监控设备并与省市联网，2014年9月25日进行了在线监测设备比对验收监测，比对结果合格。锅炉废气出口安装了在线监控设备并与省市联网，2014年12月10日进行了在线监测设备比对验收监测，比对结果合格。 |
| 9 | 建设期环境监理 | 监理报告已编制完成并评审通过。 |
| 10 | 安全检查 | 汽油储罐设置有防火堤；硫酸储罐建设有围堰；设置有600m3应急事故池；管理制度健全。 |

11、公众意见调查

11.1调查范围和方式

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。本次调查向企业周围居民发放82份意见调查表，收回66份，回收率为80%，其余16户弃权，被调查者对象个体、司机、农民及其它人员。

11.2调查内容及结果

问卷调查内容见表11-1、统计结果见表11-2。

表11-1  问卷调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |
| 居住地址 |  | 方位 |  | 米 |
| 项目基本情况 | 安康市恒翔生物化工有限公司年产450吨黄姜皂素节水与污染减排示范工程，项目位于汉滨区恒口镇邹家沟村，总占地面积80亩。项目对原有生产线进行扩建，同时在厂区东边新建污水处理站，生产规模达到年产黄姜皂素450吨。 |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  | 试营 运期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 没有 |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |

表11-2  公众意见调查结果统计

| 调查内容 | 影响情况 | 人数（人） | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 17 | 25.8 |
|  | 影响较轻 | 24 | 36.4 |
|  | 影响较重 | 25 | 37.9 |
| 项目施工期扬尘对您的影响程度？ | 没有影响 | 16 | 24.2 |
|  | 影响较轻 | 28 | 42.4 |
|  | 影响较重 | 22 | 33.3 |
| 项目施工期废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 22 | 33.3 |
|  | 影响较轻 | 16 | 24.2 |
|  | 影响较重 | 28 | 42.4 |
| 该项目施工期间是否有扰民现象或纠纷？ | 有 | 17 | 25.8 |
|  | 没有 | 49 | 74.2 |
| 该项目试生产期间废气对您的影响程度？ | 没有影响 | 11 | 16.7 |
|  | 影响较轻 | 21 | 31.8 |
|  | 影响较重 | 34 | 51.5 |
| 该项目试生产期间废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 23 | 34.8 |
|  | 影响较轻 | 14 | 21.2 |
|  | 影响较重 | 29 | 43.9 |
| 该项目试生产期间噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 24 | 36.4 |
|  | 影响较轻 | 17 | 25.8 |
|  | 影响较重 | 25 | 37.9 |
| 该项目试生产期间固体废物储运及处理处置对您 的影响程度？ | 没有影响 | 28 | 42.4 |
|  | 影响较轻 | 21 | 31.8 |
|  | 影响较重 | 17 | 25.8 |
| 该项目试生产期间是否发生过环境污染事故？ | 有 | 18 | 27.3 |
|  | 没有 | 48 | 72.7 |
| 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ | 满意 | 14 | 21.2 |
|  | 较满意 | 21 | 31.8 |
|  | 不满意 | 31 | 47.0 |

调查结果表明：25.8%的被调查者认为该项目施工期间噪声没有影响，36.4%认为影响较轻，37.9%认为影响较重；24.2%的被调查者认为该项目施工期扬尘没有影响，42.4%认为影响较轻，33.3%认为影响较重；33.3%的被调查者认为该项目施工期废水没有影响，24.2%认为影响较轻，42.4%认为影响较重；74.2%的被调查者认为项目施工期间没有发生过扰民现象或纠纷,25.8%的被调查者认为项目施工期间有发生过扰民现象或纠纷；16.7%的被调查者认为该项目试生产期间废气没有影响，31.8%认为影响较轻，51.5%认为影响较重；34.8%的被调查者认为该项目试生产期间废水没有影响，21.2%认为影响较轻，43.9%认为影响较重；36.4%的被调查者认为该项目试生产期间噪声没有影响，25.8%认为影响较轻，37.9%认为影响较重；42.4%的被调查者认为该项目试生产期间固体废物储运及处理没有影响，31.8%认为影响较轻，25.8%认为影响较重；27.3%的被调查者说明项目试生产期间发生过环境污染事故，72.7%的被调查者说明项目试生产期间没有发生过环境污染事故；21.2%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意态度，31.8%持较满意态度,47.0%持不满意态度。

被调查者对该项目的意见和建议：建议关停；建议企业帮助解决饮用水的问题；建议对该厂的检查频次提高；建议加强对废气、废水、噪声的治理。

12、验收监测结论与建议

12.1验收监测结论

12.1.1有组织废气排放验收结论

验收监测期间，有组织排放废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准；硫酸雾排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

验收监测期间，根据现场监测和调查，烟尘排放量2.304t/a，二氧化硫排放量13.5t/a，氮氧化物排放量20.304t/a，均未超过污染物总量控制要求。

12.1.2无组织废气排放验收结论

验收监测期间，二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃周界外浓度最高点达到国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；氨、硫化氢、臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准。

12.1.3废水污染物排放验收结论

验收监测期间，总排污口pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物8项指标符合国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准。目前处理达标废水排入月河。

验收监测期间，根据现场监测和调查， COD产生量21.042t/a，氨氮产生量0.3024t/a，未超过环评污染物总量控制建议指标。

12.1.4 厂界噪声验收结论

验收监测期间，生产区和污水处理站厂界噪声昼间除污水处理站东厂界未超标外，其余监测点位全部超过国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；夜间等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

12.1.5敏感点噪声监测结论

验收监测期间，敏感点昼间等效声级值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；夜间等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

噪声监测情况说明：生产区和污水处理站北侧以及敏感点紧邻316国道，车流量较大，噪声监测时无法限制车辆运输，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准评价，厂界北侧厂界噪声和敏感点监测点位超标。由于监测点位处于道路两侧，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼间70分贝、夜间55分贝）标准评价，所测点位均达标。

12.1.6地表水监测结论

验收监测期间，地表水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

12.1.7环境空气监测结论

验收监测期间，环境空气中二氧化硫、硫化氢、氨监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

12.1.8总结论

依据验收监测期间环保设施运行情况以及环境管理检查情况，该项目基本符合建设项目竣工环境保护验收要求。建设单位在维护好环保设施、确保污染物稳定达标，强化恶臭防治措施，落实卫生防护距离内村民搬迁，避免污染事故及扰民事件发生的前提下，建议项目可以通过环保验收。

12.2建议

12.2.1 强化厂区、污水处理站降噪措施，确保厂界噪声稳定达标。

12.2.2 完善厂区、污水处理站内绿化及道路硬化工作。

12.2.3 处理好厂群关系，加强厂区、污水处理站恶臭防治措施，有效减轻恶臭对外环境的影响，避免恶臭扰民事件的发生。

12.2.4建立在线建设设备中控信息室。

12.2.5协调安康市恒口示范区管理委员会等有关部门，做到卫生防护距离以内不再安置居民住户，并尽快完成卫生防护距离内的居民搬迁工作。

12.2.6 加强对环保设施及监控设施的管理和维护，确保其正常运行，污染物稳定达标。

# Text boxes

居民住户、商户

回用于厂区洗姜

洗姜废水

三级沉淀池

管道

居民住户、商户

事故池

锅炉房

水解工段

仓   库

提取车间

居民

住户

污水处理站

★酸解废水处理站进口

★厌氧池进口

★厌氧池出口

★生物接触氧化池出口

★酸解废水处理站出口

大门

天然氧化塘

兼氧池

酸解原水池

pH调节池I

预沉淀池

铁碳微电解池

加CaCO3

pH调节池II

事故池

锅炉房

提取车间

仓   库

水解工段

大门

污水处理站

居民

住户

W型一级沉淀池

二级沉淀池

二次沉淀

加聚丙烯酰胺

絮凝混合池

澄清池

沉淀池

加NaOH

pH调节池III

月河

加NaOH

厌氧池

沉淀池

芬顿氧化池

生物接触氧化池

气浮池

在线监测，标准排放口

图3-3   水解物、皂素生产工艺流程及产污环节图

破碎包装

粉尘

结晶

滤液

挥发汽油

回收汽油后外排

回收汽油

皂素渣

皂

素

提

取

工段

120#汽油

蒸汽

滤饼搅拌

酸碱中和

二次压滤

废水

烘干

提取

脱色

浓缩

活性炭

分离

烘干

NaOH

一次压滤

滤液

加酸水解

水、蒸汽、H2SO4

废气

压滤

压滤液

发酵

发酵恶臭

水

解

物

生

产

工段

粉碎

噪声

水

黄姜清洗

水

废水

渣土

筛土

黄姜