消 防 處

普通(快餐)菜館的消防安全標準

（說明文件）

介紹

- 這份文件包括三部份：

1.1	說明文件(編號PPA/101(D)-1)載述安全經營此類普通(快餐)菜館的資料；

1.2	標準規定(編號PPA/101(D)-2)－申請人必須遵守此等規定才可獲發消防證書，然後根據《食物業規例》(第132章附屬法例)第33B條申領食物業場所牌照；及

1.3	防火措施文件(編號PPA/101(D)-3)載述申請人在獲發給牌照後須遵守的防火措施，以安全經營此類食物業。

- 領有牌照的食物業，持牌人須盡快加強防火措施，使符合本文件所規定的標準。

- 至於根據所構成的危險而歸納入其他類別的食物業場所的消防安全標準，請參閱以下各有關文件：

3.1	PPA/101(A)	-	在小型屋宇經營食物業；

3.2	PPA/101(B)	-	只用作製造用途的烘製麵飽餅食店及食品製造廠；

3.3	PPA/101(C) 	-	用作製造及售賣用途的烘製麵飽餅食店及食品製造廠；

3.4	PPA/101(E)	-	火警危險度低的工廠食堂；

3.5	PPA/101(F)	-	火警危險度低的小食菜館；

3.6	PPA/101(G)	-	火警危險度高的小食菜館；

3.7	PPA/101(I)	-	火警危險度低的普通菜館；

3.8	PPA/101(H)	-	火警危險度低的燒烤／火鍋菜館；

3.9	PPA/101(J)	-	火警危險度高的工廠食堂；

火警危險度高的燒烤／火鍋菜館；

火警危險度高的普通菜館。

適用範圍

- 本文件內容適用於在以下地點經營的普通(快餐)菜館；

4.1	地下舖位；

4.2	商業樓宇的商場內；或

4.3	地下舖位；

限制

- 此等食物業場所不得設置於下列地點：

5.1	任何不符合建築標準的樓宇/建築物；

5.2	在地庫下四層或以下；如使用電力、煤氣或液體燃料；

5.3	任何地面以下的樓面，如使用石油氣；

5.4	設計上專闢作其他用途的地方，例如：停車場；或

5.5	任何工業樓宇。請參閱文件PPA/101(C)「用作製造及售賣用途的烘製麵飽餅食店及食品製造廠的消防安全標準」。

消防規定

- 文件PPA/101(D)-2載列的消防規定具有以下三項目的；

6.1	減低發生火警的可能性；

6.2	減輕火警所造成的災害；及

6.3	遏止火勢蔓延。

- 建築事務監督為以下事項的管理當局，而上述規定並不包括此等事項；

7.1	逃生途徑；但不管建築物條例有可規定，一經發出牌照，消防處可依照《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第14及15條執行法例。

7.2	樓宇建築；例如間格和建築材料的抗火性能。樓宇建築如不合標準或曾經重大更改，以致影響消防安全，消防處處長可依照《食物業規例》(第132章附屬法例)第33B條的規定拒絕發給消防證書。

消防處

消 防 處

普通(快餐)菜館的消防安全標準

(標準規定)

食肆

- 如果食肆是設於：

1.1	住宅大廈內，便須按照建築事務監督所規定的標準把食肆與上層的住宅單位完全分隔。根據一般準則，須使用厚度不少於100毫米的磚牆或相等效能的物料把食肆與上層的住宅單位完全分隔，以供壹小時的抗火時效；而任何通往公用地方的門口須以自掩門或相等效能的物料保護，以提供半小時的抗火時效。

1.2	商業大廈的購物商場內，如果整個購物商場有消防花灑系統保護，食肆內用作座位間或服務櫃台的部分便無須與其他單位隔離。

1.3	工業大廈地下，而根據箱約條文可作這種用途者，須按照建築事務監督所規定的標準把食肆與大廈內用作工業用途的其他部分完全分隔。根據一般準則。須使用厚度不少於100毫米的牆或相等效能的物料把食肆與大廈內用作工業用途的其他部分完全分隔，以提供不少於壹小時的抗火時效；而任何通往這部分的門口須以自掩門或相等效能的物料保護，以提供半小時的抗火時效。

- 所有用作假天花板、間隔或牆面裝飾的可燃物料，須符合英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級的規定，或使用認可的防火漆／溶液在所有外露部份加上兩層防火漆／溶液以達到該等標準。 塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

- 如果裝有布簾及窗簾，這些布簾及窗簾須

3.1	以耐火物料製造，並在按照英國標準5438進行測試時符合5867：第2部纖維類別B的規定；或

3.2	使用認可的防火溶液加以處理以達到該等標準。以防火溶液處理布料的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

窗戶

- 除非安裝有專供排煙的系統，否則食肆的窗戶絕不可以有任何裝飾物阻塞或有超過百分之五十原本可供開啟/打碎的窗戶面積被封閉，或其上層部份佔窗戶百分之二十五的面積被封閉。

- 如果所經營的普通菜館是供應：

5.1	中式快餐而須使用傳統的烹飪用具；

5.1.1	便須按照建築事務監督所規定的標準把廚房與食肆內的其他部分分隔。根據一般準則，須使用厚度不少於100 毫米的磚牆或相等效能的物料把廚房與食肆內的其他部分分隔，以提供壹小時的抗火時效；而任何通往廚房的門口須以自掩門或相等效能的物料保護，以提供半小時的抗火時效；

5.1.2	廚房與座位間面積不超過0.2平方米的傳菜窗口位須以44毫米的實木吊門或相等效能的吊門保護。超過上述面積的傳菜窗口位須安裝消防處處長認可的防火閘，

5.1.3	在店前暖食物只許使用電器爐具。

5.2	西式快餐而工作時須不斷往返廚房及服務櫃台者，建築事務監督已經同意這類廚房無須與座位間隔離，惟烹飪爐具必須有消防處處長認可的一類自動滅火系統保護；如果沒有這類自動滅火系統，使須安裝一道由一個或多個煙霧感應器啟動的防火閘。

- 根據《附表所列處所通風設施規例》(第132章附屬法例)第8條申領食物業場所牌照的消防規定為廚房獨立安裝的排氣喉如果穿過防護逃生途徑的任何部分。例如走廊、樓梯及防煙廊﹐便須有提供相等抗火時效的建築物保護。

出口指示牌

- 除非已根據現行法例在出口裝有指示牌，否則這些出口應以中英文正楷書明“EXIT出口”的燈牌作標明，燈牌上的字體的高度不得少於125毫米，每一劃的闊度須有15毫米，英文字母/中文字的顏色及對比的底色須符合下列的任何一組的組合﹕

字體顏色	底　色

綠	白

白	綠

廚房內使用的燃料

- 有關廚房內使用各種燃料的消防規定載於文件PPA/102。

消防裝置及設備

- 安裝在建築物內的消防裝置及設備須加以保留﹐並保持性能良好，如需改裝或增設消防裝置及設備，有關的工程必須由註冊消防裝置承辦商進行，並在十四天內向物並主簽發證書及把副本送交消防處處長。

手提滅火裝備

- 如果安裝在建築物內的消防裝置並未包括手提滅火筒或消防喉轆，便須按下列比例放置認可的手提滅火裝備﹕

11.1	每100平方米的食肆面積須放置一具九升裝二氧化碳/水式滅火筒；

食肆面積(平方米)＝　　具二氧化碳／水式滅火筒

100平方米

11.2	廚房內每有三具火爐，便須放置一具4.5公斤二氧化碳滅火筒；

火爐數目＝	　具不少於4.5公斤裝二氧化碳滅火筒

3

11.3	每三個使用食油/油脂煎炸食物的平底鑊/鑊，便須放置一張1.44平方米的滅火氈；

平底鑊／鑊的數目＝		張滅火氈

3

後備照明系統

12.	須為處所提供應急照明系統，並遵守夾附的「獨立應急之照明系統標準規定」(PPA/104(A))。

聚氨酯乳膠

13.	若處所使用聚氨酯乳膠床褥和襯墊家具，它們的可燃性標準須符合英國標準7177(一九九六年版) 及英國標準7176(一九九五年版) (適用於中度危險的處所／樓宇) 或符合消防處處長接受的另一標準。

消防處

消 防 處

普通(快餐)菜館的消防安全標準

(防火措施)

逃生途徑

- 消防處處長認為下列各屬於《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第2條所指的逃生途徑﹕

1.1	若店舖設於地下，則包括﹕

1.1.1	舖面的整個闊度；及

1.1.2	通向露天地方的所有出口。

1.2	若店舖設於商業樓宇的購物商場內，或設於工業樓宇內部分地方而該處地方根據租約條文是容許進行商業活動的，則包括﹕

1.2.1	直接通向露天地方或普通露天地方的走廊的所有出口/門；及

1.2.2	由設計為出口/門的通口通往平台或路面等露天安全地方的所有公用地方。

- 所有逃生途徑均不應受到阻塞。特別應注意下列規定﹕

2.1	在樓宇內有人時，不可在上文第1段所指的地方放置任何物件；及

2.2	所有出口/門應保持可以從內開啟，而不需要使用鑰匙。若安裝了鐵閘或閘門而有市民在樓宇內，則在任何時間均應保持開啟。

- 若未能遵行此等預防措施，可能導致經營者被本處根據《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第14及15條的規定加以檢椌，而事前不會作出警告。

食肆

- 座位間容納的人數在任何時間均不應超出建築事務監督所批准的限額。

- 應經常清理所有易燃物品。特別應留意可能有人丟棄燃點著的煙蒂的廢物箱。

- 用聚苯乙烯泡沫塑料製成的食物容器應存放在櫃內或以金屬器皿盛載，避免接觸高溫或明火。

- 若未能遵行第5-6段所載的預防措施，經營者可能會收到消除火警危險通知書；若未能遵行通知書規定，則可能會被本處根據《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第9條的規定加以檢椌。

消防裝置及裝備

- 所有消防裝置及設備均應：

8.1	不受阻塞；

8.2	清楚標明位置及使用方法；

8.3	在任何時間都保持有效操作；及

8.4	最少每十二個月檢查一次。

- 若未能遵行第8.3及8.4段所載的預防措施，可能導致此等裝置的物主被本處根據消防(裝置及設備)規例第8條規例加以檢控。

通風系統

- 應保持通風系統在任何時間均可供有效操作。每個配合管道或槽管使用的風門、濾塵器及電濾器均應由註冊通風系統承辦商在每隔不超過十二個月檢查一次。

- 若未能遵行第10段所載的預防措施，可能導致消防處處長建議食物環境及衛生署吊銷有關的食物業牌照。

每日停止營業前進行檢查

- 每日停止營業前應徹底檢查食肆：

15.1	熄滅任何可能無人看管的火源；

15.2	盡可能關掉電力總掣，或最低限度關掉不需要的線路；及

15.3	關掉燃料供應掣。

- 此項預防措施的目的是要防止火警在無人管的食肆發生。根據過往的統計數字，這類火警佔很高的百分比。

緊急步驟

- 食肆所有員工應知道在發生警時須採取的緊急步，包括：

17.1	利用大廈內已裝設的手動火警鐘或高呼「火警」，以發出火警警告；

17.2	協助疏散食肆內的人士；

17.3	打「九九九」通知消防處；

17.4	若火警涉及廚房內的燃料，應截斷燃料供應；

17.5	若火警涉及電器裝置，應把總掣扭向「關」的位置。此步驟應在疏散所有在屋宇內的人士後及在安全情況下才可進行；及

17.6	在安全情況下嘗試使用消防裝置及設備去撲滅火警。

- 有需要時應聯絡區內消防局諮詢意見。

消防處