陕西秦川热工技术有限公司

FGDQ-20防爆高能点火装置

使用说明书

公司网址：www.qinchuanregong.cn

地址：西安市长乐东路88号

联系人：王薇

电话：029-82225719   13002980158

传真：029-83217046

FGDQ-20防爆高能点火装置

FGDQ－20高能点火装置，主要用于电站锅炉，石化等行业大型轻油、低热值燃气、重油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。

一、技术参数：

1.电源电压：220V±10%　50/60HZ

2.适应燃料：轻油、重油、低热值燃气

3.点火杆耐温：1300℃

4.点火频率：12次/S

5.火花能量：20J

二、点火装置箱体示意图：

注：输出电源线白色为远程控制，黑色为就地控制。

三、点火杆及点火电缆

1.点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料

2.点火杆的外径Φ16，安装螺纹M18*1.5，与电缆线接头的螺纹大小M18*1.0，长度按需供应。点火电缆为专用高压电缆，长度根据用户要求供应，但最大长度不应大于50米。

四、安装及接线

1.燃烧器上开有Φ16.5的孔并加工成M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可。点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30-50 mm,点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。

2.该系列点火装置由箱体，专用高压电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用高压电缆连接即可。

五、使用

1.点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火；一般点火时间不能超过30秒。

2.点火时，应关闭助燃风，等着火后逐渐增大助燃风。

3.燃油应雾化良好，雾化质量太差影响点火成功率。

4.点火装置工作30s,休息1分钟再用，避免连续长期使用。