四川意龙印染有限公司

污水处理站工程项目竣工环境保护验收监测报告

1前言

四川意龙印染有限公司污水处理站项目位于乐山市井研城市污水处理厂、意龙印染工厂坯布仓后面与茫溪河之间，负责接纳和处理各生产车间的生产废水。

四川意龙印染有限公司在印染生产过程中产生大量的纺织印染废水，其废水排放具有有机污染物含量高、碱度大、水质变化大等特点，属难处理的工业废水之一，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。四川意龙印染有限公司6000万米/年高档服装面料染整生产线在建设过程中建设一套印染废水处理站，废水处理站设计处理能力为4000m3/d，采用“脱色沉淀+水解酸化+SBR ”处理工艺，废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）中的一级标准后部分回用于生产线，部分排入井研县城市生活污水处理厂进一步处理。6000万米/年高档服装面料染整生产线项目于2013年1月22日通过了四川省环保厅竣工环境保护验收（川环验（2013）076号）。

按照四川省环保厅《关于扎实推进2013年主要污染物总量减排工作的通知》（川环函（2013525好）要求，2013年5月21日井研县环境保护局《关于四川意龙印染有限公司废水处理设施限期改造的通知》（井环发[2013]10号）要求建设单独处理设施并正常运行，要求污水处理站出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2排放标准。2014年11月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成《四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目环境影响报告书》。2014年12月13 日井研县环境保护局以井环复[2014] 67号文对项目环境影响报告书进行了批复。

该项目于2014年8月开工建设，2015年4月竣工。井研县环境保护局于2015年5月6日以井环复[2015]19号文对该项目的试生产申请给予了批复。项目设计建设规模为6000m3/d，实际建设规模为6000m3/d，与环评一致，目前，实际接纳处理生产废水为4000m3/d，主体设备和设施运行正常，具备验收监测条件。

受四川意龙印染有限公委托，乐山市环境监测中心站开展了对该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照原国家环保总局环 [2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的规定和要求，2015年6月20日乐山市环境监测中心站有关技术人员进行了现场踏勘，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。根据监测方案，我站于2015年7月1-2日进行了现场采样监测和调查，根据监测和调查结果，我站编制了《四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目竣工环境保护验收监测报告》。

本次验收监测对象：

四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目主体工程、公用及辅助工程。详见表3-1。

本次验收监测内容：

（1）污水处理站进、出口水质监测；

（2）固体废弃物处置措施检查；

（3）公众意见调查；

（4）环境管理检查。

2验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29.）

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号，2001.12.27.）

2.3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件（国家环境保护总局，环发[2000]38号，2000.2.22.）

2.7《关于四川意龙印染有限公司废水处理设施限期改造的通知》（井研县环境保护局，井环发[2013]10号，2013.5.21.）

2.8《关于四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目环境影响评价执行标准的通知》（井研县环境保护局，井环评[2014]22号，2014.09.18.）

2.9《四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目环境影响报告书》（中国轻工业成都设计工程有限公司，2014.11）

2.10《关于<四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目环境影响报告书》的审批意见》（井研县环境保护局，井环复[2014]67号，2014.12. 13 .）

2.11 《四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目试运行的批复》（井研县环境保护局，井环复[2015]19号，2015.5.6 .）

2.12《四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目竣工环境保护验收监测方案》（乐山市环境监测中心站，2015.6.）

3建设项目工程概况

## 3.1地理位置及外环境关系

3.1.1项目地理位置

该项目位于乐山市井研县研城镇霁虹村二组（意龙印染厂旁）。井研县位于四川省中部，四川盆地西南，岷江东支流茫溪河中上游，县境地理坐标在东经103°52′至104°15′，北纬29°27′至29°35′之间，北接仁寿，东邻荣县，南交犍为、五通桥，西连乐山市中区，西北接壤青神。地理位置见附图一。

3.1.2外环境关系

本项目在乐山市井研县研城镇霁虹村二组（意龙印染厂旁），在原污水处理厂基础上进行扩建改造。地处井研城区南郊，距井研城区边缘约180m，该地区常年主导风向为NW。本项目位于井研县建成区的下风向，东面为意龙印染厂的生产车间，南面为城市污水处理厂，西、西北面紧邻茫溪河，项目四周50米范围内无居民住户等敏感点分布。建设位置与环评拟建位置一致。

## 3.2项目概况

3.2.1建设项目性质、规模

建设性质：改扩建。

建设规模：污水处理站设计规模为6000m3/d，目前实际废水处理量为4000m3/d。出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2排放标准要求后80%回用，剩余20%在园区污水管网建成前达标排放。废水排放去向为茫溪河，入河排污口为利用井研县城市生活污水处理厂废弃雨水排污口，位于茫溪河左岸，在殷家河汇口下游0.25km，详见附件七。

3.2.2劳动定员和生产制度

劳动定员22人，年生产306天，每班工作8小时，实行三班工作制。

3.2.3项目总投资及环保投资

该项目设计总投资4037.69万元，实际总投资4037.69万元，全为环保投资。

3.2.4项目组成

3.2.4.1项目升级改造内容

#### 本项目为四川意龙印染有限公司污水处理站工程，负责接纳和处理各生产车间的生产废水，废水实际处理量为4000m3/d，考虑到企业的发展，污水处理站设计规模为6000m3/d。

#### 其主要主体工程设施如下：

机械格栅：截留进水中粗大的悬浮物或漂浮物，防止其后处理构筑物的管道、阀门或水泵的堵塞；池体尺寸6.0m×1.0m×3.0m（利用原有）；设备配置(利用原有)。

沉砂调节池：缓冲废水的负荷，均质均衡水量水质，为后续处理系统提供连续均质的水量；池体尺寸，大 19.1m×17.30m×6.1m，有效容积为1321.0m3，小 9.4m×5.0m×6.1m，有效容积为188.0m3，共计1509.0m3（利用原有）。停留时间：6.0h；设备配置：池内设提升泵2台，一用一备。

混凝脱色沉淀池：向废水中投加絮凝剂硫酸亚铁和助凝剂PAM（在pH值较高时可投加少量硫酸调节使废水中的pH保持在8-9左右），和废水中的染料、洗涤剂等呈乳状的有机胶体微粒及悬浮物反应生成大颗粒的矾花。通过高效斜管沉淀去除矾花，大大降低色度，同时COD浓度也得到降低。沉淀池的污泥至污泥浓缩池。原有沉淀池因污泥漏斗底坡度才45度，不利于污泥下沉方便排泥。将污泥漏斗底由原来的45度增加到55-60度之间，污泥漏斗中心由原来的800mm*670mm减小为400mm*400mm，由此减小污泥在漏斗之间的於积；池体尺寸12.2m×6.0m×7.6m（利用原有改造）；数量：2座；沉淀时间：2.0h；设备配置：增加混合反应装置1套。

溶气气浮机：投加絮凝剂和氧化脱色剂，通过集混凝、反应、气浮沉淀于一体的气浮机进行处理，对混凝脱色沉淀池没有去除的细小的矾花及纤维物质进行进一步去除，降低后续生化系统的负荷，并减少混凝脱色沉淀池的加药量，降低运行成本；处理能力：125t/h；数量：2台；主体尺寸：11.1m×2.41m×1.83m（放置在水解酸化池上部）；设备配置：溶气气浮机2套，钢制防腐。

水解酸化池：通过水解产酸菌将难处理的大分子物质生物水解为易处理的低分子物质，难降解物质分解为易降解的物质；池体尺寸：14.3m×8.0m×7.0m，2座。有效容积：1380.0m3(利用原有）；停留时间：5.52h；容积负荷：1.49kgCOD/（m3•d）；设备配置：利用原有

缓冲池：新建缓冲池一座。经水解酸化池处理后的废水自流进入缓冲池，在缓冲池中进行缓冲，缓冲池型式参照平流式沉淀池，具有一定的沉淀能力，上清液经泵提升至EGSB反应器，而污泥通过污泥泵回流至水解酸化池；池体尺寸：10.0m×6.0m×5.5m，有效容积：300.0m3；停留时间：1.25h；设备配置：池内设提升泵2台，一用一备。污泥泵2台，一用一备。

EGSB厌氧反应器：废水经EGSB进水提升泵提升后与回流污水混合后由EGSB反应器底部的布水器均匀进入反应区，在向上升流的过程中依次经过膨胀的颗粒污泥床层和活性污泥层，废水中的有机物与颗粒污泥充分接触，被厌氧菌群所分解利用，转化成小分子的有机酸、甲烷、二氧化碳和水等。混合液升流至反应器上部，一部分经回流系统回流至入水管，剩余部分通过三相分离器进行气、固、液分离，气体通过顶部集气管排出，经沼气水封罐后外排，污泥沉淀后自动返回反应区，上清液经集水系统排出，进入好氧生化处理系统；池体尺寸：池体尺寸：Φ16.0m×20.0m；数量：2座 ；有效水深：17.5m；有效容积：7034 m3；容积负荷：1.84kgCOD/（m3•d）；停留时间：28.14 h；设备配置：EGSB布水器2套、EGSB三相分离器2套、集水堰2套；Φ800mm×1m沼气水封罐2个、Φ1000mm×1.2m气水分离罐3个；配套设备：ISG200-250立式管道泵三台，两用一备。

接触氧化池：一级好氧采用较为成熟的传统的生物接触氧化工艺，以去除废水中的COD和BOD5，将易降解有机物转化为CO2和H2O等去除；池体尺寸：24.0m×8.43m×7.0m；数量：3座 （利用原有3个SBR池改造）；有效水深：6.5m；有效容积：3945m3；容积负荷：0.70kgCOD/(m3•d)；停留时间：15.78h；设备配置：新增弹性填料1800m3，填料架1200m2，更换损坏Φ220曝气盘约600套；罗茨风机（利用原有）。

MBBR池：本项目采用高效生物膜法的MBBR反应器，对一级好氧出水中的有机物进一步降解，以确保COD和BOD5和氨氮等水质指标稳定、达标排放；池体尺寸：40.0m×15.0m×5.5m；数量：1座 （分2个并列）新建；有效水深：5.0m；有效容积：3000m3；容积负荷：0.65kgCOD/(m3•d)；停留时间：12.0小时；结构形式：钢混结构；设备配置：Φ220微孔曝气盘约2400套，高效MBBR专用填料300m3；罗茨风机3台，2用1备。

二沉池：沉淀二级接触氧化池出水中的菌胶体和悬浮物，使出水清澈，采用辐流式沉淀池；池体尺寸：Φ20.0×4.5m ；数量：1座(新建)；有效水深：4.0m；表面负荷：1.00m3/（m2.h）；沉淀时间：3.0小时；结构形式：钢混结构；设备配置：半桥式刮泥机1台，污泥泵1台。

集水池：贮存气浮机出水，供纤维球过滤加压泵使用。池体尺寸：10.0m×6.0m×5.5m；数量：1座；有效容积：300.0m3；停留时间：1.25h；结构形式：钢混防腐；设备配置：池内设提升泵2台，一用一备。

纤维球过滤器：为了使出水能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2标准要求，提高需对生化出水进行深度处理。采用带自动反清洗的纤维球过滤器对出水进行处理，确保出水达标排放；纤维球过滤器按反冲洗方式不同分气反冲洗及机械反冲洗两种形式，具有：滤速高、处理量大，运行效果稳定、设备占地少；结构紧凑一体化，易于安装和操作维护；滤料耐磨耐蚀、孔隙率高、截污容量大、比重适中，易反冲洗等优点；设备配置：本方案选用BQ-2600型纤维球过滤器三台，两用一备。单台处理水量125m3/h。外形尺寸Φ2600×4440，配载搅拌器功率18.5kW。反冲洗泵1台。

污泥浓缩池：新增污泥浓缩池一座；尺寸：5.0m×5.0m×5.0m；有效容积：100.0m3；贮存时间：24.0小时；结构形式：钢混；配置：污泥泵2台，1用1备。

氧化脱色池：投加氧化脱色剂，确保废水色度达标排放。尺寸：10.0m×6.0m×5.5m；数量：1座；有效容积：300.0m3；停留时间：1.25小时；结构形式：钢混；配置：加药装置1套。

3.2.4.2项目组成

项目组成包括主体工程、公辅工程以及办公及生活设施。项目组成及主要环境问题见表3—1。

表3—1   项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 主要建设内容 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 机械格栅 | 钢砼结构，池体尺寸6.0m×1.0m×3.0m | 废渣 | 利旧- |
|  | 沉砂调节池 | 钢砼结构；池体尺寸：有效容积为1321.0 m3和188.0m3，共计1509.0m3。 | 噪声 | 利旧 |
|  | 混凝脱色沉淀池 | 钢砼结构，将污泥漏斗底由原来的45度增加到55-60度之间，污泥漏斗中心由原来的800mm*670mm减小为400mm*400m；池体尺寸12.2m×6.0m×7.6m；数量：2座； | 废渣 | 改造 |
|  | 溶气气浮机 | 数量：2台；主体尺寸：11.1m×2.41m×1.83m（放置在水解酸化池上部），钢制防腐。 | 噪声 | 新建 |
|  | 水解酸化池 | 池体尺寸：14.3m×8.0m×7.0m，2座。钢砼结构，有效容积：1380.0 m3 | 废气、噪声 | 利旧 |
|  | 缓冲池 | 池体尺寸：10.0m×6.0m×5.5m，有效容积：300.0 m3；钢砼结构。 | 噪声 | 新建 |
|  | EGSB厌氧反应器 | 池体尺寸：Φ16.0m×20.0m；数量：2座 ；有效容积：7034 m3；钢制防腐保温结构。 | 噪声 | 新建 |
|  | 接触氧化池 | 池体尺寸：24.0m×8.43m×7.0m；数量：3座有效容积：3945 m3；钢砼结构。 | 废气、噪声 | 利旧 |
|  | MBBR池 | 有效容积：3000 m3；钢混结构。 | 废气、噪声 | 新建 |
|  | 二沉池 | 池体尺寸：Φ20.0×4.5m ；数量：1座钢混结构。 | 废渣、噪声 | 新建 |
|  | 集水池 | 池体尺寸：10.0m×6.0m×5.5m；数量：1座；有效容积：300.0 m3；钢混结构。 | 噪声 | 新建 |
|  | 污泥浓缩池 | 池体尺寸：5.0m×5.0m×5.0m；有效容积：100.0 m3；钢混结构 | 固废、废气、噪声 | 新建 |
|  | 氧化脱色池 | 池体尺寸：10.0m×6.0m×5.5m；数量：1座；有效容积：300.0 m3；钢混结构 | - | 新建 |
|  | 堡坎施工工程 | 堡坎尺寸：217.0m×10.0m | - | 新建 |
|  | 道路施工工程 | 道路尺寸：367.0m×4.0m。 | - | 新建 |
| 辅助工程 | 控制室 | 房屋尺寸：5m×5.0m×3.6m；砖混结构；数量：1座 | - | 新建 |
|  | 风机房 | 房屋尺寸：8m×5.0m×3.6m；砖混结构；数量：1座 | 噪声 | 新建 |
|  | 加药间 | 房屋尺寸：6m×5.0m×3.6m；砖混结构；数量：1座 | - | 新建 |
|  | 监测室 | 房屋尺寸：5m×3.0m×3.6m；砖混结构；数量：1座 | - | 新建 |
|  | 集水管路系统 | 依托原意龙印染厂已经形成的集水管网系统， | - | 依托 |
| 公用工程 | 消防系统 | 环形供水管道、高低压消防给水系统、配制消防栓、灭火器等，布置有消防水池，消防水池为钢筋混凝土结构，水池容积500m3 | - | 新建 |
|  | 供电系统 | 厂内按规范安装照明、接地、避雷系统， | - | 改造 |
|  | 供水系统 | 目前项目建设地无完善的排污系统，项目废水经过处理后循环使用，强排水通过的污水排放系统排放，排入茫溪河 | - | 改造 |
| 办公及生活设施 | 值班室，房屋尺寸：5m×4.0m×3.6m；结构形式：砖混；数量：1座 | 生活废水、生活垃圾 | 新建 |

## 3.3生产工艺简介

3.3.1项目接纳的废水种类

意龙印染厂生产废水包括前处理过程产生的退煮漂（一体机）废水、清洗废水和丝光废水（碱回收污冷凝水）、染色及复漂过程中产生的印染漂废水（含设备清洗水）和车间地面冲洗废水。

3.3.2生产工艺

该污水处理站工艺方案是由四川亿龙环保工程有限公司进行设计的，并邀请大专院校教授以及从事污水处理、环境管理等多方面的专家进行了充分论证，认为该工艺技术可行，运行成本低，治理效果好，处理效果能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准。

污水处理站处理工艺示意图见图3—1。

★ 废水采样口

图 3—1  污水处理站处理工艺示意图

污水处理站生产工艺：

生产废水首先通过机械格栅除去废水中的细小杂物和漂浮物；然后经水力筛筛除细小纤维后自流到沉砂调节池，在沉砂调节池中去除废水中的砂粒并进行水质水量的均质混合；调节池中的废水由提升水泵抽入脱色沉淀池中，在此过程中投加酸调节pH值，投加硫酸亚铁与PAM与废水充分混合反应，产生絮凝体，生成矾花，再由脱色沉淀池沉淀去除掉矾花，由此可去除掉印染废水中的大部分悬浮物和胶体物质；废水经脱色沉淀池去除掉比重大的悬浮物后进入溶气气浮机，经溶气气浮机进一步去除难以沉降、细小比重较轻的絮体及胶体物质；溶气气浮机上清液自流进入水解酸化池中进行生化处理，通过水解酸化菌的作用将大分子的的机污染物分解为小分子的有机物，将难降解的有机污染物分解为易降解的有机物，降低部分COD且提高废水的B/C；经水解酸化池处理后的出水自流进入缓冲池；废水在缓冲池由污水泵提升到EGSB反应器池进行厌氧处理，废水中大部分有机污染物在EGSB厌氧反应器内的颗粒厌氧污泥作用下最终分解为CH4和H2O；EGSB厌氧反应后出水进入接触氧化池，接触氧化池的好氧菌在鼓风曝气的作用下，将废水中的有机物质进行分解为CO2和H2O；接触氧化池出水自流进入 MBBR反应池，在MBBR反应池中投加有固着生物膜的高效MBBR流动填料，填料内的生物好氧膜将废水中的有机污染物进行进一步生物降解除去；MBBR反应池出水经二沉池沉淀污泥后进入高效浅层气浮机进行深度处理，投加少量PAC及PAM药剂进一步降低废水中的COD；气浮机出水由加压水泵加压后通过纤维球过滤器过滤处理，过滤后的废水再氧化脱色后达标排放或回用。

二沉池沉淀污泥回流至接触氧化池和MBBR反应池使用，剩余污泥、气浮机刮渣污泥、调节池沉淀污泥、脱色沉淀池沉淀污泥排放到污泥浓缩池，浓缩池污泥由螺杆泵打入板框压滤机进行脱水，脱水后泥饼送入锅炉焚烧处理。

污水经处理后出水水质满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2排放标准，部分回用、部分外排。

项目建成后新增职工人数为22人，驻厂职工产生的生活废水进入污水处理站集中处置。

表3—2 意龙印染厂污水处理站设计进出水水质情况

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水 | 出水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 9~12 | 6~9 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≤6000 | ≤80 |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤2000 | ≤20 |
| 4 | SS | mg/L | ≤1000 | ≤50 |
| 5 | 色度 | 倍 | ≤1000 | ≤50 |

4主要污染物的产生、治理及排放

废水：意龙印染厂污水处理站项目本身就属于治污工程，废水主要来源于生产及管理人员产生的生活污水，一并进入污水处理站处置；

废气：污水处理站主要的大气污染物为污水处理站调节池、生化池以及污泥处置过程散发的异味；

噪声：污水处理站水泵等设备产生设备噪声；

固废：本次污水深度处理系统产生的污泥。

## 4.1废气的产生、治理及排放

废气主要为污水处理站调节池、生化池以及污泥处置过程散发的异味。

环评要求：①做好各除臭设备的日常维护，保证除臭系统的正常运行；③污泥日产日清；②污泥日产日清；③污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。④在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应及时清除积泥的措施来防止臭气影响

本项目采用的措施主要有：

1）对主要臭气源构筑物-厌氧池产生的臭气加盖密封；

2）种植树木，绿色植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。项目在污水厂四周厂界设置绿化隔离带，减缓臭气对周围环境可能造成的影响。

3）划定卫生防护距离，本项目卫生防护距离以MBBR池为原点划定50m。

## 4.2废水的产生、治理及排放

该项目按照“雨污分流、清污分流”的原则，对不同废水分别收集处理，同时规范排污口设置，完善消毒设施，总排口设置在线监测系统，入河排污口经过井研县水务局批复同意。

## 4.3噪声的产生及治理

该项目的噪声主要来源于加压设备的动力噪声，以及泵类、空压设备产生的机械噪声，噪声级在75～100dB(A)。

主要采取了隔声、减振、降噪等措施，噪声源及治理情况见表4-1。

表4-1  噪声源及治理情况

| 序号 | 噪声源名称 | 声源强度 dB(A) | 工作特性 | 消声措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 85 | 间歇 | 弹性减震、低噪声设备 厂房隔声 |
| 2 | 鼓风机 | 90~105 | 间歇 | 选择低噪声机型 |
| 3 | 污泥泵 | 80 | 间歇 | 采用潜污泵 |
| 4 | 刮泥机 | 75 | 连续 | 弹性减震、低噪声设备 |
| 5 | 螺杆泵 | 70 | 连续 | 弹性减震、低噪声设备 厂房隔声 |
| 6 | 板框压滤机 | 70 | 连续 | 弹性减震、低噪声设备 厂房隔声 |
| 7 | 回用水泵 | 75 | 连续 | 弹性减震、低噪声设备 厂房隔声 |

## 4.4固废的产生及治理

项目产生的固体废弃物主要是污水处理站产生的污泥。污泥采取如下处理措施进行处理：

污泥→污泥浓缩池→污泥泵→板框压滤机→泥饼送意龙印染锅炉焚烧

上清液回流至调节池    滤液回流至调节池

污泥经预浓缩后由污泥泵送至板框压滤机，压滤处理成泥饼，经过压滤后的泥饼送意龙印染公司蒸汽锅炉掺烧。

## 4.5污染源及处理设施对照表

该项目污染源及处理设施对照见表4-3。

表4-3   污染源及处理设施对照表

| 污染 类型 | 污染源 | 污染物 | 源强 | 排放 规律 | 处理设施 | 排放口 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 调节池、生化池以及污泥处置过程 | 异味 | / | 间断 | 臭气源构筑物产生的臭气加盖密封；种植树木，绿色植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用；通过收集臭气收集系统集中送入生物除臭装置进行处理；划定卫生防护距离 |  | 排入大气 |
| 噪声 | 鼓风机、水泵等 | 设备噪声 | 75～100dB | 连续 | 减震，厂房隔声等 |
| 固体废弃物 | 污水处理站 | 污泥 | 5202 t/a | 送意龙公司蒸汽锅炉掺烧 |
|  | 办公生活设施 | 生活垃圾 | 3.52t/a | 送市政生活垃圾场无害化处理 |

## 4.6项目总投资及环保投资

四川意龙印染有限公司污水处理站项目总投资为4037.69万，环保投资为4037.69万元，占总投资的100%，实际建设情况与环评要求一致。

表4-4  主要环保设施（措施）一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 工程实际建设情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理措施 | 数量 | 处理量 |  |  |
| 废气 | 调节池、生化池以及污泥处置过程 | 对厌氧池产生的臭气加盖密封，种植树木收有害气体，设置卫生防护距离进行防护。 |  |  | 10 |  |
| 噪声 | 噪声治理设施 | 主要噪声源隔声、消声、减振 | 22台（套） | / | 3 |  |
| 污泥 | 污水处理污泥 | 送意龙公司蒸汽锅炉掺烧 |  |  |
|  | 生活垃圾处理 | 送生活垃圾场无害化处理 |  |  |
| 绿化 | 加强厂区及厂界绿化 | 2 |  |
| 环境风险 | 风险事故防范设施 | 在可能出现大暴雨的时候，应停止生产，逐步腾空废水处理站的池容，避免因洪水造成废水进入茫溪河内。 |  |  |
|  |  | 厂区应设置“清污分流”，场地雨水排水采用明沟和暗沟相结合的排水方式，通过雨水口汇集排入厂区场地较低处设置的雨水沉沙池，经沉淀处理达标后返回钢厂循环使用，规范总排口、完善消毒设施、设置在线监测系统。 | 50 |  |
| 合计 | 65 |  |

# 5环境影响评价报告主要结论

四川意龙印染有限公司污水处理站项目属鼓励类项目，符合国家产业政策；项目选址符合井研县规划，符合意龙公司总体发展规划，项目建设用地合法，周围无大的环境制约因素。

项目建成后负责接纳和处理各生产车间生产废水以及生活废水，生产车间产生的废水经污水处理站处理后水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2排放标准后80%回用，剩余的20%在园区污水管网建成前达标排放，在园区污水管网建成后，进入园区管网。

项目建成投入使用后将改变四川意龙印染有限公司各生产车间废水不达标的现状，有利于促进四川意龙印染有限公司清洁生产技术、末端治理技术的升级换代，有利于促进公司可持续发展和有利于促进建设循环型社会、节约型社会。

本项目实施后，废水处理量不变，COD量明显减少，按年生产306天计算，减少COD排放约49.94吨/年。具有明显的环境正效益。

项目通过采取相应的环保治理措施，对建设生产中产生的“三废”、噪声进行有效防治，确保污染物达标排放，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求，不会对周围环境造成明显的影响。在认真贯彻落实环境影响报告提出的各项环保对策措施的前提下，从环境角度，该项目在拟建地建设是可行的。

6验收监测评价标准

验收评价标准与环评使用标准对照见表6-1。

表6-1    验收监测与环评执行标准对照表

| 类别 | 验收监测标准 | 环评使用标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准(直接排放)及修改单、公告 （ pH单位为无量纲，其余为 mg/L） | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准 （ pH单位为无量纲，其余为 mg/L） |
|  | 项目 | pH | 硫化物 | SS | 项目 | pH | SS | 氨氮 |
|  | 排放浓度 | 6~9 | 0.5 | 50 | 排放浓度 | 6~9 | 50 | 10 |
|  | 项目 | COD | BOD5 | 氨氮 | 项目 | COD | BOD5 |  |
|  | 排放浓度 | 80 | 20 | 10 | 排放浓度 | 80 | 20 |  |
|  | 项目 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 项目 |  |  |  |
|  | 排放浓度 | 15 | 0.5 | 0.10 | 排放浓度 |  |  |  |
|  | 项目 | 苯胺类 | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度 | 1.0 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t标准品） | 140 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、验收监测标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）及修改单、公告 2015年第41号。2、苯胺类、六价铬执行表1直接排放标准限值。

# 7验收监测内容、结果及评价

## 7.1验收监测期间的工况

验收监测期间，四川意龙印染有限公司污水处理站连续、稳定、正常运行，验收期间污水负荷大于75%，即每天处理污水3838吨以上，满足验收监测的要求，废水处理后80.3%回用，外排废水量为755m3/d。主要设备的生产工艺指标均严格控制在要求范围内，保住了连续、稳定、正常生产。 验收期间工况统计见表7-1。

表7-1   验收期间工况统计

| 项目 | 监测时间 | 设计处理（用）量 | 实际处理（回用）量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水进水量（m³/d） | 7月1日 | 环评设计处理量4000t/d | 3891 | 97.3 |
|  | 7月2日 |  | 3784 | 94.6 |
| 污水回用量（m³/d） | 7月1日 | 环评设计回用量3200t/d | 3130 | 80.4（回用率） |
|  | 7月2日 |  | 3030 | 80.1（回用率） |
| 印染产品产量（t/d） | 7月1日 |  | 28 |  |
|  | 7月2日 |  | 26.5 |  |
| 盐酸（t/d） | 7月1日 |  | 6 |  |
|  | 7月2日 |  | 5.5 |  |
| 硫酸亚铁（t/d） | 7月1日 |  | 2.7 |  |
|  | 7月2日 |  | 2.85 |  |
| 次氯酸钠（t/d） | 7月1日 |  | 0.4 |  |
|  | 7月2日 |  | 0.41 |  |
| 聚合氯化铝（PAC）（t/d） | 7月1日 |  | 1.55 |  |
|  | 7月2日 |  | 1.5 |  |
| 聚丙烯酰胺（PAM）（t/d） | 7月1日 |  | 0.0452 |  |
|  | 7月2日 |  | 0.0446 |  |
| 电（万度/d） | 7月1日 |  | 0.6264 |  |
|  | 7月2日 |  | 0.6112 |  |

## 7.2质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、可比性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

7.2.1严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

7.2.2合理布设监测点，保证了各监测点位布设的代表性。

7.2.3采样人员严格遵照采样技术规范，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.4及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

7.2.5监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

7.2.6现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

7.2.7水样测定过程中按规定进行了平行样、加标样和质控样测定,以此对分析、测定结果进行质量控制。

7.2.8监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3 监测内容、结果及评价

7.3.1废水监测内容

废水监测内容见表7-2，监测方法见表7-3。

表7-2   废水监测内容

| 点位编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理站进口 | pH、SS、色度、CODCr、BOD5、NH3-N、硫化物、总磷、总氮、总锑、废水量 | 连续2天，除硫化物为每天4次外，其余项目为每两小时采样一次。 |
| 2# | 污水处理站进口 |  |  |

表7-3  废水监测方法表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | PHS-4型酸度计 |
| SS | 重量法 | GB/T11901-1989 | 分析天平 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 722分光光度计 |
| BOD5 | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | / |
| COD | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 回流装置 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | T6紫外可见分光光度计05-1650-01-0377 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | T6紫外分光光度计05-1650-01-0377 |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB11903-1989 | / |
| 总氮 | 过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 | T6普析分析仪05-1650-01-0377 |
| 总 锑 | 原子荧光光度法 | HJ694-2014 | AFS-2202E原子荧光光度计 |

7.3.2废水监测结果及评价

污水处理站进、出口废水监测结果见表7-4。

表7-4   污水处理站进、出口废水监测结果统计表

单位：pH无量纲，其余项目均为mg/L。

| 时间 | 1#进口 | 2#出口 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7月1日 | 7月2日 | 7月1日 | 7月2日 |  |
| 项目 | pH | 12.93 | 13.05 | 8.93 | 8.94 | 6—9 |
|  | SS | 1685 | 904 | 28 | 22 | 50 |
|  | CODCr | 5974 | 6096 | 31.5 | 29.5 | 80 |
|  | BOD5 | 1208 | 1271 | 11.0 | 9.2 | 20 |
|  | NH3-N | 8.60 | 6.71 | 0.216 | 0.129 | 10 |
|  | 总磷 | 12.2 | 35.9 | 0.131 | 0.276 | 0.5 |
|  | 总氮 | 26.1 | 16.8 | 0.378 | 0.418 | 15 |
|  | 色度（倍） | 400 | 400 | 16 | 32 | 50 |
|  | 总锑 | 0.412 | 0.395 | 0.00085 | 0.00081 | 0.1 |
|  | 废水量（m3/d） | 3891 | 3781 | 760 | 750 | 140(m3/t) |
| 硫化物 | 监测日期 | 进口 | 出口 |
|  |  | 7月1日 | 7月2日 | 7月1日 | 7月2日 |
|  | 1 | 0.519 | 0.572 | 0.086 | 0.094 |
|  | 2 | 0.522 | 0.430 | 0.086 | 0.095 |
|  | 3 | 0.537 | 0.500 | 0.085 | 0.102 |
|  | 4 | 0.544 | 0.512 | 0.095 | 0.092 |
|  | 均值 | 0.530 | 0.504 | 0.088 | 0.096 |
|  | 标准 | / | / | 0.5 | 0.5 |

由表7-4可以看出：验收监测期间，总排口外排废水中SS、COD、BOD5、NH3-N、硫化物、总氮、总磷、总锑的排放浓度及pH值、色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2直接排放标准及公告函的要求，项目外排水量（27.7m3/t产品）满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中单位产品基准排水量限值。

主要污染物去除率：SS98.1%、COD99.5%、BOD599.2%、NH3-N97.8%、色度94%。

根据四川省环境监测总站2012年8月23-24日对意龙印染有限公司6000万米/年高档服装面料染整生产线竣工环境保护验收监测报告，外排废水中苯胺类为0.053—0.063mg/l，六价铬为“未检出”，均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1中相应的标准限值。

## 7.4 噪声治理情况检查

本项目东面为意龙印染有限公司的生产车间，南面为城市污水处理厂，西、西北面紧邻茫溪河，项目四周50米范围内无居民住户等敏感点分布。

项目对主要噪声源采取了建筑隔声、减震、消声等措施，降低噪声对外环境的影响。

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范—纺织染整》（HJ709 —2014）中 “厂中厂”不考核，面对海洋、大河、大江的厂界原则上不布点、厂界紧邻交通干线不布点的厂界噪声布点原则，本项目可不实施厂界环境噪声排放监测。

## 7.5改造前后污染物排放总量对比

查阅本项目环境影响报告书及相关资料，依据验收监测结果，意龙印染厂污水处理站工程项目建成后，废水部分回用，部分外排。主要污染物消减情况如表7—5所示。

表7—5  污染物排放对比表

| 污染物 | 名称 | 改造前污染物排放量 | 按监测值计算排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 废水量 （万m3/a） | 24.48 | 23.19 | -1.29 |
|  | COD（t/a） | 69.52 | 7.07 | -62.45 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.76 | 0.04 | -0.72 |

本项目实施后，按环评报告书提供意龙公司年生产306天计算，减少COD排放约62.45吨/年，减少氨氮0.72吨/年。具有明显的环境正效益。

## 7.6固体废弃物处置情况检查

该项目产生的固体废物为一般固体废弃物物。

## 主要有污水处理站产生的污泥约17t/d（5202t/a）， 送四川意龙印染有限公司蒸汽锅炉掺烧；办公区生活垃圾3.52 t/a，送垃圾处理场处置。

## 7.7 污染物总量控制

环评预测值：COD总量控制指标19.58t/a，NH3-N总量控制指标0.76t/a。项目涉及的污染物总量控制指标见表7-6。

表7-6   污染物总量控制指标

| 类别 | 项目 | 环评核算的污染物排放总量（t/a） | 按监测值测算排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 19.58 | 7.07 |
|  | NH3-N | 0.76 | 0.04 |

由表7-22可以看出，根据验收监测结果测算，该项目COD、氨氮的排放量分别为7.07t/a 、0.04t/a，均低于环评预测值。

## 7.8项目周边公众意见调查

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表15份，收回公众意见调查表14份，均有效。调查人群年龄从30岁以下~52岁以上，文化程度从小学中到大专，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%，没有人持不满意态度。公众意见调查统计结果见表7-7。

表7-7   公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 您对该项目环保工作的态度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不知道 |
|  | 42.9% | 57.1% | 0% | 0% |
| 您认为该项目对您的 主要环境影响是 | 大气 污染 | 水污染 | 噪声 污染 | 生态 破坏 | 没有 影响 | 不知道 |
|  | 0% | 50% | 0% | 0% | 28. 6% | 21.4% |
| 该项目建设对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 0% | 0% | 57.1% | 42.9% |

# 8环境管理检查

## 8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。该项目总投资为4037.69万元，全为环保投资，占项目总投资的100%。

## 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目，负责接纳和处理各生产车间生产废水以及生活废水。对臭气源构筑物（如药剂配制及EJSB密封罐等）产生的臭气加盖密封，项目在污水厂四周厂界设置绿化隔离带及设置卫生防护距离控制异味；采取了隔声、消声、减震、厂房隔声等噪声治理措施；污泥日产日清。污水处理站及配套的环保设施、措施基本按环评要求建成或落实，目前各设施运行正常，由机修部负责日常检查并进行维护保养，生产部负责设施运行。

## 8.3环境保护档案管理情况检查

与工程有关的各项环保档案资料（如：环评报告书、环评批复、环保管理制度等）均由公司行政办公室统一收存，主要的环保设施运行、维修记录由机修部管理，以备查用。

## 8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查

公司制定了《环境保护管理制度》、《环保设施管理制度》等制度，下设安全环保部，污水处理站配备22名专职（兼）工作人员，负责运行、维护、管理工作，制定《环保事故应急预案》，完善对各个岗位的管理职责。化验室负责检测pH、COD、氨氮、色度等水质指标。

## 8.5排污口规范化和绿化

项目实施了清污分流、雨污分流措施。废水排放设置了总排放口，并安装了流量和COD、pH在线监测装置，设立标牌。厂区内种植了草坪、树木，加强厂区及厂界绿化。

## 8.6环境风险防范措施及污染事故应急预案检查

编制的《四川意龙印染有限公司污水处理站事故应急处置预案》，对出水水质超标、污水水量超过设计标准、停电等突发情况制定了针对性的应对措施。

该公司化验室定期对出水水质进行监测，监测指标有pH、COD、色度、氨氮等。

## 8.7施工期和试生产期环境影响投诉情况检查

根据公众意见调查统计结果及走访井研县环境保护局，该项目在建设及试生产过程中未发生过环境纠纷及投诉。

## 8.8环评批复要求落实情况检查

环评批复落实检查对照见表8-1。

对环评批复要求的落实情况

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、落实各项污染物防治措施的建设和运行，建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，落实环保责任制，加强各类环保设施的维护管理，确保污染物稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染。 | 已落实 |
| 2、施工期加强环境管理，合理安排施工时间，优化施工布局、施工方式，减少施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。 | 已落实 |
| 3、落实施工期生态保护措施和水土保持措施，尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃渣下河，施工期结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。 | 已落实 |
| 4、严格落实水污染防治措施，营运期应注意核实进水水质、水量等指标的准确性及变化幅度，根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺，确保各车间生产废水经污水处理站处理后水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2排放标准后80%回用剩余的20%在园区污水处理站未建成前达标排放，在园区污水处理站建成后必须进入园区污水处理站再处理后达标排放。 | 验收监测期间，总排口外排废水中SS、CODCr、BOD5、NH3-N、硫化物、总氮、总磷、总锑的排放浓度及pH值、色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2直接排放标准及公告的要求。部分回用（回用率为80.2%），部分外排，外排水量满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中单位产品基准排水量限值。 |
| 5、认真落实废气污染治理设施，按照报告书的要求对对每个臭气源构筑物产生的臭气加盖密封；种植树木，绿色植物吸收有害气体，减轻恶臭异味。污水处理站周围设置绿化带，减缓臭气对周围的影响。 | 落实废气污染治理设施，采用了厌氧过程EJSB密封罐，种植了树木、植物以减缓臭气对周围的影响。以MBBR池为原点划定50m的卫生防护距离,经现场检查，现卫生防护距离内无住户。 |
| 6、落实项目噪声污染控制措施，对项目主要噪声源通过合理布局、隔音、设置消音器、场界距离衰减等措施，确保噪声达标排放。 | 本项目东面为意龙印染厂的生产车间，南面为城市污水处理厂，西、西北面紧邻茫溪河，项目四周50米范围内无居民住户等敏感点分布。 |
| 7、按照“资源化、减量化、无害化”的处理处置原则，落实各类固体废物的收集、处理、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放，污泥必须交由有资质的单位处理，禁止乱堆乱倒。 | 污水处理站产生的污泥送四川意龙印染有限公司蒸汽锅炉掺烧；办公区生活垃圾送垃圾处理场处置。 |
| 卫生防护距离：本项目主要对恶臭设置了卫生防护距离50米，今后不得在此范围内迁入居民、学校、医院等对环境有较高要求的项目。 | 项目环评报告书及批复要求以以MBBR池为原点划定50m的卫生防护距离。经现场检查，现卫生防护距离内无住户。 |
| 总量控制：本项目污染物总量控制指标为COD19.58t/a，NH3-N0.76t/a。 | 根据监测数据计算项目COD、氨氮的排放量分别为7.07t/a、0.04t/a，均低于环评预测值。 |
| 风险防范：高度重视环境风险防范工作，根据项目特点高度重视废水的循环利用及恶臭的管理工作，落实并加强各类风险防范措施和应急预案，确保环境安全。 | 落实了风险防范措施，制定了《四川意龙印染有限公司污水处理站事故应急处置预案》。 |

## 8.9 卫生防护距离内情况检查

# 项目环评报告书及批复要求以MBBR池为原点划定50m的卫生防护距离。经现场检查，现卫生防护距离内无住户。

# 9结论

9.1废水

验收监测期间总排口外排废水中SS、CODCr、BOD5、NH3-N、硫化物、总磷、总氮的排放浓度及pH值、色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准的要求，外排废水中苯胺类、六价铬均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1中相应的标准限值。项目外排水量满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中单位产品基准排水量限值。

9.2固体废弃物

该项目产生的固体废物主要为污泥、格栅井栅渣和生活垃圾。

污水处理站产生的污泥约17t/d（5202t/a）， 全部送四川意龙印染有限公司蒸汽锅炉掺烧；办公区生活垃圾3.52 t/a，送垃圾处理场处置。

9.3污染物总量控制

根据监测数据，该项目COD、氨氮的排放量分别为7.07t/a 、 0.04t/a，均低于环评预测值。

本项目实施后，减少COD排放62.45吨/年，减少氨氮排放0.72吨/年。

9.4公众意见调查

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表20份，收回公众意见调查表20份。调查人群年龄从19~46岁，文化程度从高中到大学，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%，没有人持不满意态度。

9.5环境管理检查

该项目建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。各项设施设备基本按照环评要求建设。环境保护档案由办公室管理，负责登记归档并保管，建设期和生产期的环保资料齐全。制定《环保事故应急预案》、《环保管理制度》等制度，并落实各项规章制度。

综上所述，四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目在建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。该项目总投资4037.69万元，均为环保投资。

污水处理站及配套的设施或措施基本按环评要求落实。验收监测期间，外排废水污染物浓度和排水量均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准大部分回用，少部分外排；各类固体废物得到了妥善处置。项目COD和氨氮的排放量分别为7.07t/和0.04t/a。公司制定了环保管理制度和应急预案。公众众对该项目的环保工作较为满意。

10建议

10.1加强污水处理站的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物稳定达标排放。

10.2认真落实环境管理规章制度，完善应急预案，避免污染事故发生。

10.3 进一步提高废水回用率，减少外排量。

目   录

1前言	2

2验收监测依据	4

3建设项目工程概况	4

3.1地理位置及外环境关系	4

3.2项目概况	5

3.3生产工艺简介	11

4主要污染物的产生、治理及排放	14

4.1废气的产生、治理及排放	14

4.2废水的产生、治理及排放	15

4.3噪声的产生及治理	15

4.4固废的产生及治理	16

4.5污染源及处理设施对照表	16

4.6项目总投资及环保投资	17

5环境影响评价报告主要结论	17

6验收监测评价标准	18

7验收监测内容、结果及评价	19

7.1验收监测期间的工况	19

7.2质量控制和质量保证	20

7.3 监测内容、结果及评价	21

7.4 噪声治理情况检查	23

7.5改造前后污染物排放总量对比	23

7.6固体废弃物处置情况检查	23

7.7 污染物总量控制	24

7.8项目周边公众意见调查	24

8环境管理检查	25

8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	25

8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	25

8.3环境保护档案管理情况检查	25

8.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查	25

8.5排污口规范化和绿化	25

8.6环境风险防范措施及污染事故应急预案检查	26

8.7施工期和试生产期环境影响投诉情况检查	26

8.8环评批复要求落实情况检查	26

8.9 卫生防护距离内情况检查	27

9结论	27

10建议	29

附     表

“三同时”验收登记表

附     图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置

附图3 环保照片

附     件

附件一  限期改造通知

附件二  环评批复

附件三  执行环保标准的批复

附件四  试生产批复

附件五  公众意见调查表

附件六  无环境投诉证明

附件七 入河排污口改建（造）申请的批复

附件八  应急预案

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

乐环监验字（2015）第15号

项目名称：污水处理站工程项目

委托单位：四川意龙印染有限公司

乐山市环境监测中心站

2015年7月

项目名称：四川意龙印染有限公司污水处理站工程项目

承担单位：乐山市环境监测中心站

站      长：姜茂林

总工程师：

项目负责人：

报告编写人：

审      核：

审      定：

参加人员：张喜长 高 静 杨学峰 凌彦群 何 玉 周世英

阚 莉 古显华  陈 林 向 红 韩艳林 陶嘉义

乐山市环境监测中心站

电话：（0833）2123306

传真：（0833）2123306

邮编：614000

地址：四川省乐山市海棠路230号

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 乐山市环境监测中心站                         填表人(签字):                   项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 污水处理站工程项目 | 建设地点 | 井研县研城镇霁虹村二组（意龙印染厂旁） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 四川意龙印染有限公司 | 邮编 | 613100 | 联系电话 | 13881306999 |
|  | 行业类别 | 印染 | 建设性质 | □新建 □改扩建■技术改造 | 建设项目开工日期 | 2010年1月 | 投入试运行日期 | 2011年10月 |
|  | 设计生产能力 | 日处理生产废水6000m3能力, 目前实际处理量为4000m3/d | 实际生产能力 | 日处理生产废水6000m3能力, 目前实际处理量为4000m3/d |
|  | 投资总概算(万元) | 4037.69 | 环保投资总概算(万元) | 4037.69 | 所占比例% | 100 | 环保设施设计单位 | 四川亿龙环保工程有限公司 |
|  | 实际总投资(万元) | 4037.69 | 实际环保投资(万元) | 4037.69 | 所占比例% | 100 | 环保设施施工单位 | 四川亿龙环保工程有限公司 |
|  | 环评审批部门 | 井研县环境保护局 | 批准文号 | 井环复[2014] 67号 | 批准时间 | 2014年12月13日 | 环评单位 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  | 环保设施监测单位 | 乐山市环境监测中心站 |
|  | 环保验收审批部门 | 井研县环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 3972.69 | 废气治理(万元) | 10 | 噪声治理( 万元) | 3 | 固废治理( 万元) |  | 绿化及生态( 万元) | 2 | 其它 (万元) | 50 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 6000 t/d | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7344 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 | / | － | － | 117.44 | 94.34 | 23.10 | 24.48 | 1.29 | 23.19 | － | -1.29 |
|  | 化学需氧量 | / | 30.5 | 80 | 7086.7 | 7079.63 | 7.07 | 19.59 | 62.45 | 7.07 | － | -62.45 |
|  | 氨 氮 | / | 0.172 | 10 | 9.00 | 8.96 | 0.04 | 0.76 | 0.72 | 0.04 | － | -0.72 |
|  | 动植物油类 | / | / | / | / | / | / | － | / | / | － | / |
|  | 总铬 | / | / | / | / | / | / | － | / | / | － | / |
|  | 总镉 | / | / | / | / | / | / | － | / | / | － | / |
|  | 总镍 | / | / | / | / | / | / | － | / | / | － | / |
|  | 废 气 | / | / | / | / | / | / | － | / | / | － | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | － | / |
|  | 烟 尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | －. | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | － | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | － | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | / | 0 | － | 0 |

# Text boxes

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；总铬、总镍排放量

—千克／年

★2#  部分排放  部分外排

排放口

泥饼外运

氧化脱色池

板框压滤机

脱色剂

纤维球过滤器

集水池

新增处理构筑物和设备

污泥浓缩池

刮渣污泥

高效浅层气浮机

PAC、PAM

二沉池

剩余污泥

MBRR反应池

罗茨鼓风机

接触氧化池

罗茨鼓风机

污

泥

回流

EGSB反应器

沼气排放

缓冲池

水解酸化池

溶气气浮机

刮渣污泥

PAC、PAM

脱色沉淀池

酸、硫酸亚铁

沉淀污泥

沉砂调节池

沉淀污泥

机械格栅

栅渣外运

综合废水★1#