项目摘要表

| 项目概况 | 项目名称 | 年产2万吨癸二酸生产线建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目建设单位 |  | 联系人电话 | 0350-7 |
|  | 节能评估单位 | 有限责任公司 | 联系人电话 | 0351- |
|  | 项目建设地点 | 忻州市村 | 所属行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
|  | 项目性质 | √新建 | □改建 | □扩建 | 项目总投资 | 10650.24万元 |
|  | 投资管理类别 | □审批 □核准 √备案 |
|  | 建设规模和主要内容 | 建设规模：年产2万吨癸二酸 主要内容：项目主要建设内容包括生产车间、包装车间等主体设施，原料库、成品库等辅助设施；锅炉房、配电室等公用工程及办公楼、员工食堂等办公设施的建设；蓖麻油贮槽、皂化釜、溶解器、裂解釜等生产设备等生产辅助设备的购置安装，并配套供电、供气、供水等公用工程。 |
| 项目年综合能源消费量 | 主要能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 计算折标系数 | 折标当量（tce） |
|  | 焦炉煤气 | 万m3 | 2319.84 | 0.6143kgce/m3 | 14250.75 |
|  | 电力 | 万kWh | 879.29 | 0.1229kgce/kwh | 1080.64 |
|  | 项目年综合能耗总量（tce） | 15331.39 |
| 项目能效指标比较 | 项目指标名称 | 项目 指标值 | 同行业水平 | 对比结果 |
|  |  |  | 衡水京华化工有限公司 | 通辽市兴合化工有限公司 |  |
|  | 单位产品能耗 |  |  |  |  |
|  | 电力（kWh/t） | 439.64 | 453.54 | 417.63 | 国内一般 |
|  | 蒸汽（t/t） | 2.0 | 2.57 | 1.89 | 国内一般 |
|  | 水（m3/t） | 16.13 | 17.78 | 14.32 | 国内一般 |
| 对所在地能源消费影响： 电力消耗占全县总用电的3.9%，对当地能源消费有一定影响，但是考虑到该县总变电容量为306880kVA，现有线路总容量82750kVA，具有较大的富余量；水资源消费量占全县总用水量的3.3%，考虑到该县地下水开采量为1463.1万m3/a，现消费量为980万m3/a，富余量较大。因此，项目建成实施后不会对当地能源的供应产生负面影响。 |
| 可研报告提出的主要节能措施及节能效果： 工艺布置科学、合理，动力供电与照明供电分路供给，照明采用节能型灯具，并合理增设开关。合理组织生产，减少电力安装容量，可避峰用电，有利于电网负荷均衡电力变压器采用无功补偿装置，以提高供电的功率因数。 |
| 项目可研报告在节能方面存在的问题： 从目前本项目的相关生产设备能耗来看，项目各项节能指标可以达到国家出台的相关标准要求，但建设期间、运营期间是否严格按设计要求建设运营，将严重影响项目的能耗水平、能耗指标，企业应严格执行国家相关政策标准，采取有效的节能措施，完善企业能源管理制度。 |
| 节能评估提出的主要节能措施及节能效果： 本项目利用熔盐炉烟气余热对助燃空气进行预热及供冬季采暖，水解、中和、酸化等工段使用蒸汽直接加热，锅炉排烟处设置省煤器，项目节能措施实施后，年可节约标煤共计3294.15tce，年可节约支出约合420.66万元，项目采用节能措施经济效益明显。 |

目 录

前  言	1

第一节 评估目的和意义	2

第二节 评估过程	3

第一章 评估依据	5

第一节 评估范围和内容	5

第二节 评估依据	5

第二章 项目概况介绍	7

第一节 项目建设单位概况	7

第二节 项目建设方案	8

第三节 项目用能情况	12

第三章 能源供应情况评估	13

第一节 项目所在地能源供应条件及消费情况	13

第二节 项目能源消费对当地能源消费的影响	15

第三节 本章小结	16

第四章  项目建设方案节能评估	16

第一节 项目选址、总平面布置节能评估	16

第二节 工艺流程、技术方案节能评估	17

第三节 主要用能工艺和工序节能评估	19

第四节 主要耗能设备节能评估	28

第五节 辅助生产和附属生产设施节能评估	36

第六节 本章评估小节	42

第五章 项目能源消耗及能效水平评估	42

第一节 项目能源消费种类、来源及消费量评估	42

第二节 能源加工、转换、利用情况分析评估	49

第三节 能效水平评估	49

第四节 本章评估小节	52

第六章  节能措施评估	52

第一节 项目节能措施概述	52

第二节 单项节能工程	57

第三节 节能措施管理	57

第四节 节能措施效果评估	63

第五节 节能措施及经济性评估	66

第六节 本章评估小结	66

第七章  存在问题及建议	67

第八章  结论	68

附图：

1、年产2万吨癸二酸生产线建设项目主要能耗设备一览表、能量平衡表、能源网络图

2、年产2万吨癸二酸生产线建设项目厂区平面布置图

3、年产2万吨癸二酸生产线建设项目地理位置图

4、项目各工序工艺管道及仪表流程图

附件：

1、年产2万吨癸二酸生产线建设项目节能评估报告委托书

2、企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证（国税）、税务登记证（地税）

3、供电意向书、供气意向书

# 前  言

节约能源是中国经济发展的一项长期战略方针，节约能源不仅是为缓解能源供需矛盾，更是为了促进国民经济健康的发展和保护环境，同时对产业结构调整和产业升级具有重大意义。

癸二酸是耐寒增塑剂、树脂及尼龙等的主要原料，还可用作耐高温润滑油的原料。癸二酸增塑剂可广泛用在聚氯乙烯、醇酸树脂、聚酯树脂和聚酰胺模塑树脂中，由于其低毒和耐高温的性能，所以经常用于一些特殊用途的树脂中。用癸二酸生产的尼龙模塑树脂具有较高的韧性和较低的吸湿性，深受各厂商的青睐，癸二酸市场潜力非常大。

河曲县及周边地区蓖麻种植面积广，种植面积达12万余亩，年产量达到7万余吨，而项目单位自身有年产3万吨蓖麻油的生产能力，周边还有十多个小型的蓖麻油厂，年总产量达到6万余吨，蓖麻油供应充足。因此，该公司生产癸二酸具有很强的资源优势。

为落实科学发展观，促进社会经济全面协调可持续发展确保固定资产投资项目合理利用并节约能源，推进节能降耗，根据《中华人民共和国节约能源法》及《山西省节约能源条例》，按照《国务院关于加强节能工作的决定》、《固定资产投资项目节能评估工作指南》及《山西省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》等文件的要求，为了全面了解年产2万吨癸二酸建设项目的用能状况，我公司按照总量控制、调整结构、节约能源、保护环境、合理布局的方针及收集、核实的相关资料和数据为依据，参考有关技术资料，对照规范标准作出评估结论，编制了项目节能评估报告。

## 第一节 评估目的和意义

一、评估的目的

节能评估是依据国家和当地合理用能标准和节能设计规范，对建设项目用能方案的科学性、合理性进行分析评估，提出提高能源利用效率、降低能源消耗的对策措施，为项目核准和决策提供科学依据。

评估目的和意义如下：

- 通过本次评估明确项目耗能情况，了解项目是否达到所处行业的相关能耗方面要求；通过对项目用能系统和用能单元的定性和定量分析，总结项目存在的节能方面问题和下一步可开发的节能潜力；

- 评估该项目的用能合理性，是否符合国家产业政策及山西省有关规定，是否符合中国节能技术政策大纲及行业节能标准，以及其能耗水平与国内、国际先进水平的比较。

- 通过评估是否本项目在决策研究过程中，充分考虑项目本身的能源利用是否科学合理，各项指标是否达到国家规定的要求，以促使我国国民经济建设和环境保护与能源利用的协调发展，避免建设工程低水平重复建设和盲目扩张趋势，促使产业结构升级，规范市场竞争秩序。

- 通过对项目用能情况和用能单元的评价，结合国家、山西省及忻州市节能政策的要求，以及项目所处行业的技术规范，最终从节能角度分析项目的可行性，对项目提出合理有效的节能措施和建议。

二、评估的意义

《中华人民共和国节约能源法》指出“节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，减低消耗，减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源”。加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。固定资产投资项目节能评估和审查工作是加强节能工作的重要组成部分，对合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义。

## 第二节 评估过程

1、接受业主委托开展固定资产投资项目的节能评估，签订节能评估合同；

2、选择评估人员，根据项目实际情况选择熟悉相关专业技术、统计分析、企业管理、节能知识的专家组成评估小组：

3、确定节能评估的目的、意义、工作内容、评估范围和要求；

4、查找相关资料，收集相关信息，考察现场情况，结合项目可行性研究报告和企业实际情况进行系统分析、计算考核、综合评估；

5、划分评估单元，对项目能源消耗情况进行系统的评估，挖掘项目节能潜力，提高项目节能水平；

6、根据项目节能评估初步结果与同行业先进水平比较，分析其是否符合国家产业政策和节能要求，并提出节能措施和建议；

7、做出评估结论；

8、编写节能评估报告。

9、节能评估报告审核、审定、及报告签发。

节能评估工作程序如下图所示：

# 第一章 评估依据

## 第一节 评估范围和内容

一、评估范围

本次评估的范围主要对年产2万吨癸二酸建设项目运营后的用能状况进行评估，重点评估范围包括厂区平面布置、生产工艺、耗能工序、耗能设备、采暖通风及电气系统等辅助设施。

二、评估内容

1、项目是否符合国家有关法律法规和产业政策的要求以及可持续发展的原则；

2、项目能源利用的科学性及合理性，以及应采取的节能措施和建议；

3、项目能源消耗总量及能源品种选择的合理性比较分析，项目能源供应保障情况；

4、项目能耗指标：项目产品综合能耗情况、单位产品（产值）综合能耗的计算，与国内能耗指标进行对比分析；

5、主要耗能设备的能效指标，供、变电系统的能效指标和节能措施；

6、所采取节能措施的合理性及可操作性，能源管理，能源消耗计量的配置情况；

7、新能源、绿色能源的利用，及资源综合利用等的评估。

## 第二节 评估依据

一、相关法律、法规

1、《中华人民共和国节约能源法》国家主席令第77号

2、中华人民共和国发展和改革委员会第6号令《关于固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》2010年9月17日

3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）

4、《重点用能单位节能管理办法》（国家经贸委令第7号）

5、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）

6、《关于印发节能项目节能量审核指南的通知》（发改环资[2008]704号）

7、《关于开展资源节约活动的通知》（国办发[2004]30号）

8、《中国节水技术政策大纲》（国家发改委公告2005年第17号）

9、《关于抓紧开展固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》晋发改资环发[2010]1387号；

10、《山西省节约能源条例》（2000年07月01日）

11、《山西省人民政府关于加强节能工作的决定》（晋政发[2006]28号）

12、《山西省人民政府关于关于印发山西省节能减排综合性工作方案的通知》（晋政发[2007]32号）

二、合理用能方面标准

1、《工业癸二酸》（GB2092-1992）

2、《甘油》（GB13206-1991）

3、《综合能耗计算通则》（GB/T2589－2008）

4、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB/T17167－2006）

5、《企业能量平衡统计方法》（GB/T16614－1996）

6、《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)

7、《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）

8、《设备热效率计算通则》（GB/T2588－2000）

9、《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）

10、《节能产品评价导则》（GB/T15320-2001）

11、《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2008)

12、《三相变配电变压器能效限定值及节能评价值》(GB20052-2006)

13、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

14、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

15、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

16、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

17、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

18、《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）

三、项目文件和资料

1、年产2万吨癸二酸建设项目节能评估报告编制委托书

2、年产2万吨癸二酸建设项目可行性研究报告

3、年产2万吨癸二酸建设项目的相关资料

# 第二章 项目概况介绍

## 第一节 项目建设单位概况

一、建设基本情况

项目名称：年产2万吨癸二酸建设项目

单位名称：
单位性质：有限责任公司

建设地点：忻州市村

项目性质：新建

法人代表：

联系电话：0350

邮政编码：036500

二、企业基本情况

组建于2006年6月，是经发改委核准建设的民营股份制企业，公司注册资本5000万元，公司现有职工283人，其中大专以上学历8人，中专学历25人，主要产品有蓖麻毛油、精炼国际一、二级蓖麻油、蓖麻粕，产品远销内蒙、河北、河南、天津等地。公司“年产3万吨蓖麻油脂生产线建设项目”2007年被列为山西省“两区”项目，属于山西省重点扶持企业。

## 第二节 项目建设方案

一、产品方案

本项目建设规模为年产癸二酸2万吨，产品方案见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 癸二酸 | 20000 |  |
| 2 | 仲辛醇 | 12600 |  |
| 3 | 甘油 | 4000 |  |
| 4 | 脂肪酸 | 10000 |  |
| 5 | 硫酸钠 | 14000 |  |

二、主要建设内容

项目建筑工程总面积15310平方米，包括：生产车间、包装车间等主体设施10080平方米；原料库、成品库等辅助设施3180平方米；锅炉房、配电室等公用工程830平方米；办公化验楼、员工食堂等办公及公用设施1220平方米，车库120平方米；污水处理设施、消防水池等各类池体5400立方米。购置增稠器、裂化釜、搅拌机及各种泵类等生产设备224台（套）。

三、项目工艺方案

利用蓖麻油生产癸二酸，工艺过程主要包括水解、裂化、中和、脱色、酸化、水洗、脱水与干燥等工序，工艺流程详见下图：

蓖麻油生产癸二酸工艺流程图

工艺流程简述：

（1）将氢氧化钠经计量后，配置成40％液碱加入皂化釜中，开启搅拌器并接通加热电源升温至150℃，保温1小时，蓖麻油皂化完毕。

（2）将蓖麻油加入水解釜中，以硫酸作催化剂，苯磺酸作乳化剂，在沸腾条件下使蓖麻油与水反应，生成蓖麻油酸和甘油。甘油到精制釜内脱水浓缩精制。

（3）按照碱－蓖麻油0.35：1，加入苯甲酚或苯酚作为稀释剂，温度控制在270℃左右进行裂解，碱裂反应时间为3小时。

（4）在裂解反应后的溶液中加硫酸中和，中和终点为PH6.4，以保证癸脂肪酸钠和10－羟基癸酸钠被中和去除。

（5）由于所生产的癸二酸晶体为白色，而蓖麻油本身具有特有的颜色，反应中的副产品也是有色的，采用大孔树脂与活性炭相结合进行脱色。

（6）脱色后的癸二酸料液，进行加硫酸酸化，使PH值在2.0~2.3之间，此时溶液中癸二酸单钠盐全部生成癸二酸，经冷却降温析出。

（7）酸化后的癸二酸需使用脱盐水进行水洗，以去除生产过程中残留的杂质、色素及工艺水。

（8）将水洗后的癸二酸进行烘干包装入库出售。

四、总平面布置

（1）项目地理位置

项目建设地点位于忻州市村，该址工程地质条件较好，远离居民区，不会对居民生活形成污染。厂址距河偏、曲蜓昂公路约500m，交通条件极为便利，具体位置详见地理位置图。

（2）总平面布置原则

本项目总布置图根据厂区现场条件，本着充分利用场地、节约用地，满足生产工艺、运输的要求进行场区布局，主要考虑的原则如下：

①要合理布局，划分生产区、辅助区、办公及生活区，生产区应在生活区的下风向。各区之间用围墙或绿化隔离带明确分开。

②建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，保证生产连续、方便，避免人流、货流交叉及运输的往返交叉。

③厂区道路通畅，便于机动车通行，便于原料、产品等的运输；进行办公区绿化、生活区绿化、道路绿化等。对改善劳动条件、提高生产效率等具有重要的意义。

（3）总平面布置

项目总占地20000.1m2，根据项目产品方案、加工特点及厂区的位置、风向等进行平面布置，生活区及生产区相对独立，厂区北部为生产区，水解裂化车间、中和脱色车间、酸化水洗车间、干燥车间、成品库等呈“一条龙”形式布置；生产区东侧布置为高位水池、原料储区、水处理等辅助生产设施；南侧为生活区，包括办公楼及职工宿舍楼等，充分利用厂房、办公室及道路周边空地进行绿化。详细总平面布置见附图。

五、主要经济技术指标

主要经济技术指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品及规模 |  |  |  |
|  | 癸二酸 | t/a | 20000.0 |  |
|  | 仲辛醇 | t/a | 12600.0 |  |
|  | 甘油 | t/a | 4000.0 |  |
|  | 脂肪酸 | t/a | 10000.0 |  |
|  | 硫酸钠 | t/a | 14000.0 |  |
| 2 | 能源消耗 |  |  |  |
|  | 焦炉煤气 | 万m3/a | 2319.84 |  |
|  | 电力 | 104KWh/a | 879.29 |  |
|  | 水 | 万m3/a | 32.26 |  |
| 3 | 工作制度 |  |  |  |
|  | （1）年工作天 | d/a | 300 |  |
|  | （2）年工作时 | h/a | 7200 |  |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 158 |  |
| 5 | 项目总投资 | 万元 | 10650.24 |  |
| 6 | 销售收入 | 万元/a | 58620.0 |  |
| 7 | 年实现利润 | 万元/a | 3833.8 |  |
| 8 | 年实现税金 | 万元/a | 1277.9 |  |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 5.77 | 税后 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 23.84 | 税后 |

六、项目实施进度

| 序 号 | 年度 项目 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 可研报告报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备采购、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员招聘培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三节 项目用能情况

一、焦炉煤气消耗

项目生产用蒸汽由一台WNS6-1.0-Q锅炉提供，裂化工序使用四台RYL-2400Q熔盐炉供热，均采用焦炉煤气为燃料，年消耗焦炉煤气量2319.84万m3。

二、电力

本项目用电主要为生产设备、生产辅助及附属设备设施，设备总装机容量为2545.38kW，年耗电879.29万kWh，厂区配备一台2000KVA变压器，可以满足项目需求。

三、新鲜水

项目用水主要为生产用水、员工生活及其他用水等，年耗水量为31.94万m3，考虑厂区内输水管网损失等消耗性用水，年损耗水量为0.32万m3，投产后年耗水量为32.26万m3。

四、压缩空气

项目压缩空气主要用于仪表控制，压缩空气用量为3m3/min，年总消耗压缩空气129.60万m3。

五、 项目资源能源消耗汇总

资源能源消耗指标

| 序号 | 项目名称 | 消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 能源种类 |  |  |
| 1.1 | 焦炉煤气 | 2319.84 | 万m3/a |
| 1.2 | 电力 | 879.29 | 万kWh/a |
| 二 | 能耗工质 |  |  |
| 2.1 | 新鲜水 | 32.26 | 万m3/a |
| 2.2 | 压缩空气 | 129.60 | 万m3/a |

# 第三章 能源供应情况评估

## 第一节 项目所在地能源供应条件及消费情况

一、项目所在地能源供应条件

1、电力条件

河曲县电网现有变电站3座，其中220kV变电站1座，为古源变电站，110kV变电站2座，分别为巡镇变电站、文笔变电站，总变电容量为306880kVA，2010年供电量为17605万kWh，现有电力线路71条，其中，110kV线路5条（总长度为59.643km），35kV线路20条（总长210.199km），10kV线路46条（总长829.17km），配电变压器共计850台，总容量82750kVA。

项目建设实施后年耗电量为879.29万kWh/a，该县电网可满足本项目的电力需求。

2、供水条件

（1）水资源情况

全县水资源总量为5706.98万m3，人均占有量为393 m3。

河曲县地下水资源量为4320.9万m3，其中盆地平原区地下水资源量为3579.6万m3，山丘地下水资源量为741.3万m3。地下水开采量为1673.1万m3，其中河曲县盆地平原区地下水开采量为1463.1万m3，一般山丘地下水可开采量为210万m3。

全县本地年均地表水资源量为1769万m3，年均河、泉基流量383万m3。

（2）自来水供应条件

河曲县现有供水厂1个，即坪泉供水厂，供水能力为8000m3/d。

3、焦炉煤气供应条件

本项目熔盐炉和蒸汽锅炉燃料均采用焦炉煤气，公司现有一座规模为3万吨的半焦厂，年可产焦炉煤气1800万m3，除半焦厂自用800万m3，其余煤气全部供应本项目；且项目厂址临近河曲县鸿燕化工有限公司，该公司拥有5万吨规模的半焦厂，每年除其自用外，仍有1500万m3剩余，焦炉煤气不足部分由其提供，目前双方已经达成供气意向，供气需求可以得到满足，具体见附件。

因此，本项目建设实施后，当地能源条件可以满足其能源需求，保证项目正常运行。

二、项目所在地能源消耗情况

2009年河曲县能耗总量166.86万吨标准煤，同比下降5.9%，单位GDP能耗为1.671吨标准煤/万元，同比增长5.2%；2010年能耗总量144.54万吨标准煤，单位GDP能耗为1.562吨标准煤/万元，同比下降6.5%，万元工业增加值能耗6.31吨标煤，比去年同期下降27.3%。

1、电力消耗情况

2010年，河曲县全社会用电量为22429.4万kWh，同比增长8.8%。

全行业用电情况，全行业用电20848.4万kWh，同比增长21%。一产用电499.1万kWh，同比下降36.9%，二产用电15539.9万kWh，同比增长24.8%，三产用电1566.4万kWh，同比增长23.71%。二产中工业用电14310.1万kWh，同比增长27.67%，建筑业用电1229.7万kWh，同比下降0.99%。

城乡居民生活用电情况，城乡居民用电合计3242.9万kWh，同比增长2.97%，城镇居民生活用电1655.7万kWh，同比增长16.3%，乡村居民生活用电1587.2万kWh，同比下降8.02%，全县总人口134569人，则城乡居民生活人均月耗电为45.5万kWh，户均月消费140万kWh。

2、水资源消耗情况

2010年，河曲县年总用水量980万m3，其中工业用水量510万m3，农业灌溉用水量310万m3，生活用水量146m3。

2010年河曲县规模以上企业用水量为456万m3，同比增长11%。取水种类主要是地下水和自来水。地下水取水量为392m3，同比增长15%，自来水取水量为20m3，同比增长5%。

## 第二节 项目能源消费对当地能源消费的影响

项目建设实施后年消耗焦炉煤气2319.84万m3/a，耗电879.29万kWh/a、耗新鲜水32.26万m3/a，综合能耗为15331.39tce，该区2010年电力消费22429.4万kWh，水资源消费量为980万m³/a。电力消耗占全县总用电的3.9%，对当地能源消费有一定影响，但是考虑到该县总变电容量为306880kVA，现有线路总容量82750kVA，具有较大的富余量；水资源消费量占全县总用水量的3.3%，考虑到该县地下水开采量为1463.1万m3/a，现消费量为980万m3/a，富余量较大。因此，项目实施能源消耗对该地区正常的能源供应影响较小。

## 第三节 本章小结

经过收集项目所在地各种能源供应和消费条件的资料，经分析，项目建成实施后年能源消耗不会对当地能源的供应产生负面影响。

# 第四章  项目建设方案节能评估

## 第一节 项目选址、总平面布置节能评估

一、项目选址分析

本项目建设地点位于村，该区工程地质条件较好，远离居民区，厂址距河偏、曲蜓昂公路约500m，交通便利，原材料运输方便；水源由厂区自备水井供给，电源由临近变电站直接架空专线接入敷设，减少电能输送损失。项目选址符合工业企业选址要求，水源、电源供应充足，不会对项目所在地区造成影响。

二、总平面布置节能评估

（1）平面布置方案

项目总占地20000.1m2，根据项目产品方案、加工特点及厂区的位置、风向等进行平面布置，生活区及生产区相对独立，厂区北部为生产区，水解裂化车间、中和脱色车间、酸化水洗车间、干燥车间、成品库等呈“一条龙”形式布置；生产区东侧布置为高位水池、原料储区、水处理等辅助生产设施；南侧为生活区，包括办公楼及职工宿舍楼等，周边进行绿化。

从厂区布局来看，办公生活区位于（相对于生产车间）该地区主导风向的上风侧，符合污染气象（风向）布局原则，因此，厂区布局基本合理。

（2）平面布置节能分析

①项目平面布置符合生产工艺流程的合理要求，主要生产车间呈“一条龙”形式布置，生产作业线短捷，避免了生产流程的交叉和迂回往复。

②厂区功能分区明确，生产系统、辅助系统和运输系统的布置科学合理，充分利用场地资源，在满足生产要求的前提下，优化布置，节约土地资源。

③主要建筑物周围设环路，主要交通、人流、物流流线清晰，减少相互间的交叉干扰，降低运输耗能。

④项目厂区平面布局合理紧凑，物料输送短捷流畅，满足绿化、节能等要求。

## 第二节 工艺流程、技术方案节能评估

一、工艺技术选择的原则

（1）项目工艺技术方案的选择在保证产品质量的前提下，充分利用当地资源，技术水平力求适度先进、稳妥可靠，减低劳动强度，节约投资、尽量压缩占地，减少工程造价。

（2）工艺路线的选择，充分考虑节约投资，节能降耗、提高资源综合利用率，降低生产成本，提高机械化程度和自动化水平，增加经济效益。

二、工艺流程节能评估分析

1、工艺流程

癸二酸是以蓖麻油为原料经水解、裂化、中和、脱色、酸化、脱水、干燥等工艺而制得。蓖麻油、水和水解剂按一定比例注入水解釜，进行升温升压水解，水解完毕后，进行保压、排空、出料。料液在油分离沉降罐中沉降一段时间后分离出甜水和蓖麻油酸，甜水经蒸馏后制得工业甘油。蓖麻油酸与适量甲酚混合，并把碱液连续投入裂化釜内进行裂化。把裂化好的固相膏状物加水溶解，加酸进行中和，上部液体分离出副产品脂肪酸，下部液体经活性炭予以脱色，再经树脂脱色进入酸化工序。在搅拌情况下加酸酸化至规定的PH值后，进行加温，沸腾后再进行冷却至规定的温度，进行离心脱水干燥，最后包装入库。裂化釜所裂化的气相主要成分是仲辛醇和氢气及水蒸气，经冷凝分离后得到仲辛醇副产品，氢气放空。粒状癸二酸是在上述癸二酸产品的基础上，将癸二酸经过熔融喷雾造粒、干燥、冷却得到。

2、工艺流程节能评估分析

（1）癸二酸生产方法主要是采用蓖麻油加碱皂化生成蓖麻油酸后，再于260～280℃加碱裂解，经酸化等纯化处理后得到癸二酸。现行使用的生产工艺是蓖麻油酸在稀释剂苯(甲)酚和适量碱作用下进行裂解，不使用催化剂，但癸二酸收率较低，为提高产率，国内外学者对此进行了研究，目前主要有以下两种方法：

①催化碱裂法

催化碱裂法是采用价格低廉无毒的液体石蜡作稀释剂，用Pb3O4或SnO2-V205混合物作催化剂的生产工艺大大提高了癸二酸的收率，同时也提高了仲辛醇的收率，但Pb3O4和V2O5均具有毒性，用其作催化剂所造成的污染势必影响医药及化妆品等后续产品的质量。

②微波裂解法

由于微波为强电磁波，产生的微波等离子体中存在热力学方法得不到的高能态原子、分子和离子，因此微波加热可使反应速率大大加快，提高几倍到几千倍。与传统加热相比，微波裂解法具有碱裂时间短、能耗低、产率高、清洁环保等优点。但微波辐射方法仍存在一定问题，不同的反应使用的载体不完全相同，使得载体的选择有一定的难度；且大多数微波有机合成是在改造的家用微波炉中进行，微波辐射不均匀，反应温度也不能准确地控制；许多成功的反应还处在实验室阶段，没有应用到工业生产中。

经综合考虑，本项目采用碱热裂解蓖麻醇酸，以蓖麻油为主要原料，经水解、裂化、中和、脱色、酸化、水洗、脱水、干燥工序制取癸二酸，该工艺成熟可靠，生产过程采用常压操作，条件较温和，在生产过程中，严格控制加热温度、PH、投料比、反应时间等，以保证癸二酸产率，并对生产废水进行处理，回收硫酸钠和甲酚，减少对环境的污染。

（2）含酚废水的处理

在裂化工序中，因使用甲酚作稀释剂，因此污水中含有一定的甲酚，本项目采用由蓖麻油水解的蓖麻醇酸作萃取剂，将污水中的甲酚进行萃取。使用蓖麻醇酸具有以下优点，蓖麻醇酸来自生产过程中的水解工段，来源方便，萃取容量较高，分配系数可达50%以上，萃取后的甲酚与蓖麻油酸的混合液不需反萃取，可直接作为生产原料送到裂化工段重复使用，减少原料消耗，降低生产成本。

## 第三节 主要用能工艺和工序节能评估

一、主要用能工序

根据项目工艺特点，本项目可划分为水解、裂化、中和、脱色、酸化脱水、干燥、造粒七个工序，主要消耗能源为电力、焦炉煤气和蒸汽，耗能工质为新鲜水及脱盐水。

1、水解

（1）本工序主要用电设备为生产所需的各式泵类，总装机容量为81.0kW，年耗电量为30.38万kWh，具体计算如下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌配制罐 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 2 | 蓖麻油泵 | 4 | 16 | 0.72 | 11.52 | 7200 | 5.81 |
| 3 | 水泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 4 | 蓖麻油酸分离泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 5 | 甜水分离泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 6 | 粗甜水泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 7 | 中和液泵 | 2 | 15 | 0.75 | 11.25 | 7200 | 5.67 |
| 8 | 甜水泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 9 | 浓甜水泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 10 | 压滤机 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
|  | 合计 |  | 81.0 |  | 60.27 |  | 30.38 |

（2）本工序需要使用蒸汽进行加热，以使蓖麻油与水反应，水解生成蓖麻油酸和甘油，消耗蒸汽量为4705.9t/a，消耗新鲜水量为4万m3/a。

2、裂化

（1）本工序用电主体为熔盐炉及其配套设备、裂化釜、油酚泵、裂化液泵等生产设备，设备总装机容量为1490.4kW，年耗电量为477.63kWh，具体计算如下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 2 | 引风机 | 2 | 74 | 0.75 | 55.50 | 7200 | 27.97 |
| 3 | 熔盐循环泵 | 14 | 210 | 0.65 | 136.50 | 7200 | 68.80 |
| 4 | 熔盐泵 | 4 | 88 | 0.72 | 63.36 | 7200 | 31.93 |
| 5 | 熔盐循环泵 | 2 | 44 | 0.75 | 33.00 | 7200 | 16.63 |
| 6 | 油酚配比罐 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 7 | 油酚配料泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 8 | 油酚泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 9 | 裂化液液下泵 | 4 | 16 | 0.72 | 11.52 | 7200 | 5.81 |
| 10 | 裂化液泵 | 4 | 16 | 0.72 | 11.52 | 7200 | 5.81 |
| 11 | 润滑油泵 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 12 | 仲辛醇泵 | 2 | 15 | 0.75 | 11.25 | 7200 | 5.67 |
| 13 | 裂化釜 | 42 | 970.2 | 0.6 | 582.12 | 7200 | 293.39 |
| 14 | 电动单梁起重机 | 2 | 13 | 0.75 | 9.75 | 7200 | 4.91 |
| 15 | 电动葫芦 | 4 | 6.8 | 0.75 | 5.10 | 7200 | 2.57 |
|  | 合计 |  | 1490.4 |  | 947.677 |  | 477.63 |

（2）本工序采用四台供热量为2400kW的燃气熔盐炉，所用燃料为焦炉煤气，年总消耗焦炉煤气量为1663.56万m3/a。

（3）本工序蓖麻油酸经裂解后生成的是固相膏状物，需使用蒸汽进行加热使其溶解于水中，进行后续反应，蒸汽用量为23529.4 t/a，用新鲜水量为16万m3/a。

3、中和

（1）中和工序是在裂化反应后的溶液中加入硫酸进行中和，以去除溶液中的脂肪酸钠，达到提纯的目的。主要用电设备为脂肪酸泵、料液泵和脂肪酸成品泵等，设备总装机容量为27.0kW，年消耗电力10.21万kWh。具体计算见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脂肪酸泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 2 | 料液泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 3 | 脂肪酸成品泵 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
|  | 合计 |  | 27.0 |  | 20.25 |  | 10.21 |

（2）为提高反应速度，本工序将蒸汽通入反应溶液中对溶液进行加热，年消耗蒸汽量为3764.7t/a。

4、脱色

（1）本项目脱色采用活性炭与大孔树脂相结合，主要用电设备及用电量计算见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭配制罐 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 2 | 活性炭脱色罐 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 3 | 活性炭脱色罐 | 2 | 22 | 0.75 | 16.50 | 7200 | 8.32 |
| 4 | 活性炭缓冲罐 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 5 | 活性炭过滤机 | 4 | 8.8 | 0.72 | 6.34 | 7200 | 3.19 |
| 6 | 预脱色液泵 | 4 | 8.8 | 0.72 | 6.34 | 7200 | 3.19 |
| 7 | 混料泵 | 2 | 30 | 0.75 | 22.50 | 7200 | 11.34 |
| 8 | 混料泵 | 2 | 150 | 0.75 | 112.50 | 7200 | 56.70 |
| 9 | 脱色液泵 | 2 | 30 | 0.75 | 22.50 | 7200 | 11.34 |
| 10 | 脱色液泵 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 11 | 酸碱泵 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 12 | 加压泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 13 | 活性炭输送泵 | 2 | 1.1 | 0.75 | 0.83 | 7200 | 0.42 |
| 14 | 电动葫芦 | 2 | 3.4 | 0.75 | 2.55 | 7200 | 1.29 |
|  | 合计 |  | 305.50 |  | 228.60 |  | 115.21 |

由上表可见，本工序总装机容量为305.50kW，年消耗电力115.21万kWh。

（2）脱色工序大孔树脂再生需使用新鲜水，年消耗水量为8万m3/a。

5、酸化脱水

（1）本工序主要用电设备为酸化结晶罐、冷却结晶罐、离心机等，总装机容量为290.2 kW，年消耗电力103.79万kWh。具体计算见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸化结晶罐 | 4 | 22 | 0.72 | 15.84 | 7200 | 7.98 |
| 2 | 冷却结晶罐 | 6 | 33 | 0.72 | 23.76 | 7200 | 11.98 |
| 3 | 冷却结晶罐 | 10 | 40 | 0.7 | 28.00 | 7200 | 14.11 |
| 4 | 冷却结晶罐 | 4 | 12 | 0.72 | 8.64 | 7200 | 4.35 |
| 5 | 增稠器 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 6 | 母液回收泵 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 7 | 废液泵 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 8 | 离心机 | 10 | 150 | 0.7 | 105.00 | 7200 | 52.92 |
| 9 | 电动葫芦 | 4 | 6.8 | 0.72 | 4.90 | 7200 | 2.47 |
|  | 合计 |  | 290.2 |  | 205.94 |  | 103.79 |

（2）为提高酸化反应速度，将蒸汽通入溶液中进行加热，年消耗蒸汽量为5647.1t/a。

（3）本项目在脱水过程中，需使用脱盐水对癸二酸进行水洗，以去除生产中残留的杂质及工艺水，脱盐水用量为0.60万m3。

6、干燥

（1）本工序用电设备为鼓风机、引风机及下料器、加料机等，总装机容量为82.50 kW，年消耗电力31.19万kWh。具体计算见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 2 | 15 | 0.75 | 11.25 | 7200 | 5.67 |
| 2 | 引风机 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 3 | 引风机 | 2 | 44 | 0.75 | 33.00 | 7200 | 16.63 |
| 4 | 料仓搅拌器 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 5 | 星型下料器 | 2 | 2.2 | 0.75 | 1.65 | 7200 | 0.83 |
| 6 | 星型下料器 | 2 | 1.5 | 0.75 | 1.13 | 7200 | 0.57 |
| 7 | 加料机 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
|  | 合计 |  | 82.50 |  | 61.88 |  | 31.19 |

（2）本工序采用蒸汽为热源进行干燥，年消耗蒸汽量为2352.9t/a.。

7、造粒

本工序使用熔融雾化造粒塔进行造粒，主要用电设备为其配套设备，总装机容量为91.20kW，年消耗电力34.47万kWh。具体计算见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔化罐 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 2 | 液下泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 3 | 螺旋送料机 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 4 | 振动输送机 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 5 | 搅拌机 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 6 | 振动筛 | 2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 7200 | 0.38 |
| 7 | 引风机 | 2 | 30 | 0.75 | 22.50 | 7200 | 11.34 |
| 8 | 旋风分离器 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 9 | 袋式除尘器 | 2 | 15 | 0.75 | 11.25 | 7200 | 5.67 |
| 10 | 电动葫芦 | 2 | 3.4 | 0.75 | 2.55 | 7200 | 1.29 |
|  | 合计 |  | 91.20 |  | 68.40 |  | 34.47 |

8、工序能耗汇总

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），焦炉煤气折标系数取0.6143kgce/m3、电力0.1229kgce/kWh、蒸汽0.1286kgce/kg、耗能工质新鲜水折标系数0.0857kgce/t。

工序能耗消耗分析表

| 序号 | 工序 | 实物量 | 折标煤 当量值 （tce） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 焦炉煤气(万m3) | 电力 （万kWh） | 蒸汽 （t） | 新鲜水 （万m3） |  |  |
| 1 | 水解 | - | 30.38 | 4705.9 | 4 | 645.94 | 3.94% |
| 2 | 裂化 | 1663.56 | 477.63 | 23529.4 | 16 | 13845.82 | 84.56% |
| 3 | 中和 | - | 10.21 | 3764.7 | - | 496.68 | 3.03% |
| 4 | 脱色 | - | 115. 12 | - | 8 | 148.34 | 0.91% |
| 5 | 酸化脱水 | - | 103.79 | 5647.1 | - | 853.77 | 5.21% |
| 6 | 干燥 | - | 31.19 | 2352.9 | - | 340.91 | 2.08% |
| 7 | 造粒 | - | 34.47 | - | - | 42.37 | 0.26% |
|  | 合计 |  |  |  |  | 16373.84 | 100.00% |

主要工序能耗对比饼状图

由上表、图可以看出，本项目生产过程中，裂化工序能耗所占比例较高，占到生产系统总能耗的84.56%。

二、主要用能工序节能评估

1、本项目水解、裂化膏状物溶解、中和、酸化等工段采用直接蒸汽加热的方法。

蒸汽加热可分为直接蒸汽加热和间接蒸汽加热。

①直接蒸汽加热是将蒸汽直接引入被加热介质中，并与介质混合。这种方法适用于允许被加热介质和蒸汽的冷凝液混合的场合。

②间接蒸汽加热，通过换热器的间壁传递热量。当蒸汽在换热器内没有完全冷凝时，一部分蒸汽将随冷凝液排出，造成蒸汽消耗量增加。

因此，与间接蒸汽加热相比，直接蒸汽加热的热效率和热利用率要高很多，不会存在因加热管结垢而出现传热效果不好的情况。

本项目采用直通蒸汽的方式对料液进行加热，最大限度的利用了蒸汽，减少了热能损失。

2、本项目裂化工序，蓖麻油酸的裂解需在270℃左右进行，温度较高，若采用蒸汽换热，则饱和蒸汽压力需要达到4Mpa以上；当加热温度在300℃以内时，可以采用导热油作为热载体进行加热，导热油具有加热均匀，调温控制准确，能在低压下产生高温，传热效果好等特点，但导热油具有燃烧爆炸、高温结焦和积炭等危险因素。

熔盐是由硝酸钾（KNO3）、亚硝酸钠（NaNO2）、及硝酸钠（NaNO3）的混合组成，常规配比为53%的KNO3、40%的NaNO2、7%的NaNO3，熔盐主要物理参数如下表：

熔盐主要物理参数

| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点℃ | 142 | 比热kcal/kg·℃ | 0.34 |
| 沸点℃ | 680 | 熔融热kcal/kg | 18 |
| 最高使用温度℃ | 530 | 最佳使用温度℃ | 250~500 |
| 平均相对分子质量 | 89.2 | 液态平均重度kg/m3 | 1762 |
| 平均粘度mm2/s | 6.82 | 平均导热系数kcal/m·h·℃ | 0.314 |
| 平均普兰特数 | 32.2 | 平均膨胀系数×10-4/℃ | 4 |

熔盐与导热油相比，在相同的压力下可获得更高的使用温度（250～550℃），且熔盐类热载体具有不爆炸、不燃烧、耐热稳定性能好等优势，所以本项目采用熔盐作为热载体，为蓖麻油酸的裂解供热。

3、活性炭是国内大多数厂家普遍使用的脱色剂，具有吸附能力强等优点，但其吸附容量有限、生产周期长、再生工艺复杂，因此容易导致使用成本偏高、质量不稳定等。大孔树脂具有较大的交联网孔，因此可以吸附较大的离子和有机物，并可提高交换能力及交换速度，并可简单再生。目前，多采用大孔树脂来替代活性炭作脱色剂，但是由于大孔树脂吸附能力较弱，该项目采用活性炭与大孔树脂相结合使用，这样既可降低成本，又可使产品的色值得到保证，同时本环节又可以除去甲酚，减少废水中的甲酚含量，节省废水处理投资。

4、干燥

目前我国干燥常用的方法有对流干燥和传导干燥。一般来说，传导干燥较为节能，但传导设备耗用金属材料较多，结构较复杂，主机造价较高，投资费用较高。因此，本项目采用对流干燥方法对癸二酸进行干燥。

对流干燥主要包括气流干燥和流化干燥，流化干燥对物料粒度有一定要求，一般颗粒直径在30μm～6mm，粒度太小易被气流带走，太大不易流化，且附属设备较多，占地面积较大。

气流干燥特点如下：①干燥强度大。由于物料在气流中高度分散，颗粒的全部表面积即为干燥的有效面积，因此传热传质强度较大。②干燥时间短。干燥介质在气流干燥管中的速度一般为10～20m/s，气-固两相之间的接触干燥时间很短，一般为0.5～2s。③气流干燥管结构简单，占地面积小，易于建造和维修。④处理量大，热效率高，当干燥非结合水时，热效率可达60%。因此，本项目选用气流干燥方法。

癸二酸在干燥之前先进行离心脱水，减少物料中部分水分，再进入气流干燥器进行干燥，因生产中蒸汽使用工序较多，因此干燥热源亦使用蒸汽，以便于集中供热和管理。

5、造粒

造粒的方法有多种，如搅拌混合造粒，压力成型造粒、热成型造粒及喷雾造粒等。癸二酸在熔融状态时，具有很好的流动性，根据物料的这一特性，本项目选择熔融喷雾造粒方法。

雾化器是熔融造粒装置中的关键设备之一，通常有三种形式：气流式、压力式和旋转式。

（1）气流式雾化器

气流式雾化器对低黏度或高黏度料液均可雾化，使用范围广，且其操作压力低，不需要高压泵，并能较好调节气液比，以控制雾滴的大小，从而控制产品粒度。但是，与压力式或旋转式相比，其动力消耗要大得多，约为压力式及旋转式雾化器的5～8倍，故一般用于小批量生产。

（2）压力式雾化器

压力式雾化器雾化所用动力是依靠泵加压，通过旋涡室形成强旋转离心力，调节压力变化即可产生不同大小直径的液滴，具有粒子均匀、颗粒大小可任意调节和生产能力较大等优点，但其需配置一台高压计量泵，且存在对高黏度的物料不易雾化，喷嘴孔径很小，操作弹性小，大产量时需使用多个喷嘴等缺点。

（3）旋转式雾化器

旋转式雾化器依靠雾化盘的高速旋转产生离心力从而将液滴甩出雾化，其特点如下：①有很高的进料率，操作弹性大；②雾化轮具有大的流出口，不易堵塞；③低压操作，系统不易泄漏；④通过调节雾化轮转速以控制产品粒径。本项目确定使用旋转式雾化器。

## 第四节 主要耗能设备节能评估

一、主要耗能设备

1、焦炉煤气消耗

项目生产用蒸汽由一台WNS6-1.0-Q锅炉提供，采用焦炉煤气作为燃料，热效率较高，年消耗焦炉煤气656.28万m3。

裂化工序所用熔盐炉使用焦炉煤气作为燃料，年消耗焦炉煤气量为1663.56万m3。

2、主要用电设备

本项目耗电设备为各工序生产设备，以及脱盐水制备装置、空压机、取水泵、照明及其他辅助生产及附属设备。

生产设备见第三节工序能耗分析，辅助及附属生产设备见下表：

| 序号 | 生产设备 | 工作台数 | 装机容量(kW) | 需要 系数 | 有功功率(kW) | 年最大负荷利用小时数（h） | 能源 消耗量(万kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱盐水 | 原水泵 | 2 | 6 | 0.75 | 4.50 | 7200 | 2.27 |
| 2 |  | 清洗泵 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 3 |  | 高压泵 | 2 | 30 | 0.75 | 22.50 | 7200 | 11.34 |
| 4 |  | 供水泵 | 2 | 8 | 0.75 | 6.00 | 7200 | 3.02 |
| 5 | 污水处理 | 机械格栅 | 2 | 2.2 | 0.75 | 1.65 | 7200 | 0.83 |
| 6 |  | 搅拌器 | 2 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 7 |  | 行车式刮泥机 | 1 | 4 | 0.78 | 3.12 | 7200 | 1.57 |
| 8 |  | 刮泥机 | 1 | 3.5 | 0.78 | 2.73 | 7200 | 1.38 |
| 9 |  | 罗茨鼓风机 | 4 | 22 | 0.6 | 13.20 | 7200 | 6.65 |
| 10 |  | 带式压滤机 | 2 | 4.4 | 0.75 | 3.30 | 7200 | 1.66 |
| 11 |  | 污泥回流泵 | 2 | 14 | 0.75 | 10.50 | 7200 | 5.29 |
| 12 | 取水泵 | 1 | 15 | 0.75 | 11.25 | 7200 | 5.67 |
| 13 | 空压机 | 1 | 11 | 0.75 | 8.25 | 7200 | 4.16 |
| 14 | 维修系统 |  | 18 | 0.73 | 13.14 | 2400 | 2.21 |
| 15 | 照明及其他 |  | 24.08 | 0.71 | 17.10 | 3000 | 3.59 |
|  | 合计 |  | 177.58 |  | 128.79 |  | 55.47 |

3、蒸汽消耗

项目在水解、裂化、中和、酸化和干燥工段使用蒸汽，蒸汽年消耗量为40000t/a。

4、新鲜水消耗

本项目生产用水主要用在水解、裂化膏状物溶解、脱色工段等工段，以及循环水补水等，年耗水量为31.6万m3/a。

5、脱盐水消耗

项目在脱水工序采用脱盐水对癸二酸进行水洗，以去除残留的杂质及工艺水，锅炉补水也使用脱盐水，总消耗量为0.82万m3/a。

6、压缩空气消耗

本项目压缩空气主要用于生产系统仪表控制，年消耗量为129.60m3。

二、主要设备节能评估分析

1、熔盐炉

本项目裂化工序，蓖麻油酸的裂解需在270℃左右进行，需要使用高温介质进行供热。因项目单位半焦厂、临近河曲县鸿燕化工有限公司均产焦炉煤气，本项目以资源综合利用的原则，选用RYL-2400Q燃气熔盐炉，以焦炉煤气为燃料，以熔盐为热载体，利用熔盐泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后，继而返回熔盐槽重新加热，实现闭路循环。

（1）本项目使用熔盐炉与蒸汽锅炉相比具有以下优点：

(系统热效率较高

相对蒸汽锅炉由于散热和冷凝水排放，蒸汽供热管网有一定的热损失，而熔盐炉供热系统采用闭路循环，不存在冷凝排放热损失，且熔盐槽上设置了加热与保温装置，有利于维持槽内熔盐的熔融状态，供热管网散热损失也很小。

(不需水处理系统

熔盐炉不易造成系统的腐蚀和结垢，无需进行预处理，然而蒸汽锅炉用水需进过较复杂的水处理过程，水耗较大，因此，熔盐炉节水效果显著。

(低压高温特性

由于熔盐供热系统是封闭的，与蒸汽锅炉相比，具有低压、高温的技术特性，能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度，且传热均匀，供热温度稳定，能精确的进行负荷-温度调整，在可调负荷段内能稳定运行并均保持最佳热效率。因此，熔盐炉采用闭路循环，液相输送热能，热损失小，节能效果显著，运行成本低。

（2）本项目采用熔盐作为热载体，熔盐与导热油相比，在相同的压力下可获得更高的使用温度（250～550℃），且熔盐类热载体不爆炸、不燃烧、耐热稳定性能好，传热系数是其他有机热载体的2倍，在600℃以下时，几乎不产生蒸汽，且蒸汽泄漏无毒。

（3）余热回收

由于熔盐炉排烟温度比较高（400～600℃），余热回收潜力很大，故在排烟系统内增加余热回收装置，回收烟气余热用于助燃空气的预热，经预热后的助燃空气温度可达180℃，减少能源消耗。

余热回收节能量计算：

根据热容量Q计算公式：Q=cVΔt

式中：Q——材料吸收或放出的热量（KJ）；

c——材料的比热容KJ/（Nm3·K）；

V——材料的体积（Nm3）；

Δt——材料受热或冷却前后的温差（K）。

本项目熔盐炉焦炉煤气用量为1663.56万m3/a，空燃比按4.8:1计，则烟气量为9648.63×104Nm3/a。

C烟气=1.468kJ/(kg·K)；

V烟气=9648.63×104Nm3/a；

烟气温度从450℃降至250℃，Δt为200℃

由上述公式可知：

Q利用=cVΔt=1.468×9648.63×104×200=28328.37GJ/a

即节约焦炉煤气量：V焦炉煤气=28328.37×106÷17981=157.55万m3/a

折合标煤：M=28328.37×106÷4.186÷7000÷1000=966.77tce/a

因此，利用烟气预热对助燃空气进行预热，可节约焦炉煤气量157.55万m3/a，折合标煤966.77tce/a。

综上所述，项目采用熔盐热载体进行供热，节能效果显著。

2、螺旋板换热器

本项目裂化工段所用油酚加热器及液碱加热器均选用螺旋板换热器，螺旋板换热器是一种新型高效换热设备，换热介质分别流过螺旋板的两侧，其中冷介质沿螺旋通道由外向内，至中心出口流出；而热介质则沿螺旋通道由中心进口，由内向外流出；两种介质呈纯逆流方式流动。

与管壳式换热器相比，螺旋板式换热器具有以下特点：

（1）传热效率高

在螺旋板换热器内，冷热两种介质均在比较狭窄的通道内高速的旋转流动，加之由于定位柱的存在，造成介质形成连续旋转的旋涡曲面，形成紊流，从而克服了管壳式换热器在运行过程中管、壳程介质结垢而导致传热系数逐渐变小的矛盾，提高传热系数，换热效率比管壳式高出67%。

（2）自洁能力强，保证换热效果

冷热介质分别在各自的通道内流动，且螺旋通道没有死角，允许流速比其他换热器高，污垢不易沉积，若污垢一旦附着在螺旋板的表面，就会使通道断面积缩小导致介质流速加快，附着的污垢会很容易被冲掉。因此，螺旋板换热器克服了生产运行过程传热系数逐渐变小导致换热效果变差的矛盾，減少检修费用。

（3）热损失少

在传热量相等的条件下，螺旋板换热器所占空间仅为管壳式换热器的3/5左右，单位设备体积内的传热面积可达150m2/m3，单位体积的传热面积约为管壳式换热器的2～3倍，因此散热的外表面积也小，同时由于接近常温介质均从外边缘通道流出(入)，因此换热器本身热损失小。

本项目采用螺旋板换热器，以板代管，材料利用率高，换热效果好，在换热面积相同的条件下，采用螺旋板换热器所用的设备费为管壳式换热器的4/5，减少成本。

3、空气压缩机

传统的活塞式空压机容易受损的部件比较多，可靠性能比较差。

项目选用螺杆式空压机，采用高容量压缩组件，其转子外圆速度低而且达到最佳注油，实现了高效率、高可靠性，系统温度及压缩空气温度极低，保证所有部件均达到最佳冷却效果及最高使用寿命，正常操作期间完全无需维护。

螺杆式空气压缩机设计节省了不必要的维护费用。所有零部件均采用长寿命设计，大尺寸的入口过滤器、油过滤器和精细分离器确保最佳压缩空气质量。所有油过滤器以及 22kW (30hp) 以内各型号的分离器组件均为离心式启闭，维修时间进一步减少。所有螺杆式压缩机均装有智能控制系统，其控制菜单简便易用。

螺杆式压缩机比传统的活塞式压缩机节能10%左右，所以项目选择螺杆式空气压缩机。

4、锅炉选型节能分析

（1）锅炉选型

项目生产需配备一台6t/h的蒸汽锅炉，项目单位现有一座3万吨半焦厂，年产焦炉煤气1800万m3，其中自用800万m3；且项目厂址靠近河曲县鸿燕化工有限公司，该公司拥有5万吨规模的半焦厂，每年除其自用外，仍有1500万m3剩余，经综合考虑，本项目以资源综合利用为原则，以焦炉煤气为燃料，选用燃气型蒸汽锅炉。

与传统燃煤锅炉相比，燃气锅炉热效率较高，可达到90%以上。就结构而言，燃气锅炉采用火室燃烧，无须使用炉排设施，由于燃气锅炉燃烧完全，无飞灰，传热面上无积灰，有利于传热。气体燃料为管道运输，燃烧后无灰渣，可以省去燃煤锅炉的储煤场和储渣场，省去运煤系统、除渣系统，降低劳动强度，减少运输量，节省投资。因此，本项目锅炉选型合理。

（2）锅炉参数

产品型号：WNS6-1.0-Y(Q)

额定蒸发量：6 t/h

额定蒸汽压力：1.0MPa

蒸汽温度：183℃

给水温度：20℃

外形尺寸：6340 mm×2935mm×3360mm

受热面积：171m2

（3）本项目选用一台WNS6-1.0-Q锅炉，燃料为焦炉煤气，耗焦炉煤气量为984.42m3/h（低位发热量按4300kcal/m3计），锅炉产生蒸汽温度为183℃，其热焓值为2780.3kJ/kg，给水温度20℃，热焓值为83.86kJ/kg，项目年消耗蒸汽量为40000t（含5%输送管网损失），年焦炉煤气消耗量为656.28万m3，采用正平衡法计算锅炉热效率，则锅炉热效率：

η=被利用的有效热量/燃料所能放出的全部热量×100%

=40000×103×（2780.3-83.86）÷4.186÷656.28÷104÷4300

=91.3%

采用烟气余热回收后，燃气锅炉热效率值为91.3%，锅炉排烟温度为150℃，达到了《工业锅炉经济运行》GB/T17954-2007中表2锅炉热效率能效一级指标要求和排烟温度规定值。

主要能耗指标对照表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 核算数据 | 对标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉热效率值 | % | 91.3 | 90 | 《工业锅炉经济运行》GB/T17954-2007 |
| 2 | 排烟温度 | ℃ | 150 | 160 |  |

通过能耗对照，该工程采用燃煤蒸汽锅炉，热效率为91.3%，排烟温度150℃，满足工业锅炉能效指标，符合节能降耗标准。

5、变压器选型

本项目选用一台SCB11-2000/10变压器，SCB11系列环氧树脂浇注干式配电变压器绝缘性能好，抗短路能力强，耐雷电冲击水平高。环氧浇注干式配电变压器高低压线圈都由环氧树脂浇注密封，所采用的环氧树脂性能好，抗裂，耐高温，机械强度高，寿命长，CSB10与SCB11变压器技术参数如下：

| 产品型号 | 额定容量KVA | 额定电压KV | 空载 损耗W | 负载 损耗W | 空载 电流% | 阻抗 电压% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压KV | 高压分接范围 | 低压KV |  |  |  |  |
| SCB10-2000 | 2000 | 10 | ±5% | 0.4 | 3320 | 14450 | 1.02 | 6.0 |
| SCB11-2000 | 2000 |  |  |  | 2990 | 13730 | 1.02 | 6.0 |

由上表可知，SCB11-2000变压器空载损耗为2.99kW，负载损耗为13.73kW，均低于《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）目标能效限定值，变压器选型合理。

## 第五节 辅助生产和附属生产设施节能评估

一、电气单元

1、电源

本项目厂区总有功计算负荷为2545.38kW，厂区配备一台2000kVA变压器，项目用电已与山西省电力公司河曲供电支公司达成供电意向，项目用电有保证。

2、供配电系统

全厂用电负荷电压均为380/220V。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式，主干线用电缆埋地敷设，各分支线路采用绝缘导线穿钢管沿墙明敷至动力配电箱再至各用电点。

为保证安全生产，在总电源进线处均做重复接地，所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采用统一接地的保护措施，并要求接地电阻R≤4Ω。

3、节能分析

该项目在电气节能方面采取以下两点措施：

（1）照明供电与生产用电分路供给

该项目照明供电由一条主干电缆供电，这样可使同样大的干线截面传输较小的电流，从而减少线路的损耗。

（2）对无功功率进行补偿

该项目补偿装置采用在变电室低压侧集中自动补偿方式，使补偿后的平均功率因数达到cosΦ=0.95以上，达到降低线路无功损耗、节约能源的目的。

该项目电气节能措施实施后有效降低了供配电系统的线损及配电损失，最大限度地减少了无功功率，提高了电能利用率，节能效果较为显著。

二、照明系统单元

1、照明系统设计方案

（1）灯具及附件选型方案

(灯具选型方案

该项目在照明系统设计时依据《工业企业照明设计标准》（GB50034），生产车间包括水解裂化车间、中和脱色车间、酸化水洗车间、干燥车间、成品车间等，照明灯具为高压钠灯；办公楼、宿舍照明灯具采用T5节能灯。

(灯具附件选型方案

目前所采用的镇流器种类主要有两种：电感型镇流器和电子型镇流器。该项目选用的光源用电附件为电子型镇流器。

- 照明线路方案

该项目照明电压为220V，照明系统采用三相四线制方式。

2、节能分析

（1）该项目生产厂房选用高压钠灯作为照明灯具，高压钠灯具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不锈蚀等优点；项目辅助生产建筑选用较为先进的T5节能灯具为照明灯具，白炽灯泡发光效率一般为7～20Lm/W，其寿命一般为1000h，特殊的为2000h；单端的紧凑型荧光灯（俗称节能灯）其光通量一般为50Lm/W，采用一只9W寿命3000～5000h的节能灯完全可以替代40W的白炽灯泡；而现在T5能达到90～110Lm/W，寿命可达8000～10000h，节能效果显著。

（2）项目灯具配用电子式镇流器，相当于进行了单灯补偿，使其功率因数提高到0.85以上，既能减少电路无功功率，又能降低线损和电压损耗．同时因为线路电流较低，可选用较小截面的导线。

（3）照明线路的损耗约占输入电能的3％左右，影响线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V，采用的供电方式包括单相二线制和三相四线制两种方式。在不同供电方式下的线路损耗比较结果，设单相两线损耗为100％，三相四线制方式为56％。因此该项目选择三相四线制供电方式照明线路损耗较小。

三、采暖、通风单元

1、采暖系统

（1）采暖热源及热力管网建设方案

本项目地处忻州市河曲县，建筑物需在冬季进行供暖，需采暖的建筑物包括生产车间8064m2、办公楼、宿舍等生活区1220m2，项目冬季采暖利用熔盐炉烟气余热，经换热器与水进行热交换后，对厂区进行采暖。采暖室外管网采用半通行式地沟架空敷设，主沟断面为1.5×1m（宽×高），支沟断面为0.8×0.8m（宽×高）。管沟沿人行道和绿化带送至各建筑物，供水干管抬头敷设，回水干管低头敷设。

（2）节能分析

该项目室外热力管网管道热膨胀采用方形收缩器和自然补偿。管道采用岩棉管壳保温，厚度为40mm，外缠玻璃丝布，再刷沥青漆两遍；在各管道的转角处均用光滑弯管，弯管曲率半径不小于4D。热力损失较小，能够有效节约能源。

2、通风系统

（1）通风系统设计原则

生产车间通风设计必须符合国家和地方有关环境保护、消防、安全、职业卫生等方面的法律、法规有关规定，并积极采用先进、实用、成熟、经济的工艺和装备。

（2）节能分析

项目车间通风为自然通风，必要时开动通风机，能耗较小，设备较为节能。

四、给排水单元

- 用水量

项目用水包括生产用水及生活用水，生产用水包括水解用水，裂化膏状物溶解用水，活性炭、大孔树脂再生用水和循环水补水，总用水量为31.6万m3；生活用水为员工生活用水，厂区内住宿员工为48人，用水量按120L/d·人计，110人为附近村民，用水量按50L/d·人计算，生活用水量总计0.34万m3/a；考虑输水管网损失水量0.32万m3，年总消耗水量为32.26万m3/a。

- 给排水系统建设方案

该项目给排水系统建设方案依照《建筑给排水设计规范》GB50015-2003设计实施。

（1）给水系统

采用生产、生活及消防联合给水系统，主管采用管径为DN100PP-R给水管，DN70以下给水管采用镀锌钢管，并设阀门井、水表井等。室外给水系统采用地沟暗敷设，室内沿墙明敷设至各用水点。

（2）排水系统

厂区排水方式：雨水采用地面排放方式，排入厂区外排水沟。

厂区污水排放采用暗管排放方式，排入城市污水管网。

污水管径为DN300～DN500钢筋混凝土管组成，钢丝网水泥砂浆抹带接口，检查井选用700砖砌圆形污水检查井。

3、节能分析

该项目给排水系统节能措施包括以下几个方面：

（1）污染物较轻的洗盥废水可用于浇花及绿化洒水，减少水耗。

（2）加强管阀及设备的维护，避免因跑冒滴漏而造成的水资源浪费。

（3）培养节水意识，减少人为因素造成的水资源浪费。

该项目通过以上节能措施能够有效节约水资源并且能够充分利用水资源，节能效果较为显著。

五、建筑节能单元

1、建筑布置

首先以现行各种国家规范、规定为依据，以自然资源、地理情况、气候状况为条件，尽可能采用地方材料，节约投资，做到安全、经济、适用。在满足工艺和使用要求以及抗震要求的前提下，选择合理的结构方案和结构形式。

2、建筑方案

本项目主要建构筑物包括水解裂化车间、中和脱色车间、酸化水洗车间、干燥车间、成品车间、办公楼、职工宿舍等。

本项目建（筑）物节能设计主要体现在以下几个方面：①外墙；②门窗；③屋顶。

（1）墙体节能

墙体节能针对传统的用重质单一材料增加墙体厚度来达到保温的作法已不能适应节能和环保的要求，而转为采用复合墙体。复合墙体一般用块体材料或钢筋混凝土作为承重结构，与保温隔热材料复合，或在框架结构中用薄壁材料加保温、隔热材料作为墙体。目前建筑用保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等。

项目建筑外墙使用传热系数少，保温隔热性能好，且重量轻的加气混凝土砌块或者空心砖，另在加气混凝土砌块外墙外侧铺设钢丝网架聚苯板保温材料。

（2）门窗节能

门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3，门窗是外维护结构节能的重点。

项目在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少门窗的面积，合理控制窗墙比，采用密闭性良好的塑钢门窗，通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性，提高热工性能。

（3）屋顶节能

保温常用的技术措施是在屋顶防水层下设置导热系数小的轻质材料用作保温，如膨胀珍珠岩、玻璃棉等(此为正铺法)；也可在屋面防水层以上设置聚苯乙烯泡沫(此为倒铺法)。施工时，先将屋顶的钉层夹层，再将纸纤维喷吹入内，形成保温层。屋顶隔热降温的方法有：架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等。以上做法都能不同程度地满足屋顶节能的要求，但目前最受推崇的是利用智能技术、生态技术来实现建筑节能的愿望，如太阳能集热屋顶和可控制的通风屋顶等。

项目屋面采用挤塑聚苯板保温材料，屋顶铺设SBS防水卷材，提高屋顶的日照反射率，减少太阳热量的吸收，从而达到降低室内温度，减少制冷设施的运转时间的节能目的。

3、建筑节能分析

（1）本项目建筑设计在能够满足工艺和生产的前提下，尽可能地减小建（构）筑的面积，以减少工程基建投资。

（2）本工程对建（构）筑物进行了节能设计，增加的节能投资费用较低，约占建筑费用的3%～5%，而所引起的室内供暖能耗降低20%～40%，节能效果较为可观。

## 第六节 本章评估小节

本报告经过对该项目平面布置、工艺技术、主要工序、主要耗能设备、辅助生产系统和公用工程等方面系统分析，该项目建成实施后在满足生产的前提下，能够有效节约占地，缩短工艺流程，优化设备选型，选用节能产品，节能效果显著。因此，评估认为从节能评估角度出发，本项目的建设是可行的。

# 第五章 项目能源消耗及能效水平评估

## 第一节 项目能源消费种类、来源及消费量评估

一、项目能源消费种类

本项目运行后所消耗能源种类主要为焦炉煤气和电力，耗能工质为新鲜水。

二、能源来源

1、电力

本项目厂区配备一台2000kVA变压器，项目用电已与山西省电力公司河曲供电支公司达成供电意向，项目用电有保证。

2、焦炉煤气

项目用焦炉煤气采用公司半焦厂自有焦炉煤气，不足部分由河曲县鸿燕化工有限公司提供，目前双方已经达成供气意向，可以满足项目需求。

3、水

项目生产、生活用水均来自厂区自备水井，出水量为50m3/h，其水质、水量均能满足项目用水要求。

三、项目用能核算

1、焦炉煤气用量核算

项目生产用蒸汽由一台WNS6-1.0-Q锅炉提供，单位时间耗气量984.42m3/h，锅炉负荷率为92.6%；裂化工序使用四台RYL-2400Q熔盐炉供热，单位时间耗气量为577.6m3/h，均采用焦炉煤气为燃料，年消耗焦炉煤气量计算过程如下：

V锅炉=984.42 m3/h×24h×300d×92.6%÷10000=656.28万m3/a

V熔盐炉=4×577.6m3/h×24h×300d÷10000=1663.56万m3/a

年消耗焦炉煤气V=V锅炉+V熔盐炉=656.28+1663.56=2319.84万m3/a

因此，项目年消耗焦炉煤气2319.84万m3，折合标煤约14250.75吨（按当量值计算）。

2、电力核算

根据年产2万吨癸二酸生产线建设项目可行性研究报告及业主提供的技术资料，以项目达产达标后分析能源消耗情况。

项目用电量核算依据用电设备装机容量和需要系数，结合最大负荷利用小时数计算年需电量，需要系数和最大负荷利用小时数的选取依据《工业与民用配电设计手册》，计算结果计入适当的同时工作系数。

（1）用电设备组的计算负荷

根据用电设备组的设备容量Pe，即可算得设备的计算负荷：

有功计算负荷

无功计算负荷

视在计算负荷          或

式中： Kx——设备组的需要系数；

Pe——设备组设备容量（KW）；

φ——用电设备功率因数；

（2）配电干线或变电所的计算负荷

有功计算负荷

无功计算负荷

视在计算负荷

式中：——有功功率和无功功率的同时系数，一般取为0.8～0.9和0.93～0.97；

——各用电设备组有功计算负荷之和（kW）；

——各用电设备组无功计算负荷之和（kvar）；

（3）项目耗电情况根据项目耗电设备所属系统可以分为生产系统耗电、辅助及附属系统耗电及电能损失。

①生产系统耗电

项目生产系统用电主要为各工序生产设备用电，总装机容量为2367.80kW，经计算年耗电量为802.78万kWh，具体用电负荷计算如下表：

用电负荷计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装机功率 | kw | 2367.80 |
| 2 | 有功计算负荷 | kw | 1592.82 |
| 3 | 无功计算负荷 | kvar | 1016.62 |
| 4 | 视在计算负荷 | kva | 1891.11 |
| 5 | 年耗电量 | 万kWh/a | 802.78 |

②辅助及附属系统耗电

项目辅助及附属系统主要用电主体为脱盐水制备装置、空压机取水泵、照明及其他辅助生产及附属设备，总装机容量为177.58kW，经计算年耗电量为55.47万kWh，具体电能消耗量如下表：

用电负荷计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装机功率 | kw | 177.58 |
| 2 | 有功计算负荷 | kw | 128.79 |
| 3 | 无功计算负荷 | kvar | 79.81 |
| 4 | 视在计算负荷 | kva | 151.51 |
| 5 | 年耗电量 | 万kWh/a | 55.47 |

③输配线路损耗

变压器有功损耗计算公式如下：

ΔP＝P0＋KTβ2PK

式中：P0——空载损耗（kW），取2.99kW；

KT——负载波动损耗系数，取1.05；

β——平均负载系数，取75%；

PK：额定负载损耗（kW），13.73kW。

变压器无功损耗计算公式如下：

ΔQ＝Q0＋KTβ2QK

Q0≈I0％SN

QK≈UK％SN

式中：Q0——空载无功损耗（kvar），

I0％——变压器空载电流百分比，取1.02%

SN——变压器额定容量（kVA），取2000

KT——负载波动损耗系数 取1.05

QK——额定负载漏磁功率（kvar）

UK％——短路电压百分比 取6%

变压器综合功率损耗：

ΔPz＝ΔP＋KqΔQ

式中：Kq——无功经济当量（kw/kvar）取0.1

项目选用一台2000kVA变压器，则，

有功损耗ΔP=2.99+1.05×（75%）2×13.73=11.10kW；

无功损耗ΔQ=1.02%×2000+1.05×（70%）2×6%×2000=82.14kw

综合损耗ΔPz=11.10+82.14×0.1=19.31kw

变压器年耗电量=19.31×24×365÷10000=16.92万kWh

经上式计算，项目选用一台2000KVA变压器，年电量损耗为16.92万kWh，并考虑厂区内输电线路损失，项目年线路损耗电能为4.12万kWh。

④项目电力消耗情况汇总

项目电力消耗情况表

| 序号 | 工序 | 电 力 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量（万kW·h/a） | 当量值（tce/a） |  |
| 1 | 生产系统 | 802.78 | 986.62 | 91.30% |
| 2 | 辅助及附属系统 | 55.47 | 68.17 | 6.31% |
| 3 | 损失 | 21.04 | 25.86 | 2.39% |
| 4 | 合计 | 879.29 | 1080.64 | 100.00% |

项目电力消耗对比饼状图（当量值）

由上表及饼状图可以看出，本项目电力消耗879.29万kWh，折合标煤1080.64tce，其中生产系统能耗占到企业总电耗的91.30%。

⑤项目负荷计算

计算负荷总计

| 序号 | 项目 | 有功功率(kw) | 无功功率(kvar) | 视在功率(kVA) | 无功补偿(kvar) | 拟选变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂计算负荷 | 1721.61 | 1096.43 | 2042.63 |  |  |
| 2 | 取同时系数K | 0.7 | 0.9 |  |  |  |
| 3 | 补偿前平均功率因数 |  | 0.84 |  |  |  |
| 4 | 补偿后平均功率因数 |  | 0.96 |  |  |  |
| 5 | 补偿前总负荷计算 | 1205.13 | 986.79 | 1557.59 | 417.99 |  |
| 6 | 补偿后总负荷计算 | 1205.13 | 568.80 | 1332.61 |  | 2000KVA |
| 7 | 变压器损耗 | 11.10 | 82.14 |  |  |  |
| 8 | 总计 | 1216.22 | 650.94 | 1379.47 |  |  |
| 9 | 负荷率 |  |  |  |  | 69% |

3、用水量核算

项目用水包括生产用水及生活用水，生产用水包括水解用水，裂化膏状物溶解用水，活性炭、大孔树脂再生用水，循环水补水和锅炉补水，总用水量为31.6万m3；生活用水为员工生活用水，厂区内住宿员工为48人，用水量按120L/d·人计，110人为附近村民，用水量按50L/d·人计算，生活用水量总计0.34万m3/a；绿化、道路洒水按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003），绿化洒水夏季按2.0L/㎡·次，一日一次，年用水按210天，道路洒水按1.5L/㎡·次，一日一次，年用水按275天，可由生活用水经处理后用于绿化、道路洒水，年总用水量为0.25万m3/a；考虑输水管网损失水量0.32万m3，年总消耗水量为32.26万m3/a。项目用水情况统计见下表:

项目用水情况核算表

| 序号 | 用水项目名称 | 用水定额 （L/人·d或L/m2·d） | 面积或人数（人或m2） | 中水回用 | 用水量 （万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 水解 |  |  |  | 4.00 |
| 2 |  | 裂化溶解 |  |  |  | 16.00 |
| 3 |  | 脱色 |  |  |  | 8.00 |
| 5 |  | 循环水补水 |  |  |  | 3.60 |
| 6 | 生活用水 | 员工生活用水 |  | 158 |  | 0.34 |
| 7 |  | 绿化 | 2 | 3600 | 0.15 |  |
| 8 |  | 道路洒水 | 1.5 | 2400 | 0.10 |  |
| 9 | 损耗 |  |  |  | 0.32 |
| 10 | 合计 |  |  |  | 32.26 |

项目建设投产后总用水量为32.26万m3/a，折合标煤27.64t（按等价值计算）。

四、项目能源消耗汇总

年产2万吨癸二酸生产线建设项目能源消耗指标详见下表。

资源能源消耗指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 全年能耗 | 折标系数 | 折标煤（t） | 占总能（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 当量值 | 等价值 | 当量值 | 等价值 | 当量值 | 等价值 |
| 一 | 能源种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 焦炉煤气 | 万m3 | 2319.84 | 0.6143 | 0.6143 | 14250.75 | 14250.75 | 92.95% | 82.70% |
| 1.2 | 电力 | 万kw·h | 879.29 | 0.1229 | 0.339 | 1080.64 | 2980.78 | 7.05% | 17.30% |
| 二 | 耗能工质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水 | 万m3 | 32.26 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 加工转换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 蒸汽 | t | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 脱盐水 | 万m3 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 压缩空气 | 万m3 | 129.60 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  | 15331.39 | 17231.53 | 100.0% | 100.0% |
| 注：本项目用水由提水泵从厂内自备深井取得，脱盐水由脱盐水装置设备制得，压缩空气由空压机制得，其能耗均已计入电耗之中；蒸汽为燃气锅炉加工转换制得，其能耗已计入焦炉煤气能源消费中。 |

项目能源消耗（当量值）结构示意图

由上图可见，本项目所消耗的能源为焦炉煤气和电力，按当量值计焦炉煤气占92.95%，电力占7.05%。因此，项目生产过程中应注意节约焦炉煤气和电力。

## 第二节 能源加工、转换、利用情况分析评估

项目能源消耗种类焦炉煤气和电力均为外购直接消费，不存在加工、转换。

本项目脱盐水、压缩空气及蒸汽由企业自行加工转换：

癸二酸脱水工序需用脱盐水进行水洗，锅炉补水也使用脱盐水，年总用量为0.82万m3/a，厂区配备有脱盐水装置进行脱盐水的制备。

压缩空气主要用于生产系统仪表控制，年总用量为129.60万m3，由空气压缩机制得。

项目生产中，水解、裂化、中和、酸化和干燥工序需使用蒸汽作为热源，年总用量为40000t/a，所用蒸汽由一台燃气蒸汽锅炉转换后供给生产。

## 第三节 能效水平评估

一、项目综合能耗

综合能耗是指用能单位的统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

对企业，综合能耗是指统计报告期内，主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。其计算公式如下：

式中：E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

ei——生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量；

pi——第i种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算。

各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。电力当量值折标系数采用1.229tce/万kWh，等价值折标系数采用2009年全国平均供电煤耗3.39tce/万kWh，焦炉煤气折标系数采用0.6143kgce/m3。

蒸汽和脱盐水均为企业自行加工转换，实际消耗能源为电力和焦炉煤气，因此，不再计入产品综合能耗。耗能工质新鲜水由厂区自备深井供应，已将取水泵计入电力，因此不再将新鲜水重复计入产品综合能耗。

根据上述公式和各能源采用折标系数计算，本项目综合能耗，当量值为15331.39tce，等价值为17231.53tce。

二、项目能源消耗分析

在正常工况下，生产单位产品对资源、能源消耗程度可以部分地反映一个企业的技术工艺和管理水平，即反映生产过程状况。从清洁生产方面分析，资源指标的高低同时反映企业生产过程中宏观上对生态系统的影响程度。

1、单位产品产品能耗量

（1）单位产品耗焦炉煤气量

单位产品焦炉煤气耗统计表

| 名 称 | 消耗量 | 单位产品指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 万Nm3/a | Nm3/t |
| 焦炉煤气 | 2319.84 | 1159.92 |

（2）单位产品耗电量

单位产品电耗统计表

| 名 称 | 消耗量 | 单位产品指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 万kWh | kWh/t |
| 电力 | 879.29 | 439.64 |

- 单位产品耗蒸汽量

单位产品蒸汽消耗表

| 名 称 | 消耗量 | 单位产品指标 |
| --- | --- | --- |
|  | t | t/t |
| 蒸汽 | 40000 | 2.0 |

（4）单位产品耗水量

单位产品水消耗表

| 名 称 | 消耗量 | 单位产品指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 万m3/a | m3/t |
| 水 | 32.26 | 16.13 |

2、项目产品与同行业产品能耗对比分析如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目产品能耗 | 衡水京华化工有限公司 | 通辽市兴合化工 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | kWh/t | 439.64 | 453.54 | 417.63 |
| 2 | 蒸汽 | t/t | 2.0 | 2.57 | 1.89 |
| 3 | 水 | m3/t | 16.13 | 17.78 | 14.32 |
| 备注： 1、衡水京华化工有限公司年生产能力30000吨，其中粒状癸二酸20000吨/年，粉状癸二酸10000吨/年。 2、通辽市兴合化工有限公司颗粒癸二酸年加工能力12000吨。 |

由上表可见，本项目单位产品能耗与同行业平均水平相接近，能源消耗合理。

## 第四节 本章评估小节

经过分别对该项目各种能源消费、各系统能源消费、各设备能源消费进行了核算、比对，本项目建成实施后年耗焦炉煤气2319.84m3，耗电力879.29万kWh，综合能耗当量值为15331.39tce，等价值为17231.53tce；各产品单位能耗与同行业平均水平相近，因此评估认为从节能评估角度讲本项目能耗指标合理，项目建设可行。

电话13219600558  qq 554064826

淘宝网址：http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.W52Eju&id=35581557353

http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.W52Eju&id=35599043995

# 第六章  节能措施评估

## 第一节 项目节能措施概述

一、工艺设计节能

1、本项目裂化工序，蓖麻油酸的裂解需在270℃左右进行，采用熔盐炉进行供热，由于熔盐炉排烟温度比较高（400～600℃），余热回收潜力很大，故在排烟系统内增加余热回收装置，熔盐炉烟气从壳体下部排烟口排出后，进入烟气管道，与空气预热器换热，助燃空气被预热至180℃后进入燃烧器助燃，减少能源消耗。经计算，回收烟气余热用于预热空气，利用热量可达28328.37GJ/a，节约焦炉煤气157.55万m3/a，折合标煤966.77tce。

2、本项目水解、裂化膏状物溶解、中和、酸化等工段需要使用蒸汽进行加热，使用蒸汽量为3.76万t/a，通常使用蒸汽盘管，其换热效率较低，按75%计，本项目采用直通蒸汽进行加热，年可节约蒸汽1.25万t/a，折合标煤1607.5tce。

二、电气节能

1、设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，电器元件选用节能、高效元件。项目变压器采用低损耗变压器，泵类均选用国家机电部门推广的节能产品，对于功率较大的设备采用变频调节技术，在负荷变动时，降低电动机转速，减少电能消耗，节电效果非常明显。

2、室内照明为高效节能灯具，厂房照明灯具为高压钠灯，灯具配有电子型镇流器，功率因数达到0.9以上，在满足规范要求的照度前提下，减少了减小照明灯具的安装功率，同时在建筑走廊、楼梯部位采用声、光控制装置；照明设备适当增加照明分支回路，增设照明开关，采用分区控制方式，以减少不必要的照明。

3、变电所靠近电力负荷中心，尽量减少线路长度，降低损耗，保证电压偏移符合国家电气标准。采用节能型变压器并按经济运行方式运行，提高功率因数，降低配电网络能耗。

4、配变电设置集中低压电容器补偿柜，补偿后功率数不小于0.95，减少了系统内变压器损耗和线路损耗。

5、在变压器低压侧设置有源滤波器，有效滤除中性线和相线的谐波电流，这样不仅可以净化电路，提高供电质量，而且可以大幅降低变压器、电动机中谐波所产生的损耗，有显著节能作用。

6、安装用电分项计量装置，实现安全高效生产、节能降耗、和科学化管理要求。

该项目电气节能措施实施后有效降低了配电损失、线路损失和设备电耗，最大限度的减少了无功功率，提高了电能的利用率，节能效果较为显著。

三、采暖节能

1、控制室内外采暖系统计算温度

温度取值的高低与能耗多少有密切关系，在加热工况下，室内计算温度每降低1℃，能耗可减少5%～10%，为节省能源，应避免冬季采用过高的室内设计温度，室内计算温度严格按照国家有关节能规定取值。

2、散热器外表刷非金属性涂料，且采用明装方式。

3、集中采暖系统供水或回管的分支管路上，设置水力平衡装置，在每个供暖系统的入口处设置热量装置。

4、冬季最大限度的利用自然热来取暖，多获得热量和减少损失；夏季最大限度的减少并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。

项目采暖节能措施实施后有效降低了取暖热能的浪费损失，节约了取暖期的能源消耗，节能效果较为显著。

四、节水措施

1、项目生产过程中冷却水循环使用，加强管理落实各项节水措施，杜绝跑、冒、滴、漏及长流水现象。

2、在办公楼中小便器冲洗采用红外感应延时自闭式冲洗阀，蹲式大便器采用红外感应或脚踏式延时自闭冲洗阀，大便器采用一次冲洗水量为6L的节水产品，公共部分洗手盆采用红外光感应龙头，各种龙头均采用陶瓷密封芯片节水型龙头在水压相同的条件下，节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果，节水量为3%～50%，大部分在20%～30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大，节水龙头节水量也越大。

3、雨水收集后用于绿化用水，节约了新鲜水资源利用。

4、该项目给水管采用三型无规共聚丙烯代替冷、热镀锌钢管、PE管，排水管采用硬聚氯乙烯塑胶排水管道代替砂模铸造排水铁管。

以上措施的实施，避免了水资源的浪费，节水效果明显。

五、建筑节能

1、根据建筑功能和当地的气候参数，建筑总平面布置和设计利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。结合现有场地，总图设计中将建筑的主朝向选择项目所在地最佳朝向或接近最佳朝向。

2、结构、形体

建构筑物的设计在满足工艺生产的前提下，材料和内部构造达到合理抗震设计的同时，合理选择结构方案，做到技术先进、安全合理、满足建筑节能的要求。建筑形体简洁以减少建筑形体系数。注意了室外环境设计，减少大面积混凝土地面反射热量，增加绿化面积，利用植被改善环境。

①墙体节能

建筑外墙使用传热系数少，保温隔热性能好，且重量轻的加气混凝土砌块或者空心砖，另在加气混凝土砌块外墙外侧铺设钢丝网架聚苯板保温材料。

②门窗节能

门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3，门窗是外维护结构节能的重点。

在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少门窗的面积，合理控制窗墙比，北向不大于25%，南向不大于35%，东西向不大于30%。采用密闭性良好的塑钢门窗，通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性，提高热工性能。

通过以上建筑节能措施，在能够满足工艺和生产的前提下，尽可能的减小建（构）筑的面积，可以减少工程基建投资；对建（构）筑物进行节能设计，增加的节能投资费用较低，约占建筑费用的3%～5%，而所引起的室内供暖能耗降低20%～40%，节能效果较为可观。

六、资源综合利用

1、建筑材料综合利用

建筑材料的合理使用应根据各相关规范及定额确定项目需要量，施工过程中严格执行项目的全过程质量控制及管理，避免因施工质量问题出现返工等材料浪费的情况发生，以控制资源的合理利用。

（1）因地制宜选择采用新型墙体材料和粉煤灰、矿渣、石粉等工业废料资源作为本项目建设墙体材料。

（2）提高建筑施工技术装备水平，全面提升施工施工建设装配和机械化生产能力，大幅度提高建筑过程的劳动生产率。

（3）通过有效应用清洁生产技术，推进“绿色施工”，减少施工对环境的负面影响。创建节约型工地，在施工过程中节约使用煤、电、油等资源，降低建筑施工能耗。

2、水资源综合利用

（1）充分利用供水压力

供水管道所选管材、阀门除应满足工作压力和工作温度的要求外，还要注重管道与管件、阀门之间连接密封性能良好，材质不影响水质，管道内表面光滑，阻力损失小等因素，以免造成漏水，废水等耗能的后果。

管道管材选择重量轻、机械强度大，金属管材的外表面抗腐蚀性能好，管道宜采用管沟敷设，以利于保证管道安装、维护及修理。

（2）雨水利用

屋面雨水设计为重力流内排水，在建筑物旁设贮水池，收集屋面雨水，用做浇洒绿地和道路用水，道路雨水尽量流向绿地和渗水砖，雨水深入地下涵养水源。

由以上分析可以看出，本项目严格遵循节能设计相关标准及规范、相关终端用能产品能效标准，不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，所有设备均选用先进、成熟、可靠、高效率、低能耗节能型设备，有效降低能耗。

本项目在建筑、采暖与通风的节能设计方面，严格执行国家相关方面的标准、规范，通过选用高效节能设备、材料和技术方案等节能措施，使企业在生产、生活中能够有效节约能源。

## 第二节 单项节能工程

本项目没有未纳入建设项目主导工艺流程和拟分期建设的节能工程。

## 第三节 节能措施管理

一、能源管理

1、能源管理机构

为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》和《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）精神，加强节能管理，促进合理利用能源，提高能源利用效率，项目运营期将成立节能管理机构，能源管理实行三级管理体制。公司设能源管理领导小组及其管理兼职机构；各职能部门设置能源管理小组；班组设立能源管理员，这样形成全公司性能源管理网络。

公司能源领导小组由总经理任组长，各职能部门负责人为组员，工程部为兼职职能部门，负责办理日常事务，各有关部室能源管理小组由部室主任任组长，有关技术员和有经验的工人参加，各班组应配备一名能源管理员。

节能组织机构图

2、能源管理责任及范围

  - 必须努力确保项目的电力正常供应，并督促与检查各部门经济合理用电；

  - 工程部应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗；

项目水、电的一、二级计量由工程部能源管理员负责抄表、汇总。

3、能源管理规定

根据《中华人民共和国节约能源法》和当地能源管理的有关规定，杜绝能源的跑、冒、滴、漏和私自用电现象，节约能源、降低成本、增加效益，安全合理的利用水、电资源，保证工厂的生产、生活的使用。特制定以下制度：

（1）用电管理制度

  - 为节约电能，车间作业区严禁使用500W白炽灯，尽量采用高效节能灯具。

  - 严格控制电加热器（电炉）的发放、使用。凡生产必须用电加热器（电炉），由使用部门提出申请，分管领导批准，设备动力处发准用证后持证使用。

  - 各用电单位应努力开动脑筋，提出节电新建议，并积极配合设备动力处搞好节电工作。

（2）用气管理制度

  - 锅炉房及主要能耗岗位员工应按操作规程操作，减少浪费。

  - 生产部每月将上月全公司各部门耗气量及库存量，以便即使调整用气控制。

（3）用水管理制度

  - 严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。

  - 电厂职工积极参加节约用水活动，增强节约用水自觉性。

  - 机修车间对公司自来水管道、水笼头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

  - 全公司各单位应全面做好节水工作，发现管道、水笼头有损坏漏水的，应及时通知机电的管道维修班进行维修。

通过以上制度的实施，进一步调动职工的节能积极性，推动节能工作深入开展，从源头上减少浪费，提高能源利用率，使有限的能源发挥更大的经济效益。

二、能源计量

1、能源计量器具的配备原则

能源计量器具配备应遵循《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GBl7167-2006）中的规定，结合本项目的能源种类和计量范围、配备原则进行配备。配备原则如下：

  - 配备的能源计量器具要充分考虑现行国家标准、行业标准和企业标准的指导作用，建立和完善能源计量体系，实行分级计量，计量准确无遗漏。

  - 能源计量，应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求，公共能源使用点应独立安装能源计量表。

  - 应满足节能监测的要求，配备必要的便携式节能检测计量器具。

  - 能源计量器具应与新建、改造、检修工程项目主体同时设计、同时施工、同时验收和投入使用。

  - 因施工等原因，需临时拆除计量器具及管、线、盘等附属设施时，必须经过计量能源管理部门同意，并采取措施保证其间能源管理有效，工程完工后恢复计量装置原状。

2、能源计量器具配备要求

（1）本项目主要消耗能源是焦炉煤气和电力，耗能工质为水，根据国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006），能源计量器具配备率及配置原则如下表所示：

项目能源种类及计量器具的配备情况表    单位：%

| 序号 | 项目 | 配备率 | 计量仪器 | 数量 | 准确度等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进出用能单位(％) | 进出主要次级用能单位(％) | 主要用能设备(％) |  |  |  |  |
| 1 | 电力 | 100 | 100 | 95 | 电能表 | 7 | 0.5S | Ⅰ类用户 |
| 2 | 焦炉煤气 | 100 | 100 | 90 | 气体 流量计 | 2 | 0.1 |  |
| 3 | 水 | 100 | 95 | 80 | 水流 量表 | 2 | 2.5 | 管径≤250mm |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 1.5 | 管径>250mm |
| 4 | 蒸汽 | 100 | 80 | 70 | 气体流量表 | 6 | 2.5 |  |

（2）能源计量器具性能应满足相应的计量要求及使用环境(如温度、湿度、照明、振动、腐蚀、电磁干扰等)要求。

3、能源计量器具管理要求

（1）能源计量制度

①建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。

②建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。

（2）能源计量人员

①设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。

②设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理。

③能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗；用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案。

④能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。

（3）能源计量器具

①有完整的能源计量器具一览表，表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）。主要次级用能单位和主要用能设备应备有独立的能源计量器具一览表分表。

②用能设备的设计、安装和使用应满足《关于用能设备的能源监测要求》GB/T6422、GB/T15316。

③建立能源计量器具档案，内容包括：

a）计量器具使用说明书；

b）计量器具出厂合格证；

c）计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

d）计量器具维修记录；

e）计量器具其他相关信息；

④备有能源计量器具量值传递或溯源图，其中作为用能单位内部标准计量器具使用的，要明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。

⑤凡属自行校准且自行确定校准间隔的能源计量器具，应有现行有效的受控文件（即自校计量器具的管理程序和自校规范）作为依据。

⑥能源计量器具应实行定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关计量法律法规的规定。

⑦在用的能源计量器具应在明显位置粘贴与能源计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

（4）能源计量数据

①建立能源统计报表制度，能源统计报表数据应能追溯至计量测试记录。

②能源计量数据记录应采用规范的表格式样，计量测试记录表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。

③根据需要建立能源计量数据中心，利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理，并按生产周期（班、日、周）及时更新能源计量数据。

④根据需要按周期（班、日、周）及时统计计算出其单位产品的各种主要能源消耗量。

三、能源统计

能源统计是反映能源经济发展状况，制定宏观经济改革的重要依据，对于企业来说，是统计工作的基础，同时要求各用能单位必须严格按照统计法律、法规的规定，开展能源统计工作。

根据本项目具体情况，制定《能源统计管理制度》，并能按照省市能源统计规定开展能源统计工作。

本项目购进能源品种为焦炉煤气和电力，需要在集报统计报表中体现，项目所耗耗能工质也需要进行统计汇总，纳入项目能源消耗考核体系，实事求是地反应项目实际耗能情况。具体要求如下：

1、建设方应由负责能源统计工作的主管领导，由专门的职能部门管理，由专人进行能源统计工作，并具有执业资格证。

2、建立较为完整的能源统计原始记录，原始记录要真实可靠。

3、应按期按规定填报好省市要求的能源统计报表。

4、能源统计资料要管理严格，并根据省市要求和能源统计工作的要求配备电子计算机等设备，健全能源统计资料管理联网直报工作，实现能源统计数据的网上传输。

## 第四节 节能措施效果评估

一、工艺设计节能

1、本项目熔盐炉排烟温度较高（400～600℃），项目在排烟系统内增加余热回收装置，回收烟气余热用于预热空气，经计算，年可利用热量可达28328.37GJ/a，节约焦炉煤气157.55万m3/a，折合标煤966.77tce。

2、本项目水解、裂化膏状物溶解、中和、酸化等工段采用直通蒸汽进行加热，与盘管加热相比，年可节约蒸汽1.25万t/a，折合标煤1607.5tce。

二、节焦炉煤气

锅炉排烟处设置省煤器，用烟气将给水加热后送至上锅筒，充分利用烟气余热，未安装省煤器前锅炉软化水进水温度为20℃，装省煤器后，其锅炉进水温度可提高到90℃，则使用省煤器节约热量计算为：

根据热容量Q计算公式：Q=cmΔt

式中：Q——材料吸收或放出的热量（KJ）；

c——材料的比热容kJ/（kg·℃）；

m——材料的质量（kg）；

Δt——材料受热或冷却前后的温差（℃）。

水的比热容c=4.2kJ/（kg·℃），使用省煤器后，水温从20℃提高到90℃，Δt=70℃；则，年可节约热量：

Q=4.2kJ/（kg·℃）×6000kg/h×70℃×24×300÷106

=12700.8GJ/a

即节约焦炉煤气量：V焦炉煤气=12700.8×106÷17981÷10000=70.63万m3/a

折合标煤：M=12700.8×106÷4.186÷7000÷1000=433.44tce/a

因此，锅炉通过使用省煤器，年可节约焦炉煤气70.63万m3/a，折标煤433.44tce。

三、节电

本项目需配备一台2000kVA变压器，选用SCB11-2000/10，SCB11与SCB10技术参数比较见下表：

| 产品型号 | 额定容量KVA | 额定电压KV | 空载 损耗W | 负载 损耗W | 空载 电流% | 阻抗 电压% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压KV | 高压分接范围 | 低压KV |  |  |  |  |
| SCB10-2000 | 2000 | 10 | ±5% | 0.4 | 3320 | 14450 | 1.02 | 6.0 |
| SCB11-2000 | 2000 |  |  |  | 2990 | 13730 | 1.02 | 6.0 |

变压器损耗计算：

- 选用SCB11变压器：

有功损耗ΔP=2.99+1.05×（75%）2×13.73=11.10kW；

无功损耗ΔQ=1.02%×2000+1.05×（70%）2×6%×2000=82.14kw

综合损耗ΔPz=11.10+82.14×0.1=19.31kw

变压器年耗电量=19.31×24×365÷10000=16.92万kWh

- 选用SCB10变压器：

有功损耗ΔP=3.32+1.05×（75%）2×14.45=11.85kW

无功损耗ΔQ=1.02%×2000+1.05×（70%）2×6%×2000=82.14kw

综合损耗ΔPz=11.85+82.14×0.1=20.07kw

变压器年耗电量=20.07×24×365÷10000=17.58万kWh

年可减少变压器损失量为：17.58-16.92=0.66万kWh

由此可见，本项目选用SCB11年可节约电量0.66万kWh/a。

四、节水措施效果

本项目设计生活污水经处理后用于厂区绿化、道路洒水，年可节约新鲜水量0.25万m3/a。

五、采暖节能

本项目需采暖的建筑物包括生产车间8064m2、办公楼、宿舍等生活区1220m2，根据《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002），车间采暖热负荷指标取85W/m2、生活区取60W/m2，项目设计利用熔盐炉烟气余热，经换热器与水进行热交换后，对厂区进行供暖。

①采暖期采暖热负荷

Qh＝q×A×10-3

式中：Qh—采暖设计热负荷（KW）；

q—采暖热指标（W/㎡）；

A—采暖建筑物的建筑面积（㎡）。

则采暖期采暖设计热负荷为：

Qh=（85W/m2×8064㎡+60W/m2×1220㎡）×10-3

=758.64kW

②采暖期采暖年耗热量

Qha=0.0864×N×Qh×（ti-ta）/（ti-t0h）

式中：Qha—采暖期采暖全年耗热量（GJ）;

N—采暖期天数。

ta—采暖期平均室外温度(℃)；

ti—采暖室内计算温度(℃)；

toh—采暖室外计算温度(℃)。

则本项目采暖年耗热量为：

Qha=0.0864×N×Qh×（ti-ta）/（ti-t0h）

=0.0864×150d×758.64kW×[（18℃-（-4℃）]/[18℃-（-8℃）]

=8319.36GJ

本项目利用烟气余热进行冬季采暖，年可节约标煤约283.92吨。

## 第五节 节能措施及经济性评估

项目节能措施实施后，年可节约焦炉煤气228.18万m3、电力0.66万kWh、蒸汽1.25万t，热力8319.36GJ，节约新鲜水0.25万m3，折合标煤量总计3294.15tce，年可节约支出约合420.66万元，项目采用节能措施后经济效益明显。项目年可节约焦炉煤气228.18万m3，焦炉煤气含硫量为200mg/Nm3，因此，每年可减少SO2排放912.72kg。

## 第六节 本章评估小结

本项目严格遵循节能设计相关标准及规范、相关终端用能产品能效标准，不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，所有设备均选用先进、成熟、可靠、高效率、低能耗节能型设备，最大程度降低能耗。

# 第七章  存在问题及建议

一、存在问题

从目前本项目的相关生产设备能耗来看，项目各项节能指标可以达到国家出台的相关标准要求，部分设计达到国内先进水平。但建设期间、运营期间是否严格按设计要求建设运营，严格执行国家相关政策标准，将严重影响项目的能耗水平、能耗指标。

二、建议

依据提供的相关资料和文件，进一步提高装置节能水平，结合评估情况对项目提出建议补充和完善的节能措施，供项目设计、施工及节能管理等参考。

1、项目能源消耗组成主要为焦炉煤气、电力和蒸汽，耗能工质为新鲜水和脱盐水。建议项目在运行时突出管理，运供中应注意节约用能，在管理中进一步实现节能降耗。

2、低压线路中，由于存在单相以及高次谐波的影响，使三相负荷不平衡，设计时尽量使三相负荷平衡，同时可以采用调节单相电压及采用滤波器抑制谐波的方法，最好的方法是采用省电装置来平衡三相电压或三相电流。

3、锅炉送、引风机和锅炉给水泵是锅炉机组的主要耗电（能）设备，约占锅炉房设备总耗电量的80~90%，锅炉房应选用高效节能型送、引风机和给水泵，合理配套锅炉辅机。对引风机、鼓风机、循环水泵等大容量电动机采用变频高速技术，使设备在负荷变动时，降低电动机转速，减少电能消耗。

4、按照建筑用途和所处气候、区域的不同，做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计；完善建筑节能设计标准。加快墙体材料改革，研发节能节材结构体系。推广高光效、长寿命、显色性好的电光源，如：稀土高效荧光灯产品；推广设计科学的灯具及节能电子镇流器产品。一般建筑内部采用紧凑型荧光灯、T5及T8荧光灯，减少普通白炽灯的使用比例。实施照明产品的能效标准。推广使用科学的节能照明控制技术。道路照明、建筑物泛光照明和区域场所照明，要采用金属卤化物灯和高压钠灯等节能型电光源。发展城市景观照明中的半导体照明(LED)工程技术。

5、在项目运行中，应建立一套科学、完整、准确的能源消费统计指标体系。建议建设能源中心调度室及其相关计量、监测及控制系统等，确定能源统计管理部门和能源统计人员，建立健全节能统计工作责任制，确保用能稳定供应，优化能源系统，实现合理配置，提高能源效率。

6、希望项目在建成后的实际运行中，严格搞好节能，切实抓好能源基础管理工作。加强能源管理，强化节能意识，并制定严格的操作规程和能源管理规程，规范化、科学化操作相关设备，管理相关的能源，以到达节能的目的。

# 第八章  结论

依据提供的“年产2万吨癸二酸生产线建设项目”基础资料和选址情况等相关建设条件，根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资【2006】2787号）及国家及行业相关法律、法规和标准，通过对该项目总平面设计、工艺技术、设备装置、建筑工程、公用工程、资源利用、能源消耗及管理节能等方面进行分析论证、核算评估，得出以下评估结论：

一、项目符合节能设计技术相关标准规范

项目在电气节能、暖通节能、建筑节能等方面均考虑了节能措施；项目的设计符合《中国节能技术政策大纲》、合理用能标准和节能设计规范的要求。

二、项目能源供应充分

项目能源的消耗主要为焦炉煤气和电力，耗能工质水和压缩空气，能源种类、用能数量、能源消费结构比较合理，项目建设能源供应充分，且项目实施能源消耗不会对项目区能源供应产生负面影响，不会影响目前区内正常的能源供应。

三、项目用能指标合理

经核算评估，本工程年综合能耗（当量值）15331.39tce，单位产品电耗、水耗、蒸汽消耗分别为439.64kWh/t、16.13m3/t、2.0t/t，与国内衡水京华化工有限公司和通辽市兴合化工有限公司能耗进行对比分析，本项目能耗与同行业水平相近。

四、项目用能合理

本项目生产工艺设计中使用换热器回收熔盐炉出口高温烟气余热，用于助燃空气的预热，冬季可利用烟气余热进行采暖，提高整个系统热效率，减少项目综合能源消耗，项目节能效果明显，符合国家用能要求。

综上所述，该项目能源消耗单元划分合理，能源消费计算准确，各种能源供应有保证。项目实施后不仅满足地区发展的需要，支持了当地城市建设，而且对地区节能降耗有着积极的推动作用。

项目能源消费情况

本项目运行后所消耗能源种类包括焦炉煤气、电力、蒸汽，耗能工质为新鲜水、脱盐水和压缩空气。其中，蒸汽、脱盐水和压缩空气由厂区自行加工转换。

1、实物能源消耗量

本项目运行实施后，每年消耗焦炉煤气2319.84万m3/a、电力879.29kWh/a、蒸汽4.0万m3/a、新鲜水32.26万m3/a，脱盐水0.82万m3/a，压缩空气129.60万m3/a。

2、综合能耗

本项目耗能工质新鲜水由提水泵从厂内自备深井取得，已将提水泵用电计入，因此不再将新鲜水消耗重复计入综合能耗。

脱盐水、压缩空气和蒸汽为厂区自行加工转换，其中，脱盐水和压缩空气分别由脱盐水装置和空压机制得，其能耗均已计入电耗之中；蒸汽由燃气锅炉加工转换制得，其能耗已计入焦炉煤气能源消费中。

因此，本项目综合能耗为电力和焦炉煤气的消耗量，按当量值折合标煤为15331.39tce。

3、综合能源消费量

综合能源消费量＝购入能源消费量-由本企业加工转换的二次能源生产量+由本企业加工转换的二次能源自用量

本项目自行加工转换的二次能源全部自用，因此，综合能源消费量即为购入能源消费量，折合标煤为15331.39tce。

4、减排量

项目通过采用节能措施，年可节约焦炉煤气228.18万m3，焦炉煤气含硫量为200mg/Nm3，因此，每年可减少SO2排放912.72kg。

# Text boxes

设立节能评估程序

前期准备

得出节能评估结论

提出存在问题及建议

项目节能措施评估

项目能源消耗及能效水平评估

项目建设方案节能评估

能源供应情况分析评估

收集、整理项目相关节能评估资料

确定节能评估的目的、原则、范围和内容

节能评估

编写节能评估报告

征求业主意见

报告审核

报告审定

报告签发

中和

脱色

酸化

脂肪酸

脱水

水洗

癸二酸

造粒

包装成品

干燥

水处理循环使用

蓖麻油酸

蓖麻油

水解剂

裂解

水解

甘油、浓缩

仲辛醇

癸二酸二钠盐

硫酸钠

水

84.56%

3.94%

0.26%

2.08%

5.21%

3.03%

0.91%

6.31%

2.39%

91.30%

92.95%

7.05%

职责

部门

全面负责、统一安排

执行、落实、管理、检查

车间、部 室 主 任

节能工作的计划、宣传、监测、

检查落实、管理、总结

生产部（节能）

监督、协调

操作、维护

总 经 理

操作人员

生产副总（分管节能）