一、概述

本仪表由单片机控制，具有热电阻、热电偶等多种信号自由输入，各输出方式只须插上相应模块即可。 正

反控制任意设置：提供了四种报警方式；手动自动切换；主控有两位式、PID两种控制方式，在各种不同的系统

上，经仪表自整定的参数大多能得到满意的控制效果，具有无超调，抗扰动性强等特点。

- 技术性能

1、基本误差： ±0.5%F.S±1个字

2、冷端补偿误差：≤±2.0℃

3、采样周期：   0.5秒

4、控制周期： 继电器输出时的控制周期为2～120秒可调，其它为2秒。

5、继电器触点输出： AC220V/5A（阻性负载）或AC220V/0.3A(感性负载)

6、驱动固态继电器信号输出：驱动电流≥15mA，电压≥9V

7、驱动可控硅脉冲输出：幅度≥3V，宽度≥40us的移相或过零触发脉冲’

8、连续PID调节模拟量输出： 0～10mA(负载500±200Ω),   4～20mA(负载250±100Ω),

或  0～5V(负载≥100kΩ),   1～5V(负载≥100kΩ)

9、电源：AC85V～242V（开关电源）, 50/60Hz，或其它特殊定货

10、工作环境： 温度0～50.0℃;相对湿度不大于85%;无腐蚀性气体及无强电磁干扰的环境

三.   接线图（仅供参考，以仪表上接线图为准）

- 仪表使用

⑴．按住“SET(设置)键”1秒进入SP修改

| 代码 | 符号 | 名 称 | 设 定 范 围 | 说 明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SP | 给定值 | 范围由P-SL、P-SH决定 |  | 160 |

⑵．按住SET(设置)键3秒钟，进入一级菜单

| 代码 | 符号 | 名 称 | 设 定 范 围 | 说 明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL1 | 第一报警 | 为上、下限报警时设定范围由P-SL、P-SH决定; 为正、负偏差报警时设定范围为0.5～100.0。 | 第一报警设定值，报警方式请参考参数ALP1 | 800 |
| 2 | AL2 | 第二报警 |  | 第二报警设定值，报警方式请参考参数ALP2 | 0 |
| 3 | At | 自整定 | ON或OFF | 自整定方式的选择 OFF：自整定功能关闭；ON：自整定功能开启 | OFF |
| 4 | Hy | 主控回差 | 0.1～50.0 | 只有主控输出为二位式(P=0)时才有意义 | 1.0 |
| 5 | Sc | 传感器误差修正 | ±20.0 | 当传感器有误差时，可通过此参数修正误差 | 0.0 |
| 6 | dp | 显示精度 | 0～1 | 0. 无小数点; 1. 一位小数点 | 0 |
| 7 | LOCK | 密码锁 | 0～50 | LOCK=0时，允许修改所有参数， LOCK=1时， 只允许修改给定值（SP）， LOCK ＞1时，禁止修改所有参数 | 0 |
| 8 | Sn | 输入类型 | CU50() PT100() K()、E()、J()、S()、1-5V（ ）、0-5V（ ） | CU50 (-50.0～150.0℃) ; PT2(-200.0～600.0℃);K(-30.0～1300℃) E (-30.0～700.0℃); J (-30.0～900.0℃) ; S (-30.0～1600℃) ;1-5V ;0-5V |  |

⑶．同时按住“SET(设置)键 ”和 “向上（加）键”3秒钟，进入二级菜单

| 代码 | 符号 | 名 称 | 设 定 范 围 | 说 明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 比例系数 | 0～100 | 比例带决定了系统比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,过冲越小, 但太小会增加升温时间 设置P=0，仪表转为二位式控制状态 | 3 |
| 2 | I | 积分时间 | 0～2000S | 设定积分时间，以解除比例控制所发生之残余偏差, 太大会延缓系统达到平衡的时间, 太小会产生波动 | 240 |
| 3 | d | 微分时间 | 0～200S | 设定微分时间，以防止输出的波动, 提高控制的稳定性 | 5 |
| 4 | t | 控制周期 | 1~120秒 | 设定继电器控制时的动作周期，继电器一般为20S 其他一般为2S。二位式控制时无意义 | 20 |
| 5 | Hy-1 | 第一报警输出的回差 | 0.1～50.0 | 用于报警触点输出的回差设定（单边回差） 例：当ALP1设置为1时： 当测量值≥AL1时产生报警，AL1指示灯亮； 当测量值≤（AL1－HY1）时，解除报警，对应AL1指示灯灭。 | 1.0 |
| 6 | Hy-2 | 第二报警输出的回差 | 0.1～50.0 |  | 1.0 |
| 7 | FILT | 滤波系数 | 0～50 | 是测量采样的软件滤波常数。常数大，测量值抗干扰能力强，但使测量速度和系统响应时间变慢 | 20 |
| 8 | P-SH | 设置范围上限 | P-SL～满量程 | 可分别限定给定值、报警值的设置范围； P-SH≥P-SL 各分度号对应的最大设置范围请参考参数“Sn” | 1300 |
| 9 | P-SL | 设置范围下限 | 量程起点 ～P-SH |  | 0 |
| 10 | OUTL | 输出功率下限 | 0～OUTH | 可实现输出功率的最高与最低限幅，手动及位式输出时无作用。OUTH≥OUTL | 0 |
| 11 | OUTH | 输出功率上限 | OUTL～200 |  | 200 |
| 12 | ALP1 | 第一报警输出定义 | 0～4 | ‘0’无报警； ‘1’上限报警； ‘2’下限报警； ‘3’正偏差报警； ‘4’负偏差报警 | 1 |
| 13 | ALP2 | 第二报警输出定义 | 0～4 |  | 2 |
| 14 | COOL | 正反控制选择 | 0～1 | 0反作用（加热输出）； 1正作用（制冷输出） | 0 |
| 15 | AAA | 报警输出方式 | 1～2 | 1为普通输出；2为2个报警合并输出 | 1 |

五、故障排查

1.当仪表信号显示不符或出现“HH或LL”时，请检查传感器接线是否正确。检查Sn参数是否和所用传感器型号对应。

2.仪表任何参数不能修改时，检查密码参数LOCK是否为0。

3.控制输出不正常：请检查输出线是否接错；输出类型与参数设置是否相符。

*系统还原方法：仪表断电后，按住向下键的同时接通电源，仪表屏幕闪动3下之后即可。