目    录

第一章  邀请招标公告………………………………………………1

投标邀请书…………………………………………………3

第二章  供应商须知…………………………………………………4

供应商须知前附表 ………………………………………………4

供应商须知正文部分 ……………………………………………7

第三章  货物需求一览表及技术规格要求…………………………29

第四章  合同条款……………………………………………………76

附件  主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4:投标一览表

附件5:分项报价明细表

附件6:到货计划表

附件7:商务条款偏离表

附件8:技术规格偏离表

附件9:项目业绩表

附件10:售后服务承诺书

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章  邀请招标资格预审公告

兵团监狱管理局监狱系统安防建设项目

邀请招标资格预审公告

一、采购人:兵团监狱管理局    联系人:焦少群         电话:0991-2650854

地  址:新疆乌鲁木齐市体育馆路

二、项目名称:兵团监狱管理局监狱系统安防建设项目

项目编号:BZHW-[2015]260/01-07

采购方式：邀请招标

招标货物(服务)标包、名称、规格型号、数量：

BZHW-[2015]260/01：一号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/02：二号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/03：三号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/04：四号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/05：五号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/06：六号安防建设项目;

BZHW-[2015]260/07：七号安防建设项目。

采购预算：4500万元，其中01包1157万元，02包319万元，03包379万元，04包747万元，05包314万元，06包809万元，07包775万元。

三、供应商资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求。供应商专业资质必须同时满足以下条件1和条件2：
    条件1:国家颁发的有效期内的计算机信息系统集成二级以上(含二级)资质或省、自治区颁发的有效期内的计算机信息系统集成甲级资质。
    条件2:由国家或各省、自治区行业协会、省级相关部门颁发的一级安防资质。

根据财政部的相关规定，结合本项目具体情况，供应商为小、微型企业和产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的将给予一定的优惠，具体详见招标文件。

四、提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查时间：2015年9月17日10:30(北京时间)。

提交地点：新疆生产建设兵团公共资源交易中心开标厅	,地址: 新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼。

五、采购代理机构名称：新疆生产建设兵团招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦6楼

邮    编：830002                 电  话：0991-4615549、8852441

电子信箱：yw1@ xjbtzb.com      联系人：刘启元、李金璋

传    真：0991-8865994

开户银行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部

户    名：新疆生产建设兵团招标有限公司

银行账号：108200001077

银行行号：104881003013

新疆生产建设兵团招标有限公司

2015年9月7日

投标邀请书(代资格预审通过通知书)

兵团监狱管理局监狱系统安防建设项目投标邀请书

：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加兵团监狱管理局监狱系统安防建设项目   标段投标。

你单位收到本投标邀请书后，请于 2015年10 月9 日前以传真或快递方式予以确认。

采 购 人：新疆生产建设兵团监狱管理局

地    址：乌鲁木齐市体育馆路17号

邮    编：830002

联 系 人：焦少群

电    话：0991-2650854

招标代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司

地        址：乌鲁木齐市新民路200号创天大厦六楼

邮        编：830002

联   系   人：刘启元、李金璋

电        话： 4615549、8852441

2015年 9 月 18 日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兵团监狱管理局监狱系统安防建设项目 项目编号：BZHW-[2015]260 采购内容：BZHW-[2015]260/01：一号安防建设项目; BZHW-[2015]260/02：二号安防建设项目; BZHW-[2015]260/03：三号安防建设项目; BZHW-[2015]260/04：四号安防建设项目; BZHW-[2015]260/05：五号安防建设项目; BZHW-[2015]260/06：六号安防建设项目; BZHW-[2015]260/07：七号安防建设项目。 项目预算金额：4500万元，其中01包1157万元，02包319万元，03包379万元，04包747万元，05包314万元，06包809万元，07包715万元。 |
| 2 | 采购代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司 |
| 3 | 投标保证金金额：投标保证金(人民币)01包20万元，02包6万元，03包7万元，04包14万元，05包6万元，06包15万元，07包15万元整。投标保证金应当由供应商的基本账户以非现金形式提交（包括支票、汇票、本票）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 各供应商必须在投标截止时间前交到新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标文件的数量：正本1份、副本4份，（U盘或光盘的电子版一份,且其内容必须与纸质投标文件内容一致，如不一致以纸质投标文件为准）,凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还。 投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订将导致投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2015年10月15日10:30（北京时间） 投标文件递交地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 7 | 开标时间：2015年10月15日10:30（北京时间） 开标地点：兵团公共资源交易中心开标厅(地址:新疆乌鲁木齐市新民路200号创天大厦负一楼) |
| 8 | 采购代理机构服务费：采购代理机构服务费中标供应商支付。 中标金额400万（含400万）以内，按中标金额1.2%收取采购代理机构服务费。 中标金额400万到800万（含800万）之间，按中标金额1.1%收取采购代理机构服务费。 中标金额在800以上，按中标金额1%收取采购代理机构服务费。 |
| 9 | 采购代理机构账户信息： 单位名称：新疆生产建设兵团招标有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 账 号：108200001077 行 号：104881003013 |
| 10 | 本文中所称“甲方”“乙方”、“买方”“卖方”，在招投标阶段为“采购人”“供应商”。 |
| 11 | 注意事项： 本项目开标时须查验资质原件，包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、 计算机信息系统集成和安防资质原件、税务登记证及组织机构代码证原件、授权书原件及被授权人身份证原件，如不携带将可能导致投标被否决；供应商将授权书公证件密封在标书正副本内（共5份）。 本次共有7个标包，无论供应商参与几个标包投标，最多只能有1个标包中标。 |
| 12 | 原则上同一品牌同一型号只能有一家投标人参加竞争。 |
| 13 | 本招标文件中所提及的技术参数如涉及具体品牌，其意并不特指该品牌，只是证明供应商所提供的产品技术参数等同或高于该参数 |
| 13 | 联系方式： 联系人：刘启元、李金璋 电 话：0991-4615549、8852441 传 真：0991-8865994 E-mail: yw1@ xjbtzb.com |
| 14 | 备注：1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件； 2、本次招标各供应商投标时以人民币报价; 3、招标文件中所涉及的日期均为日历日 |

供应商须知正文部分

一、总  则

1 合格的供应商：

1.1 参加投标的法人、其他组织或者自然人，应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

1.4.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义。

2.1 “采购代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指供应商按合同要求，向采购人提供的货物、设备手册及其他技术资料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体，在招投标阶段即为供应商 。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，在招投标阶段即为采购人。

3   投标费用

3.1 招标文件价格：招标文件售价 ：1、4、6、7标段每包1000元/包；2、3、5标段600元/包(邮购须另加 50元人民币)。采购代理机构不负责招标文件在邮寄过程中丢失造成的损失。不论供应商出于何种原因不参与投标，或投标后未中标，招标文件及其费用概不退还。

3.2 供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

4   采购内容：

4.1 采购内容为 兵团监狱管理局所需的监狱系统安防建设项目及其相关服务。各供应商应提供项目的供应清单。招标项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；投标报价见供应商须知第13条款。

4.2 采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5   有关说明

5.1 投标报价包括招标采购范围内所有项目的货物供应，安装调试、检测、配合验收和后续服务、货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

5.2 供应商的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用，且其投标总报价不得超过采购预算金额，否则将按无效投标处理。

5.3 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.4 供应商应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

5.5 本次招标采用一次性报价包干的方式，供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

5.6 供应商根据招标文件载明的货物(或服务)采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.7 联合体投标（不允许）

5.8对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由评标委员会确定。

5.9 供应商应提供该项目保证质量和服务的承诺。

5.10 项目地点：采购人指定地点。

5.11 交货期：合同签订生效后 90 天。

# 二、招 标 文 件

6   招标文件

6.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

6.1.1 第一章 招标公告

6.1.2 第二章 供应商须知

6.1.3 第三章 货物需求一览表及技术规格要求

6.1.4 第四章 合同条款

附件：主要投标文件格式及其内容：

附件1:投标函

附件2:法定代表人授权委托书

附件3:小微企业声明函

附件4:投标一览表

附件5:分项报价明细表

附件6:到货计划表

附件7:商务条款偏离表

附件8:技术规格偏离表

附件9:项目业绩表

附件10:售后服务承诺书

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

7   招标文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.  招标文件的修改

8.1 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对供应商具有约束力。

# 三、 投标文件的编制

9   投标文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件中货物规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。

10  投标的语言及计量单位

10.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

11.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明,复印件装入投标文件中,原件开标时随身携带备查；

国家颁发的有效期内的计算机信息系统集成二级以上(含二级)资质或省、自治区颁发的有效期内的计算机信息系统集成甲级资质复印件装入投标文件中,原件或经公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；
    由国家或各省、自治区行业协会、省级相关部门颁发的一级安防资质复印件装入投标文件中,原件或经公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(2) 税务登记证及组织机构代码证复印件装入投标文件中,原件或公证机构公证后的复印件开标时随身携带备查；

(3) 授权书原件(随身携带一份)及被授权人身份证复印件、授权书公证件附入投标文件内, 授权书原件及身份证原件随身携带开标时查验；

(4) 小微企业声明函（原件）,复印件附入投标文件内；

(5) 投标保证金缴纳凭证；

（6）若供应商为经销商的须提供货物制造厂家针对本项目的授权书（原件）及货物制造厂家针对本项目的不低于三年质保售后服务承诺书（原件）,复印件附入投标文件内；

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

# 11.1.2 商务投标文件

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 分项报价明细表

(4) 售后服务承诺书

(5) 备品备件和专用工具清单

(6) 商务条款偏离表

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 11.1.3 技术投标文件

（1）供应商对本项目的理解；

（2）技术方案（含实施方案）；

（3）技术规格偏离表；

（4）供应商认为应提交的其他材料。

11.2 第11.1.1条中第(1)(3)(6)项、第11.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第11.1.3条中第(1)(2)为必备项，供应商必须提供。

12  投标文件的格式

12.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

12.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价。

如供应商报价低于采购预算金额的70%，需同时单独提交详细的报价明细说明即证明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。评审委员会将据此作为考查投标是否低于成本价的依据，若评标委员会认定为低于成本报价将按照无效投标处理。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按招标文件第三章“货物需求一览表及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：

13.4.1 运费、保险费、货物费、安装调试费、检测费、配合验收和后续服务费等。

13.4.2 技术规格中特别要求的零、备件费用。

14  证明供应商合格和资格的文件

14.1 按照第11条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

15.  证明货物合格和符合招标文件规定的文件

15.1  供应商应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。如有偏离应在相应表格内填写“无”。如不填写将视为不响应招标文件要求。

15.2  证明货物合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

15.2.1  投标货物的试验报告、鉴定证书（复印件）；

15.2.2  执行的制造、验收标准；

15.2.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；

15.2.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；

15.2.5  供应商认为有必要提供的其它证明文件。

16  投标文件的有效期：

16.1  投标文件从投标截止时间起90天内有效。

16.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

17  投标文件的书写要求、签署及数量。

17.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

17.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

17.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

17.4  投标文件应由供应商法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章或合同专用章。

17.5  投标文件的数量：一式5份。正本１份, 副本4份、电子版1份，电子版投标文件与纸质版投标文件内容保持一致，如电子版投标文件与纸质版投标文件内容不一致，以纸质投标文件为准。并在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

17.6  供应商可根据投标文件要求，自行编制其它文件一式5份纳入投标文件中。

18  投标保证金

18.1  投标保证金金额为(人民币)01包20万元，02包6万元，03包7万元，04包14万元，05包6万元，06包15万元，07包15万元整，各供应商必须在投标截止时间前递交至新疆生产建设兵团招标有限公司指定账户。

18.2  投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3  投标保证金用人民币，由供应商按供应商须知前附表中明确的银行账号，按18.1条要求的数额递交采购代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应按照无效投标处理。

18.4  投标保证金以银行汇票、转账支票或银行本票提交,本次招标不接受现金、银行保函形式和其它形式的投标保证金。

18.5  本项目不允许联合体投标。

18.6  中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

18.7  发生以下情况投标保证金不予退还；

18.7.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标；

18.7.2中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

18.7.3  如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

# 四、 投标文件的递交

19  投标文件的密封与标记

19.1  供应商应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”字样，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

19.2  供应商还应将填好的投标一览表、投标保证金（或加盖公章缴付凭证复印件）分别装入一单独的信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用章），并在信封上注明“开标”字样，作为投标文件的一部分。

19.3 所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

19.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

20  投标文件递交的截止时间

20.1 供应商必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

21  投标文件的修改和撤销

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

供应商对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

21.3 供应商对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

21.4 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.5 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22. 开标

22.1 开标为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

22.3 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

22.4 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

# 六、 评标、定标

23.  评标

23.1  评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为五人以上单数。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。
    采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

23.1.2 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.3  采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

23.1.4  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.5  评标的依据为招标文件和投标文件

23.1.6  评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标委员会成员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.3 评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23.4 采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

24.  评标原则

# 24.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

# 24.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

25. 评标程序

25.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25..1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

26.  评标方法:本项目将采用综合评分法进行评标。

26.1  开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

26.2  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

26.3  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。

26.4  对已被评标委员会确定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

26.5  评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

26.6投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
  （一）应交未交投标保证金的；
  （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
  （三）不具备招标文件中规定资格要求的；
  （四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
    （五）投标报价低于有效平均报价（多于5家（含5家）投标人时除去最低、最高报价）15%的；

初步审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 1 | 供应商是否交纳投标保证金； |  |  |  |
| 2 | 供应商资格证明文件是否满足招标文件要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章； |  |  |  |
| 4 | 供应商的报价未超过采购预算； |  |  |  |
| 5 | 供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |
| 6 | 投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |  |  |
| 7 | 结论 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

26.7投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

26.8在招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

26.9 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

26.10 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27 详细评审

27.1 评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的供应商的投标报价、技术、节能产品、环境标志产品、财务状况、信誉、业绩、交货期、服务、投标文件的编制质量等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、报价得分占30%、其他评审因素占70%。最终得分=商务标得分+技术标得分，具体评分标准如下：

详细评审标准

| 项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 商务标 | 报价 | 0～30 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价； |
|  | 投标文件的 编制质量 | 0-5 | 投标文件制作是否完整、合理，出错率是否高，酌情给分，良好得2～5分，一般1～2，差得0分； |
|  | 业绩 | 0～5 | 依据供应商的近三年内类似业绩证明文件酌情给分，良好得2～5分，一般1～2，差得0分； |
| 技术标 | 货物技术性能及质量保证体系 | 0～20 | 货物技术性能优、质量保证体系完备，得15-20分； 货物技术性能较好、质量保证体较完备，得10-15分；货物技术性能好、质量保证体满足要求，得5-10分；货物技术性能满足要求、质量保证体满足要求得0-5分 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 0～10 | 如为节能产品、环境标志产品依据相关证明文件的给0-10分，未提供相关证明文件不得分，良好得6～10分，一般1～6，差得0分； |
|  | 财务状况 | 0～5 | 依据相关证明文件及综合实力情况酌情给分，良好得2～5分，一般1～2，差得0分； |
|  | 信誉 | 0～5 | 依据供应商信用、履约能力及提供的相关售后服务酌情给分，良好得2～5分，一般1～2，差得0分； |
|  | 交货期 及付款方式 | 0～12 | 交货期及付款方式优于招标文件要求的，得8-12分；交货期及付款方式满足招标文件要求的，得0-8分； 交货期及付款方式不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  | 服务 | 0～8 | 满足招标文件要求，并有优质的售后服务措施及可靠的供货方案酌情给分，良好得4～7分，一般1～3分，差得0分； |
| 合计 | 100 |

备注: 1、每项内容扣分比例如超过基准值的20%，请评委依据投标文件在评委评审意见

栏中写明原因,或另外附纸说明原因;

2、分项得分汇总后,取所有评标委员会成员打分之和的平均值为技术标得分。

报价评分标准：

评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

如供应商为小微企业，需提供《小微企业声明函》，并在计算价格得分时对小微企业给予6%--10%的价格扣除（具体比例由评标委员会确定）。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

27.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

28 定标

28.1 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29   中标供应商的确认

29.1 评标委员会以书面形式推荐三名(含三名)以上中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

29.2采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

29.3  采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

29.4 在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

30 中标通知

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

# 30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31.  拒绝投标的权力

31.1 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授 予 合 同

# 32  签订商务合同

# 32.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

# 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

32.3 招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33.  商务合同的组成

33.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

# 33.1.1  中标通知书；

33.1.2  中标供应商的投标文件；

33.1.3  供应商澄清、说明或补正文件；

33.1.4  招标文件。

# 八、采购人更改采购货物数量的权利

34. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

# 九、其他事项

35.  采购代理服务费

35.1 中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构按照  供应商须知前附表的收费标准一次性付清采购代理服务费。

35.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

36  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

37  参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章  货物需求一览表及技术规格要求

- 货物需求一览表

BZHW-[2015]260/01  一号安防建设项目

| 序号 | 第一包 |
| --- | --- |
|  | 项 目 | 一师监狱局 | 沙河监狱2 | 科克库勒监狱1 | 塔门监狱1 | 阿拉尔监狱2 | 花桥监狱2 | 南口监狱 2 | 幸福城监狱1 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  | 枪机 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 70 | 370 |
|  |  | 球机 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  | 300 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 1400 | 1260 |  | 1970 |  |  | 1400 | 6030 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  | 30 | 28 |  | 33 |  |  |  | 91 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |
|  |  | 汇聚交换机 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 接入交换机 | 3 | 21 | 26 | 5 | 5 |  |  | 4 | 64 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 |
| 8 | 精密空调 | 数量 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 8 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 28 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  | 10 | 12 |  |  |  |  |  | 22 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 5 | 5 |  | 3 |  |  | 2 | 15 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 2 | 9 | 16 | 2 | 5 |  |  | 2 | 36 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 6 | 16 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  | 4 | 17 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |

BZHW-[2015]260/02  二号安防建设项目

| 序号 | 第二包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 二师监狱局 | 库尔勒监狱 3 | 乌鲁克监狱 2 | 米兰监狱 1 | 且末监狱 1 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 枪机 |  | 95 | 60 | 50 |  | 205 |
|  |  | 球机 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 1818 | 1158 | 995 | 725 | 4696 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 汇聚交换机 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 接入交换机 |  | 5 | 3 | 5 |  | 13 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | 精密空调 | 数量 | 1 | 5P/3 | 5P/4 |  |  | 1 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 3 | 2 | 1 |  | 6 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  | 6 |  | 4 |  | 10 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |

BZHW-[2015]260/03  三号安防建设项目

| 序号 | 第三包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 三师监狱局 | 金墩监狱 1 | 盖米里克监狱 2 | 图木舒克监狱 1 | 其盖麦旦监狱 1 | 皮恰克松地监狱 2 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 枪机 |  |  | 66 |  |  | 39 | 105 |
|  |  | 球机 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  |  | 1300 |  |  | 760 | 2060 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 接入交换机 | 2 |  | 3 |  |  | 2 | 7 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 精密空调 | 数量 | 1 |  |  |  |  | 5P/1 | 1 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11 | NVR | 数量 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 5 |  | 3 |  |  |  | 8 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |

BZHW-[2015]260/04  四号安防建设项目

| 序号 | 第四包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 六师监狱局 | 五家渠监狱1 | 芳草湖监狱2 | 新湖监狱2 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  | 400 |  |  | 400 |
|  |  | 枪机 |  | 200 |  | 82 | 282 |
|  |  | 球机 |  | 4 |  |  | 4 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  | 300 |  |  | 300 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 2000 | 1060 | 1626 | 4686 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  | 60 |  |  | 60 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 汇聚交换机 |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 接入交换机 | 4 | 45 | 2 | 4 | 55 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  | 4 |  |  | 4 |
| 8 | 精密空调 | 数量 | 1 | 4 |  | 1 | 6 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  | 23 |  |  | 23 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  | 30 |  |  | 30 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 9 |  | 2 | 11 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 4 | 20 |  |  | 24 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 3 |  | 4 |  | 7 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |

BZHW-[2015]260/05  五号安防建设项目

| 序号 | 第五包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 七师监狱局 | 高泉监狱2 | 奎屯监狱2 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  |  |  | 0 |
|  |  | 枪机 |  | 130 | 180 | 310 |
|  |  | 球机 |  | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  |  |  | 0 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 1393 | 2245 | 3638 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  |  |  | 0 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  |  |  | 0 |
|  |  | 汇聚交换机 |  |  |  | 0 |
|  |  | 接入交换机 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  |  |  | 0 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 精密空调 | 数量 |  |  | 1 | 1 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  |  |  | 0 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  |  |  | 0 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 3 | 5 | 8 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 工控机 | 数量 |  | 1 | 2 | 3 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 2路IP采集卡 |  | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |
| 20 | 运维平台升级 |  |

BZHW-[2015]260/06  六号安防建设项目

| 序号 | 第六包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 八师监狱局 | 石河子监狱1 | 北野监狱1 | 新安监狱2 | 钟家庄监狱1 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  |  | 400 |  |  | 400 |
|  |  | 枪机 |  | 150 | 130 | 100 | 82 | 462 |
|  |  | 球机 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  |  | 280 |  |  | 280 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 2930 | 1400 | 1914 | 1620 | 7864 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 汇聚交换机 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 接入交换机 |  | 8 | 41 | 5 | 5 | 59 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 |  |  | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | 精密空调 | 数量 | 1 |  | 6 | 1 |  | 8 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  |  | 22 |  |  | 22 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 5 |  | 20 | 2 | 2 | 29 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  |  |  | 3 | 8 | 11 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 4 |  |  | 2 | 3 | 9 |
| 19 | 机房升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 辅材 | 满足系统建设需求 |

BZHW-[2015]260/07  七号安防建设项目

| 序号 | 第七包 |
| --- | --- |
|  | 项目 | 兵团监狱局 | 西山监狱 | 合计 |
| 1 | 摄像机 | 半球 |  | 400 | 400 |
|  |  | 枪机 |  | 150 | 150 |
|  |  | 球机 |  | 4 | 4 |
| 2 | 报警、对讲监听 | 数量 |  | 280 | 280 |
| 3 | 周界监控网络传输设备(EPON) | 数量（米） |  | 1000 | 1000 |
| 4 | 指挥中心大屏 | 数量(块) |  | 40 | 40 |
| 5 | 网络设备 | 核心交换机 |  | 1 | 1 |
|  |  | 汇聚交换机 |  | 3 | 3 |
|  |  | 接入交换机 | 12 | 42 | 54 |
| 6 | 模块化机房 | 数量 |  | 1 | 1 |
| 7 | UPS供电系统 | 数量 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 精密空调 | 数量 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 智能双备份直流电源系统 | 数量 |  | 23 | 23 |
| 10 | 操控台 | 数量(联) | 6 | 38 | 44 |
| 11 | NVR | 数量 |  | 9 | 9 |
| 12 | 车底探测系统 | 数量 |  | 1 | 1 |
| 13 | 门禁（套） | 数量 |  | 1 | 1 |
| 14 | 罪犯会见管理系统 | 数量 |  | 1 | 1 |
| 15 | 工控机 | 数量 | 10 | 16 | 26 |
| 16 | IP广播系统 | 数量 |  | 1 | 1 |
| 17 | 狱务公开查询系统 | 数量 |  | 3 | 3 |
| 18 | 矩阵采集卡 | 16路视频输入采集卡 |  |  | 0 |
|  |  | 2路IP采集卡 | 3 |  | 3 |
| 19 | 辅材 | 满足系统建设需求 |
| 20 | 人体生物特征采集、管理与识别系统 | 数量（套） | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 服务器 | 数量（台） | 6 | 0 | 6 |
| 22 | 指挥中心升级改造 |  |  |  |  |
| 23 | 视频会议系统升级改造 |  |  |  |  |

二、技术规格要求

兵团监狱管理局信息化建设参数

# 一)机房（模块化数据中心）：

## 1、项目需求：

| 此次兵团监狱管理局所属监狱信息化建设项目之模块化数据中心招标，主要包括两种类型，即小型模块化数据中心和微型模块化数据中心，具体如下： |
| --- |
| 小型模块化数据中心 | 即各监狱信息中心，五所新建监狱各建设1个小型模块化数据中心（简称小模块），负载机柜8个，UPS、精密空调、配电、动力环境监控等均封闭于模块之内，该小型模块化数据中心由2个微型模块化数据中心扩展、组合而成。 |
| 微型模块化数据中心 | 即各监狱楼层（或区域）信息集中点，各监狱楼层、区域信息汇聚点视情况建设1个微型模块化数据中心（简称微模块），负载机柜3个，UPS、精密空调、配电、动力环境监控等均封闭于模块之内，作为模块化数据中心的基本单元。 |

## 2、整体要求：

| 1、 | 小（微）型模块化数据中心（以下简称小、微模块）系统的设计须满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规划》要求中的强制条件。 |
| --- | --- |
| 2、 | 小、微模块各部件的制造应符合通用的工业标准 |
| 3、 | 小、微模块各部件的设计应标准化，简单复制，可靠性高 |
| 4、 | 为实现节能环保，小、微模块应采用封闭冷通道系统，确保精密空调提供的冷量“只冷设备，不冷环境” |
| 5、 | 以小、微模块为界，小、微模块外部由配套工程完成；小、微模块内部的所有工作由乙方完成。 |
| 6、 | 为保证整体工艺的一致性和无缝兼容，组成小、微模块的机柜、精密空调、UPS及配电、冷通道封闭系统和动力环境监控等，须由同一家生产厂家提供。 |

## 3、模块系统整体技术要求：

| 1、 | 每个微模块净占地面积不超过4平方米；每个小型模块净占地面面积不超过10平方米。 |
| --- | --- |
| 2、 | 每个微模块制冷单元，总冷量≥12.5 KW。小型模块制冷单元，总制冷量≥25KW |
| 3、 | 系统需采用冷通道封闭方式，实现有效节能 |
| 4、 | 每个微模块提供标准服务器安装空间120U，服务器安装深度不小于1000mm；每个小型模块提供服务器安装空间不少于300U。 |
| 5、 | 微型模块提供专业配电插座不少于60路，规格220Vac,16A不少于10路、其余为10A；小型模块相应增加。 |
| 6、 | 微型模块系统内需提供不小于20KVA的在线式不间断电源一套，提供手动维修旁路实现在线维护及更换功能；小型模块需要扩展为1+1、2+1、3+1等模式。 |
| 7、 | 系统需提供整体的管控功能平台，需实现对微模块内部设备（动力、制冷等），内部环境（温湿度、漏水等），内部安全（门磁、告警等）的全方位管理，同时提供短信告警功能。 |
| 8、 | 系统需配备有效的应急管理机制，如制冷单元需在市电掉电情况下仍维持一段时间内微模块内的空气循环。 |

## 4、模块供电系统技术要求：

| （一）主要技术参数 |
| --- |
| 1、 | 纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行 |
| 2、 | 主机为机架式、塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上 |
| 3、 | 设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃ |
| 4、 | 主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理 |
| 5、 | 产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤。 |
| 6、 | 主机操作方便灵活可靠，提供大于或等于4寸大屏幕液晶显示 |
| 7、 | 说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定 |
| （二）主要输入要求 |
| 1、 | 输入额定电压：380Vac |
| 2、 | 输入电压范围为228 Vac -478 Vac |
| 3、 | 输入频率范围为：40Hz-70Hz |
| 4、 | 输入功率因数： >0.99(满载时) |
| 5、 | 输入标配防雷防浪涌冲击电路 |
| 6、 | 整流器要求：采用IGBT高频整流技术 |
| 7、 | 电池输入要求：并机时可以共用电池组 |
| （三）主机输入要求 |
| 1、 | 逆变器：采用全数字DSP控制IGBT逆变技术 |
| 2、 | 电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.05% |
| 3、 | 输出功率因数不低于0.9 |
| 4、 | 输出电压失真度：线性负载＜3％，非线性负载＜5％ |
| 5、 | 输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1 |
| 6、 | 市电模式下系统工作效率：≥92％，可达94％，满足绿色电源和节能环保的要求 |
| 7、 | 支持ECO经济运行模式，当电网质量较好或设备对供电质量要求不高时，可选择ECO模式通过旁路供电，效率≥98％。 |
| 8、 | 过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200ms |
| 9、 | 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms |
| 10、 | 主机对电池有大功率充电能力，标配充电能力超过14A |
| 11、 | 旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms。 |
| 12、 | 噪音（距离设备1米处）：＜58dB(A) |
| （四）电磁兼容 |
| 1、 | 传导干扰符合YD/T 983-1998中 “A级TPE电源端口传导骚扰限值”规定 |
| 2、 | 电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中“A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定。 |
| 3、 | 电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中“A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定。 |
| 4、 | 抗干扰性能应符合YD/T 983-1998 中“抭干扰性能最低测试等级和判定准则”的规定。 |
| （五）告警保护功能 |
| 1、 | 输出短路保护：输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警，但声音告警应能屏蔽和复位。 |
| 2、 | 输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电。 |
| 3、 | 过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电 |
| 4、 | 电池电压低保护 ：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至告警点时发出声光告警，降至保护点时停止供电。 |
| 5、 | 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电 |
| 6、 | 高压防护：市电高于主机输入范围，能切断市电输入，避免其它元器件受损 |
| （六）电池管理功能 |
| 1、 | 在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制 |
| 2、 | 具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载 |
| 3、 | 来电后UPS自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电 |
| （七）安全性、可靠性要求 |
| 1、 | 外壳保护要求:UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应≤0.1Ω。 |
| 2、 | 绝缘电阻: 环境温度在（22±5）℃, 环境湿度≤90%RH时，UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ。 |
| 3、 | 绝缘强度：输入电路对地，输入电路对输出电路和输出电路对地应承受方均根值为1500V（或直流电压2121V）的50Hz正弦交流电压一分钟；信号控制电路对地应承受方均根值为500V的50Hz正弦交流电压（或直流电压707V）一分钟不击穿，不飞弧，漏电流小于20mA。 |
| 4、 | 对地漏电流：UPS机壳对地的漏电流应≤3.5mA |
| 5、 | 可靠性要求：UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应≥50,000h(不含蓄电池)。 |
| （八）远程监控通讯能力 |
| 1、 | 具有干接点实现外部告警的功能，包括市电中断告警、UPS故障告警、转旁路模式告警等相关能反映UPS运行状态的告警。 |
| 2、 | 主机具有标准的USB通讯接口，采用国际标准通讯协议，并免费提供通讯协议，具有良好的开放性。 |
| 3、 | 主机提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议。其中，SNMP通讯卡应提供扩展端口，可以同时接入不少于4路温湿度传感器、4条智能型PDU，并能接入1路无线短信Modem，以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP通讯卡及配套软件，实现服务器自动安全关机功能。 |
| （一）总体要求 |
| 1、 | 每微型模块的系统制冷量需不小于12.5KW；每小型模块的系统制冷量不小于25KW |
| 2、 | 提供RS485或RS232通讯接口，满足监控需求 |
| 3、 | 要求制冷单元设计为大风量、小焓差设计。要求提供总冷量、显冷量数据，控制显示器为全中文显示，具备满足±20%宽电压适应范围功能或选件。365天*24小时长期运行设计寿命不小于8年。 |
| 4、 | 要求可与在模块内封闭使用 |
| 5、 | 采用水平送风方式，正面送风，背面回风 |
| 6、 | 制冷单元操作面板布置于回风侧（背面），以便机房管理人员无需打开封闭冷通道即可对空调进行查看、设置。 |
| （二）造型依据 |
| 1、 | 设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证 |
| 2、 | 代理公司应具有独立法人资格，有正式授权代理证书 |
| （二）技术要求 |
| 1、 | 机械性能： （1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理； （2）操作及维修安全、方便，100%全正面维护； （3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施； （4）标牌、标记：应平整清晰。 |
| 2、 | 电气性能： （1）电气性能应符合IEC标准； （2）输入电压允许波动范围：220/380V +20% ( -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作； （3）频率：50Hz ( 2Hz； （4）三相机组要求具备缺相自动监测、保护、告警功能； （5）三相机组要求具备相序错误自动切换，并保障正常工作功能。 |
| 3、 | 适应环境： （1）温度：室内 0℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ （2）湿度：≤80%RH |
| 4、 | 温度、适度控制性能： （1）应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能； （2）温度调节范围：+17℃ ( +28℃； （3）温度调节精度：(1℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时； （4）温、湿度波动超限应能发出报警信号； （5）应为小温差出风温度设计，避免空调出风口近端设备凝露，避免过度除湿。 |

## 5、模块制冷单元技术要求：

| 5 | 机组性能： （1）制冷单元需提供的送风量不低于2600m3/h； （2）应能解决模块内的高显热量负荷，具有高显热比，总冷量不低于12.8KW。 （3）应具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的压缩机，COP ≥ 3.1，并要求压缩机设计在室内机组内，避免噪音问题； （4） 应具有高可靠性：运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计； （5）平均无故障时间MTBF≥10万小时； （6）噪音：制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级( 65dB(A)；制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级( 55dB(A)； （7） 空气洁净度：应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤网的过滤效率符合国标G3等级；提供2年空气过滤器备品； （8)）控制系统：大屏幕LCD全中文显示；应具有先进的微处理控制器；应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护、自动恢复、自动重启动等功能；应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设；应具备休眠功能，可通过布置在微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机；应具备经济运行模式，可在用户设定的时间段内自动放宽温度控制精度，减少压缩机的启停次数；能记录各主要部件的运行时间；控制系统应具有多级密码保护功能；保存20条以上故障告警信息；具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失；具备多台机组间主备切换以及轮流工作的联机功能； （9）系统应具备接入微模块的主控平台接口：具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）； 免费提供通讯协议； （10）设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
| --- | --- |

## 6、模块支撑单元技术要求：

| 基本要求：为保障设备的安全及可靠性，小、微模块配备的服务器机柜主体结构应为钢结构框架；封闭侧需采用玻璃门结构设计，非封闭侧需为网孔门设计，满足主设备的散热需求；侧板需能快速拆卸，满足带侧板并柜需求，以杜绝机柜间的气流扰动。服务器支撑单元必须满足以下技术规范要求，并逐项回复所提供产品的性能、指标： |
| --- |
| 1、 | 投标产品需符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准 |
| 2、 | 投标产品需有很强的兼容性，所有满足EIA-310-D标准 的设备都可以安装在机柜中 |
| 3、 | 每个小、微模块支撑单元前后深度不大于1400mm，高度不高于2000mm |
| 4、 | 为确保散热效率，网孔门为六边形设计,开孔率需达75％ |
| 5、 | 每个微模块的总体设备静态载荷需大于3600Kg |
| 6、 | 每个小、微模块顶部需提供应急出风口，上出线口和盖板 |
| 7、 | 支撑单元立柱可调，满足现场装配工艺一致性 |
| 8、 | 每个微模块之间需提供连接套件,方便多个微模块并排安装时的紧凑美观 |
| 9、 | 需满足欧盟RoHS环保指令（需提供RoHS承诺书） |
| 10、 | 小、微模块所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005 |
| 11、 | 微模块表面颜色为黑色（RAL7021）；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，60μm~80μm之间。 |
| 12、 | 微模块表面电镀处理需采用GB/T 2423.17-1993标准进行测试，外观不可见锈斑 |

## 7、模块管理系统技术要求：

| 1、 | 小、微模块管理系统整体功能要求：实现对小、微模块内的UPS系统、精密空调系统、温湿度、漏水、门禁系统进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；具备实时视频图像浏览功能；可通过远程电话、短信、E－mail邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。 |
| --- | --- |
| 2、 | 监控主机集成硬件采集与管理软件两部分核心功能 |
| 3、 | 整个监控系统，需不超过1个IP地址，各类智能设备及传感器均通过串口通信方式接入监控主机，以节省内网地址资源。 |
| 4、 | 基于Web的远程监控功能，无需预装客户端软件，通过任意联网终端上的WEB浏览器即可查看整体监控信息。 |
| 5、 | 可提供远程代维服务 |
| 6、 | 支持对多台空调的群控功能：轮巡、主备、层叠运行和避免竞争；可根据微模块内的温湿度传感器数据对空调进行联动控制。 |
| 7、 | 具备多种告警方式：短信、电话、E-mail邮件；用户可自定义短信和邮件内容；系统可定期发送关于微模块运行整体状态的短信和邮件；告警邮件发送支持SSL协议。 |
| 8、 | 可设屏蔽告警时间段 |
| 9、 | 具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理 |
| 10、 | 可通过WEB界面实现监控主机固件的升级 |
| 11、 | 系统应具有不少于3级操作权限的划分和配置功能，只有取得相应权限时，才能进行相应操作。 |
| 12、 | 监控主机应可使用标准UTP线缆无缝接入微模块内各类智能设备和传感器。各传感器应无需外接电源，便于现场布线安装。 |
| 13、 | 支持设备的动态添加、删除和修改 |
| 14、 | 具备干接点输出端子，可结合PLC功能提供输出控制信号 |
| 15、 | 支持NTP协议校时功能 |

## 8、配电柜：

| 项目 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房总配电柜 | 250A/3P*1，100A/3P*4，63A/3P*3，32A/3P*6，32A/1P*12 | 智能仪表 | 1 | 面 | 含通信接口 |

# 二)指挥中心：

## 1、46寸屏参数要求：

| 类型 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 物理分辨率 | 1920x1080 (H×V) |
| 亮度 | 700 (cd/ m2) |
| 对比度 | 3500:1 |
| 拼缝 | ≤3.5mm |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示色彩 | 8-bit, 16.7M |
| 饱和度 | 72% |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 尺寸 | 1021.98mm×576.57mm×120.7mm |
| 功率 | ≤185W |
| 接口类型 | 千兆网口数x 2 |
| 信号格式 | TCP/IP |
| 处理帧率 | 60fps |
| 传输帧率 | 60fps/30fps |
| 输出帧率 | 60Hz |
| 色彩深度 | 8-bit，16.7M（显示色彩） |
| 数据带宽 | 3.84Gbps |
| 图像压缩 | 不压缩 |
| 输出延迟 | <33.3ms |
| 多屏同步 | <10µS |
| 信号传输 | 采用纯数字处理技术及图像无压缩无损失的传输方式，屏对外连接只采用网线，无需外挂任何设备，无需任何中控设备，系统与用户设备之间的数据传输采用以太网协议，真正实现云平台控制，实现高清信号远距离无衰减传输。 |
| 产品认证及有关说明 | 1、显示单元提供CE、CB、ROSH证书复印件，并盖公章； 2、显示单元需提供节能认证证书 ； 3、确保整个系统能够长期安全稳定工作，46寸屏、55寸屏须提供CCC证书，CCC证书中申请人、制造商与生产企业名称必须一致；多媒体互动展示终端均采用与大屏同一厂家的产品，多媒体互动展示终端软件需提供著作权认证。 |

## 2、55寸屏参数要求：

| 类型 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 物理分辨率 | 1920x1080 (H×V) |
| 亮度 | 700 (cd/ m2) |
| 对比度 | 3500:1 |
| 拼缝 | ≤3.5mm |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示色彩 | 8-bit, 16.7M |
| 饱和度 | 72% |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 尺寸 | 1213.5mm×684.3mm×121.1mm |
| 功率 | ≤238W |
| 接口类型 | 千兆网口数x 2 |
| 信号格式 | TCP/IP |
| 处理帧率 | 60fps |
| 传输帧率 | 60fps/30fps |
| 输出帧率 | 60Hz |
| 色彩深度 | 8-bit，16.7M（显示色彩） |
| 数据带宽 | 3.84Gbps |
| 图像压缩 | 不压缩 |
| 输出延迟 | <33.3ms |
| 多屏同步 | <10µs |
| 信号传输 | 采用纯数字处理技术及图像无压缩无损失的传输方式，屏对外连接只采用网线，无需外挂任何设备，无需任何中控设备，系统与用户设备之间的数据传输采用以太网协议，真正实现云平台控制，实现高清信号远距离无衰减传输。 |
| 产品认证及有关说明 | 1、显示单元提供CE、CB、ROSH证书复印件，并盖公章； 2、显示单元需提供节能认证证书； 3、确保整个系统能够长期安全稳定工作，46寸屏、55寸屏须提供CCC证书，CCC证书中申请人、制造商与生产企业名称必须一致；多媒体互动展示终端均采用与大屏同一厂家的产品，多媒体互动展示终端软件需提供著作权认证。 |

## 3、电源管理器技术参数：

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品特性 | 8路大电流常开/常闭抽点继电器； 任意变化的网络ID设置； |
| 通信方式 | ITNET总线通讯； |
| 单路功率 | ≤1800w |
| 总功率 | ≤8000w |
| 通讯接口 | RS232 |
| 控制方式 | 总线 |
| 供电方式 | 24v DC总线供电 |
| 继电器通道数量 | 8路 |
| 继电器触点结构 | 带一对常开、常闭触点 |

## 4、矩阵采集卡（兼容原矩阵主机）：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 16路监控级视频输入卡U10 | CVBS输入卡，单板16路输入，DB15接口（母头），每个接口需使用转接线转成8路BNC接口（母头），NTSC/PAL制式自适应，支持3D梳状滤波及3D De-interlacer，支持4合1功能。 |
| 2路IP输入卡U20 | 单板2路网络输入，RJ45接口，每个网口输出2路1080P视频，每路视频支持1高清/4路720/9路D1/16路CIF分割； 视频接入支持标准RTSP协议，支持WINDOWS网络客户端抓屏，中盛益华流媒体服务器； 单网口最大支持2路1080P/8路720P/18路4CIF/32路CIF信号源输入； 每张卡可以同时解码，4路高清1080P/16路720P/36路D1/64路CIF； 在轮询状态下，支持4路高清1080P/8路720P/18路D1/32路CIF。 |

# 三)网络设备：

## 1、核心交换机：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 兼容性要求 | 为保证网络互联互通统一管理，要求提供可与师局核心交换实现互联的兼容性测试报告,或和师局现有核心交换同一品牌。 |
| 业务插槽数 | 业务插槽数≥6，保证良好的散热性能，要求业务槽为竖插槽 |
| 通风散热 | 采用前后风道设计（包括业务模块、管理模块和电源模块） |
| 交换容量 | ≥25.5Tbps |
| 整机包转发能力 | ≥9580Mpps |
| 电源模块冗余 | 电源模块冗余 |
| 接口要求 | 单槽位线速万兆端口密度≥16 |
|  | 单槽位线速40G端口密度≥4 |
|  | 支持FCoE接口；支持OLT接口 |
| 可靠性 | 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包 |
|  | 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS |
|  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 BFD收敛时间<50ms。 |
|  | 支持IP FRR，满足网络收敛<50ms |
| 虚拟化 | 支持IRF2虚拟化技术或类似技术，要求可实现4框虚拟化,提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明。 |
|  | 一虚多技术（1:N）要求N≥2；提供官网公开配置手册和第三方测试报告证明。 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；提供第三方测试报告证明。 |
| 网络安全一体化 | 支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB、SSL VPN |
| MPLS | 支持L3 VPN；支持VLL；支持MCE |
|  | 支持VLPS，VPLS MAC≥256K |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW1.3标准，官方网站可查； 支持普通模式和Openflow模式切换； 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持多表流水线；支持Group table；支持Meter。 |
| 单台配置要求 | 双主控；双1400w交流电源；实配千兆电口≥48，千兆光口≥40，万兆光口≥8口，万兆多模光模块≥1块； 要求必须能支持LB（负载均衡）、NST（流量分析）插卡，后期视频流分流及流量分析扩容（提供官方的产品彩页）； 板卡配置要求：针对各类型端口，至少配置2块相同业务板卡且安装在不同的机箱物理槽位上； 引擎、母卡、机箱等自带的各类型端口不计入上述端口配置总数； 板卡配置应满足冗余的要求，无单故障点。 |
| 资质证明 | 提供工信部的入网证及检验报告，提供CMMI4软件成熟度认证；提供环保ROHS证书；出具针对本项目的原厂授权，三方验货时出具原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函。 |

## 2、汇聚交换机：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 兼容性要求 | 为保证网络互联互通统一管理，要求和监狱核心交换同一品牌 |
| 交换容量 | ≥5.9Tbps |
| 转发性能 | ≥215Mpps |
| 电源 | 实配可插拔双电源 |
| 风扇 | 实配可插拔双风扇 风扇支持端口侧/端口侧出风 |
| 性能指标 | MAC地址表≥32K 路由表容量≥32K |
| 接口形态 | 24个SFP端口，8个GE端口，4个万兆SFP+口 所有端口均固化，万兆端口支持千兆自适应 支持1个扩展插槽 整机最大万兆端口≥12 整机最大40G端口≥2 |
|  | 实配万兆接口数≥4 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台；最大堆叠带宽≥160G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094。 |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持Ipv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持Ipv4和Ipv6环境下的策略路由 |
|  | 支持Ipv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| Macsec功能 | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 |
| 有线无线一体化 | 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈。 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速。 |
| 单台配置要求 | 双交流电源，双风扇；万兆单模光模块≥2个，万兆多模光模块≥1个；24个SFP端口，8个GE端口，4个万兆SFP+口；配置1个扩展插槽。 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告；满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准，并提供证书；要求提供TOLLY第三方权威测试报告；提供CMMI4软件成熟度认证；出具针对本项目的原厂授权，三方验货时出具原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函。 |

## 3、接入交换机：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 兼容性要求 | 为保证网络互联互通统一管理，要求和监狱核心交换同一品牌 |
| 交换容量 | ≥255Gbps |
| 转发性能 | ≥95Mpps |
| 接口类型 | 可用千兆接口数量≥28个 |
|  | 非复用千兆光接口≥4个 |
| MAC地址表 | ≥8K |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN,支持灵活QinQ |
|  | 最大VLAN数≥4094 |
| DHCP | 支持DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay |
|  | 支持DHCP Snooping、DHCP Snooping option82 |
| 堆叠功能 | 支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP 支持IPv6静态路由 路由规格：32条共享 路由接口数：8个 |
| 绿色节能 | 支持端口节能；支持一键式节能 支持EEE（提供官方的链接或者证明） |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持硬件的IPv6 ACL和QoS |
|  | 支持基于时间段的ACL |
| 安全特性 | 支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能。 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持RMON,支持TR069,支持NTP时钟,支持系统工作日志,支持集群管理。 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 资质认证 | 提供工信部的入网证及检验报告，满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准，并提供证书；提供CMMI4软件成熟度认证；提供Tolly Group国际权威认证的测试报告，出具针对本项目的原厂授权，三方验货时出具原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函。 |
| 配置要求 | 千兆电接口数量≥24个，非复用千兆光接口≥4个；10KM千兆单模光模块≥2块。 |

# 四)NVR：

## 1、64路网络硬盘录像机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示分辨率 | 主码流分辨率可达1920×1080（30帧/s） |
| 接入路数 | 64路1080P/64路720P/64路4CIF网络摄像机接入 |
| 预览路数 | 36路4CIF或32路720P或16路1080P同时预览 |
| 回放路数 | 16路1080P或16路720P或16路4CIF同步回放 |
| 带宽 | 接入带宽256Mbps，转发带宽256Mbps |
| 硬盘接口 | 16个前置热插拔硬盘接口，单块硬盘最大支持4T |
| RAID功能 | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10，可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔。 |
| 接口 | 2个千兆网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式，2个HDMI(非同源)和1个VGA视频输出，支持2个USB3.0+2个USB2.0接口。 |
| 智能分析 | 支持2路本地高清视频智能分析，64路前端智能分析处理 |
|  | 支持绊线入侵、区域入侵、物品滞留、丢失分析功能 |
|  | 支持筛选回放功能，在进行录像回放时，可只对该区域中有绊线入侵报警或区域入侵报警的录像进行筛选回放。 |
| 参数自动调整功能 | 具有智能配置功能，在特定情况下，指定时间内对前端IPC参数（分辨率、帧率、码率）进行动态配置。 |
| 报警接口 | 16路报警输入，8路报警输出 |
| 音频接口 | 1路音频输入，1路音频输出 |
| 显示器 | 22寸高清液晶显示器 |
| 其它 | 要求硬盘录像时间保存不少于15日，所有硬盘组按照RAID5+1创建磁盘阵列。 |
|  | 支持硬盘盘组划分，配额管理，自定义录像天数 |
|  | 支持N+1热备功能 |
|  | 支持冗余录像备份、假日录像、抽帧存储 |
|  | 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 |
|  | 具有操作授权、数据加密功与数据安全功能，有图像加密、防篡改、防非法复制等措施。 |
|  | 支持录像文件加锁功能，重要的图像加保护，不被删除和覆盖 |
|  | 报警日志联动录像回放 |
|  | 所投设备必须与兵团监狱系统原有主流安防平台无缝对接 |
|  | 支持即时回放、外部文件回放、标签回放功能 |
|  | 摄像机即插即用 |
|  | 为确保存储资料安全、稳定可靠，所选监控级硬盘必须经过存储设备厂商出具的匹配兼容性测试报告。 |
| 资质要求 | 符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
|  | 所选设备厂商应具有“ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书”及“ISO 27001信息安全管理体系认证证书”，现场提供复印件并加盖公章。 |

## 2、32路网络硬盘录像机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 接入路数 | 不少于24路1080p/32路720p/32路4CIF网络摄像机接入 |
| 接入带宽 | 接入带宽96M |
| 预览路数 | 不少于16路视频同时预览 |
| 显示分辨率 | 显示分辨率最高可达1920×1080 |
| 回放路数 | 不少于4路1080p/8路720p/16路 4CIF同步回放 |
| 硬盘接口 | 内置≥8个SATA接口 |
| 显示器 | 22寸高清液晶显示器 |
| 报警路数 | 不少于16路报警输入，4路报警输出 |
| 外部接口 | 具有≥2路HDMI、≥1路BNC视频输入接口 |
|  | 具有BNC音频输出接口 |
|  | 具有≥1个USB3.0接口 |
|  | 具有≥2个RJ45 |
|  | 具有≥2个RS485接口 |
| 智能分析 | 具有≥2路本地视频智能分析，包括绊线、区域闯入、物品遗留丢失、视频诊断，32路前端智能分析处理。 |
|  | 具有视频入侵检测功能，区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均能设置。 |
| 其它 | 要求硬盘录像时间保存不少于15日，所有硬盘组按照RAID5+1创建磁盘阵列。 |
|  | 具有聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 |
|  | 具有驳接Onvif标准协议网络前端 |
|  | USB移动存储设备具有NTFS文件系统 |
|  | 具有S.M.A.R.T智能磁盘监测技术 |
|  | 具有硬盘盘组划分，配额管理功能 |
|  | 具有虚拟合成通道，可1/4/6/8/9画面合成 |
|  | 就具有录像快照及录像文件剪辑导出功能 |
|  | 具有冗余录像备份、假日录像、抽帧存储功能 |
|  | 具有录像文件加锁、倒放功能 |
|  | 视频信号丢失报警相应时间为≤2s |
|  | 具有多码流技术，单一码流可设置2种模板，分别应用于定时及报警录像 |
|  | 具有摄像机即插即用 |
|  | 具有报警日志联动录像回放 |
|  | 所投设备必须与兵团监狱系统原有主流安防平台无缝对接 |
|  | 具有网络检测流量监控 |
|  | 具有自定义主菜单功能 |
|  | 具有可扩展双光驱刻录 |
|  | 具有TCP、UDP、UPNP、Onvif协议，具有SNMP（简单网络管理）、SMTP（邮件服务）、NFS、FTP等协议 |
|  | 接触放电4kV；空气放电8kV |
|  | 工作温度：-0℃～40℃ |
|  | 电源：AC220V，50HZ |
| 资质要求 | 符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
|  | 所选设备厂商应具有“ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书”及“ISO 27001信息安全管理体系认证证书”，现场提供复印件并加盖公章。 |

# 五)前端摄像机

## 1、200万高清网络红外白光一体机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 |
| 镜头 | 2.8mm--12mm高清镜头，ICR双滤切换 |
| 分辨率 | 最大支持分辨率1920×1080，帧率在1～30fps可调，1920×1080支持60fps |
| 码流 | 支持三码流同时并发输出 |
| 照度 | 最低照度：彩色0.01lx，黑白0.001lx |
| 补光距离 | 通过红外灯照射可基本分辨距离100米处所摄目标轮廓特征和色彩，具备红外、白光双灯系统。 |
| 编码格式 | 编码格式支持H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile） |
| 聚焦功能 | 设备具有一体化镜头，支持一键自动聚焦功能 |
| 音频接口 | 具备1路音频输入、1路音频输出 |
| 报警接口 | 具备2路报警输入、1路报警输出 |
| 宽动态 | ≥120db |
| 智能分析功能 | 具有智能分析功能，包括周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、绊线、值岗检测、人数统计、目标徘徊、人员聚集、违法停车。 |
| 视频诊断功能 | 具有视频质量诊断报警功能，包括画面模糊、监看角度变换、视频遮挡等 |
| 其它 | 支持背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 |
|  | 支持走廊模式、透雾、数字防抖、场景模式设置 |
|  | 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 |
|  | 支持图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP |
|  | 具有声音异常检测告警功能，可检测周边声音陡升状态 |
|  | 具有白光灯联动功能，触发移动侦测事件后可联动内置白光灯进行补光 |
|  | 防护等级：IP67 |
|  | 工作温度：－40℃～＋70℃ |
|  | 所投设备必须与兵团监狱系统原有主流安防平台无缝对接 |
| 资质要求 | 符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
|  | 所选设备厂商应具有“ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书”及“ISO 27001信息安全管理体系认证证书”，现场提供复印件并加盖公章。 |

## 2、200万高清网络红外半球

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8英寸200万像素CMOS传感器 |
| 镜头 | 2.8mm--12mm高清镜头，ICR双滤切换 |
| 分辨率 | 最大支持分辨率1920×1080@60fps |
| 码流 | 支持三码流同时并发输出 |
| 照度 | 最低照度：彩色0.01lx，黑白0.001lx |
| 补光距离 | 通过红外灯照射可基本分辨距离100米处所摄目标轮廓特征和色彩 |
| 编码格式 | 编码格式支持H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile） |
| 聚焦功能 | 设备具有一体化镜头，支持一键自动聚焦功能 |
| 音频接口 | 具备1路音频输入、1路音频输出 |
| 报警接口 | 具备2路报警输入、2路报警输出 |
| 宽动态 | ≥120db |
| 智能分析功能 | 具有智能分析功能，包括周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、绊线、值岗检测、人数统计、目标徘徊、人员聚集、违法停车。 |
| 视频诊断功能 | 具有视频质量诊断报警功能，包括画面模糊、监看角度变换、视频遮挡等 |
| 其它 | 支持背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 |
|  | 支持走廊模式、透雾、数字防抖、场景模式设置 |
|  | 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 |
|  | 支持图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP |
|  | 具有声音异常检测告警功能，可检测周边声音陡升状态 |
|  | 内置MIC |
|  | 防护等级：IP66、IK10 |
|  | 工作温度：－40℃～＋70℃ |
|  | 所投设备必须与兵团监狱系统原有主流安防平台无缝对接。 |
| 资质要求 | 符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
|  | 所选设备厂商应具有“ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书”及“ISO 27001信息安全管理体系认证证书”，现场提供复印件并加盖公章。 |

## 3、200万星光级高清网络红外高速球

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | ≥1/1.8 inch Exmor CMOS传感器 |
| 分辨率 | 图像分辨率≥1920×1080，帧率1-30fps |
| 光学变倍 | ≥30倍光学变焦 |
| 照度 | 最低照度：彩色0.002Lux |
| 补光距离 | 红外距离：≥400米 |
| 码流 | 支持三码流同时输出 |
| 音频接口 | 支持1路音频输入、1路音频输出 |
| 报警接口 | 支持8路报警输入、2路报警输出 |
| 智能分析 | 支持智能分析功能，如跟踪、绊线/双绊线、周界入侵检测、物品遗留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测等。 |
|  | 支持声响异常告警功能 |
|  | 具有车牌分析得到号码并视频叠加、停车检测功能 |
| 编码格式 | 视频压缩标准：支持不少于H.265、H.264（Main Profile，High Profile、Basline Profile ）、M-JPEG |
| 其它 | 支持256个预置位 |
|  | 手动控制速度0.05～400°/s |
|  | 水平360°连续旋转，垂直转动角度-11°～90°自动翻转 |
|  | 具有宽动态、移动侦测、叠加图像标识信息和时间功能 |
|  | 双内核备份，自带雨刷 |
|  | 具有强光抑制、数字降噪、透雾功能 |
|  | 具有场景模式、感兴趣区域增强编码功能 |
|  | 具有图像翻转、数字防抖功能 |
|  | 智能报警支持移动侦测、遮挡报警、断网录像、IP冲突、MAC冲突检测 |
|  | 具有3D定位功能 |
|  | 支持MicroSD卡前端存储 |
|  | 防护等级：IP67 |
|  | 工作温度：－40℃～＋70℃ |
|  | 所投设备必须与兵团监狱系统原有主流安防平台无缝对接。 |
| 资质要求 | 符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |
|  | 所选设备厂商应具有“ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书”及“ISO 27001信息安全管理体系认证证书”，现场提供复印件并加盖公章。 |

# 六)围墙周界监控网络传输设备(EPON)组网：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| OLT设备 | 兼容性要求 | 要求可以实现被兵局现网网管平台管理，能够实现EPON方案统一管理，或者提供和现有网管相应的管理兼容性测试报告。 |
|  | 接口要求 | EPON接口数量≥4； 千兆光电复用接口数≥8； |
|  | 二层特性 | 支持IEEE 802.3ah； 支持802.1P(COS优先级)； 支持IEEE 802.1Q（VLAN）； 支持IEEE 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP）； 支持IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ和Vlan mapping； 支持IEEE 802.3x（全双工流控）和背压式流控（半双工）； 支持IEEE 802.3z（1000BASE-X）/802.3ab（1000BaseT）。 |
|  | 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping； 支持组播VLAN。 |
|  | ACL/QoS | 支持标准和扩展ACL； 支持基于VLAN的ACL； 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark。 |
|  | 安全机制 | 支持ACL流过滤机制； 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵；入，为不同级别的用户有不同的配置权限； 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |
|  | 系统管理 | 支持FTP、TFTP； 支持SNMP v1/v2/v3。 |
|  | 资质认证 | 提供CMMI4软件成熟度认证，要求认证地点为欧美或中国；出具针对本项目的原厂授权，三方验货时出具原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函。 |
|  | 单台设备配置要求 | 20KM 千兆PON口可收发光模块数≥2个；10KM 千兆光模块数≥2个。 |
| ONU设备 | 接口要求 | PON口≥1；FE电口≥4 RS485/RS232接口≥4；Console端口≥1。 |
|  | 最高上行吞吐量 | 100Mbps |
|  | 最高下行吞吐量 | 100Mbps |
|  | 接收灵敏度 | 1000BASE-PX20-U：≤-26.5 dbm |
|  | 发射光功率 | +4dBm～-1dBm |
|  | 基于ONU的ACL | 支持包过滤功能，可以按以下规则拒绝报文通过： Destination MAC address;Ethertype field； VLAN ID;Destination IP address;Source IP address。 |
|  | ONU队列带宽设置 | 支持 |
|  | 特定报文映射入队列 | 支持按以下规则进行流分类能力并将流映射进优先级队列： IP tos;802.1p priority field;Ethertype field； Destination IP address;Source IP address。 |
|  | RS485功能 | 提供2个RS485串口，每个串口支持最多6个会话 |
|  | 交换容量 | ≥4.8G |
|  | 转发性能 | ≥3.6Mpps |
|  | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装， 最大Vlan数≥4094。 |
|  | MAC地址表 | ≥1K |
|  | 端口限速 | 支持端口双向限速，限速的控制粒度为64Kbps。 |
|  | QOS | 优先级队列调度：每端口支持4个优先级队列，支持802.1P |
|  | 组播协议 | 不支持 |
|  | 管理维护 | 支持电缆检测功能，便于快速定位网络故障点； 支持端口环回测试。 |
|  | 工作温度范围 | -40℃～70℃（为保证室外工作的可靠性，不满足则废标，要求官网可查），同时每台提供适应于新疆气候条件的防护装置。 |
|  | 资质认证 | 要求设备商具有“国家规划布局内重点软件企业”证书；出具针对本项目的原厂授权，三方验货时出具原厂商针对本项目的三年原厂售后服务承诺函。 |
| 分光器1 | 光功率比 | 单模1分2-5%&95%-SC/PC |
| 分光器2 | 光功率比 | 单模1分2-25%&75%-SC/PC |
| 分光器3 | 光功率比 | 单模1分2-50%&50%-SC/PC |

# 七)可视监听、对讲、报警系统

## 1、功能描述：

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 终端高清可视对讲 | 可以实现接警座席主机终端与监仓防暴分机终端之间的全双工高清可视对讲、接警座席主机终端间的全双工高清可视对讲； 支持标准SIP可视IP话机作为基础接警主机终端，采用免提或手柄方式全双工对讲； 支持PC接警主机软终端方式，配合定向鹅颈麦克音频终端实现免提全双工对讲，有效防止背景噪音干扰； 采用专业DSP音频处理技术，最大程度消除回音、底噪、背景噪音，确保对讲语音清晰。 |
| 报警 功能 | 当监仓防暴终端报警时，可呼叫预设的不同单个或一组接警主机终端,实现报警分流、分级，做到处警疏而不漏； 报警终端支持双按键，在终端“对讲”按键使用时，有提示音，而“报警”按键使用时，会悄无声息传至报警中心，保护报警人员的人身安全。 |
| 接警 功能 | 1、报警（对讲）呼入在接警座席主机终端有明晰的声、像指示，同时弹出显示报警终端名称、位置等相关信息； 2、支持同时多个报警（对讲）呼入排队，并同时传送到多个接警座席主机，实现话务分配功能； 单个接警主机可同时接听多路报警：标准SIP可视IP话机接警终端可循环显示多个报警画面，PC接警终端可同时显示多个画面（最大支持16画面）； 支持报警呼入优先功能：自动打断正在进行的普通对讲通信，强行接通； 报警（对讲）呼入可自动，或通过接警座席主机终端人工转接到其它接警座席。 |
| 监视监听功能 | 接警坐席可以对所辖监舍进行秘密实时监视监听； 单个接警主机支持多路同时监视监听：标准SIP可视IP话机接警终端可循环显示多个画面，PC接警终端可同时显示多个画面（最大支持16画面）。 |
| 自动录像录音功能 | 报警中心服务器自动对报警的现场进行录音录像； 电视墙功能； 可在指挥中心设立电视墙，当多个报警同时发生时，电视墙会同时集中显示多个报警画面，同时便于值班领导把握全局、统一协调指挥。 |
| 广播功能 | 报警中心或接警坐席可以对监舍等区域分区广播喊话和播放音乐 |
| 分区分级管理功能 | 可对报警对讲分机进行分区（分组），1个报警对讲分机归属1个分区； 可对接警对讲主机终端进行分区及分级，1个接警对讲主机归属1个分区。一个分区支持多个同级接警对讲主机。支持多级分区，1个上级分区（可称为大区）可包含多个下级分区并可直接管辖多个分机，1个分区仅能归属1个上级大区； 报警对讲分机的报警（对讲）呼叫默认仅传送到其所归属分区的接警对讲主机终端（组）。接警主机终端接听的呼叫可转接到同一区域的其它接警主机终端或其归属的直接上级接警主机终端。传入接警主机终端的呼叫因设备离线故障呼叫失败或值班人员不在位久叫不应，将自动转接到其归属的直接上级接警主机终端（组）； 接警对讲主机终端可实时显示其直接或间接所辖所有报警对讲分机终端、下级接警对讲主机终端、所属区域其它同级接警对讲主机终端、直接上级接警对讲主机终端的工作状态，并可执行一键点击呼叫； 上级接警对讲主机终端可强插、强拆、监视监听其所辖直接或间接下级分机或主机的视频通话，真正实现分级巡查、控制管理。 |
| 多方视频通话功能 | 支持由多个报警对讲分机终端、多个接警对讲主机终端（可以多级）组成的多方视频通话，以实现多方、多级协同接处警功能。 |
| 互联互通功能 | 1、系统支持与现有常规视频监控系统互通（以IP方式接入IP摄像头或NVR）,可视报警对讲分机终端可绑定视频监控摄像头进行联动。分机报警时，分机视频与监控视频同步传入接警对讲主机终端,便于对报警现场采集更全面的视频信息； 2、采用标准IP电话/中继网关，系统可以直接接入普通音频电话机，或通过中继线连接常规电话交换系统，进一步扩展系统的通信范围； |
| 拾音器功能 | 可视对讲分机终端提供一路内置高灵敏度麦克风的放大音频输出,可连接到常规音视频监控系统,作为后者的拾音终端使用，实现24小时不间断监听及录音。 |

## 2、系统特点：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 支持高达 1280*720 的高清图像分辨率，自适应网络的码流技术 |
| 视频对讲 | 全数字音视频对讲，采用 TCP/IP 网络传输技术，将音视频信号压缩，以数据包的形式在局域网/广域网传输，实现纯数字双向音频传输或单双向音视频传输。 |
| 多级管理架构 | 系统有多级以上管理架构，能将不同级别的多个值班室统一联网；系统有以太网的对方即可接入，支持跨网段、跨路由，可接入互联网。 |
| 对讲终端 | 可选择双键对讲终端，系统设定对讲键呼叫值班室，报警键呼叫监控中心 |
| 数字录音录像 | 服务器软件对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间 |
| 紧急按钮 | 系统支持不小于3 个紧急按钮 |
| 报警灯功能 | 每个终端不小于接入 2 个报警灯 |
| 广播功能 | 坐席软件可对所辖的对讲终端进行全区广播、分区广播和外接有源音源广播。 |
| 远程控制 | 系统可远程控制门禁及灯光的开启及关闭 |
| 联动控制 | 提供 TCP 指令、UDP 指令、RS485 接口、开关量接口 |
| 监听监视 | 可监视对讲终端周围的现场情况；监听监视时，能达到对讲终端无察觉 |
| 远程自动升级 | 通过系统软件可自动升级设备固件 |
| 信令协议 | 系统采用标准开放SIP信令协议，可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网。 |
| 交换通信平台 | 系统采用核心多媒体交换通信平台，监舍可视对讲软应用服务器开放式软交换架构，可以提供第三方应用开发接口，方便扩展实现多元化应用服务。 |
| 供电方式 | 报警对讲分机支持POE宽带网线集中供电方式，可极大简化工程安装综合布线 |

# 八)会见、亲情电话及狱务公开管理系统

## （一）、会见、亲情电话管理系统：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 多媒体语音交换机 | 交换机容量最大可配置成96路模拟座席；可扩展性功能板，热插拔，支持在线更换；电源状态高效通风设计, 网络接口冗余。 双硬盘（含1块128G固态硬盘、1块1T硬盘)。16路坐席卡，单机可扩展为48个坐席。 |
| 特殊接口 | 符合实际应用需求 |
| 高阻数字线路监听器 | 采用2线或4线高阻并线接入方式，可灵活设置监听接入点，可应用于不同型号交换机和不同类型的电话录音系统。可编程的信号检测器：可检测忙音、回铃音、传真应答等信号音。高阻抗录音：录音阻抗600Ω，不影响被监控信号的传输。支持多种编码格式：支持由硬件处理的A-law(G.711)、µ- law、IMA-ADPCM格式的编码和解码，以及由软处理的16-bitlinearPCM、MP3格式的编码和解码，支持WINDOWS标准的WAV文件，可以方便地使用cooledit等声音工具进行编辑和播放。具备音频输出接口：集成了音频放大电路及输出插座，可连接耳机或印象，通过函数调用可以实现文件的回放和对指定通道上的声音进行实时监控。 |
| 监听终端 | 和弦铃声,号码存储，液晶显示屏。支持标准DTMF双音多频发送，支持标准电话线接入，支持免提功能，带耳挂式话柄，阻抗75Ω。 |
| 坐席终端 | 会见话机和弦铃声,号码存储 |
| 液晶显示器 | 19寸 -- 22寸液晶显示器 |
| 单色窗口显示屏 | 点阵3.75mm，单色LED,外框精美 (55*33cm) |
| 叫号小票打印机 | 80毫米光敏小票据打印机打印方式：直接行式热敏纸张宽度：80毫米,接口类型：USB后置接口或网口,纸张处理方式：手撕方式,打印速度：大于100mm/s。 |
| 实时监听 | 为保证监听干警可以不错过任何服刑人员和家属的通话，系统会在监听干警话机摘机前和挂机后禁止会见双方通话。 |
| 插入和强拆 | 监听干警可通过监听话机预设操作，改变自己当前状态为可听可说或者是可听不可说，初始状态为可听不可说。监听干警可通过监听话机预设操作或者挂机来强拆会见，断开会见双方通话。 |
| 电子语音通知 | 监听干警可通过监听话机预设操作，通过电子合成语音通知会见双方剩余时间，系统将在剩余时间后切断双方通话。系统将在通话时间剩余1分钟时自动播放通知。 |
| 自动会见计时 | 会见默认通话时长为30分钟，可通过配置文件进行更改，干警可通过监听话机缩短当前会见的通话时长，在通话时长耗尽后，系统将自动断开会见双方通话。 |
| 会见通话记录 | 记录开始会见时间、结束会见时间、会见时长、会见窗口号等信息。 |
| 实时录音 | 系统会在会见双方通话接通时开始录音，在会见双方挂机或监听干警强拆时结束录音。如果遇到例如存储空间不足或录音文件被禁止写入等的情况时，会见双方的通话将被结束。可以选择是否对通话双方进行额外的单方向录音。 |
| 录音查询与回放 | 系统可以对已经结束的会见的录音文件进行多条件组合查询或模糊查询，并能实现对录音的下载和在线播放。 |
| 硬盘管理 | 硬盘容量低于5%时，应具有语音自动提示功能。 |
| 服刑人员资料导入 | 干警可将服刑人员的资料按指定的EXCEL表格格式导入。 |
| 家属登记 | 登记干警从网站登记页面登记家属的详细信息，包括人数，每个人的姓名、性别、原居住地址、现居住地址、身份证号、联系方式、和服刑人员关系等。 |
| 服刑人员确认 | 登记干警可以根据编号和姓名等信息对导入到系统中的服刑人员进行模糊查询，在结果中选择正确的人员后，其他信息系统将自动补齐。 |
| 会见历史 | 登记干警在网站登记完服刑人员信息时系统会自动显示该服刑人员当年的所有会见记录信息。 |
| 责任领导审批 | 登记干警需要将登记单通过网站递交给该服刑人员的责任领导进行审批，该领导可以通过网站进行审批。只有审批通过的会见才可以被监听干警开通。 |
| 会见取号 | 登记干警在网站登记页登记完成后，系统会自动通话登记干警的电脑连接的小票据打印机打印一张含有当天排队编号的A小票和一张含有当天排队编号以及会见双方信息的B小票，家属需要将B小票交给带领进入会见区的干警。 |
| 会见叫号 | 当会见登记单审批通过后，家属到达家属等候区，服刑人员被带到服刑人员等候区后，监听干警可以通过监听话机分配会见编号和会见窗口，当分配完成后，系统会使用家属等候区的LED屏和语音进行通知。 |
| 录音与登记关联 | 系统会在会见通话结束后自动关联录音和登记单 |
| 登记单查询 | 系统可以对已经登记完成的登记单进行多条件组合查询或模糊查询，可以单击查询结果编号来查看全部信息。 |
| 统计报表 | 会见次数报表：可根据时间周期，部门，服刑人员，服刑人员的家属，每日时间段，看管等级等选择两项作为行和列进行次数统计。会见通话报表：可根据时间周期，部门，服刑人员，服刑人员的家属，每日时间段，看管等级、会见窗口等选择一项作为行统计通话次数、总时长、平均时长等。固定信息报表：可根据客户需求定制统计部分信息的报表。 |
| 预留软件接口 | 便于将来和监狱其他系统等相连 |
| 登录记录和操作记录 | 系统会自动记录所有帐号登录和登出时的时间，电脑的IP地址等信息。 系统会记录大部分网页操作，包含操作人信息，操作的时间，操作的内容等。 |
| 远程监控 | 具有管理会见权限的帐号可以登录后使用话机(可以监听、强插、强拆)或者耳机(可以监听、强拆)对管理范围内的会见窗口进行监控。在这种方式下，停止监控将不影响会见的进行。 |
| 权限管理 | 除了系统管理员使用最高级的权限外，其他用户权限可以根据需要定制，以确保系统的安全性。 |
| 亲情电话管理 | 分布式录音、集中监督 、集中存储、集中管理。采用数据集中存储方式，所有录音数据实时存储在中心服务器上, 数据安全性高, 可防止被监督点非授权人员对数据进行操作。在各亲情电话点安装4口录音盒，USB口与计算机连接，录音盒连接电话线，并接入内网，组成一个电话录音和监控网络。集中管理：系统有部门管理、人员管理、个人信息管理、录音查询等按照各自的权限进行管理；当线路出现异常，比如断线：系统会通过语音提示报警。 |
| 升级 | 系统使用模块化语音设备，方便扩展会见线路 |
| 定制流程 | 可以根据客户需求定制会见流程 |
| 资质证书 | 软件产品登记证书或计算机软件著作权登记证书 |
| 系统特点 | 会见过程可听、可控，便于管理。会见叫号为一体化软件处理，避免采用外接叫号硬件，减少故障节点，便于维护。语音文件存储和处理分类型，录音采集中通话方语音可单独提取，便于录音文件与其他系统对接。预留特殊接口，方便实现监狱信息系统互联；采用B/S构架，分布式管理，集中式维护，方便使用；稳定的系统平台，模块化设计，具有容灾备份功能。 |

## （二）、狱务公开管理系统：

### 1、功能需求：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 面板 | 前面板专用钢化玻璃保护，防爆、防磁、防静电 |
| 风扇设计 | 工业级无风扇静音设计，独特散热通风系统，稳定可靠 |
| 液晶面板 | 原装液晶显示面板，侧入式LED背光，轻薄美观 |
| 视频播放 | 支持全高清视频播放，兼容主流音视频格式 |
| 使用寿命 | 宽视角，高亮度，超长使用寿命，长时间稳定运行 |
| 工控级播放板卡 | 工控级播放板卡，Intel双核处理器，低功耗，低散热，稳定可靠，配备百兆或千兆网卡。 |
| 超节能设计 | 超节能设计，待机功耗低至0.5W以下； |
| 能源效率 | 能源效率≥1.05CD/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
| 红外触摸 | 支持4-10点红外触摸，反应灵敏，免驱动，无需校准，无漂移、抗光性强 |
| 狱务公开查询系统 | 嵌入兵团监狱系统狱务公开内容查询软件，包括罪犯考核信息查询、罪犯“三公开”信息查询、罪犯刑期变动查询、国家相关政策、法规、条款等。 |

### 2、技术指标：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 1、采用真实色彩增强技术，动态自适应降噪技术，串色抑制技术，消除噪点、锯齿干扰，确保显示画面的清晰度和真实还原度； 2、图像显示清晰、色彩艳丽、自然流畅、无抖动 、无拖影，亮度、对比度、色度、清晰度无明显差异； 3、全程 8bit 处理，画质更逼真； 4、具有超宽视角延展技术，视角≥178°，响应时间8ms； 采用先进的工业电源系统、优良的散热设计，确保长时间稳定运行，故障率低，使用寿命在7×24小时的连续工作强度下不小于10,000小时。 |
| 整机功耗 | 小于150W |
| 整机结构 | 一体化设计，主板内部无多余接插，不怕日常维护的震动和搬动，确保应用可靠稳定。 |
| 整机材质 | 纯金属全钢制柜体，外表面金属漆，表面整体钢化玻璃保护，防磁、防静电 |
| 整机音响 | 采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率2×5W |
| 系统架构 | X86架构，系统兼容性高，扩展方便 |
| 其它 | 屏幕支持任意分区； 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，多种透明效果，最多 5 层叠加； 音频格式：MPEG-1、 MPEG-2、 WMV9、 AVI(3.11)、 XVID、H264； 视频格式：MPEG-1 Layers I、II、III2.0；MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0；WAV；24-bit linear PCM 7.1； 图片格式BMP、JPEG、PNG、GIF； 支持RTC 实时时钟、定时开关机、看门狗复位； 支持循环、定时、插播等多种播放模式； 支持组播，点播，HTTP 实时流播。 |

# 九)智能双备份直流电源系统：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 19寸机架式 |
| 2 | 带32个DC12V输出端口 |
| 3 | 总输出电流37.5A、 总输出功率450W |
| 4 | 内置遇故障自动切换的主、备双直流电源模块，每路输出具独立自恢复保护及指示灯。 |
| 5 | 带可靠的防雷接地保护，具有通风散热功能，带网管功能 |
| 6 | 网络集中管理软件能实时显示电源的输出电压、总负载电流和内部温度 |
| 7 | 有主电源模块故障及各种超限报警 |
| 8 | 故障修复时间等报警记录，具有历史信息查询下载功能 |

# 十)工控机

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工控机机箱 | 不大于4U标准19英寸上架式机箱，300W工业级电源，输入电压 AC:100-240V。 |
| 工控主板 | LGA 1155 3rd Intel Core i5 ，H61芯片组； 显示芯片 Intel HD Graphics； 双显示输出：VGA+DVI； 双千兆网卡； ≥1个并口，≥6个串口，≥10个USB口， ≥1个PCIe插槽，≥5个PCI插槽。 |
| CPU | 酷睿 i5 及以上 |
| 内存 | 4G及以上 |
| 硬盘 | 容量不小于1T |
| 键盘鼠标 | 标准104键PS/2键盘，PS/2光电鼠标 |
| 声卡 | 主板集成或独立 |
| 显示器 | 22寸高清液晶显示器 |
| 其它 | 主机系统有SUSIAccess远程管理软件，硬件监测：CPU温度、风扇转速、主板电压、硬盘健康度； 整机有3C认证报告； |

# 十一)UPS:

## 1、功能描述：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 同时兼容三相及单相市电输出两种模式，需要用户手动检查系统接线以及进行面板设置。 |
| 2 | 具有并机功能，最多可实现3＋1并机冗余供电 |
| 3 | 采用高频链双变换拓扑结构，输入功率因数高，输入电压范围宽，输出不受电网干扰，能够适应比较恶劣的电网使用环境。 |
| 4 | 功率密度高 |
| 5 | 运用DSP全数字控制技术，系统稳定度高，具有自我保护和故障诊断功能 |
| 6 | 拥有极强的智能化电池管理功能，延长电池模块的使用寿命 |
| 7 | 操作显示面板采用LED/LCD显示，使用户更直观地了解UPS工作状态和运行参数 |
| 8 | 可以随意组装成塔式或者机架式，满足不同用户的安装要求 |
| 9 | UPS具有ECO供电模式，用户若选择此方式供电，可最大程度地节省能源 |
| 10 | 配合监控软件，可实现完善的网络电源管理功能 |
| 11 | 具有风扇的故障自检和自动识别功能 |
| 12 | 可外接多个电池组，以延长电池模式供电时间 |
| 13 | 可选的SNMP卡可提供网络通讯功能 |

## 2、技术指标：

| 技术参数（6KVA） |
| --- |
| 输入 | 额定电压 | 单相220Vac、三相380Vac |
|  | 电压范围 | 176Vac～276Vac时，满载工作 120Vac～176Vac时，线性递减 120Vac时，半载工作 |
|  | 频率 | 50Hz±5Hz |
|  | 功率因数 | 单相≥0.99，三相≥0.95 |
| 输出 | 额定功率 | 5kVA/4.5kW；6kVA/4.2kW |
|  | 电压 | 220Vac±3％ |
|  | 频率 | 市电逆变模式时，旁路频率在50Hz±5Hz内时，输出跟踪旁路频率 电池模式时，输出频率为50Hz±0.2Hz 旁路频率跟踪范围：±10% |
|  | 频率跟踪速率 | 0.2Hz/s（默认）、1Hz/s |
| 输出 | 功率因数 | 0.9（5kVA）；0.7（6kVA） |
|  | 峰值因数 | 3：1 |
|  | 电压失真度 | ≤3％（线性负载），≤5％（非线性负载） |
|  | 负载调整率 | 2％ |
|  | 动态响应恢复时间 | 60ms |
|  | 过载能力 | 105％～125％额定负载下1min，125％～150％额定负载下100ms |
|  | 旁路工作电压 | 120Vac～253Vac |
|  | 市电工作效率 | 91％ |
| 电池 | 类型 | 密封式免维护铅酸电池（12V/7Ah） |
|  | 电池节数 | 16 |
|  | 额定电压 | 192Vdc |
|  | 再充电时间（标准机型） | 4小时至容量的90％ | 由用户外接电池容量决定 |
|  | 充电电流 | 2A | 4A |
| 转换时间 | 市电←→电池 | 零转换 |
|  | 逆变←→旁路 | ≤4ms |
| 噪声 | ≤50dB |
| 面板显示方式 | LED显示/LCD（选件） |
| 安全规范要求 | CCEE（GB4943-1995）/GB4943 |
| 电磁兼容满足 | 抗传导辐射符合 | IEC/EN 62040-2 |
|  | 抗扰性符合 | I≤16A, IEC/EN61000-3-3；16A＜I≤75A, IEC/EN61000-3-11 |
|  | 谐波电流干扰符合 | I≤16A, IEC/EN61000-3-2；16A＜I≤75A, IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2001 level 2 15％ |
| 电涌保护 | 满足IEC/EN 61000-4-5，承受Level 4（4kV）（火线对地），Level 3（2kV）（火线之间） |
| 防护等级 | IP21 |
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃～＋40℃ |
|  | 储存温度 | －40℃～＋70℃（不带电池）；－20℃～＋55℃（带电池） |
|  | 相对湿度 | 5％～95％，无凝露 |
|  | 海拔高度 | ＜1500m，超过1500m时，参照GB/T3859.2降额使用 |
| 体积 | 宽×高×深（mm） | 430×88×630 |
| 重量 | 标准机型（kg） | 23 |
|  | 长延时机型（kg） | 25 |

# 十二)门禁系统（应用于监狱二道门）：

系统主要由门禁数据处理器、读卡集成前端、值班室控制台、人脸识别仪、全高转闸、门磁、电插锁、闭门器、门体等部件组成。

## 1、门禁识别系统

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据处理器 | 数据处理模块: 显示人员照片及信息、查询、分析、控制、存储、传输进出人员的信息和数据； 工作方式：联机/脱机自适应方式运行。（脱离计算机自运行）； 连接读卡设备：250个；连接值班室控制台：10个； 通讯方式：与服务器通讯使用 TCP/IP 速率100M； 与读卡前端通讯使用CAN 方式 速率可达1M。（不采用485方式） 实时时钟： 联机运行时，能自动校准与服务器同步； 通讯距离：数据处理器与前端设备的通讯1200； 脱机存储容量： 2G - 32G ；2G时，存储6万张卡及人员信息，存储10000万条脱机进出记录（联机时不存储）； 固件在线升级：系统实现固件在线升级； 远程开门功能模块：一键锁死、分区域锁门等； 联动门功能模块：选择联动门互锁； 反潜回、防尾随功能模块：有各种进出状态的设置、判别，控制； 监狱巡更功能模块：民警在线巡更设置、提示、报警、统计、传输； 监狱领导督察功能模块：监狱领导下监督查设置、提示、报警、传输； 进出门换卡模块：进出监狱采用A/B卡，或虚拟换卡； 紧急关门控制模块：可设置胁迫密码、特殊号码、远程控制、一键戒严； 进出验证功能模块：进出监狱通道验证（分武警、民警通道）； 外来人员进出控制模块：民警带人进出、长期工作、临时进出、参观交流、特殊人员进出； 多种组合物防模块：监狱卡+民警卡、卡加密码、卡加生物识别设备等（ID、IC、CPU卡）； 外接设备模块：外接生物设别设备、多种读卡设备、值班室控制台、监舍门控制台； 紧急报警模块：可外接报警器、报警信息送监狱安防平台； PCB电路板尺寸：122mm *134mm； 控制箱尺寸：250mm*350mm*100mm； 配套电源功率：24VDC 400W； 工作电压： DC 18-36V； 电路板功耗： 小于2W； 运行温度：-40 至 70摄氏度； 运行湿度：10-90％RH，无冷凝。 |
| 读卡集成前端 | 内置读卡控制模块：控制各类电控锁、接收读卡信号、生物识别设备信号；传输门开/关信号至数据处理器、接收多个读卡模块间的指令，分析各种进出不同的状态，防拆和防锁线盗接； 内置读卡器数量：1个（IC、ID、CPU）； 内置读卡器读卡距离：4-10cm； 外置输入设备种类：各种读卡器及生物识别设备； 外置输入设备连接方式：Wiegand 26bit、Wiegand 32bit、RS232； 内置语音提示模块：语音提示刷卡中出现的各种错误和门开/关状态、拆卸、非法开门、门超时未关、黑名单、验证失败、卡失效等等； 语音提示通道：2个，能独立提示不同信息； 内置液晶显示模块：用文字显示刷卡中的的错误信息，门开关状态显示； 提示信息种类： 文字方式、语音方式； 门状态指示种类：门开、门锁、门虚掩、门被强行打开； 门状态监测方式：门磁、接近开关； 控制开门设备：各种电控锁、防剪锁模块、闸机、平移门； 通讯方式：使用CAN方式通讯（不采用485方式）； 固件在线升级：系统实现固件在线升级； 内置金属键盘：使用寿命大于2000000次； 面板指示灯（LED）： 指示门开、门锁、门虚掩、门被强行打开种类； 工作电压：18V~36VDC； 额定电流：30-110毫安 ； 电路板功耗：小于2W； 温度适用范围：-40 至 70 摄氏度； 湿度适用范围：小于 95％无冷凝。 |
| 值班室控制台 | 金属面板控制台：控制通道中各门及闸机的开/关；显示门的开/关状态，记录人员进出信息、操作中的错误提示，停电手动开关，紧急锁死，显示各种报警信息； 内置处理器：72MHZ、32位ARM处理器；存储容量：2G； 工作方式：联机/脱机自适应方式运行；（脱离计算机自运行）； 监视控制门数量： 30道门（30-60个读卡集成前端） 语音提示模块：语音提示刷卡中出现的各种错误、门开/关状态；以及非法开门、门超时未关、黑名单、卡失效报警信息等； 液晶显示模块：显示刷卡中的的错误信息，门开、门锁、门虚掩、门被强行打开、请求手动开门、人员进出信息、报警信息； 监视运行记录： 100条； 信息接收/传输模块：接收/传输ID、IC、CPU多种类型读卡前端、生物识别设备的信息传输至数据处理器； 固件在线升级：系统实现固件在线升级； 通讯方式：使用CAN方式通讯（不采用485方式）； 金属键盘： 使用寿命大于2000000万次； 工作电压：18-36VDC； 额定电流：450毫安 ； 温度适用范围：-40 至 70 摄氏度； 湿度适用范围：小于 95％无冷凝。 |
| 人脸识别仪 | 人脸验证模式： 纯人脸识别、卡+人脸识别、身份证+人脸识别、 卡+密码+人脸识别、卡+人脸捕捉、卡+人脸拍照、卡+密码+人脸捕 捉+人脸识别、身份证+ID+密码+人脸识别+人脸捕捉等自定义组合 人脸识别速度：特征提取:<1ms，单张人脸特征比对:<0.001ms, 比对并得出比对结果时间：<1ms 人脸登记时间：<1s/人 误识率： <0.01% 拒识率： <0.01% 标准款3000人(可存1:N模式800人 连接方式： 联网/脱机使用 用户容量：脱机模式1:1模式定制可到2万人 、实时模式 1:1模式无人数限制 记录容量： 脱机不低于50万条 元器件： 工业级 处理器： 单芯片双核处理 LCD显示器规格：3.5吋TFT触摸屏屏 键盘： 触摸屏自带触摸键盘 卡类型： IC/ID卡/身份证/MIFARE等 时钟: 年/月/日/时/分/秒 接口: 485\USB\两路韦根输入输出\电锁控制\门磁\两路IO输入输出等 光线环境: 适应光线：0-20000LUX、防水等级3、防尘等级6 网络连接方式: TCP/IP联网，无限制设备同时在线使用 设备支持方式: 可选多个控制器控制多个前端 告警方式: 可外接报警器、全安全管理平台、短、彩信 告警类型: 拆卸告警、非法开门告警、门超时未关告警、黑名单验证告警、验证失败告警、胁迫开门告警、非法时间段开门告警、失效时间验证告警等等 专业门禁功能: 时间段控制、胁迫开门、组合开门、远程开门、紧急开门等等 温度范围: -25 - 55°C 相对湿度: 20% - 80% 电源范围: 12V ±15% 2A 执行标准: Q/OCWF001-2011 |

## 2、全高旋转闸门

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 门体结构 | 不锈钢旋转柱轴，带不锈钢直栅栏杆，栅门格栅的间隙112mm; 采用304方通直径80mm，壁厚3.0mm，表面为镜光处理。 1、旋转轴为四门翼90度设计，旋转栅栏采用304优质圆管，直径￠50mm壁厚1.5mm.表面镜光处理。 2、弧形进/出口围栏为钢结构，表面为镜面不锈钢或304不锈钢拉丝处理 3、钢制栅板，采用304优质圆管与方通，圆管直径50mm壁厚1.5mm,方通40* 60*1.5mm,表面镜光处理。 4、顶部机箱采用304不锈钢板,厚度1.5mm,表面拉丝处理 5、钢制入口和门构架 6、预留读卡器或可视对讲装置安装位置 |
| 表面处理 | 1、拉丝不锈钢或镜面不锈钢，不锈钢采用国标304不锈钢材料 2、或根据客户具体需求量身定制 |
| 控制单元 | 1、可使用按钮或读卡器进行双方向电子控制 2、编码器定位，技术稳定，可永久运行，无磨损 3、电磁阀和霍尔开关结合锁定位置 4、断电后，电磁阀自动释放，行成自由通行状态 |
| 功能特点 | 1、出入类型：双方向电子控制，手动推杆通行 2、断电情况下：双方向可选择开放或锁闭 |
| 读卡器接口 | 1、可与标准门禁控制系统兼容 2、设有可接收读卡控制系统提供的控制接口（24VDC无源接点） |
| 技术参数 | 1、控制单元安装在闸机顶部，安全、安装维护方便 2、显示：在设备上配置有LED指示灯，在行人通过时显示红色“X”或绿色“↑”提示通行状态。 3、电源：220VAC,50/60Hz 4、控制电压：24VDV 5、环境温度：-25℃～+60℃ 6、环境湿度：0%-100% |

# 十三)人体生物特征采集、管理与识别系统功能指标需求：

| 持术指标 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、性能（功能） |
| 声音 | 人体声音的采集； |  |
| 指纹 | 人体活体指纹的采集与识别； | 双手10个手指 |
| 虹膜 | 人体双眼虹膜的采集与识别； |  |
| 图像 | 人体面部图像的采集与识别； |  |
| 系统 | 人体生物特征采集系统的集成、管理与查询； | 包括以上四种生物特征 |
| 二、装备形态与接口 |
| 主机尺寸 | 4U标准工控机箱； |  |
| 附件 | 1、键盘、鼠标、显示器为工控机集成； |  |
|  | 2、虹膜仪、活体指纹仪、摄像机通过USB口与主机相联； |  |
|  | 3、声音采集板卡和处理器件与主机集成； |  |
| 接口 |  |  |
| 硬件接口 | 虹膜、指纹、摄像仪与主机接口：USB2.0； 话机输出接口：RJ11； 声音采集卡输入接口：MIC（3.5mm）音频接头； |  |
| 软件接口 | 数据库存储：SQL Server数据库； 管理软件与数据库连接：网络连接； |  |
| 数据格式 | 基础信息：数据库字段保存； 语音信息：标准WAV音频文件； 虹膜信息：符合ISOIEC197946交换标准的虹膜图像数据； 指纹信息：指纹图像BASE64编码； 面像信息：标准JPG图像文件； |  |
| 电气接口 | 主机供电：220VAC； 附件及板卡供电：USB 5VDC供电； | 附件包括：虹膜仪、摄像机、指纹仪和采集卡； |
| 三、技术指标 |
| 声音采集 | （1）适应信号量程：±10V，±5V，±2.5V，0～10V，0～5V； （2）同时采集的声音路数：4路； （3）每路语音采集标准：16KHz采样，16bit量化； （4）连续采集时间：至少为30分钟； |  |
| 虹膜采集 | （1）采集像素：500万像素； （2）注册时间：<1S； （3）识别时间：<300ms； （4）工作距离：130-190mm； （5）环境光强：0-1000lux； （6）眼睛角度：<=45度； （7）精确度：FAR≤0.00005% FRR≤0.1%； （8）照明方式：红外照明符合ANSI/IEC安全标准； （9）符合标准：国际标准ISO/IEC19794-6:2005； |  |
| 指纹采集 | （1）指纹图像录入时间：<1.0秒 （2）指纹比对时间：<0.3秒 （3）安全等级：五级可调 （4）认假率：<0.0005%(公安部测试) （5）拒真率：<0.2018%(公安部测试) （6）指纹模板大小：256字节 （7）供电电压：5V±5%（采用USB端口供电） （8）接口方式：USB2.0 （9）工作环境温度：-10℃-+50℃ （10）工作环境相对湿度：45%RH-85%RH（无凝露） （11）传感器类型：电容式指纹传感器 （12）使用寿命：100万次 |  |
| 图像采集 | （1）500万像素以上； （2）3倍光学变焦； （3）红外自动补光； |  |

# 十四)车底探测系统

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 车辆底盘成像设备 | 车底摄像机采用黑白数字线阵扫描成像技术，CCD水平分辨率≥2048像素； 车底摄像机最大数据速率≥40MHz，最大行扫描速率≥9KHz； 室外的成像设备应具有极强的环境适应性：防水、防尘、防浸泡、防起雾；确保在任何气候环境下24小时不间断正常工作；设备不会因淋雨或浸泡造成损坏； 车底成像设备的防护等级符合IP68，并提供权威机构出具的证书及测试报告； 良好的抗碾压性能：成像、照明部件采用弹性连接，车辆碾压时会自动回缩，避免设备因碾压受损； 在任意环境光线情况下，都能确保车底清晰成像； 能适应检查任意长度的车辆； 视场角度：>170º； 车辆通过速度：≤30KM/H； 室外装置需采用低压供电（电压≤36V），确保使用安全； 12．车底照明采用LED，使用寿命≥50000小时。 |
| 专用车底系统主机 | 支持接入多路场景视频，可以使用场景视频监视车辆的顶部及周边情况； 应在车辆经过后2秒内自动显示高清、完整的车辆底盘图像； 系统能实现多种车辆底盘图像处理功能：可进行图像局部放大、缩小、显示比例调整；可进行图像效果调整，如亮度、对比度、锐度调整； 支持按车牌或车型建立标准底盘图像库功能； 车辆底盘图像检索功能：可以通过时间、车牌、车型等信息检索车辆底盘历史图像资料； 车辆检测系统自动触发，图像自动采集、显示，整个检查过程高度自动化； 车底图像、车牌图像、车牌号、车型等信息绑定存储，一一对应 能适应现场各种检查流程及道口管理模式的需要；支持车辆双向检测； 车辆安检级别提示，支持建立黑、白名单数据库； 支持车牌自动识别功能，支持车辆通行信息管理； 支持自动弹出车辆的历史底盘图像或标准底盘图像与当前图像进行同屏对比； 12．具有开放的接口：可以方便地接入第3方管理平台并提供相应的SDK开发包。 |
| 专用智能控制器 | 可以接入地感线圈数量：≥2路 |
| 运行环境 | 系统供电采用AC220V电源； 环境温度要求：室外部件：－40ºC ~/＋60ºC；室内部件：－10ºC ~/＋50ºC； |

# 十五)操作台（款式和色彩根据监狱实际情况与甲方沟通）

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 控制台总体工位数 | 按照甲方需求设计，操作监控控制台为平台式 |
| 控制台材料 | 柜体采用Q235冷轧板，材料厚度1.5mm-2.5mm厚，操作台侧板和面板采用进口抗倍特25mm，表面喷油处理。 |
| 前、后门 | 冷轧板铁前门带通风孔，后门带通风孔并且配有散热风扇 |
| 控制台表面处理工艺 | 采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂，硫酸除锈，锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉未喷涂，处理后达到如下标准；光泽度为10%—15%，硬度≥0.4，冲压强度＞4NM，附着力不低于2级（GB1720），薄膜度＞20υm，增加了附着力及耐冲击力等，使得表面涂装质量达到GB1732的标准。 |
| 控制台配置 | 根据客户要求监控控制台分单联（单孔位），双联（双孔位），三联（三孔位），多联（多孔位）； 门板1.5mm、外壳1.5mm、层板1.5mm内立柱2.5mm,表面喷涂选用亚光环氧/聚脂型塑粉；台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔；有利于监控控制台面的井然有序；每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔；有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备； 柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）；层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备，整个柜体为一把钥匙打开。 |
| 控制台结构构成 | 监控控制台分钢木结构，带前后门，前面开启角度大于100度，采用天地插销，后门采用装卸方式，方便设备维护；承重立梁，可万能调节托盘，方便通用403锁，滑轨键盘托，监控控制台均配安装层板；监控控制台整个柜体采用的1.5毫米-2.5毫米Q235冷轧钢板经裁剪、冲压、折弯、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成；产品可分为组装式和焊接式两种；组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。 |
| 控制台尺寸 | 宽为600毫米，台面高度为720毫米，下柜深为700毫米，台面深度为1000毫米，适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿。 |

# 十六)兵团监狱局核心机房及指挥中心升级

## 1、服务器

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 芯片组：Intel C610芯片组 处理器：2颗Intel Xeon E5-2620 v3（6核/2.4GHz/15M缓存，最大可支持至18核处理器） 内存：2*16GB RDIMM ECC 2133 DDR4 内存，≥24条扩展插槽，≥768GB内存扩展容量 硬盘：6块600GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘,最大支持12个3.5寸或26个2.5寸或9个3.5+6个2.5混插硬盘扩展，可支持PCIe SSD硬盘 RAID功能：SAS/SATA 6Gb/s RAID卡,支持0,1,5,10,50,6等RAID级别，≥1GB缓存，可选4GB缓存配超级电容 网卡：≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器 配件：DVD-RW光驱，机架安装滑动导轨 电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，1+1冗余电源，支持交直流兼容(AC/DC)，可选750W钛金电源，可选1600W高功率电源 冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇;服务器最高支持45摄氏度工作环境 （ASHRAE A4） I/O扩展：扩展槽≥8个PCIe 3.0, 4个USB接口，1个串口,2个DP接口 服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能 系统部署：主板集成服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据 故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 安全：配置1块TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件 信息安全资质: 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级 服务：原厂商3年保修 |

## 2、视频会议升级项目需求

| 序号 | 项目型号 | 描述 | 现有数量 | 新增 数量 | 合计 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与原系统兼容 |  |  |  |
| MCU | 与原系统兼容 | 交直流一体化机箱 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 一次电源--5degC-55degC-90V-264V--48V/25A(100V~170V AC input), -48V/42A(170V~264V AC input)-终端专用 | 2 | 0 | 2 |
|  |  | 通用中心控制板B | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 通用处理板 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 高密度处理板A | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 交换容量(4M) | 16 | 16 | 32 |
| 备用 | 与原系统兼容 | 同上 |  |  |  |
| 调会软件 | 调会软件客户端许可 | ViewPoint ResourceManager－多用户注册数License | 0 | 4 | 4 |
|  | 管理MCU许可 | SMC 业务管理中心 | 0 | 1 | 1 |
|  | 调会软件的PC | 台式机-I3-4130或以上(Q系芯片组)-4G-500G或以上-DVD RW-集成网卡-千兆网卡-集成声卡-内置音箱-21.5"宽屏液晶或以上-中文Windows 7 Professional 32bit | 0 | 7 | 7 |

# 十七)辅材、线材

1、所有网线采用国标超五类线；

2、机房跳线采用国标超五类成品跳线；

3、室外使用光缆必须采用铠装光缆；

4、综合布线一律使用防锈金属桥架

5、机柜统一采用国标19寸服务器机柜；

6、其余辅材必须使用符合国家统一标准的一线品牌；

7、所有辅材的购置必须根据项目建设情况与甲方沟通。

第四章  合同条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买货物的单位。

1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

5.交货期：合同签订生效后  90 天。

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 货款的支付：

6.2.1合同签订生效后，支付合同总价30%的货款；货到验收合格后支付合同总价40%的货款，正常使用3个月后支付合同总价25%的货款；剩余5%的货款在质保期结束无质量问题后一次付清（无息）。

6.2.2 提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

7. 交货和运输

7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 交货地点：采购人指定地点。

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。

7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位： 新疆生产建设兵团监狱管理局

8. 装运通知

8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有货物的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到采购人招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。

14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 货物运抵现场, 到达目的地后，采购人、供应商及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的货物，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17.1培训及售后：对使用人员现场操作培训。

18  质保和维护服务：

18.1 应提供货物的免费保修，期限为 3 年。

18.2质量保证：卖方保证货物质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.2.1 合同涉及货物全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.2.2 所供货物符合配置清单要求。

18.2.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.3 保修期内和保修期后，如货物出现故障，48小时内专业技术人员到达现场处理问题，一般问题当天解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日货物的检查费赔偿。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标供应商的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

附件：主要投标文件的格式及其内容

招标项目投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

供应商授权代表：

供应商：（公章）

附件1.

投 标 函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司               项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             万元，￥：                 万元人民币。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间 后90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

供应商（公章）：

授权代表签字：

年   月  日

附件2.

法定代表人授权委托书

新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托        （代理人姓名）参加贵公司组织的          （项目名称）招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是投标有效期截止时间）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电   话：

传  真：

邮政编码：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

年    月    日

附件3.

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

备注:后附相关证明资料。

附件4：

投 标 一 览 表

供应商名称:                                                                         单位：万元

项 目 名 称 ：                                                                      项目编号：

| 货物名称 | 型号规格 | 数量 （批） | 价格（万元） | 运费保险费 （万元） | 安装调试费 （万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（万元） | 合价（万元） |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） | （小写：￥ ） |

供应商法人或授权代表签字：

供应商盖章：

注：1、请将本投标一览表与投标保证金分别装在不同信封内；

2、投标一览表单独密封，投标文件商务标中也必须提供。

附件5

分项报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货厂商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

（公章）盖章：

日  期

注：如表格数量不足可延伸

附件6:

到货计划表

项目名称：              　　　　　　                                                项目编号：

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：供应商应对货物的到货日期逐一填写。

附件7

商 务 条 款 偏 离 表

项目名称：　　　　　　                                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件8

技 术 规 格 偏 离 表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

附件9

项目业绩表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所在地区 | 交货时间 | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字：

备注：业绩证明材料附后，并加盖供应商公章。

附件10：

售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

# 1、质保期：（请写明质量保证期限）

按照第三章技术规格要求中的质保服务要求写明质量保证期限。

2、明确承诺达到采购人培训要求。

3、提供常用配件清单及分项报价单。

供应商法人或授权代表签字：                                      供应商盖章：