旋流除砂器，旋流除砂器厂家，石家庄盈都环保设备有限公司是一家专业从事软化水设备、旋流除砂器、硅磷晶、硅磷晶罐、电子除垢仪、纯净水、循环水处理设备，药剂生产销售，及各种水处理工程设计施工的高新技术企业。欢迎广大顾客前来咨询订购！

24小时咨询热线：15203119327   0311-80856278   焦先生或耿女士

| 名称 | 旋流除砂器 | 品牌 | 盈都 | 所在地 | 河北石家庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | YDXL | 材质 | 不锈钢，碳钢 | 种类 | 锥形，圆柱形 |

产品特性：高效旋流除砂器,除砂器,砂水分离器,离心除沙过滤器

产品简介： 

       旋流除砂器是一种高效节能的分离技术，根据离子沉降和密度差分的原理，当水流在一定的压力下从除砂器进口切向进入设备后，在设备内高速旋流，产生离心场。

一、工作原理

         YD系列旋流除砂器采用旋流分离技术工作，旋流分离是一种高效节能的分离技术，根据离子沉降和密度差分的原理，当水流在一定的压力下从除砂器进口切向进入设备后，在设备内高速旋流，产生离心场。由于砂水两种固液状态密度不同，在离心力、向心浮力、液体曳力作用下，密度大的固体或杂质被甩向四周，由于设备下部为锥体结构，固体或杂质的切向转动速度随锥体半径的不断缩小而越来越快，最后沉积到设备底部并随排污排出，而密度低的液体上升，由出水口排出，该设备可有效的去除沙砾、垢、石灰质等微小固体物，从系统中分离出来并排除掉。在一定范围和条件下，除砂器进水压力越大，除砂率越高
                                                                        
                                                                                
二、应用领域

       1、主要用于含砂量大的水质情况，可有效除去水中的大量砂石、河水、井水除砂、洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体 的分离。
       2、在供水系统、中央空调循环冷却水、冷冻水系统、工业冷却循环水系统等效果显著。

三、产品特点

     1、压力损失稳定，不会随水质变化及运行时间而改变
     2、有法兰、螺纹等多种接口选择，方便实用
     3、单机最高流量可达300m3/h。并可并联组成更大流量机型

四、水处理工艺的位置


                                            
五、技术参数

| 进水浊度 | ≤320度 | 出水浊度 | ≤10度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水压力 | 0.2-1.2MPa | 压力损失 | 0.028 MPa |
| 除砂直径 | ＞0.1mm | 工作温度 | 常温 |
| 材 质 | 碳钢，不锈钢 | 规格型号 | 齐全 |

六、安装尺寸

| 规格型号 | 最大流 量(T/h) | 进水压力 (Mpa) | 进水口 (mm) | 出水口 (mm) | 排污口 (mm) | H1(mm) | H2(mm) | D1(mm) | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDXL-30 | 5 | >0.2 | 25 | 40 | 20 | 690 | 390 | 100 | 18 |
| YDXL-40 | 12 | >0.2 | 40 | 50 | 20 | 960 | 660 | 150 | 18 |
| YDXL-50 | 18 | >0.2 | 50 | 65 | 20 | 1080 | 780 | 200 | 28 |
| YDXL-60 | 28 | >0.25 | 65 | 80 | 25 | 1230 | 830 | 200 | 30 |
| YDXL-80 | 50 | >0.25 | 80 | 100 | 25 | 1500 | 1050 | 300 | 48 |
| YDXL-100 | 65 | >0.3 | 100 | 125 | 40 | 1550 | 1200 | 400 | 120 |
| YDXL-125 | 120 | >0.3 | 125 | 150 | 50 | 1950 | 1450 | 500 | 150 |
| YDXL-150 | 160 | >0.3 | 150 | 200 | 65 | 2350 | 1900 | 600 | 200 |
| YDXL-200 | 300 | >0.3 | 200 | 250 | 65 | 2650 | 2000 | 700 | 260 |

★注：YD旋流除砂器安装参数仅供参考，具体数据以出厂为准。

                        
  
七、使用指导

      1、由于旋流除砂器先进基本机理和结构，当其分割粒径为0.07mm，除砂效率为50%；当粒径为0.3mm时，其除砂率可达98%。具有设备运行时方便清洗的优点

       2、由于滤管被悬浮杂物所堵只是发生在系统运行初期，而主要污物是由排污阀排出，故使用旋流除砂器不必设旁通管。由于滤管需定时清理的原因，进出水口排污口应设置闸阀，排污阀所在排污管的出口应设在安全处及有足够的清洗空间

       3、当旋流除砂器的前后压力差较大时，应停泵清理滤管。如果新建热网运行 15天后无悬浮物堵塞或最后一次清理滤管15天后无悬浮物塞，旋流除砂器进入正常工作状态，定期排污即可

石家庄盈都环保设备有限公司十分重视产品质量和售后服务，始终以诚信、务实、互利为企业的发展宗旨、以自主创新为企业动力，力求为客户提供最优质的产品，和最良好的售后服务。我厂竭诚期待与各位经销商和使用单位携手合作、互利互惠、共创辉煌！

★友情提示★

      1、本公司坚持薄利多销原则，所有商品一律标最底实价，谢绝还价。为了满足不同顾客的需求，本公司所有商品报价均为不含税价，可以根据您的要求免费开收据（盖财务章）；需要开发票的朋友，需另付税费。
      2、所售产品均质量保证，机器均为出口机型配置，符合国家饮用水安全标准，质量保证。
      3、机器包装内配有操作说明书，用户可根据操作说明自行安装，所售价格均不含安装费。
      4、因厂家技术变更、升级等原因，产品外观、参数可能会稍有差异，请以收到实物为准。
      5、本公司所有产品已设置运费仅供参考，运费按实际收取，请在订货以后与卖家协商调整运费。
      6、鉴于网络的特殊性，库存会随时变化，如遇商品缺货，本公司会及时主动地与您联系并协商解决办法。请购买前仔细询问您想要了解的问题，本公司将一一为您解答，忙时回复会慢一 点，请见谅。

★技术特点★

       我公司生产的旋流除砂器与市场上除砂器相比，增加了带导流槽隔砂网，及过滤单元，漩流运动更强，除砂率更高，由于过滤单元的特殊结构，永远免除了停机清洗漩流除砂器的工作（需加装三个阀门）。

总结成一名话：盈都旋流除砂器---结构先进  除砂率高  免清洗   效果明显