第一章  概述	3

第一条  编制目的	3

第二条 编制原则	3

第三条 供热规划范围及内容	3

第四条 规划年限	3

第五条 编制依据	3

第二章. 供热现状与规划热负荷	5

第六条 供热现状	5

第七条 存在问题	5

第八条 供热分区	5

第九条 供暖热指标	5

第十条 供暖热负荷	5

第十一条 工业热负荷	6

第十二条 制冷、生活热负荷	6

第十三条 全年供暖热负荷	6

第三章. 现状热源与规划热源	7

第十四条 现状热源	7

第十五条 热源系统规划	7

第四章. 实现集中供热	8

第十六条 热源供热范围	8

第十七条 供热普及率	8

第五章. 管网水力计算及调节方式	9

第十八条 热网水力计算	9

第六章. 热力管网及换热站	9

第十九条 现状热网	9

第二十条 供热介质及参数	9

第二十一条 供热系统	9

第二十二条 供热系统连接方式	9

第二十三条 热网系统规划	9

第二十四条 热网敷设方式	9

第二十五条 热网补偿方式	10

第二十六条 特殊地段处理	10

第二十七条 管网调节方式	10

第二十八条 热力站	10

第六章. 环境评述	11

第二十九条 供热规划实现后的环境评述	11

第三十条 治理情况	11

第三十一条 环境综合评价	11

第七章. 实现供热规划	12

第三十二条 组织机构	12

第三十三条 工程实施	12

第三十四条 建设资金来源	12

第八章. 投资估算	13

第三十五条 工程投资	13

第九章. 结论及建议	14

第三十六条 结 论	14

第三十七条 供热管理及建议	14

# 第一章  概述

## 第一条  编制目的

满足舞阳县中心城区的供热需求，优化本区域的供热结构，减少城市环境污染，为本地区提供良好的基础环境。以生态资源环境条件为前提，运用节能环保等领域的先进技术，提高能源利用效率，构建安全、多元、健康、高效的城市供热系统。

## 第二条 编制原则

（1）节约能源、保护环境、坚持可持续发展的原则

（2）安全、可靠、先进性原则

（3）保障性和适度超前性原则

（4）可实施性原则

（5）经济性原则

## 第三条 供热规划范围及内容

本次供热规划范围为舞阳县中心城区，具体范围为：东至兴业路，西至西环路，南至南外环路，北至北外环。

规划内容应包括对规划范围内的各类建筑物的供暖及生活用热进行总体规划，包括热源的布局、规模和占地面积，供热分区的划分、供热介质和供热参数的确定、热负荷的统计计算，热网的布局、走向，热力站的布局、规模、数量以及整个供热项目的投资估算、环境评价等内容。

## 第四条 规划年限

规划年限：2017年~2035年。

其中，近期：2017年~2020年

远期：2021年~2035年

## 第五条 编制依据

（1）《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》；

（2）《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》；

（3）《舞阳县特色商业区控制性详细规划》；

（4）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

（5）建设部、国家计委文件建城[1995]126号《关于加强城市供热规划管理工作的通知》；

（6）国家计划委员会、计司交能函（1997）105号文，《关于编制各地区城市热电联产规划的通知》；

（7）国家发展计划委员会、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发布的，急计基础（2000）1268号文，《关于发展热电联产的若干规定》；

（8）国家发展计划委员会文件，计基础（2003）369号文，《国家计委关于进一步做好热电联产项目建设管理工作的通知》；

（9）建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局，城建（2003）148号文，《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见的通知》；

（10）《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

（11）国家发展和改革委员会，发改能源（2007）第141号《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》；

（12）国家发展和改革委员会，《节能中长期专项规划》；

（13）《民用建筑节能管理规定》，（中华人民共和国建设部令 第143号）；

相关的国家标准和规范

（1）《城市供热规划规范》                GB/T51074-2015

（2）《城镇供热管网设计规范》                CJJ34-2010

（3）《城镇供热直埋热水管道技术规程》       CJJ/T81-2013

（4）《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》      CJJ/T104-2014

# 第二章. 供热现状与规划热负荷

## 第六条 供热现状

舞阳县中心城区目前尚未发展集中供热，以前的供热方式为居民住宅多采用小煤炉采暖或者没有采暖设施，工业生产用热及部分企事业单位、机关、公共设施的采暖均采用分散小锅炉自供。但随着近年来，国家环保政策的进一步深入，舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。

集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道，目前处于闲置状态。

工业企业用热方面，河南金大地化工有限责任公司和中盐舞阳盐化有限公司自备有热电站。

## 第七条 存在问题

（1）集中供热发展滞后于城市的总体发展水平，供需矛盾突出。

（2）家庭自备的采暖设施不仅浪费能源、污染环境，而且存在着安全隐患。

## 第八条 供热分区

舞阳县中心城区共划分成3个供热分区，依据控规及总规中的用地性质、容积率及近（25%）、远供热普及率（50%）进行供暖面积的计算，舞阳县中心城区近期规划供暖总面积约571万m2，远期供暖面积约1475万m2。

供热A区

深圳路、浦东路以西，西环路以东，北环路以南，漯舞铁路北为供热A区。

供热A区规划近期供暖面积约208万m2；

远期供暖面积约718万m2。

供热B区（老城区）

海南路以西，西环路以东，张家港路以南，南环路以北为供热B区。

供热B区规划近期供暖面积约120万m2；

远期供暖面积约294万m2。

供热C区（产业集聚区）

兴业路以西，深圳路、浦东路以东，北四环路以南，南外环路以北，即舞阳县产业集聚区为供热C区。

供热C区规划近期供暖面积243万m2；

远期供暖面积约463万m2。

## 第九条 供暖热指标

近期供暖热指标

住    宅           60W/m2，

公共、商业建筑     70W/m2，

工业、物流建筑     70W/m2

远期供暖热指标

住    宅           40W/m2，

公共、商业建筑     50W/m2，

工业、物流建筑     60W/m2

## 第十条 供暖热负荷

近期热负荷汇总表（2020年）

| 供热分区 | 规划至2020年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 208 | 131 |
| 供热B区 | 120 | 76 |
| 供热C区 | 243 | 165 |
| 合计 | 571 | 372 |

远期热负荷汇总表（2035年）

| 供热分区 | 规划至2035年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 718 | 308 |
| 供热B区 | 294 | 128 |
| 供热C区 | 463 | 241 |
| 合计 | 1475 | 677 |

## 第十一条 工业热负荷

工业热负荷主要集中在产业集聚区内，舞阳县产业集聚区内现状工业热负荷为777.0t/h（折合约543.9MW）。产业集聚区工业规划热负荷为1373.06 t/h（折合约961.14MW）

## 第十二条 制冷、生活热负荷

夏季制冷负荷由各单位自行解决。生活热水主要由燃气和太阳能等清洁能源解决。

## 第十三条 全年供暖热负荷

近期采暖最大负荷利用小时数2046.51 h；近期（2020年）年供热量为2740686GJ；远期采暖最大负荷利用小时数2046.51 h；远期（2035年）年供热量为4987754GJ；

# 第三章. 现状热源与规划热源

## 第十四条 现状热源

目前舞阳县中心城区规划范围内暂无集中供热热源。

## 第十五条 热源系统规划

近期负荷完全由金大地化工的热电联产项目承担，基本能够满足近期负荷的发展需求。远期负荷需求扩大时，再引入城南垃圾焚烧热电厂作为远期热源，共同保障片区供热。

（1）城南垃圾焚烧热电厂

城南垃圾焚烧热电厂规模为304.37MW。

在远期主要为供热A区、B区供热，A、B区远期热负荷缺口合计为234.52MW。

（2）集聚区热电厂

集聚区集中供热项目新增热源位置在金大地厂区，南环路和深圳路口东南区域，现有一期建设规模4×240t/h锅炉，配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW及热网主管网、支管线及热交换站；二期建设1×240t/h锅炉，在供热管网中设一座加压泵站，建设分支管线及热交换站，为集聚区内提供工业和采暖用热。可外输送负荷为285t/h高品质蒸汽（9.8Mpa）。远期能承担部分（约129.64MW）区外供暖热负荷。

近期负荷完全由金大地化工的热电联产项目承担，不仅热源建设时序能够得到保障，同时，其近期建设计划也基本能够满足片区近期负荷的发展需求。待远期负荷需求扩大时，再引入城南垃圾焚烧热电厂作为远期热源，共同保障片区的供热需求。

# 第四章. 实现集中供热

## 第十六条 热源供热范围

（1）近期供热范围

1）供热A区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热A区集中供暖热负荷为97.66MW。

2）供热B区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热B区集中供暖热负荷为64.84MW。

3）供热C区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热C区规划工业热负荷1373.06t/h（折合约961.14MW），规划供暖热负荷43.32MW。

（2）远期供热范围

1）供热A区

由城南垃圾焚烧热电厂和集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热A区集中供暖热负荷为256.5MW。

2）供热B区

由城南垃圾焚烧热电厂供热。供热B区集中供暖热负荷为107.66MW。

3）供热C区

由集聚区规划热电厂供热。供热C区规划工业热负荷1373.06t/h（折合约961.14MW），规划供暖热负荷70.36MW。

## 第十七条 供热普及率

本规划实施后，舞阳县中心城区规划范围内的近期（2020年）集中供热普及率可达25%，远期（2030年）集中供热普及率可达50%，与总规的供热普及率一致。

# 第五章. 管网水力计算及调节方式

## 第十八条 热网水力计算

（1）计算依据

热水网设计流量按下式计算:

式中：Gn——采暖热负荷热力网设计流量  t/h；

Qn——采暖热负荷，kW；

C——水的比容，4.1868kJ/kg.℃；

t1、t2——设计供、回水温度  ℃

（2）计算原则

① 根据最终规划负荷进行设计计算，并进行最小负荷校核计算；

② 管网阻力损失计算

# 第六章. 热力管网及换热站

## 第十九条 现状热网

舞阳县中心城区范围内基本不存在现状集中供热热网，只有珠海路有部分DN600蒸汽管道。

## 第二十条 供热介质及参数

本项目采暖用户的供热介质为高温热水；一级网设计供回水温度120/60℃，设计压力1.6MPa。

工业用户的供热介质为蒸汽，蒸汽参数根据各企业热用户要求来确定。

## 第二十一条 供热系统

集中供热系统由热源、管网和热用户三部分组成，利用电厂蒸汽经汽水换热首站将水加热至120℃，经管网输送至各用户。结合项目情况，热用户均为采暖用户，热水仅作为热媒传递热量，故确定供热系统为热电厂作为热源的双管制闭式高温热水供热系统。

## 第二十二条 供热系统连接方式

本项目供热系统与热用户之间采用间接连接方式。

## 第二十三条 热网系统规划

（1）西线（DN800）热水热网自城南垃圾焚烧热电厂出线，沿张家港路向东敷设，并在末端与与金大地化工DN700热水管网连网，并设计切断阀，分支分别沿文化路、上海路、海南路、宁波路、深圳路向南敷设，为片区供热。

（2）东线（DN800）热水网自金大地化工出线后，沿珠海路向北敷设为片区供热，并在张家港路与城区DN800管网连接。

（3）东线（DN400）蒸汽管网自金大地化工出线后，沿创业路向北、人民路向东、西分别敷设，为聚集区内的工业用户供热。

## 第二十四条 热网敷设方式

本项目热网敷设一般采用直埋敷设方式。

（1）供热管网，原则上应优先采用大开挖地下直埋敷设；

（2）穿越市政道路，具备开挖条件的，采用开挖直埋敷设；由于交通要求不具备开挖条件的，采用顶管敷设；

（3）穿越铁路等，一般采用管涵敷设，具体需与铁路部门商定。

## 第二十五条 热网补偿方式

DN1200～DN800直埋段采用无补偿电预热敷设；DN700～DN200直埋段采用无补偿冷安装敷设。

## 第二十六条 特殊地段处理

（1）对于主要交通路段的路口处，可根据具体情况分别采用管沟、预埋套管、顶管及开槽直埋敷设。有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设，以节省投资。

（2）过铁路处采用顶管或涵洞等穿越方式。

## 第二十七条 管网调节方式

一级管网采用分阶段改变流量的质调节，二级管网采用量-质并调。

## 第二十八条 热力站

（1）热力站站址

热力站站址尽量布置在供热小区热负荷集中的区域内，方便一级管网的进出，同时兼顾二级管网的敷设，尽量减少二级网的投资

（2）热力站规模

单座热力站规模控制在1～15MW内，供热面积为3～25万m2，单座热力站占地面积，单台机组为120～160 m2，两台机组为200～260 m2。热力站规模及数量见下表：

| 热力站规模 | 1MW | 2MW | 3MW | 4MW | 5MW | 6MW | 7MW | 8MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 9座 | 36座 | 53座 | 50座 | 16座 | 12座 | 2座 | 5座 |

舞阳县城区共计规划183座热力站。

# 第六章. 环境评述

## 第二十九条 供热规划实现后的环境评述

（1）大气环境影响评价

经测算，其近、远期年污染物排放量减少情况见下表：

近期年污染物排放减少量

| 项目 | 单位 | 近期实施后 （2020年） |
| --- | --- | --- |
| 耗煤减少量 | 万吨/年 | 9.07 |
| 灰渣减少量 | 万吨/年 | 1.82 |
| 烟尘排放减少量 | 万吨/年 | 0.005 |
| SO2排放减少量 | 万吨/年 | 0.0075 |

远期年污染物排放减少量

| 项目 | 单位 | 远期实施后 （2030年） |
| --- | --- | --- |
| 耗煤减少量 | 万吨/年 | 16.5 |
| 灰渣减少量 | 万吨/年 | 3.31 |
| 烟尘排放减少量 | 万吨/年 | 0.009 |
| SO2排放减少量 | 万吨/年 | 0.014 |

（2）噪声环境影响

工程中噪声源必须采取有效措施，以避免对周围环境造成有害影响。

## 第三十条 治理情况

（1）大气污染治理

（2）废水排放治理

（3）噪声治理

## 第三十一条 环境综合评价

本规划全部实施后，以集中供热代替了可能新建分散燃煤供热，与之相应的影响大气环境的飘尘、SO2、NOx 及污水排放量均大幅度减少，极大改善了环境质量。对舞阳县地区环境的改善和促进对外开放，加快城市建设速度将产生重大而深远的影响。

# 第七章. 实现供热规划

## 第三十二条 组织机构

管网、换热站均由运行管理部门向热力公司购热，负责运行、投资建设和管理。

热源的用热调度，均由舞阳县供热管理部门统一协调。

## 第三十三条 工程实施

由于热负荷的陆续增长和建设资金需逐步落实，工程实际实施将视负荷的发展及资金落实情况确定。

集聚区热电厂（金大地化工）确保在近期（2020年）建成，满足近期负荷的发展需求。

城南垃圾焚烧热电厂则可根据热负荷发展情况适时建设，满足远期负荷发展需求。

主管网应在近期（2020年）建成，分支管网及换热站则需用热需求的迫切性适时建设，确保热用户的供热需求。

## 第三十四条 建设资金来源

根据目前供热行业基本建设情况，项目所需资金主要来源渠道如下：

（1）财政借款。

（2）国内贷款（5年以上长期银行贷款、国债转贷、发行项目债券）。

（3）地方政府及企业自筹资金。

（4）国内相关企业参资入股。

（5）利用国外资金（主要有国外政府贷款、国际金融组织贷款等）。

# 第八章. 投资估算

## 第三十五条 工程投资

本项目近期建设总投资为60781万元，其中工程费用49925万元，工程其他费5331万元，预备费5526万元；远期建设总投资81186万元，其中工程费用66685万元，工程其他费7121万元，预备费7381万元。

# 第九章. 结论及建议

## 第三十六条	结	论

舞阳县中心城区依托周边规划在建及待建的两座大型电厂对舞阳县城实行集中供热，对舞阳县中心城区的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用。集中供热具有良好的社会效益、环境效益，是节约能源，造福人类，利国利民的民心工程。

本规划实施后，舞阳县中心城区近期供热普及率达到25%，远期集中供热普及率2035年达到50％。

## 第三十七条	供热管理及建议

（1）尽快同热力公司落实明确供热范围，保障区内供热需求；

（2）供热管网的设计、施工应与热源建设同步进行；

（3）对于近期热负荷需求紧迫，而又因为各种原因近期不能实现 集中供热的地块，可考虑近期先用燃气、热泵等清洁能源解决，待集中供热设施到位后，再视情况予以调整。

（4）对集中供热，应加强供热管理、落实热负荷以及国内、外配 套资金，分期分批实施供热规划；

（5）加强供热市场监管，理顺市场秩序，规范供热行为。建立并完善相关政策法规体系；

（6）促进节能政策和技术的推行与实施，尽早制定科学有效热计量收费方法。

（7）推行供热基础设施市场化运作；

# 目录

目录	1

1概述	3

1.1城市概况	3

1.1.1地理位置	3

1.1.2历史沿革	3

1.1.3行政区划与人口	3

1.1.4自然条件	3

1.2规划编制目的	4

1.3供热规划范围及内容	5

1.4规划年限	5

1.5供热规划原则	5

1.6上位总体规划解读	5

1.6.1总体目标	5

1.6.2中心城区规划规模及人口	6

1.6.3热力工程规划概述	6

1.7编制依据	6

2供热现状与规划热负荷	8

2.1供热现状及存在问题	8

2.1.1供热现状	8

2.1.2存在问题	8

2.2供热分区及规划热负荷	8

2.2.1供热分区	8

2.2.2供暖热负荷	8

2.2.3 全年供暖热负荷	15

3现状热源与规划热源	18

3.1现状热源	18

3.2规划热源	18

3.2.1热源规划原则	18

3.2.2热平衡及热源系统规划	18

3.3其它热源	21

4实现集中供热	23

4.1热源的供热范围	23

4.1.1近期供热范围	23

4.1.2远期供热范围	23

4.2供热普及率	23

4.3集中供热与分散供热的比较	23

4.4新技术、新设备、新材料、新工艺	24

4.5供热节能	24

5 管网水力计算	25

5.1 热水网水力计算	25

5.2水压图	37

6热力管网及热力站	38

6.1现状热网	38

6.2热网系统规划	38

6.3特殊地段处理	41

6.4管网调节方式	42

6.5热力站	42

6.6热网监控系统	42

7环境评述	44

7.1供热规划实现后的环境评述	44

7.2治理情况	44

7.3环境的综合评价	45

8实现供热规划	46

8.1组织机构	46

8.2工程实施	46

8.2.1热源建设	46

8.2.2管网及热力站建设	46

8.3建设资金来源	46

9投资估算	47

9.1工程概况	47

9.2编制依据	47

9.3采用定额	47

9.4价格的确定	47

9.5工程建设其他费用	47

9.6预备费	48

9.7工程投资	48

10结论及建议	52

10.1结论	52

10.2供热管理及建议	52

附图	53

# 1概述

## 1.1城市概况

### 1.1.1地理位置

舞阳县位于河南省中部偏南，地处淮河流域，西南紧邻伏牛山余脉东段，属漯河市。舞阳东邻郾城区，西接叶县，南靠舞钢市，北毗襄城县，处于许昌、漯河、平顶山和驻马店四市交界位置，处于东经113°21′15″-113°44′53″，北纬33°7′50″-33°30′22″之间。县域东西宽30 km，南北长37 km，总面积773.98 km2，中心城区位于县域最南端。沙河、澧河、干江河自西至东流贯全境，漯舞铁路、范辛铁路穿境而过，东部紧邻107国道，距京广铁路漯河站45 km，陆地交通较便利。

### 1.1.2历史沿革

舞阳，夏禹时即得名。春秋战国时期，全境先后分属楚、韩、魏等国。秦置舞阳县。行政区划，历朝各代屡经改易。1947年舞阳解放，属豫陕鄂行政区第七专区。次年6月，改属豫西行政区第二专区。1949年2月，改属许昌专区。1973年12月，析出三里河以南的枣林、武功、尹集、杨庄、尚店、八台6个公社，置省辖舞阳工区（今平顶山市舞钢区）。1982年2月属漯河市。

### 1.1.3行政区划与人口

舞阳县辖舞泉镇、吴城镇、北舞渡镇、莲花镇、辛安镇、孟寨镇、太尉镇、侯集镇、章化镇、九街镇等10个镇和保和乡、马村乡、文峰乡、姜店乡等4个乡，397个行政村，874个自然村，总面积773.98 km2。

2016年底，舞阳年末总人口为60.81万人。

### 1.1.4自然条件

①地质地貌

舞阳县海拔62至102米，南高北低，西高于东，自西向东缓斜。地势分岗地、平原、洼地。岗地约占舞阳总面积23.5%，横亘于舞泉镇和保和乡、辛安镇、吴城镇等乡镇，一般海拔90米左右；平原约占舞阳总面积的42.6%，分布于孟寨镇、马村乡、姜店乡、章化乡、侯集镇、太尉镇等乡镇；洼地约占舞阳总面积的33.9%，分布于北舞渡镇、莲花镇、九街镇及姜店乡、马村乡的部分地区。

舞阳境内地质构造较复杂，主要为近东西走向的压性和压扭性断裂，局部为向斜轴屋脊状断裂和断鼻状断裂。基岩地形南北部为凸起，中部为凹陷。叶鲁大断裂横贯全境中部，由叶县廉村来，沿泥河稍南东行，经九街吕湾，戴湾一带东去漯河。

舞阳县基岩地形，南部属豫西隆起，北部为北舞渡凸起（实为平顶山凸起延伸的东端），中部为舞阳凹陷（为叶沈大凹陷的一段）。所有基岩全被新生界第三、四系所覆盖。从覆盖层看，绝大部分地区分别在1000—3600米之间，只有保和乡以南为500米，北舞渡镇凸起地带也在300米至700米之间。

②水文条件

——降水

舞阳县年平均降水862.5毫米，降水最多的年份是1975年，降水1873毫米，降水最少的是1966年，降水423毫米，日降水0.1毫米以上的降水天气，每年平均99天。

——地表水

舞阳县过境径流总水量年平均1.68亿立方米，但年变化量大，部分河流枯水期断流，境内主要河流有沙河、澧河、干江河，河道总长86千米。其次有灰河、泥河、骂子河、塘河、卷河等5条河流，总长103.5千米。小河道有回曲河、尧河等2条河流，总长28.5千米。河道总长215千米，河网密度0.3千米/平方千米，年最大排涝量2.1亿立方米。

县东北部有面积为100 平方公里的泥河洼滞洪区，保证水位68米，最高水位69.51米（超过堤坝），最低水位无水，处于非滞洪期，最大库容2.26亿立方米。

——地下水

舞阳县地下水基本量约为1.488亿m3，可利用量为0.97亿立方米。地下水资源的补给源主要是大气降水，其次是灌溉回渗以及河、渠、库、塘渗水。舞阳地下水含盐量较多，硬度较高。舞阳县北部乡镇浅层地下水丰富，平均地下水位2—6米，南部岗区生活及工农业用水主要提取深层地下水，平均地下水位在20—30米左右。

③气候条件

舞阳位于亚热带到温带过渡地带，属温热带季风型大陆性气候，光照充足，雨量充沛，四季分明。其特点是夏季多偏南风，冬季多偏北风。由于季风环境的转换，四季气温高低、降水多寡不同。

（1）日照

全年日照2198小时，无霜期220天左右。日照率为51％，六月份最多，达235.5小时，日照率为55％；二月份最少，为144.1小时。日照率为47％，全年光照比较充足。

（2）辐射量

全年太阳总辐射每平方厘米为116408千卡。其中六月份最多，达13915千卡；元月份最少，只有5970千卡。年平均气温14.6摄氏度。气温高于35摄氏度的天气，年均为21天。

（3）风向、风速

舞阳县三至五月份多偏西风，西南风最大，平均风速10米/秒；六至九月份多南北风，平均风速为8米/秒；十月至翌年二月份多偏北风，西北风最大，平均风速10米/秒。历年平均风速为4米/秒（二级风）。

（4）灾害性天气

舞阳灾害性天气频繁，自然灾害有旱灾、水灾、雹灾等。其中旱灾是主要灾害性天气。据1886年至1985年100年的不完全统计，共发生水灾46次，旱灾31次，雹灾15次，风灾10次，给农业生产和人民生活带来极大危害。

## 1.2规划编制目的

满足舞阳县中心城区的供热需求，优化本区域的供热结构，减少城市环境污染，为本地区提供良好的基础环境。以生态资源环境条件为前提，运用节能环保等领域的先进技术，提高能源利用效率，构建安全、多元、健康、高效的城市供热系统。

## 1.3供热规划范围及内容

本次供热规划范围为舞阳县中心城区，具体范围为：东至兴业路，西至西环路，南至南外环路，北至北外环。

规划内容应包括对规划范围内的各类建筑物的供暖及生活用热进行总体规划，包括热源的布局、规模和占地面积，供热分区的划分、供热介质和供热参数的确定、热负荷的统计计算，热网的布局、走向，热力站的布局、规模、数量以及整个供热项目的投资估算、环境评价等内容。

## 1.4规划年限

规划年限：2017年~2035年。

其中，近期：2017年~2020年

远期：2021年~2035年

## 1.5供热规划原则

（1）节约能源、保护环境、坚持可持续发展的原则

针对舞阳县中心城区，实现低碳发展的要求，在供热规划中充分考虑节能措施，遵循国家产业政策，优化热源结构，降低系统损耗。推广清洁能源的利用，达到节约能源、减少污染、改善生态环境和提高人民生活质量的目的，创建环境友好地区和资源节约型社会，实现可持续发展。

（2）安全、可靠、先进性原则

坚持科学发展观，合理规划新建热源，保障舞阳县中心城区的供暖用热需求，提高自动化水平，保证供热系统的先进性，使舞阳县的供热水平达到国家产业政策要求，并与本区域的定位和发展目标相适应。采用新能源、新技术、新材料，达到技术先进、经济合理、运行安全可靠。

（3）保障性和适度超前性原则

利用科学、成熟的方法进行供热负荷需求预测，保障供热负荷预测的准确性。合理加大供热设施建设规模，在满足负荷需求基础上，适度超前，提高供热保障能力。

（4）可实施性原则

对于影响规划方案实施的热源布点、管网走向等实际问题进行分析，确保规划方案的可行性。

（5）经济性原则

在保障用热需求的前提下，减少重复建设，形成科学合理的管网布局，提高热源和管网的运行效益。

## 1.6上位总体规划解读

### 1.6.1总体目标

依据《河南省舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》，全域发展总体目标是将舞阳县建设成为中原地区盐化工产业基地和国家级现代农业示范基地，河南省城乡一体化和新型城镇化的示范区，建设全国一流优质县城、特色集镇和美丽乡村。

### 1.6.2中心城区规划规模及人口

规划舞阳县中心城区建设用地规模34.3平方公里，中心城区近期（2020年）规划人口22万人，远期（2035年）规划人口35万人。

### 1.6.3热力工程规划概述

（1）供热现状

舞阳县城区目前集中供热系统尚不完善，居民住宅多采用电暖器、空调等设施采暖，工业生产用热及部分企事业单位元、机关、公共设施的采暖均采用分散自建锅炉自供或从区外引进热力解决需求。

（2）存在问题

1)集中供热能力严重不足：目前，舞阳县只有部分企业和单位元有集中供热，远不能满足城市居民生活对供热的需求。

2)采暖能源浪费严重：城区众多的个人取暖设备，设备功率小、运行效率低，造成了能源浪费，同时也间接地造成了环境污染。

3)安全隐患大：而且由于缺乏专业技术人员管理，存在很大安全隐患，不仅可能给企业带来较大的损失，而且也可能对人身安全构成威胁。

（3）规划目标

城区集中供热范围内原则上逐步取缔现状10吨以下的小锅炉，对舞阳县生活垃圾进行能源再利用处理；至2035年城区集中供热普及率力争达到40—45%。

（4）规划热负荷预测

舞阳县近期热负荷为778.11 MW，其中民用负荷为230.29 MW，工业负荷为547.82MW；远期热负荷为1643.95 MW，其中民用负荷为502.18 MW，工业热负荷为1141.77 MW。

## 1.7编制依据

政策法规及相关文件

（1）《河南省舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）；

（2）《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》；

（3）《舞阳县特色商业区控制性详细规划》；

（4）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

（5）建设部、国家计委文件建城[1995]126号《关于加强城市供热规划管理工作的通知》；

（6）国家计划委员会、计司交能函（1997）105号文，《关于编制各地区城市热电联产规划的通知》；

（7）国家发展计划委员会、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发布的，急计基础（2000）1268号文，《关于发展热电联产的若干规定》；

（8）国家发展计划委员会文件，计基础（2003）369号文，《国家计委关于进一步做好热电联产项目建设管理工作的通知》；

（9）建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局，城建（2003）148号文，《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见的通知》；

（10）《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号；

（11）国家发展和改革委员会，发改能源（2007）第141号《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》；

（12）国家发展和改革委员会，《节能中长期专项规划》；

（13）《民用建筑节能管理规定》，（中华人民共和国建设部令 第143号）；

相关的国家标准和规范

（1）《城市供热规划规范》                GB/T51074-2015

（2）《城镇供热管网设计规范》                CJJ34-2010

（3）《城镇供热直埋热水管道技术规程》       CJJ/T81-2013

（4）《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》      CJJ/T104-2014

# 2供热现状与规划热负荷

## 2.1供热现状及存在问题

### 2.1.1供热现状

舞阳县中心城区目前尚未发展集中供热，以前的供热方式为居民住宅多采用小煤炉采暖或者没有采暖设施，工业生产用热及部分企事业单位、机关、公共设施的采暖均采用分散小锅炉自供。但随着近年来，国家环保政策的进一步深入，舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气，河南金大地化工有限责任公司正在修建的锅炉热源为舞阳县最后一个生物质燃煤锅炉项目。

集聚区目前尚未实行集中供热，现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道，目前处于闲置状态。

工业企业用热方面，河南金大地化工有限责任公司和中盐舞阳盐化有限公司自备有热电站。

### 2.1.2存在问题

（1）集中供热发展滞后于城市的总体发展水平，供需矛盾突出。

（2）家庭自备的采暖设施不仅浪费能源、污染环境，而且存在着安全隐患。

## 2.2供热分区及规划热负荷

### 2.2.1供热分区

进行供热分区的目的是为了明确供热范围，确保各个热源的供热能力有效利用，且经济合理。

根据《河南省舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）、结合本地区的用热特性，规划热负荷分布、热源布置和热网的供热距离等情况，本着便于热网建设、运行管理的原则，综合分析比较后，对供热区域进行划分，舞阳县中心城区共划分成3个供热分区，依据控规及总规中的用地性质、容积率及近（25%）、远供热普及率（50%）进行供暖面积的计算，舞阳县中心城区近期规划供暖总面积约571万m2，远期供暖面积约1475万m2。

供热A区

深圳路、浦东路以西，西环路以东，北环路以南，漯舞铁路北为供热A区。

供热A区规划近期供暖面积约208万m2；

远期供暖面积约718万m2。

供热B区（老城区）

海南路以西，西环路以东，张家港路以南，南环路以北为供热B区。

供热B区规划近期供暖面积约120万m2；

远期供暖面积约294万m2。

供热C区（产业集聚区）

兴业路以西，深圳路、浦东路以东，北四环路以南，南外环路以北，即舞阳县产业集聚区为供热C区。

供热C区规划近期供暖面积243万m2；

远期供暖面积约463万m2。

### 2.2.2供暖热负荷

（1）供暖热指标

根据舞阳县气象条件，目前国内城市供暖实际用热的调查统计，对于规划建筑供暖用热量，参照本地区和国内类似工程的经验和《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），《住宅建筑节能技术规范》对各类建筑的供暖的耗热量采用面积热指标估算的方法进行计算。热指标的取值如下：

考虑近期规划年限为2020年，大部分建筑物为现状建筑，考虑到片区实际情况，有大量建筑物为非节能建筑，故热指标取值应取较高值。

近期供暖热指标

住    宅           60W/m2，

公共、商业建筑     70W/m2，

工业、物流建筑     70W/m2

远期供暖热指标

住    宅           40W/m2，

公共、商业建筑     50W/m2，

工业、物流建筑     60W/m2

供暖热指标内已包含了管网热损失。

（2）供暖热负荷

根据舞阳县中心城区规划范围内不同地块的用地性质，各类型建筑的不同容积率，再根据不同建筑物的面积热指标，分别进行热负荷计算和汇总热负荷汇总，供热普及率参照总规，至2020年达到25%普及率，至2035年达到50%的供热普及率。舞阳县中心城区近期规划供暖总面积约571万m2，远期供暖面积约1475万m2。

热负荷汇总见下表：

近期热负荷汇总表（2020年）

| 供热分区 | 规划至2020年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 208 | 131 |
| 供热B区 | 120 | 76 |
| 供热C区 | 243 | 165 |
| 合计 | 571 | 372 |

远期热负荷汇总表（2035年）

| 供热分区 | 规划至2035年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 718 | 308 |
| 供热B区 | 294 | 128 |
| 供热C区 | 463 | 241 |
| 合计 | 1475 | 677 |

详细负荷计算见下表：

近期热负荷计算表（2020年）

| 地块 编号 | 用地 性质 | 地块面积 (m2) | 容积率 | 建筑面积 (m2) | 供热面积 (m2) | 热指标 (W/m2) | 热负荷 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-18 | A5 | 73214 | 1.4 | 73214 | 18304 | 70 | 1.3 |
| A-19 | B1 | 49175 | 2.4 | 196700 | 49175 | 70 | 3.4 |
| A-20 | A2 | 30161 | 1.4 | 30161 | 7540 | 70 | 0.5 |
|  | B1 | 23977 | 2.4 | 95908 | 23977 | 70 | 1.7 |
| A-21 | B1 | 69875 | 2.4 | 279500 | 69875 | 70 | 4.9 |
| A-25 | R2 | 103242 | 1.68 | 173447 | 43362 | 60 | 2.6 |
| A-26 | R2 | 97949 | 1.68 | 164554 | 41139 | 60 | 2.5 |
| A-27 | R2 | 110641 | 1.68 | 185877 | 46469 | 60 | 2.8 |
| A-28 | R2 | 98637 | 1.68 | 165710 | 41428 | 60 | 2.5 |
| A-29 | A1 | 73975 | 1.4 | 103565 | 25891 | 50 | 1.3 |
|  | B1 | 21304 | 2.4 | 51130 | 12782 | 70 | 0.9 |
| A-30 | A1 | 96944 | 1.4 | 135722 | 33930 | 50 | 1.7 |
| A-31 | R2 | 89907 | 1.68 | 151044 | 37761 | 60 | 2.3 |
| A-32 | B1 | 64624 | 2.4 | 155098 | 38774 | 70 | 2.7 |
| A-34 | A5 | 111125 | 1.4 | 155575 | 38894 | 70 | 2.7 |
| A-35 | B1 | 97132 | 2.4 | 233117 | 58279 | 70 | 4.1 |
| A-36 | B1 | 56220 | 2.4 | 134928 | 33732 | 70 | 2.4 |
| A-42 | R2 | 106709 | 1.68 | 179271 | 44818 | 60 | 2.7 |
| A-43 | R2 | 52063 | 1.68 | 87466 | 21866 | 60 | 1.3 |
|  | A5 | 57546 | 1.4 | 80564 | 20141 | 70 | 1.4 |
| A-55 | R2 | 83924 | 1.68 | 140992 | 35248 | 60 | 2.1 |
| A-56 | R2 | 76673 | 1.68 | 128811 | 32203 | 60 | 1.9 |
| A-57 | B1 | 85540 | 2.4 | 205296 | 51324 | 70 | 3.6 |
| A-58 | B1 | 59113 | 2.4 | 141871 | 35468 | 70 | 2.5 |
| A-59 | B2 | 110158 | 2.4 | 264379 | 66095 | 70 | 4.6 |
| A-60 | B1 | 36691 | 2.4 | 88058 | 22015 | 70 | 1.5 |
|  | R2 | 36701 | 1.68 | 61658 | 15414 | 60 | 0.9 |
| A-61 | R2 | 93051 | 1.68 | 156326 | 39081 | 60 | 2.3 |
| A-62 | R2 | 100342 | 1.68 | 168575 | 42144 | 60 | 2.5 |
| A-63 | R2 | 141577 | 1.68 | 237849 | 59462 | 60 | 3.6 |
| A-64 | R2 | 97717 | 1.68 | 164165 | 41041 | 60 | 2.5 |
| A-65 | R2 | 106304 | 1.68 | 178591 | 44648 | 60 | 2.7 |
| A-66 | R2 | 66032 | 1.68 | 110934 | 27733 | 60 | 1.7 |
|  | A3 | 30125 | 1.4 | 42175 | 10544 | 50 | 0.5 |
| A-67 | R2 | 102010 | 1.68 | 171377 | 42844 | 60 | 2.6 |
| A-68 | B1 | 45168 | 2.4 | 108403 | 27101 | 70 | 1.9 |
|  | R2 | 45501 | 1.68 | 76442 | 19110 | 60 | 1.1 |
| A-69 | R2 | 76177 | 1.68 | 127977 | 31994 | 60 | 1.9 |
| A-70 | R2 | 99298 | 1.68 | 166821 | 41705 | 60 | 2.5 |
| A-71 | R2 | 155150 | 1.68 | 260652 | 65163 | 60 | 3.9 |
| A-72 | R2 | 89154 | 1.68 | 149779 | 37445 | 60 | 2.2 |
| A-73 | A3 | 68905 | 1.4 | 96467 | 24117 | 50 | 1.2 |
| A-74 | R2 | 70656 | 1.68 | 118702 | 29676 | 60 | 1.8 |
| A-75 | R2 | 38377 | 1.68 | 64473 | 16118 | 60 | 1.0 |
| A-76 | R2 | 46728 | 1.68 | 78503 | 19626 | 60 | 1.2 |
| A-77 | R2 | 50284 | 1.68 | 84477 | 21119 | 60 | 1.3 |
| A-78 | R2 | 58530 | 1.68 | 98330 | 24583 | 60 | 1.5 |
| A-79 | R2 | 107695 | 1.68 | 180928 | 45232 | 60 | 2.7 |
| A-80 | R2 | 94307 | 1.68 | 158436 | 39609 | 60 | 2.4 |
| A-81 | R2 | 78024 | 1.68 | 131080 | 32770 | 60 | 2.0 |
| A-82 | R2 | 35466 | 1.68 | 59583 | 14896 | 60 | 0.9 |
|  | A3 | 34005 | 1.4 | 47607 | 11902 | 50 | 0.6 |
| A-83 | R2 | 96832 | 1.68 | 162678 | 40669 | 60 | 2.4 |
| A-84 | B1 | 32395 | 2.4 | 77748 | 19437 | 70 | 1.4 |
|  | A2 | 40295 | 1.4 | 56413 | 14103 | 70 | 1.0 |
| A-85 | R2 | 33802 | 1.68 | 56787 | 14197 | 60 | 0.9 |
|  | B1 | 18404 | 2.4 | 44170 | 11042 | 70 | 0.8 |
| A-86 | M2 | 50857 | 1 | 50857 | 12714 | 70 | 0.9 |
| A-87 | R2 | 93080 | 1.68 | 156374 | 39094 | 60 | 2.3 |
| A-88 | R2 | 93471 | 1.68 | 157031 | 39258 | 60 | 2.4 |
| A-89 | R2 | 75527 | 1.68 | 126885 | 31721 | 60 | 1.9 |
| A-90 | R2 | 49978 | 1.68 | 83963 | 20991 | 60 | 1.3 |
| A-91 | W1 | 170450 | 1 | 170450 | 42613 | 70 | 3.0 |
| A-92 | R2 | 51590 | 1.68 | 86671 | 21668 | 60 | 1.3 |
| A区合计 |  | 4710484 |  | 8332294 | 2083073 |  | 130.7 |
| B-01 | R2 | 131469 | 1.68 | 220868 | 55217 | 60 | 3.3 |
| B-02 | R2 | 33496 | 1.68 | 56273 | 14068 | 60 | 0.8 |
|  | A1 | 11602 | 1.4 | 16243 | 4061 | 70 | 0.3 |
| B-03 | R2 | 59320 | 1.68 | 99658 | 24914 | 60 | 1.5 |
|  | A2 | 11470 | 1.4 | 16058 | 4015 | 70 | 0.3 |
| B-04 | R2 | 68963 | 1.68 | 115858 | 28964 | 60 | 1.7 |
|  | A3 | 32736 | 1.4 | 45830 | 11458 | 70 | 0.8 |
| B-05 | R2 | 55269 | 1.68 | 92852 | 23213 | 60 | 1.4 |
|  | A3 | 21482 | 1.4 | 30075 | 7519 | 70 | 0.5 |
| B-06 | A5 | 34616 | 1.4 | 48462 | 12116 | 70 | 0.8 |
|  | B1 | 24968 | 2.4 | 59923 | 14981 | 70 | 1.0 |
| B-07 | R2 | 68055 | 1.68 | 114332 | 28583 | 60 | 1.7 |
| B-08 | R2 | 65942 | 1.68 | 110783 | 27696 | 60 | 1.7 |
|  | A3 | 17639 | 1.4 | 24695 | 6174 | 70 | 0.4 |
| B-09 | R2 | 28967 | 1.68 | 48665 | 12166 | 60 | 0.7 |
|  | A2 | 17440 | 1.4 | 24416 | 6104 | 70 | 0.4 |
| B-10 | R2 | 22360 | 1.68 | 37565 | 9391 | 60 | 0.6 |
|  | A2 | 12373 | 1.4 | 17322 | 4331 | 70 | 0.3 |
|  | B1 | 18915 | 2.4 | 45396 | 11349 | 70 | 0.8 |
| B-11 | R2 | 60566 | 1.68 | 101751 | 25438 | 60 | 1.5 |
| B-12 | R2 | 46035 | 1.68 | 77339 | 19335 | 60 | 1.2 |
| B-13 | R2 | 30647 | 1.68 | 51487 | 12872 | 60 | 0.8 |
| B-14 | A5 | 43303 | 1.4 | 60624 | 15156 | 70 | 1.1 |
| B-15 | R2 | 77170 | 1.68 | 129646 | 32411 | 60 | 1.9 |
| B-16 | R2 | 74900 | 1.68 | 125832 | 31458 | 60 | 1.9 |
|  | A6 | 15207 | 1.4 | 21290 | 5322 | 70 | 0.4 |
| B-17 | R2 | 62697 | 1.68 | 105331 | 26333 | 60 | 1.6 |
| B-18 | R2 | 31635 | 1.68 | 53147 | 13287 | 60 | 0.8 |
| B-19 | R2 | 66205 | 1.68 | 111224 | 27806 | 60 | 1.7 |
| B-20 | R2 | 12648 | 1.68 | 21249 | 5312 | 60 | 0.3 |
|  | A3 | 36608 | 1.4 | 51251 | 12813 | 70 | 0.9 |
| B-21 | A3 | 36025 | 1.4 | 50435 | 12609 | 70 | 0.9 |
| B-22 | R2 | 28421 | 1.68 | 47747 | 11937 | 60 | 0.7 |
| B-23 | R2 | 20572 | 1.68 | 34561 | 8640 | 60 | 0.5 |
| B-24 | R2 | 36364 | 1.68 | 61092 | 15273 | 60 | 0.9 |
| B-25 | R2 | 26626 | 1.68 | 44732 | 11183 | 60 | 0.7 |
|  | B1 | 15526 | 2.4 | 37262 | 9316 | 70 | 0.7 |
| B-26 | A3 | 17149 | 1.4 | 24009 | 6002 | 70 | 0.4 |
| B-27 | R2 | 25525 | 1.68 | 42882 | 10721 | 60 | 0.6 |
| B-28 | R2 | 9555 | 1.68 | 16052 | 4013 | 60 | 0.2 |
|  | A3 | 13019 | 1.4 | 18227 | 4557 | 70 | 0.3 |
| B-29 | R2 | 51602 | 1.68 | 86691 | 21673 | 60 | 1.3 |
|  | B1 | 35123 | 2.4 | 84295 | 21074 | 70 | 1.5 |
| B-30 | R2 | 29736 | 1.68 | 49956 | 12489 | 60 | 0.7 |
| B-31 | R2 | 34936 | 1.68 | 58692 | 14673 | 60 | 0.9 |
| B-32 | R2 | 31709 | 1.68 | 53271 | 13318 | 60 | 0.8 |
| B-33 | R2 | 20503 | 1.68 | 34445 | 8611 | 60 | 0.5 |
| B-40 | A3 | 60038 | 1.4 | 84053 | 21013 | 70 | 1.5 |
|  | B1 | 25828 | 2.4 | 61987 | 15497 | 70 | 1.1 |
| B-41 | A3 | 136545 | 1.4 | 191163 | 47791 | 70 | 3.3 |
| B-42 | R2 | 98904 | 1.68 | 166159 | 41540 | 60 | 2.5 |
| B-43 | B1 | 80222 | 2.4 | 192533 | 48133 | 70 | 3.4 |
| B-44 | R2 | 78093 | 1.68 | 131196 | 32799 | 60 | 2.0 |
| B-45 | R2 | 141968 | 1.68 | 238506 | 59627 | 60 | 3.6 |
| B-46 | R2 | 115656 | 1.68 | 194302 | 48576 | 60 | 2.9 |
| B-47 | R2 | 65524 | 1.68 | 110080 | 27520 | 60 | 1.7 |
| B-50 | R2 | 108629 | 1.68 | 182497 | 45624 | 60 | 2.7 |
| B-51 | A2 | 42279 | 1.4 | 59191 | 14798 | 70 | 1.0 |
|  | B1 | 36242 | 2.4 | 86981 | 21745 | 70 | 1.5 |
| B-52 | B1 | 47120 | 2.4 | 113088 | 28272 | 70 | 2.0 |
| B-53 | B1 | 41810 | 2.4 | 100344 | 25086 | 70 | 1.8 |
| B区合计 |  | 2805952.0 |  | 4791874 | 1197968 |  | 75.8 |
| C-01 | R2 | 73942 | 1.68 | 124223 | 31056 | 60 | 1.9 |
| C-02 | R2 | 86007 | 1.68 | 144492 | 36123 | 60 | 2.2 |
| C-03 | A3 | 133242 | 1.4 | 186539 | 46635 | 70 | 3.3 |
| C-04 | A3 | 31598 | 1.4 | 44237 | 11059 | 70 | 0.8 |
| C-05 | A3 | 64841 | 1.4 | 90777 | 22694 | 70 | 1.6 |
| C-06 | R2 | 93436 | 1.68 | 156972 | 39243 | 60 | 2.4 |
| C-11 | R2 | 136784 | 1.68 | 229797 | 57449 | 60 | 3.4 |
| C-12 | M2 | 90426 | 1 | 90426 | 22607 | 70 | 1.6 |
| C-16 | R2 | 119662 | 1.68 | 201032 | 50258 | 60 | 3.0 |
| C-17 | R2 | 120780 | 1.68 | 202910 | 50728 | 60 | 3.0 |
| C-18 | M1 | 464507 | 1.5 | 696761 | 174190 | 70 | 12.2 |
| C-19 | M2 | 174691 | 1 | 174691 | 43673 | 70 | 3.1 |
| C-22 | M2 | 70583 | 1 | 70583 | 17646 | 70 | 1.2 |
|  | B1 | 96637 | 2.4 | 231929 | 57982 | 70 | 4.1 |
| C-25 | A3 | 127219 | 1.4 | 178107 | 44527 | 70 | 3.1 |
| C-26 | M1 | 234983 | 1.5 | 352475 | 88119 | 70 | 6.2 |
|  | R2 | 72776 | 1.68 | 122264 | 30566 | 60 | 1.8 |
| C-27 | R2 | 179652 | 1.68 | 301815 | 75454 | 60 | 4.5 |
| C-28 | M1 | 144288 | 1.5 | 216432 | 54108 | 70 | 3.8 |
|  | B1 | 114887 | 2.4 | 275729 | 68932 | 70 | 4.8 |
| C-29 | B1 | 216481 | 2.4 | 519554 | 129889 | 70 | 9.1 |
| C-30 | B1 | 150378 | 2.4 | 360907 | 90227 | 70 | 6.3 |
| C-33 | A5 | 19578 | 1.4 | 27409 | 6852 | 70 | 0.5 |
|  | R2 | 82170 | 1.68 | 138046 | 34511 | 60 | 2.1 |
|  | B1 | 18249 | 2.4 | 43798 | 10949 | 70 | 0.8 |
| C-34 | R2 | 78859 | 1.68 | 132483 | 33121 | 60 | 2.0 |
| C-35 | R2 | 108878 | 1.68 | 182915 | 45729 | 60 | 2.7 |
| C-36 | W1 | 200713 | 1 | 200713 | 50178 | 70 | 3.5 |
| C-37 | M2 | 676137 | 1 | 676137 | 169034 | 70 | 11.8 |
| C-38 | M3 | 355403 | 1 | 355403 | 88851 | 70 | 6.2 |
| C-40 | M3 | 1234204 | 1 | 1234204 | 308551 | 70 | 21.6 |
| C-41 | M3 | 143592 | 1 | 143592 | 35898 | 70 | 2.5 |
| C-42 | M3 | 644496 | 1 | 644496 | 161124 | 70 | 11.3 |
| C-43 | M3 | 951140 | 1 | 951140 | 237785 | 70 | 16.6 |
| C区合计 |  | 7511219 |  | 9702987 | 2425747 |  | 165.0 |
| 总计 |  | 15027655.0 |  | 22827154.5 | 5706788.6 |  | 371.4 |

远期热负荷计算表（2035年）

| 地块 编号 | 用地 性质 | 地块面积 (m2) | 容积率 | 建筑面积 (m2) | 供热面积 (m2) | 热指标 (W/m2) | 热负荷 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | R2 | 91187 | 1.68 | 153194 | 68937 | 40 | 2.8 |
| A-02 | R2 | 69140 | 1.68 | 116155 | 58078 | 40 | 2.3 |
| A-03 | R2 | 100530 | 1.68 | 168890 | 84445 | 40 | 3.4 |
| A-04 | R2 | 158391 | 1.68 | 266097 | 133048 | 40 | 5.3 |
| A-05 | R2 | 73580 | 1.68 | 123614 | 61807 | 40 | 2.5 |
| A-06 | R2 | 49784 | 1.68 | 83637 | 41819 | 40 | 1.7 |
|  | B1 | 25475 | 2.4 | 61140 | 30570 | 50 | 1.5 |
| A-07 | R2 | 62390 | 1.68 | 104815 | 52408 | 40 | 2.1 |
|  | B1 | 32895 | 2.4 | 78948 | 39474 | 50 | 2.0 |
| A-08 | R2 | 70712 | 1.68 | 118796 | 59398 | 40 | 2.4 |
|  | B1 | 30801 | 2.4 | 73922 | 36961 | 50 | 1.8 |
| A-09 | R2 | 69193 | 1.68 | 116244 | 58122 | 40 | 2.3 |
|  | B1 | 34054 | 2.4 | 81730 | 40865 | 50 | 2.0 |
| A-10 | R2 | 110190 | 1.68 | 185119 | 92560 | 40 | 3.7 |
| A-11 | A3 | 110190 | 1.4 | 154266 | 77133 | 50 | 3.9 |
| A-13 | A3 | 154433 | 1.4 | 216206 | 108103 | 50 | 5.4 |
| A-14 | A4 | 113780 | 1.4 | 159292 | 79646 | 50 | 4.0 |
| A-15 | R2 | 103783 | 1.68 | 174355 | 87178 | 40 | 3.5 |
| A-16 | R2 | 83821 | 1.68 | 140819 | 70410 | 40 | 2.8 |
|  | B1 | 44623 | 2.4 | 107095 | 53548 | 50 | 2.7 |
| A-17 | B1 | 18698 | 2.4 | 44875 | 22438 | 50 | 1.1 |
| A-18 | A5 | 73214 | 1.4 | 102500 | 51250 | 50 | 2.6 |
| A-19 | B1 | 49175 | 2.4 | 118020 | 59010 | 50 | 3.0 |
| A-20 | A2 | 30161 | 1.4 | 42225 | 21113 | 50 | 1.1 |
|  | B1 | 23977 | 2.4 | 57545 | 28772 | 50 | 1.4 |
| A-21 | B1 | 69875 | 2.4 | 167700 | 83850 | 50 | 4.2 |
| A-22 | R2 | 40650 | 1.68 | 68292 | 34146 | 40 | 1.4 |
| A-23 | R2 | 81742 | 1.68 | 137327 | 68663 | 40 | 2.7 |
| A-24 | R2 | 98362 | 1.68 | 165248 | 82624 | 40 | 3.3 |
| A-25 | R2 | 103242 | 1.68 | 173447 | 86723 | 40 | 3.5 |
| A-26 | R2 | 97949 | 1.68 | 164554 | 82277 | 40 | 3.3 |
| A-27 | R2 | 110641 | 1.68 | 185877 | 92938 | 40 | 3.7 |
| A-28 | R2 | 98637 | 1.68 | 165710 | 82855 | 40 | 3.3 |
| A-29 | A1 | 73975 | 1.4 | 103565 | 51783 | 50 | 2.6 |
|  | B1 | 21304 | 2.4 | 51130 | 25565 | 50 | 1.3 |
| A-30 | A1 | 96944 | 1.4 | 135722 | 67861 | 50 | 3.4 |
| A-31 | R2 | 89907 | 1.68 | 151044 | 75522 | 40 | 3.0 |
| A-32 | B1 | 64624 | 2.4 | 155098 | 77549 | 50 | 3.9 |
| A-33 | B3 | 44758 | 2.4 | 107419 | 53710 | 50 | 2.7 |
|  | A6 | 42850 | 1.4 | 59990 | 29995 | 50 | 1.5 |
| A-34 | A5 | 111125 | 1.4 | 155575 | 77788 | 50 | 3.9 |
| A-35 | B1 | 97132 | 2.4 | 233117 | 116558 | 50 | 5.8 |
| A-36 | B1 | 56220 | 2.4 | 134928 | 67464 | 50 | 3.4 |
| A-37 | R2 | 78718 | 1.68 | 132246 | 66123 | 40 | 2.6 |
| A-38 | R2 | 105871 | 1.68 | 177863 | 88932 | 40 | 3.6 |
| A-39 | R2 | 161708 | 1.68 | 271669 | 135835 | 40 | 5.4 |
| A-40 | R2 | 125461 | 1.68 | 210774 | 105387 | 40 | 4.2 |
| A-41 | R2 | 158332 | 1.68 | 265998 | 132999 | 40 | 5.3 |
| A-42 | R2 | 106709 | 1.68 | 179271 | 89636 | 40 | 3.6 |
| A-43 | R2 | 52063 | 1.68 | 87466 | 43733 | 40 | 1.7 |
|  | A5 | 57546 | 1.4 | 80564 | 40282 | 50 | 2.0 |
| A-44 | R2 | 95297 | 1.68 | 160099 | 80049 | 40 | 3.2 |
|  | A3 | 72432 | 1.4 | 101405 | 50702 | 50 | 2.5 |
| A-45 | R2 | 80864 | 1.68 | 135852 | 67926 | 40 | 2.7 |
|  | A2 | 30349 | 1.4 | 42489 | 21244 | 50 | 1.1 |
|  | B1 | 31494 | 2.4 | 75586 | 37793 | 50 | 1.9 |
| A-46 | R2 | 180359 | 1.68 | 303003 | 151502 | 40 | 6.1 |
| A-47 | R2 | 102891 | 1.68 | 172857 | 86428 | 40 | 3.5 |
| A-48 | R2 | 97193 | 1.68 | 163284 | 81642 | 40 | 3.3 |
| A-49 | R2 | 43853 | 1.68 | 73673 | 36837 | 40 | 1.5 |
|  | A3 | 59102 | 1.4 | 82743 | 41371 | 50 | 2.1 |
| A-50 | R2 | 117862 | 1.68 | 198008 | 99004 | 40 | 4.0 |
| A-51 | R2 | 90922 | 1.68 | 152749 | 76374 | 40 | 3.1 |
| A-52 | R2 | 55748 | 1.68 | 93657 | 46828 | 40 | 1.9 |
| A-53 | R2 | 69704 | 1.68 | 117103 | 58551 | 40 | 2.3 |
| A-54 | R2 | 92670 | 1.68 | 155686 | 77843 | 40 | 3.1 |
| A-55 | R2 | 83924 | 1.68 | 140992 | 70496 | 40 | 2.8 |
| A-56 | R2 | 76673 | 1.68 | 128811 | 64405 | 40 | 2.6 |
| A-57 | B1 | 85540 | 2.4 | 205296 | 102648 | 50 | 5.1 |
| A-58 | B1 | 59113 | 2.4 | 141871 | 70936 | 50 | 3.5 |
| A-59 | B2 | 110158 | 2.4 | 264379 | 132190 | 50 | 6.6 |
| A-60 | B1 | 36691 | 2.4 | 88058 | 44029 | 50 | 2.2 |
|  | R2 | 36701 | 1.68 | 61658 | 30829 | 40 | 1.2 |
| A-61 | R2 | 93051 | 1.68 | 156326 | 78163 | 40 | 3.1 |
| A-62 | R2 | 100342 | 1.68 | 168575 | 84287 | 40 | 3.4 |
| A-63 | R2 | 141577 | 1.68 | 237849 | 118925 | 40 | 4.8 |
| A-64 | R2 | 97717 | 1.68 | 164165 | 82082 | 40 | 3.3 |
| A-65 | R2 | 106304 | 1.68 | 178591 | 89295 | 40 | 3.6 |
| A-66 | R2 | 66032 | 1.68 | 110934 | 55467 | 40 | 2.2 |
|  | A3 | 30125 | 1.4 | 42175 | 21088 | 50 | 1.1 |
| A-67 | R2 | 102010 | 1.68 | 171377 | 85688 | 40 | 3.4 |
| A-68 | B1 | 45168 | 2.4 | 108403 | 54202 | 50 | 2.7 |
|  | R2 | 45501 | 1.68 | 76442 | 38221 | 40 | 1.5 |
| A-69 | R2 | 76177 | 1.68 | 127977 | 63989 | 40 | 2.6 |
| A-70 | R2 | 99298 | 1.68 | 166821 | 83410 | 40 | 3.3 |
| A-71 | R2 | 155150 | 1.68 | 260652 | 130326 | 40 | 5.2 |
| A-72 | R2 | 89154 | 1.68 | 149779 | 74889 | 40 | 3.0 |
| A-73 | A3 | 68905 | 1.4 | 96467 | 48234 | 50 | 2.4 |
| A-74 | R2 | 70656 | 1.68 | 118702 | 59351 | 40 | 2.4 |
| A-75 | R2 | 38377 | 1.68 | 64473 | 32237 | 40 | 1.3 |
| A-76 | R2 | 46728 | 1.68 | 78503 | 39252 | 40 | 1.6 |
| A-77 | R2 | 50284 | 1.68 | 84477 | 42239 | 40 | 1.7 |
| A-78 | R2 | 58530 | 1.68 | 98330 | 49165 | 40 | 2.0 |
| A-79 | R2 | 107695 | 1.68 | 180928 | 90464 | 40 | 3.6 |
| A-80 | R2 | 94307 | 1.68 | 158436 | 79218 | 40 | 3.2 |
| A-81 | R2 | 78024 | 1.68 | 131080 | 65540 | 40 | 2.6 |
| A-82 | R2 | 35466 | 1.68 | 59583 | 29791 | 40 | 1.2 |
|  | A3 | 34005 | 1.4 | 47607 | 23804 | 50 | 1.2 |
| A-83 | R2 | 96832 | 1.68 | 162678 | 81339 | 40 | 3.3 |
| A-84 | B1 | 32395 | 2.4 | 77748 | 38874 | 50 | 1.9 |
|  | A2 | 40295 | 1.4 | 56413 | 28207 | 50 | 1.4 |
| A-85 | R2 | 33802 | 1.68 | 56787 | 28394 | 40 | 1.1 |
|  | B1 | 18404 | 2.4 | 44170 | 22085 | 50 | 1.1 |
| A-86 | M2 | 50857 | 1 | 50857 | 10171 | 50 | 0.5 |
| A-87 | R2 | 93080 | 1.68 | 156374 | 78187 | 40 | 3.1 |
| A-88 | R2 | 93471 | 1.68 | 157031 | 78516 | 40 | 3.1 |
| A-89 | R2 | 75527 | 1.68 | 126885 | 63443 | 40 | 2.5 |
| A-90 | R2 | 49978 | 1.68 | 83963 | 41982 | 40 | 1.7 |
| A-91 | W1 | 170450 | 1 | 170450 | 34090 | 50 | 1.7 |
| A-92 | R2 | 51590 | 1.68 | 86671 | 43336 | 40 | 1.7 |
| A区合计 |  | 8477326 |  | 14499032 | 7175464 |  | 308.2 |
| B-01 | R2 | 131469 | 1.68 | 220868 | 110434 | 40 | 4.4 |
| B-02 | R2 | 33496 | 1.68 | 56273 | 28137 | 40 | 1.1 |
|  | A1 | 11602 | 1.4 | 16243 | 8121 | 50 | 0.4 |
| B-03 | R2 | 59320 | 1.68 | 99658 | 49829 | 40 | 2.0 |
|  | A2 | 11470 | 1.4 | 16058 | 8029 | 50 | 0.4 |
| B-04 | R2 | 68963 | 1.68 | 115858 | 57929 | 40 | 2.3 |
|  | A3 | 32736 | 1.4 | 45830 | 22915 | 50 | 1.1 |
| B-05 | R2 | 55269 | 1.68 | 92852 | 46426 | 40 | 1.9 |
|  | A3 | 21482 | 1.4 | 30075 | 15037 | 50 | 0.8 |
| B-06 | A5 | 34616 | 1.4 | 48462 | 24231 | 50 | 1.2 |
|  | B1 | 24968 | 2.4 | 59923 | 29962 | 50 | 1.5 |
| B-07 | R2 | 68055 | 1.68 | 114332 | 57166 | 40 | 2.3 |
| B-08 | R2 | 65942 | 1.68 | 110783 | 55391 | 40 | 2.2 |
|  | A3 | 17639 | 1.4 | 24695 | 12347 | 50 | 0.6 |
| B-09 | R2 | 28967 | 1.68 | 48665 | 24332 | 40 | 1.0 |
|  | A2 | 17440 | 1.4 | 24416 | 12208 | 50 | 0.6 |
| B-10 | R2 | 22360 | 1.68 | 37565 | 18782 | 40 | 0.8 |
|  | A2 | 12373 | 1.4 | 17322 | 8661 | 50 | 0.4 |
|  | B1 | 18915 | 2.4 | 45396 | 22698 | 50 | 1.1 |
| B-11 | R2 | 60566 | 1.68 | 101751 | 50875 | 40 | 2.0 |
| B-12 | R2 | 46035 | 1.68 | 77339 | 38669 | 40 | 1.5 |
| B-13 | R2 | 30647 | 1.68 | 51487 | 25743 | 40 | 1.0 |
| B-14 | A5 | 43303 | 1.4 | 60624 | 30312 | 50 | 1.5 |
| B-15 | R2 | 77170 | 1.68 | 129646 | 64823 | 40 | 2.6 |
| B-16 | R2 | 74900 | 1.68 | 125832 | 62916 | 40 | 2.5 |
|  | A6 | 15207 | 1.4 | 21290 | 10645 | 50 | 0.5 |
| B-17 | R2 | 62697 | 1.68 | 105331 | 52665 | 40 | 2.1 |
| B-18 | R2 | 31635 | 1.68 | 53147 | 26573 | 40 | 1.1 |
| B-19 | R2 | 66205 | 1.68 | 111224 | 55612 | 40 | 2.2 |
| B-20 | R2 | 12648 | 1.68 | 21249 | 10624 | 40 | 0.4 |
|  | A3 | 36608 | 1.4 | 51251 | 25626 | 50 | 1.3 |
| B-21 | A3 | 36025 | 1.4 | 50435 | 25218 | 50 | 1.3 |
| B-22 | R2 | 28421 | 1.68 | 47747 | 23874 | 40 | 1.0 |
| B-23 | R2 | 20572 | 1.68 | 34561 | 17280 | 40 | 0.7 |
| B-24 | R2 | 36364 | 1.68 | 61092 | 30546 | 40 | 1.2 |
| B-25 | R2 | 26626 | 1.68 | 44732 | 22366 | 40 | 0.9 |
|  | B1 | 15526 | 2.4 | 37262 | 18631 | 50 | 0.9 |
| B-26 | A3 | 17149 | 1.4 | 24009 | 12004 | 50 | 0.6 |
| B-27 | R2 | 25525 | 1.68 | 42882 | 21441 | 40 | 0.9 |
| B-28 | R2 | 9555 | 1.68 | 16052 | 8026 | 40 | 0.3 |
|  | A3 | 13019 | 1.4 | 18227 | 9113 | 50 | 0.5 |
| B-29 | R2 | 51602 | 1.68 | 86691 | 43346 | 40 | 1.7 |
|  | B1 | 35123 | 2.4 | 84295 | 42148 | 50 | 2.1 |
| B-30 | R2 | 29736 | 1.68 | 49956 | 24978 | 40 | 1.0 |
| B-31 | R2 | 34936 | 1.68 | 58692 | 29346 | 40 | 1.2 |
| B-32 | R2 | 31709 | 1.68 | 53271 | 26636 | 40 | 1.1 |
| B-33 | R2 | 20503 | 1.68 | 34445 | 17223 | 40 | 0.7 |
| B-34 | R2 | 100002 | 1.68 | 168003 | 84002 | 40 | 3.4 |
|  | A3 | 14627 | 1.4 | 20478 | 10239 | 50 | 0.5 |
| B-35 | B1 | 69655 | 2.4 | 167172 | 83586 | 50 | 4.2 |
|  | A2 | 28515 | 1.4 | 39921 | 19961 | 50 | 1.0 |
| B-36 | R2 | 83789 | 1.68 | 140766 | 70383 | 40 | 2.8 |
| B-37 | R2 | 53092 | 1.68 | 89195 | 44597 | 40 | 1.8 |
| B-38 | R2 | 33536 | 1.68 | 56340 | 28170 | 40 | 1.1 |
|  | A5 | 66982 | 1.4 | 93775 | 46887 | 50 | 2.3 |
| B-39 | A6 | 79700 | 1.4 | 111580 | 55790 | 50 | 2.8 |
| B-40 | A3 | 60038 | 1.4 | 84053 | 42027 | 50 | 2.1 |
|  | B1 | 25828 | 2.4 | 61987 | 30994 | 50 | 1.5 |
| B-41 | A3 | 136545 | 1.4 | 191163 | 95582 | 50 | 4.8 |
| B-42 | R2 | 98904 | 1.68 | 166159 | 83079 | 40 | 3.3 |
| B-43 | B1 | 80222 | 2.4 | 192533 | 96266 | 50 | 4.8 |
| B-44 | R2 | 78093 | 1.68 | 131196 | 65598 | 40 | 2.6 |
| B-45 | R2 | 141968 | 1.68 | 238506 | 119253 | 40 | 4.8 |
| B-46 | R2 | 115656 | 1.68 | 194302 | 97151 | 40 | 3.9 |
| B-47 | R2 | 65524 | 1.68 | 110080 | 55040 | 40 | 2.2 |
| B-48 | R2 | 63456 | 1.68 | 106606 | 53303 | 40 | 2.1 |
|  | A3 | 14618 | 1.4 | 20465 | 10233 | 50 | 0.5 |
| B-49 | B1 | 34053 | 2.4 | 81727 | 40864 | 50 | 2.0 |
| B-50 | R2 | 108629 | 1.68 | 182497 | 91248 | 40 | 3.6 |
| B-51 | A2 | 42279 | 1.4 | 59191 | 29595 | 50 | 1.5 |
|  | B1 | 36242 | 2.4 | 86981 | 43490 | 50 | 2.2 |
| B-52 | B1 | 47120 | 2.4 | 113088 | 56544 | 50 | 2.8 |
| B-53 | B1 | 41810 | 2.4 | 100344 | 50172 | 50 | 2.5 |
| B区合计 |  | 3447977.0 |  | 5887902 | 2943951 |  | 128.3 |
| C-01 | R2 | 73942 | 1.68 | 124223 | 62111 | 40 | 2.5 |
| C-02 | R2 | 86007 | 1.68 | 144492 | 72246 | 40 | 2.9 |
| C-03 | A3 | 133242 | 1.4 | 186539 | 93269 | 50 | 4.7 |
| C-04 | A3 | 31598 | 1.4 | 44237 | 22119 | 50 | 1.1 |
| C-05 | A3 | 64841 | 1.4 | 90777 | 45389 | 50 | 2.3 |
| C-06 | R2 | 93436 | 1.68 | 156972 | 78486 | 40 | 3.1 |
| C-07 | R2 | 67975 | 1.68 | 114198 | 57099 | 40 | 2.3 |
| C-08 | R2 | 53623 | 1.68 | 90087 | 45043 | 40 | 1.8 |
| C-09 | R2 | 100427 | 1.68 | 168717 | 84359 | 40 | 3.4 |
| C-10 | R2 | 129882 | 1.68 | 218202 | 109101 | 40 | 4.4 |
| C-11 | R2 | 136784 | 1.68 | 229797 | 45959 | 60 | 2.8 |
| C-12 | M2 | 90426 | 1 | 90426 | 18085 | 60 | 1.1 |
| C-13 | M2 | 226952 | 1 | 226952 | 45390 | 60 | 2.7 |
| C-14 | M2 | 173844 | 1 | 173844 | 34769 | 60 | 2.1 |
| C-15 | M2 | 226558 | 1 | 226558 | 45312 | 60 | 2.7 |
| C-16 | R2 | 119662 | 1.68 | 201032 | 100516 | 40 | 4.0 |
| C-17 | R2 | 120780 | 1.68 | 202910 | 101455 | 40 | 4.1 |
| C-18 | M1 | 464507 | 1.5 | 696761 | 139352 | 60 | 8.4 |
| C-19 | M2 | 174691 | 1 | 174691 | 34938 | 60 | 2.1 |
| C-20 | M2 | 136632 | 1 | 136632 | 27326 | 60 | 1.6 |
| C-21 | M2 | 172029 | 1 | 172029 | 34406 | 60 | 2.1 |
| C-22 | M2 | 70583 | 1 | 70583 | 14117 | 60 | 0.8 |
|  | B1 | 96637 | 2.4 | 231929 | 115964 | 50 | 5.8 |
| C-23 | M2 | 138481 | 1 | 138481 | 27696 | 60 | 1.7 |
| C-24 | M2 | 185109 | 1 | 185109 | 37022 | 60 | 2.2 |
| C-25 | A3 | 127219 | 1.4 | 178107 | 89053 | 50 | 4.5 |
| C-26 | M1 | 234983 | 1.5 | 352475 | 70495 | 60 | 4.2 |
|  | R2 | 72776 | 1.68 | 122264 | 24453 | 40 | 1.0 |
| C-27 | R2 | 179652 | 1.68 | 301815 | 60363 | 40 | 2.4 |
| C-28 | M1 | 144288 | 1.5 | 216432 | 43286 | 60 | 2.6 |
|  | B1 | 114887 | 2.4 | 275729 | 137864 | 50 | 6.9 |
| C-29 | B1 | 216481 | 2.4 | 519554 | 259777 | 50 | 13.0 |
| C-30 | B1 | 150378 | 2.4 | 360907 | 180454 | 50 | 9.0 |
| C-31 | B1 | 289261 | 2.4 | 694226 | 347113 | 50 | 17.4 |
| C-32 | B1 | 318549 | 2.4 | 764518 | 382259 | 50 | 19.1 |
|  | A5 | 80617 | 1.4 | 112864 | 56432 | 50 | 2.8 |
| C-33 | A5 | 19578 | 1.4 | 27409 | 13705 | 50 | 0.7 |
|  | R2 | 82170 | 1.68 | 138046 | 69023 | 40 | 2.8 |
|  | B1 | 18249 | 2.4 | 43798 | 21899 | 50 | 1.1 |
| C-34 | R2 | 78859 | 1.68 | 132483 | 26497 | 40 | 1.1 |
| C-35 | R2 | 108878 | 1.68 | 182915 | 36583 | 40 | 1.5 |
| C-36 | W1 | 200713 | 1 | 200713 | 40143 | 50 | 2.0 |
| C-37 | M2 | 676137 | 1 | 676137 | 135227 | 60 | 8.1 |
| C-38 | M3 | 355403 | 1 | 355403 | 71081 | 60 | 4.3 |
| C-39 | M3 | 618003 | 1 | 618003 | 123601 | 60 | 7.4 |
| C-40 | M3 | 1234204 | 1 | 1234204 | 246841 | 60 | 14.8 |
| C-41 | M3 | 143592 | 1 | 143592 | 28718 | 60 | 1.7 |
| C-42 | M3 | 644496 | 1 | 644496 | 128899 | 60 | 7.7 |
| C-43 | M3 | 951140 | 1 | 951140 | 190228 | 60 | 11.4 |
| C-44 | M3 | 559894 | 1 | 559894 | 111979 | 60 | 6.7 |
| C-45 | M3 | 416688 | 1 | 416688 | 83338 | 60 | 5.0 |
| C-46 | M3 | 486122 | 1 | 486122 | 97224 | 60 | 5.8 |
| C-47 | M3 | 296516 | 1 | 296516 | 59303 | 60 | 3.6 |
| C区合计 |  | 12188381 |  | 15502627 | 4627367 |  | 241.0 |
| 总计 |  | 24113684.0 |  | 35889559.9 | 14746781.9 |  | 677.5 |

（3）工业热负荷

工业热负荷主要集中在产业集聚区内，舞阳县产业集聚区内现状工业热负荷为777.0t/h（折合约543.9MW）。

根据《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》，由于《舞阳县产业集聚区热电联产规划（2014-2020）》已编制完成并通过评审，本次规划集聚区工业热负荷的数据采用该规划中的预测数据。集聚区规划工业用地1063.68公顷，预测产业集聚区工业热负荷为1373.06 t/h（折合约961.14MW）。

工业热负荷由集聚区内的现状及新建蒸汽锅炉房解决。

（4）制冷、生活热负荷

考虑到供冷成本问题，建议夏季制冷负荷由各单位自行解决。生活热水主要由燃气和太阳能等清洁能源解决。

### 2.2.3 全年供暖热负荷

供暖热负荷曲线是根据室外温度下的小时热负荷及延续小时数绘制的，近、远期全年采暖热负荷曲线表详见下表：

| 全年采暖热负荷曲线表（近期 2020年） |
| --- |
| 序号 | 室外温度 (℃) | 室外温度 延续小时数 | 小时热负荷 (MW) | 总供热量 (GJ) |
| 1 | >5 | 5880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5 | 482.93 | 210.26 | 365548.68 |
| 3 | 4 | 440.55 | 226.43 | 359124.17 |
| 4 | 3 | 397.30 | 242.61 | 346994.40 |
| 5 | 2 | 353.01 | 258.78 | 328873.92 |
| 6 | 1 | 307.52 | 274.96 | 304396.35 |
| 7 | 0 | 260.55 | 291.13 | 273069.56 |
| 8 | -1 | 211.69 | 307.30 | 234188.43 |
| 9 | -2 | 160.27 | 323.48 | 186637.73 |
| 10 | -3 | 104.94 | 339.65 | 128316.74 |
| 11 | -4 | 41.24 | 355.83 | 52831.94 |
| 12 | ≤-5 | 120.00 | 372.00 | 160704.00 |
| 13 | 合计 |  |  | 2740686 |
| 14 | 最大热负荷 | 372.00 | 最小热负荷 | 210.26 |
| 15 | 平均热负荷 | 264.34 |  |  |
| 16 | 采暖小时数 | 2880.00 |
| 17 | 最大负荷利用小时数 | 2046.51 |

2020年采暖热负荷曲线图，详见下图：

采暖最大负荷利用小时数2046.51 h；近期（2020年）年供热量为2740686GJ；

| 全年采暖热负荷曲线表（远期2035年） |
| --- |
| 序号 | 室外温度 (℃) | 室外温度 延续小时数 | 小时热负荷 (MW) | 总供热量 (GJ) |
| 1 | >5 | 5880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5 | 482.93 | 382.65 | 665259.29 |
| 3 | 4 | 440.55 | 412.09 | 653567.37 |
| 4 | 3 | 397.30 | 441.52 | 631492.50 |
| 5 | 2 | 353.01 | 470.96 | 598515.17 |
| 6 | 1 | 307.52 | 500.39 | 553968.63 |
| 7 | 0 | 260.55 | 529.83 | 496957.24 |
| 8 | -1 | 211.69 | 559.26 | 426197.76 |
| 9 | -2 | 160.27 | 588.70 | 339660.59 |
| 10 | -3 | 104.94 | 618.13 | 233522.67 |
| 11 | -4 | 41.24 | 647.57 | 96148.45 |
| 12 | ≤-5 | 120.00 | 677.00 | 292464.00 |
| 13 | 合计 |  |  | 4987754 |
| 14 | 最大热负荷 | 677.00 | 最小热负荷 | 382.65 |
| 15 | 平均热负荷 | 481.07 |  |  |
| 16 | 采暖小时数 | 2880.00 |
| 17 | 最大负荷利用小时数 | 2046.51 |

2030年采暖热负荷曲线图，详见下图：

采暖最大负荷利用小时数2046.51 h；远期（2035年）年供热量为4987754GJ；

# 3现状热源与规划热源

## 3.1现状热源

目前舞阳县中心城区规划范围内暂无集中供热热源。

根据《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》，集聚区内有河南金大地化工有限责任公司的热电站（供热能力650t/h）和中盐舞阳盐化有限公司的热电站（供热能力75t/h），均为其集聚区内企业自用热源，为区内企业提供工业用蒸汽负荷，除此之外，产业集聚区内还有约9处企业生产自备工业用小锅炉房。

根据调查，河南金大地化工有限责任公司现有热源为4台超低排放锅炉及配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW，蒸汽压力为9.8Mpa，供热能力690t/h。

## 3.2规划热源

### 3.2.1热源规划原则

热源规划是根据《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）及舞阳县中心城区发展战略总体布局的要求，加大力度，尽快健全和完善城市基础设施建设，全面考虑，总体规划，以保证热源建设适应城市发展的需要。

为满足舞阳县中心城区地区的冬季供暖用热，对舞阳县中心城区的各类建筑物进行了调查和统计，根据现状热负荷的分布情况和今后城市的发展，以及现状热源情况，综合考虑，确定规划热源的供热规模及供热范围。对于规划热源的设置总原则如下：

- 利用现状及规划热源的供热规模来满足该地区的热负荷需求；

- 热源建设应同步或稍超前于城市建设的热负荷发展需要；

- 依据区域内热负荷分布情况和地区总体规划的要求，考虑交通、电力、环保等各方面因素，综合考虑确定热源位置；

- 由于各规划热源供热范围较大，供热距离较长，系统运行压力较高，供暖用热介质为高温水，以减少热损失，方便运行管理，既要有利于热负荷的增长和发展，同时也要满足国家相关技术要求；

### 3.2.2热平衡及热源系统规划

（1）供热方式的确定

1）近期供热

根据本工程实际情况，结合之前热负荷计算结果，舞阳县中心城区近期规划供热面积为571万m2，供暖热负荷合计为372MW。

| 供热分区 | 规划至2020年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 208 | 131 |
| 供热B区 | 120 | 76 |
| 供热C区 | 243 | 165 |
| 合计 | 571 | 372 |

工业建筑的热负荷由集聚区内工业企业自行解决。

商业建筑由于还需解决夏季冷负荷，一般多采用空气源热泵解决冬、夏季的热负荷和冷负荷，故本规划中，商业建筑只考虑20%的集中供热，解决少数商业建筑供暖的冬季用热。

根据以上原则，舞阳县各供热分区的供热方式见下表：

供热A区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 78.2 | 78.2 | 0 |
| 公建 | 12.2 | 12.2 | 0 |
| 商业 | 36.3 | 7.26 | 29.04 | 热泵 |
| 工业、物流 | 3.9 | 0 | 3.9 | 自备蒸汽 |
| 合计 | 130.6 | 97.66 | 32.94 |

则供热A区近期集中供热负荷为97.66MW。

供热B区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 48.4 | 48.4 | 0 |
| 公建 | 13.7 | 13.7 | 0 |
| 商业 | 13.7 | 2.74 | 10.96 | 热泵 |
| 合计 | 75.8 | 64.84 | 10.96 |

则供热B区集中供热负荷为64.84MW。

供热C区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 29.1 | 29.1 | 0 |
| 公建 | 9.2 | 9.2 | 0 |
| 商业 | 25.1 | 5.02 | 20.08 | 热泵 |
| 工业、物流 | 101.6 | 0 | 101.6 | 自备蒸汽 |
| 合计 | 165 | 43.32 | 121.68 |

则供热C区集中供热负荷为43.32MW。

综上所述，舞阳县中心城区近期集中供热热负荷合计为205.8MW，其中A区97.66MW，B区64.84MW，C区43.32MW。

2）远期供热

根据本工程实际情况，结合之前热负荷计算结果，舞阳县中心城区规划供热面积为1475万m2，供暖热负荷合计为677MW。

| 供热分区 | 规划至2035年 |
| --- | --- |
|  | 供热面积（万m2） | 热负荷（MW） |
| 供热A区 | 718 | 308 |
| 供热B区 | 294 | 128 |
| 供热C区 | 463 | 241 |
| 合计 | 1475 | 677 |

工业建筑的热负荷由集聚区内工业企业自行解决。

商业建筑由于还需解决夏季冷负荷，一般多采用空气源热泵解决冬、夏季的热负荷和冷负荷，故本规划中，商业建筑只考虑20%的集中供热，解决少数商业建筑供暖的冬季用热。

根据以上原则，舞阳县各供热分区的供热方式见下表：

供热A区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 202.1 | 202.1 | 0 |
| 公建 | 42 | 42 | 0 |
| 商业 | 62 | 12.4 | 49.6 | 热泵 |
| 工业、物流 | 2.2 | 0 | 2.2 | 自备蒸汽 |
| 合计 | 308.3 | 256.5 | 51.8 |

则供热A区集中供热负荷为256.5MW。

供热B区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 75.8 | 75.8 | 0 |
| 公建 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 商业 | 25.8 | 5.16 | 20.64 | 热泵 |
| 合计 | 128.3 | 107.66 | 20.64 |

则供热B区集中供热负荷为107.66MW。

供热C区

| 用地性质 | 计算负荷 (MW) | 集中供热 (MW) | 其他方式 (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 39.9 | 39.9 | 0 |
| 公建 | 16 | 16 | 0 |
| 商业 | 72.3 | 14.46 | 57.84 | 热泵 |
| 工业、物流 | 112.9 | 0 | 112.9 | 自备蒸汽 |
| 合计 | 241.1 | 70.36 | 170.74 |

则供热C区集中供热负荷为70.36MW。

综上所述，舞阳县中心城区远期集中供热热负荷合计为434.5MW，其中A区256.5MW，B区107.66MW，C区70.36MW。

（2）热平衡

1）近期热平衡

供热C区（集聚区）热平衡

工业热负荷主要集中在产业集聚区内，舞阳县产业集聚区内现状工业热负荷为777.0t/h（折合约543.9MW）。

根据《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》，集聚区规划工业用地1063.68公顷，预测产业集聚区工业热负荷为1373.06 t/h（折合约961.14MW）。

集聚区内现有河南金大地化工有限责任公司的热电联产锅炉（供热能力650t/h）和中盐舞阳盐化有限公司的热电站（供热能力75t/h）。现状热源供热能力合计为725t/h。

根据控规，并结合现场调研，集聚区集中供热项目新增热源位置在金大地南环路和深圳路口东南区域，项目分为两期建设，一期建设规模4×240t/h配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW，及热网主管网、支管线及热交换站；二期建设1×240t/h锅炉，在供热管网中设一座加压泵站，建设分支管线及热交换站，为集聚区内提供工业和采暖用热。

根据河南金大地化工有限责任公司提供的相关资料，金大地目前自用热源为500t/h，未来规划增加热源700t/h，共计1200t/h，其余热源外供县城及集聚区，总装机负荷1890t/h，备用负荷240t/h，运行负荷90%为1485t/h，扣除内部规划1200t/h，则还可向外输送285t/h（约200MW）高品质蒸汽（压力9.8Mpa），C区近期规划集中供热热负荷为43.32MW，可由金大地热电联产项目为此片区提供热负荷。

供热A区，供热B区热平衡

供热A区及B区近期规划集中供热总负荷为162.5MW，集聚区金大地热电联产项目在建热源除满足集聚区用热需求外，其剩余供热能力约为200MW-43.32MW=156.68MW。

考虑到集中供热的热负荷发展是一个循序渐进过程，建议近期负荷完全由金大地化工的热电联产项目承担，基本能够满足近期负荷的发展需求。

2）远期热平衡

供热C区（集聚区）热平衡

工业热负荷主要集中在产业集聚区内，舞阳县产业集聚区内现状工业热负荷为777.0t/h（折合约543.9MW）。

根据《舞阳县产业集聚区控制性详细规划》，集聚区规划工业用地1063.68公顷，预测产业集聚区工业热负荷为1373.06 t/h（折合约961.14MW）。

集聚区内现有河南金大地化工有限责任公司的热电联产锅炉（供热能力650t/h）和中盐舞阳盐化有限公司的热电站（供热能力75t/h）。现状热源供热能力合计为725t/h。

根据控规，并结合现场调研，集聚区集中供热项目新增热源位置在金大地南环路和深圳路口东南区域，项目分为两期建设，一期建设规模4×240t/h配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW，及热网主管网、支管线及热交换站；二期建设1×240t/h锅炉，在供热管网中设一座加压泵站，建设分支管线及热交换站，为集聚区内提供工业和采暖用热。

根据河南金大地化工有限责任公司提供的相关资料，金大地目前自用热源为500t/h，未来规划增加热源700t/h，共计1200t/h，其余热源外供县城及集聚区，总装机负荷1890t/h，备用负荷240t/h，运行负荷90%为1485t/h，扣除内部规划1200t/h，则还可向外输送285t/h（约200MW）高品质蒸汽（压力9.8Mpa），C区规划集中供热热负荷为70.36MW，可由金大地热电联产项目为此片区提供热负荷。

供热A区，供热B区热平衡

供热A区及B区规划集中供热总负荷为364.16MW，集聚区金大地热电联产项目在建热源除满足集聚区用热需求外，其剩余供热能力约为200MW-70.36MW=129.64MW。则供热A区和B区的远期热负荷缺口约为364.16MW-129.64MW=234.52MW。

（3）热源系统规划

根据总体规划，并结合规划区域周边的现状热源情况，以及区内外的供热现状和分区情况，热源系统规划如下：

新建垃圾焚烧热电厂来保证舞阳县中心城区（供热A区，B区）的供暖用热需求。

A、B区负荷缺口为234.52MW。参考上位规划，结合计算热负荷情况，在规划区域内规划两座集中供热热源。

城南垃圾焚烧热电厂

根据总规，城南生活垃圾填埋厂规划升级为垃圾（可考虑垃圾和秸秆及燃气、煤炭配合燃烧）焚烧处理供热发电厂，热电厂规模为304.37MW。

热电厂厂址位于西环路以西1.5公里，毗邻省道南侧地区，占地约19.5公顷。

城南垃圾焚烧热电厂在远期主要为供热A区、B区供热，A、B区远期热负荷缺口合计为234.52MW，故城南垃圾焚烧热电厂建成后，完全能够满足A、B区的远期总热负荷缺口。

集聚区热电厂

集聚区集中供热项目新增热源位置在金大地厂区，南环路和深圳路口东南区域，现有一期建设规模4×240t/h锅炉，配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW及热网主管网、支管线及热交换站；二期建设1×240t/h锅炉，在供热管网中设一座加压泵站，建设分支管线及热交换站，为集聚区内提供工业和采暖用热。可外输送负荷为285t/h高品质蒸汽（9.8Mpa）。远期能承担部分（约129.64MW）区外供暖热负荷。

根据上述论述，结合各热源的建设情况，建议近期负荷完全由金大地化工的热电联产项目承担，不仅热源建设时序能够得到保障，同时，其近期建设计划也基本能够满足片区近期负荷的发展需求。待远期负荷需求扩大时，再引入城南垃圾焚烧热电厂作为远期热源，共同保障片区的供热需求。

## 3.3其它热源

提高清洁能源和可再生能源利用率已成为全球无可争议的共识。从战略上说，世界最终将转入可再生能源的持续利用。

由于区域供热锅炉房的供热能力和管网所限。城市供热的补充热源可以考虑使用其他的清洁能源，如太阳能、地热、热泵、电力、垃圾焚烧余热等，以下将分别给予简单论述：

（1）太阳能：太阳能是一种清洁的天然能源，如果能充分的利用，将是取之不尽、用之不竭的，但太阳能的品位较低，收集起来难度较大，相对来说单位面积的投资较高，加之太阳能受天气晴朗等因素的影响较大，故太阳能不适合作为供暖的热源，而仅适合作为生活热水供应的能源。太阳能热水利用技术已十分成熟，今后应大力推广太阳能热水器来解决生活热负荷。

（2）地热：目前国家对地下水资源的管理很严格，要求使用过的地热水必须回灌到地下去，并要严格的防止地下回灌水的污染。地下水的矿物离子含量较高，对地热水的水质处理又增加了供热的成本，故利用地热供暖仅局限于小规模的（5～10万平米）高档居住区或有生活热水供应的宾馆、饭店等。

（3）热泵：热泵是利用地能、工业废水、空气等低位能源的一种形式，尤其适用于禁煤、油贵、无燃气的热用户，夏季用来空调制冷，冬季用来空调制热，既环保、有节能。其典型形式有两种，一种是水源热泵，其利用浅层地下水的恒温性，冬季吸热，夏季放热，将热能由地下水带走，达成热能的转换，无污染、省占地（泵房可设于地下），而且不损坏地下水的水源水质，地下井应成“对井”，每井一泵，一抽一灌。另一种形式是地源热泵，其只利用地热不用地下水，循环水是闭式循环系统，按蛇形或圆形敷设于地面下，由循环水泵打循环，水质水量不变，补充水量极少，但是需有散热盘管占地和泵房占地。

（4）电供暖：电是一种高品位的清洁能源，使用电供暖相对于上述三种清洁能源其建设投资是最低的，使用起来也是最方便的，但电供暖的费用比较高，故只能在热负荷分散地区或作为一种集中供热的补充。

综上所述，根据区域内现状及规划热源的实际情况，舞阳县中心城区供热应以热电厂为热源的热电联产集中供热为主，其他清洁能源适当补充的城市集中供热体系，确保整个县城区域供热的经济性和可靠性。

# 4实现集中供热

实现集中供热，在节约能源、改善环境等方面均具有明显的效益，在《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）的基础上搞好舞阳县中心城区供热规划，用集中热源代替分散供热，已成为势在必行的发展方向。

## 4.1热源的供热范围

### 4.1.1近期供热范围

（1）供热A区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热A区集中供暖热负荷为97.66MW。

（2）供热B区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热B区集中供暖热负荷为64.84MW。

（3）供热C区

由集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热C区规划工业热负荷1373.06t/h（折合约961.14MW），规划供暖热负荷43.32MW。

### 4.1.2远期供热范围

（1）供热A区

由城南垃圾焚烧热电厂和集聚区热电厂（金大地化工的热电联产项目）供热。供热A区集中供暖热负荷为256.5MW。

（2）供热B区

由城南垃圾焚烧热电厂供热。供热B区集中供暖热负荷为107.66MW。

（3）供热C区

由集聚区规划热电厂供热。供热C区规划工业热负荷1373.06t/h（折合约961.14MW），规划供暖热负荷70.36MW。

## 4.2供热普及率

本规划实施后，舞阳县中心城区规划范围内的近期（2020年）集中供热普及率可达25%，远期（2030年）集中供热普及率可达50%，与总规的供热普及率一致。

## 4.3集中供热与分散供热的比较

随着各项经济的发展，人民生活水平的提高，实施集中供热是非常必要的，其与分散供热相比有着显著的优点：

（1）热电联产供热，单台锅炉容量大，热效率高，因而煤耗小，与容量小的分散锅炉供热相比成本较低，节能效果显著，可获取良好的经济效益。

（2）大型电厂的除尘装置效率高，有脱硫除尘设备，烟囱高大，有利于烟气扩散，以高点源排放代替众多小烟囱的多源排放，可大大改善环境质量。

（3）由于集中供热节省了大量的燃煤，因而相对节省了大量的燃煤、灰渣在装卸、运输、储存过程中对环境的污染及对城市交通的影响，相对的扩大了城市的交通能力。

（4）由于分散供热的锅炉房一般分散在城市建筑物之间的生活区内，锅炉及辅机运行产生的噪音在一定程度上干扰居民的生活，集中供热有一定的隔声、减振设施，减少了噪音对环境的污染。

（5）实施集中供热后，减少了用水量和废水排放量，并可以对废水集中处理及循环使用，节省了大量的城市用水。

（6）集中供热后，节省了大量的锅炉房占地，有利于城市的合理规划和发展。

总之，城市集中供热的实施，为城市的可持续发展提供了良好的环境条件和良好的城市基础设施，树立了优美的城市形象，具有良好的社会效益和一定的经济效益。

## 4.4新技术、新设备、新材料、新工艺

本规划考虑为适应今后飞速发展的城市建设和经济建设，在供热方案和设备选型上采用国内外先进的技术成果，具体如下几个方面：

（1）对于以供暖为主的区域，采用高温热水作为热媒，通过热损失小的直埋管道输送至各小区热力站，再由小区热力站制备低温热水供至各供暖热用户，此方案为二级换热系统，以保证系统在较高的热效率下进行换热，节约能源。

（2）热源厂大型风机、水泵采用变频调速装置，以节约能源。

（3）热源与管网、热力站采用微机监控系统。

（4）热力站宜采用先进的组合式换热机组，并按无人值守设计。

（5）采用节能变压器，Y型电机以及节电开关、节能灯等，以降低运行成本。

（6）工业废水、除尘水等循环使用，以节省城市用水，同时废水经过处理满足排放标准后，才准许排入城市污水管道。

（7）热媒的输送采用预制直埋保温管，导热系数小，热损失小，同时，管网以直埋敷设为主，占地少，可以节省投资并加快施工进度。

## 4.5供热节能

（1）积极的推广建筑节能

一是加强保温，采用节能型墙体材料；二是将单层玻璃铁框窗改为双层玻璃铝塑合金密封窗。窗框的密封是最有效和最便宜的节能方法。用密封门窗来代替铁框门窗，保持楼梯间的窗户密封，可以显著减少建筑物的长年热耗。

（2）加快计量工作进展

目前在大多数建筑物内没有设置调控平衡手段，没有安装计量仪表。仅有少数地区用户入口加装了锁闭阀，以解决“收费难”的问题。

当前，为解决建筑物内部房屋冷热不均和能源浪费问题，应在建筑物内立管上装设平衡阀，以平衡各立管之间的流量，这是比较容易实现的。

与此同时，逐步改变传统的室内供暖系统（上供下回、垂直单管顺流系统），改为单管加跨越管系统或双管系统。以适应“分户循环、分室温控、计量收费”的要求，同时达到节约能源并满足舒适的供热效果。

（3）加强热力站的调控手段

目前舞阳县有少数热力站安装了监控系统，绝大部分一级网侧未安装差压控制阀及热量表，二级网侧未安装自动温控装置，使得供暖建筑内既存在过热，又存在供热不足现象。热力站的调控可实现如下节能功能：

——在二级网的供、回水温降很小时，限制一级网的回水温度；

——根据每周内的不同日和每天的不同时间，设定不同的温度；

——夜间降低室内温度，调整到一个较低的温度值。

将现有的热力站进行改造，增设自动温控设备和热量表，是投资少、见效显著的节能措施，可起到企业与用户“双赢”的效果。

（4）降低循环水泵运行电耗

现有供热系统循环水泵多为低效率老式水泵，应更换为新型、高效循环泵，并且应将现有的定速泵改为变速泵，以减少输水电耗。

（5）减少供热系统的散热漏损

一是大多数一级管网未装设检漏报警系统，致使管网泄漏不能准确地发现和及时的处理，二是放水门的严密性较差、套筒补偿器密封填料的失效等，最终都导致系统的散热及失水率过高。本规划可采用严密性好的设备附件来减少系统的漏损。

# 5 管网水力计算

## 5.1 热水网水力计算

（1）计算依据

热水网设计流量按下式计算:

式中：Gn——采暖热负荷热力网设计流量  t/h；

Qn——采暖热负荷，kW；

C——水的比容，4.1868kJ/kg.℃；

t1、t2——设计供、回水温度  ℃

（2）计算原则

① 根据最终规划负荷进行设计计算，并进行最小负荷校核计算；

② 管网阻力损失计算

管网阻力损失按下式计算

△P=（1+α）R×L×103   	kPa

式中：R——管道比摩阻，	Pa/m；

L——管段平面长度，	m;

α——局部阻力与沿程阻力的比值取0.3。

热水管网水力计算，热力站阻力损失100kPa，主管网经济比摩阻30～70Pa/m，管内绝对粗糙度为0.5mm。

水力计算以远期负荷为依据，综合热源的最大供热能力，进行管径选择。

本工程近、远期管网详细水力计算见下表：

近期水力计算表

| 近期干管水力计算表 |
| --- |
| 热力站 编号 | 设计 热负荷 | 计算 流量 | 管段 长度 | 管段计 算长度 | 计算 管径 | 选择 管径 | 流速 | 比摩阻 | 管段压 力损失 | 备注 |
|  | MW | t/h | m | m | mm | mm | m/s | Pa/m | ΔP(pa) |  |
| 支干管线：1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 1-2 | 238 | 3411 | 3103 | 3724 | 764 | 800 | 1.88 | 39 | 145220 |  |
| 2-3 | 139 | 1992 | 307 | 368 | 623 | 600 | 1.96 | 60 | 22104 |  |
| 3-RB40 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 3-4 | 135 | 1935 | 224 | 269 | 616 | 600 | 1.9 | 56 | 15053 |  |
| 4-RB42 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 4-5 | 131 | 1877 | 203 | 244 | 609 | 600 | 1.84 | 53 | 12911 |  |
| 5-6 | 95 | 1361 | 679 | 815 | 538 | 600 | 1.34 | 28 | 22814 |  |
| 6-RA60 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 6-7 | 91 | 1304 | 107 | 128 | 530 | 500 | 1.84 | 67 | 8603 |  |
| 7-8 | 60 | 860 | 134 | 161 | 452 | 450 | 1.5 | 50 | 8040 |  |
| 8-RA65 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 8-9 | 56 | 802 | 571 | 685 | 440 | 450 | 1.4 | 44 | 30149 |  |
| 9-10 | 27 | 387 | 523 | 628 | 333 | 350 | 1.12 | 38 | 23849 |  |
| 10-11 | 27 | 387 | 196 | 235 | 333 | 350 | 1.12 | 38 | 8938 |  |
| 11-RA71 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 11-RA72 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 11-12 | 18 | 258 | 276 | 331 | 286 | 300 | 1.01 | 38 | 12586 |  |
| 12-RA76 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 150 | 0.46 | 18 | 4320 |  |
| 12-RA77 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 150 | 0.46 | 18 | 4320 |  |
| 12-13 | 14 | 201 | 249 | 299 | 260 | 300 | 0.79 | 23 | 6872 |  |
| 13-RA81 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 13-RA82 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 13-14 | 8 | 115 | 396 | 475 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 30413 |  |
| 14-RA86 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 14-15 | 7 | 100 | 285 | 342 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 16416 |  |
| 15-RA90 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 15-RC33 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 支干管线：2-16-17-18-19-34-35-36-37-38-39-40 |
| 2-16 | 51 | 731 | 192 | 230 | 425 | 700 | 0.53 | 4 | 922 |  |
| 16-17 | 51 | 731 | 472 | 566 | 425 | 600 | 0.72 | 8 | 4531 |  |
| 17-18 | 51 | 731 | 178 | 214 | 425 | 600 | 0.72 | 8 | 1709 |  |
| 18-19 | 51 | 731 | 229 | 275 | 425 | 600 | 0.72 | 8 | 2198 |  |
| 19-34 | 51 | 731 | 189 | 227 | 425 | 450 | 1.28 | 36 | 8165 |  |
| 34-RA18 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 34-RA55 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 34-35 | 45 | 645 | 292 | 350 | 405 | 400 | 1.42 | 53 | 18571 |  |
| 35-42 | 10 | 143 | 342 | 410 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 12312 |  |
| 42-RA56 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 42-RA59 | 7 | 100 | 200 | 240 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 11520 |  |
| 35-36 | 35 | 502 | 246 | 295 | 368 | 400 | 1.11 | 32 | 9446 |  |
| 36-RA57 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 36-37 | 30 | 430 | 365 | 438 | 347 | 400 | 0.95 | 23 | 10074 |  |
| 37-RA58 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 37-41 | 7 | 100 | 212 | 254 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12211 |  |
| 41-RA61 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 41-RA62 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 37-38 | 19 | 272 | 347 | 416 | 292 | 350 | 0.78 | 19 | 7912 |  |
| 38-RA21 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 38-RA31 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 38-39 | 11 | 158 | 356 | 427 | 237 | 300 | 0.62 | 14 | 5981 |  |
| 39-RA20 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 39-RA28 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 39-40 | 4 | 57 | 374 | 449 | 161 | 250 | 0.32 | 5 | 2244 |  |
| 40-RA25 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 支干管线：2-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 |
| 2-42 | 48 | 688 | 160 | 192 | 415 | 500 | 0.97 | 19 | 3648 |  |
| 42-43 | 48 | 688 | 289 | 347 | 415 | 500 | 0.97 | 19 | 6589 |  |
| 43-44 | 48 | 688 | 178 | 214 | 415 | 500 | 0.97 | 19 | 4058 |  |
| 44-RB41 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 44-45 | 43 | 616 | 364 | 437 | 398 | 450 | 1.08 | 26 | 11357 |  |
| 45-RB03 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 45-RB04 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 45-46 | 36 | 516 | 149 | 179 | 372 | 450 | 0.9 | 18 | 3218 |  |
| 46-RB02 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 46-47 | 34 | 487 | 465 | 558 | 364 | 400 | 1.08 | 30 | 16740 |  |
| 47-RB09 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 47-48 | 32 | 459 | 76 | 91 | 356 | 400 | 1.01 | 27 | 2462 |  |
| 48-RB19 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 48-49 | 14 | 201 | 340 | 408 | 260 | 350 | 0.58 | 10 | 4080 |  |
| 49-RB10 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 49-RB11 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 49-50 | 9 | 129 | 130 | 156 | 219 | 350 | 0.37 | 4 | 624 |  |
| 50-RB20 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 50-RB21 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 50-51 | 7 | 100 | 205 | 246 | 199 | 300 | 0.39 | 6 | 1476 |  |
| 51-RB25 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 51-RB26 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 51-52 | 4 | 57 | 136 | 163 | 161 | 300 | 0.22 | 2 | 326 |  |
| 52-RB31 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 52-RB32 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 支干管线：48-56-57-58 |
| 48-56 | 15 | 215 | 258 | 310 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 8050 |  |
| 56-57 | 10 | 143 | 71 | 85 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 2556 |  |
| 57-RB17 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 57-58 | 8 | 115 | 312 | 374 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 23962 |  |
| 58-RB01 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 58-RB16 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 56-59 | 5 | 72 | 276 | 331 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 8280 |  |
| 59-RB24 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 59-60 | 3 | 43 | 223 | 268 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10704 |  |
| 60-RB18 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 60-RB30 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 支干管线：5-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 |
| 5-61 | 36 | 516 | 569 | 683 | 372 | 400 | 1.14 | 34 | 23215 |  |
| 61-RB43 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 61-62 | 31 | 444 | 247 | 296 | 351 | 350 | 1.28 | 50 | 14820 |  |
| 62-RB45 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 62-63 | 26 | 373 | 311 | 373 | 329 | 350 | 1.08 | 35 | 13062 |  |
| 63-RB06 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 63-RB07 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 63-64 | 20 | 287 | 133 | 160 | 298 | 300 | 1.13 | 47 | 7501 |  |
| 64-RB05 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 64-65 | 17 | 244 | 291 | 349 | 280 | 300 | 0.96 | 34 | 11873 |  |
| 65-RB12 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 65-RB13 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 65-66 | 15 | 215 | 320 | 384 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 9984 |  |
| 66-RB22 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 66-RB23 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 66-67 | 13 | 186 | 187 | 224 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 11669 |  |
| 67-RB27 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 67-RB28 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 67-68 | 11 | 158 | 111 | 133 | 237 | 250 | 0.89 | 37 | 4928 |  |
| 68-RB33 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 68-69 | 10 | 143 | 273 | 328 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 9828 |  |
| 69-RB29 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 69-70 | 6 | 86 | 273 | 328 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 11794 |  |
| 70-RB52 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 70-RB53 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：7-71-72-73-74-75-76-77 |
| 7-71 | 31 | 444 | 138 | 166 | 351 | 350 | 1.28 | 50 | 8280 |  |
| 71-RA69 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 71-72 | 28 | 401 | 128 | 154 | 338 | 350 | 1.16 | 41 | 6298 |  |
| 72-RB44 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 72-73 | 25 | 358 | 213 | 256 | 324 | 350 | 1.03 | 33 | 8435 |  |
| 73-RA73 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 73-74 | 22 | 315 | 221 | 265 | 308 | 300 | 1.24 | 57 | 15116 |  |
| 74-78 | 7 | 100 | 392 | 470 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 22579 |  |
| 78-RB46 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 78-RB47 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 74-RA78 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 74-75 | 13 | 186 | 253 | 304 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 15787 |  |
| 75-RB08 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 75-76 | 10 | 143 | 127 | 152 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 4572 |  |
| 76-RA83 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 76-77 | 6 | 86 | 381 | 457 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 16459 |  |
| 77-RA87 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 77-RB15 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：9-78-79-80-81-82-83 |
| 9-78 | 29 | 416 | 124 | 149 | 343 | 350 | 1.2 | 44 | 6547 |  |
| 78-RA70 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 78-79 | 25 | 358 | 383 | 460 | 324 | 350 | 1.03 | 33 | 15167 |  |
| 79-RA74 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 79-RA75 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 79-80 | 20 | 287 | 219 | 263 | 298 | 300 | 1.13 | 47 | 12352 |  |
| 80-RA79 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 80-RA80 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 80-81 | 17 | 244 | 344 | 413 | 280 | 300 | 0.96 | 34 | 14035 |  |
| 81-RA84 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 81-RA85 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 81-82 | 10 | 143 | 376 | 451 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 13536 |  |
| 82-RA88 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 82-RA89 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 82-83 | 4 | 57 | 118 | 142 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 2266 |  |
| 83-RA91 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 83-RA92 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |

| 近期支管水力计算表 |
| --- |
| 热力站 编号 | 设计 热负荷 | 计算 流量 | 管段 长度 | 管段计 算长度 | 计算 管径 | 选择 管径 | 流速 | 比摩阻 | 管段压 力损失 | 备注 |
|  | MW | t/h | m | m | mm | mm | m/s | Pa/m | ΔP(pa) |  |
| RA-18 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-20 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-21 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-25 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-26 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-27 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-28 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-29 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-30 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-31 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-32 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-34 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-35 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-36 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-42 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-43 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-55 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-56 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-57 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-58 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-59 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RA-60 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-61 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-62 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-63 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-64 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-65 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-66 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-67 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-68 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-69 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-70 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-71 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-72 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-73 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-74 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-75 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-76 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-77 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-78 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-79 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-80 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-81 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-82 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-83 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-84 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-85 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-86 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RA-87 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-88 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-89 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-90 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-91 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-92 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-01 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-02 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-03 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-04 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-05 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-06 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-07 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-08 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-09 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-10 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-11 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-12 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-13 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-14 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-15 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-16 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-17 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-18 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-19 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-20 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-21 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-22 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-23 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-24 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-25 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-26 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-27 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-28 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-29 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-30 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-31 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-32 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-33 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-38 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-39 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-40 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-41 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-42 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-43 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-44 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-45 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-46 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-47 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-48 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-49 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-50 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-51 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-52 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-53 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-01 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-02 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-03 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-04 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-05 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-06 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-11 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-12 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-13 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-14 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-15 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-16 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RC-17 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RC-18 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-19 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-20 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-21 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-22 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RC-23 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-24 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-25 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-26 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RC-27 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-28 | 10 | 143 | 200 | 260 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 7800 |  |
| RC-29 | 13 | 186 | 200 | 260 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 13520 |  |
| RC-30 | 9 | 129 | 200 | 260 | 219 | 250 | 0.73 | 25 | 6500 |  |
| RC-33 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-34 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-35 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-36 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-37 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-38 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-39 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-40 | 15 | 215 | 200 | 260 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 6760 |  |
| RC-41 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-42 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-43 | 12 | 172 | 200 | 260 | 245 | 250 | 0.97 | 44 | 11440 |  |
| RC-44 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RC-45 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-46 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RC-47 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |

远期水力计算表

| 远期干管水力计算表 |
| --- |
| 热力站 编号 | 设计 热负荷 | 计算 流量 | 管段 长度 | 管段计 算长度 | 计算 管径 | 选择 管径 | 流速 | 比摩阻 | 管段压 力损失 | 备注 |
|  | MW | t/h | m | m | mm | mm | m/s | Pa/m | ΔP(pa) |  |
| 支干管线：1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
| 1-2 | 359 | 5144 | 3103 | 3724 | 894 | 800 | 2.84 | 88 | 327677 |  |
| 2-3 | 139 | 1992 | 307 | 368 | 623 | 600 | 1.96 | 60 | 22104 |  |
| 3-RB40 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 3-4 | 135 | 1935 | 224 | 269 | 616 | 600 | 1.9 | 56 | 15053 |  |
| 4-RB42 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 4-5 | 131 | 1877 | 203 | 244 | 609 | 600 | 1.84 | 53 | 12911 |  |
| 5-6 | 95 | 1361 | 679 | 815 | 538 | 600 | 1.34 | 28 | 22814 |  |
| 6-RA60 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 6-7 | 91 | 1304 | 107 | 128 | 530 | 500 | 1.84 | 67 | 8603 |  |
| 7-8 | 60 | 860 | 134 | 161 | 452 | 450 | 1.5 | 50 | 8040 |  |
| 8-RA65 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 8-9 | 56 | 802 | 571 | 685 | 440 | 450 | 1.4 | 44 | 30149 |  |
| 9-10 | 27 | 387 | 523 | 628 | 333 | 350 | 1.12 | 38 | 23849 |  |
| 10-11 | 27 | 387 | 196 | 235 | 333 | 350 | 1.12 | 38 | 8938 |  |
| 11-RA71 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 11-RA72 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 11-12 | 18 | 258 | 276 | 331 | 286 | 300 | 1.01 | 38 | 12586 |  |
| 12-RA76 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 150 | 0.46 | 18 | 4320 |  |
| 12-RA77 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 150 | 0.46 | 18 | 4320 |  |
| 12-13 | 14 | 201 | 249 | 299 | 260 | 300 | 0.79 | 23 | 6872 |  |
| 13-RA81 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 13-RA82 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 13-14 | 8 | 115 | 396 | 475 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 30413 |  |
| 14-RA86 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 14-15 | 7 | 100 | 285 | 342 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 16416 |  |
| 15-RA90 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 15-RC33 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 支干管线：2-16-17-18-19-34-35-36-37-38-39-40 |
| 2-16 | 150 | 2150 | 192 | 230 | 641 | 700 | 1.55 | 31 | 7142 |  |
| 16-RA53 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 16-RA54 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 16-17 | 144 | 2064 | 472 | 566 | 631 | 600 | 2.03 | 64 | 36250 |  |
| 17-18 | 117 | 1677 | 178 | 214 | 583 | 600 | 1.65 | 42 | 8971 |  |
| 18-RA17 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 18-RA50 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 18-19 | 111 | 1591 | 229 | 275 | 571 | 600 | 1.56 | 38 | 10442 |  |
| 19-34 | 56 | 802 | 189 | 227 | 440 | 450 | 1.4 | 44 | 9979 |  |
| 34-RA18 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 34-RA55 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 34-35 | 50 | 717 | 292 | 350 | 422 | 400 | 1.58 | 65 | 22776 |  |
| 35-42 | 10 | 143 | 342 | 410 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 12312 |  |
| 42-RA56 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 42-RA59 | 7 | 100 | 200 | 240 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 11520 |  |
| 35-36 | 40 | 573 | 246 | 295 | 387 | 400 | 1.27 | 41 | 12103 |  |
| 36-RA57 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 36-37 | 35 | 502 | 365 | 438 | 368 | 400 | 1.11 | 32 | 14016 |  |
| 37-RA58 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 37-41 | 7 | 100 | 212 | 254 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12211 |  |
| 41-RA61 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 41-RA62 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 37-38 | 24 | 344 | 347 | 416 | 319 | 350 | 0.99 | 30 | 12492 |  |
| 38-RA21 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 38-RA31 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 38-39 | 16 | 229 | 356 | 427 | 273 | 300 | 0.9 | 30 | 12816 |  |
| 39-RA20 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 39-RA28 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 39-40 | 9 | 129 | 374 | 449 | 219 | 250 | 0.73 | 25 | 11220 |  |
| 40-RA19 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 40-RA22 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 40-RA25 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 支干管线：17-25-26-27-29 |
| 17-25 | 27 | 387 | 154 | 185 | 333 | 350 | 1.12 | 38 | 7022 |  |
| 25-RA49 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 25-26 | 23 | 330 | 384 | 461 | 314 | 350 | 0.95 | 28 | 12902 |  |
| 26-RA16 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 26-RA48 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 26-27 | 13 | 186 | 195 | 234 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 12168 |  |
| 27-28 | 8 | 115 | 136 | 163 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 10445 |  |
| 28-RA15 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 28-RA47 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 27-29 | 5 | 72 | 525 | 630 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 15750 |  |
| 29-RA51 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 29-RA52 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 支干管线：19-20-21-22-23-24 |
| 19-20 | 55 | 788 | 932 | 1118 | 437 | 450 | 1.38 | 42 | 46973 |  |
| 20-RA14 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 20-30 | 20 | 287 | 214 | 257 | 298 | 300 | 1.13 | 47 | 12070 |  |
| 30-RA08 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 30-RA09 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 30-31 | 10 | 143 | 283 | 340 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 10188 |  |
| 31-RA03 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 31-RA04 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 20-21 | 31 | 444 | 217 | 260 | 351 | 350 | 1.28 | 50 | 13020 |  |
| 21-RA13 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 21-22 | 25 | 358 | 219 | 263 | 324 | 350 | 1.03 | 33 | 8672 |  |
| 22-23 | 15 | 215 | 459 | 551 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 14321 |  |
| 23-RA06 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 23-RA11 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 23-24 | 7 | 100 | 331 | 397 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 19066 |  |
| 24-RA05 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 24-RA10 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 22-32 | 10 | 143 | 206 | 247 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 7416 |  |
| 32-RA07 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 32-33 | 6 | 86 | 224 | 269 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9677 |  |
| 33-RA01 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 33-RA02 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：2-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 |
| 2-42 | 70 | 1003 | 160 | 192 | 479 | 500 | 1.42 | 39 | 7488 |  |
| 42-RB38 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 42-43 | 66 | 946 | 289 | 347 | 469 | 500 | 1.34 | 35 | 12138 |  |
| 43-RB39 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 43-44 | 63 | 903 | 178 | 214 | 461 | 500 | 1.28 | 32 | 6835 |  |
| 44-RB41 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 44-45 | 58 | 831 | 364 | 437 | 446 | 450 | 1.45 | 47 | 20530 |  |
| 45-RB03 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 45-RB04 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 45-46 | 51 | 731 | 149 | 179 | 425 | 450 | 1.28 | 36 | 6437 |  |
| 46-RB02 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 46-47 | 49 | 702 | 465 | 558 | 418 | 400 | 1.55 | 62 | 34596 |  |
| 47-RB09 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 47-48 | 47 | 674 | 76 | 91 | 412 | 400 | 1.49 | 57 | 5198 |  |
| 48-RB19 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 48-49 | 29 | 416 | 340 | 408 | 343 | 350 | 1.2 | 44 | 17952 |  |
| 49-RB10 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 49-RB11 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 49-50 | 24 | 344 | 130 | 156 | 319 | 350 | 0.99 | 30 | 4680 |  |
| 50-RB20 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 50-RB21 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 50-51 | 22 | 315 | 205 | 246 | 308 | 300 | 1.24 | 57 | 14022 |  |
| 51-RB25 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 51-RB26 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 51-52 | 19 | 272 | 136 | 163 | 292 | 300 | 1.07 | 42 | 6854 |  |
| 52-RB31 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 52-RB32 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 52-53 | 15 | 215 | 414 | 497 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 12917 |  |
| 53-RB35 | 6 | 86 | 200 | 240 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 8640 |  |
| 53-54 | 9 | 129 | 186 | 223 | 219 | 250 | 0.73 | 25 | 5580 |  |
| 54-RB37 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 54-55 | 7 | 100 | 207 | 248 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 11923 |  |
| 55-RB34 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 55-RB36 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：48-56-57-58 |
| 48-56 | 15 | 215 | 258 | 310 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 8050 |  |
| 56-57 | 10 | 143 | 71 | 85 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 2556 |  |
| 57-RB17 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 57-58 | 8 | 115 | 312 | 374 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 23962 |  |
| 58-RB01 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 58-RB16 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 56-59 | 5 | 72 | 276 | 331 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 8280 |  |
| 59-RB24 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 59-60 | 3 | 43 | 223 | 268 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10704 |  |
| 60-RB18 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 60-RB30 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 支干管线：5-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 |
| 5-61 | 36 | 516 | 569 | 683 | 372 | 400 | 1.14 | 34 | 23215 |  |
| 61-RB43 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 61-62 | 31 | 444 | 247 | 296 | 351 | 350 | 1.28 | 50 | 14820 |  |
| 62-RB45 | 5 | 72 | 200 | 240 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6000 |  |
| 62-63 | 26 | 373 | 311 | 373 | 329 | 350 | 1.08 | 35 | 13062 |  |
| 63-RB06 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 63-RB07 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 63-64 | 20 | 287 | 133 | 160 | 298 | 300 | 1.13 | 47 | 7501 |  |
| 64-RB05 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 64-65 | 17 | 244 | 291 | 349 | 280 | 300 | 0.96 | 34 | 11873 |  |
| 65-RB12 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 65-RB13 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 65-66 | 15 | 215 | 320 | 384 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 9984 |  |
| 66-RB22 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 66-RB23 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 66-67 | 13 | 186 | 187 | 224 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 11669 |  |
| 67-RB27 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 67-RB28 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 67-68 | 11 | 158 | 111 | 133 | 237 | 250 | 0.89 | 37 | 4928 |  |
| 68-RB33 | 1 | 14 | 200 | 240 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 8640 |  |
| 68-69 | 10 | 143 | 273 | 328 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 9828 |  |
| 69-RB29 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 69-70 | 6 | 86 | 273 | 328 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 11794 |  |
| 70-RB52 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 70-RB53 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：7-71-72-73-74-75-76-77 |
| 7-71 | 31 | 444 | 138 | 166 | 351 | 350 | 1.28 | 50 | 8280 |  |
| 71-RA69 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 71-72 | 28 | 401 | 128 | 154 | 338 | 350 | 1.16 | 41 | 6298 |  |
| 72-RB44 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 72-73 | 25 | 358 | 213 | 256 | 324 | 350 | 1.03 | 33 | 8435 |  |
| 73-RA73 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 73-74 | 22 | 315 | 221 | 265 | 308 | 300 | 1.24 | 57 | 15116 |  |
| 74-78 | 7 | 100 | 392 | 470 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 22579 |  |
| 78-RB46 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 78-RB47 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 74-RA78 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 74-75 | 13 | 186 | 253 | 304 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 15787 |  |
| 75-RB08 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 75-76 | 10 | 143 | 127 | 152 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 4572 |  |
| 76-RA83 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 76-77 | 6 | 86 | 381 | 457 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 16459 |  |
| 77-RA87 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 77-RB15 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 支干管线：9-78-79-80-81-82-83 |
| 9-78 | 29 | 416 | 124 | 149 | 343 | 350 | 1.2 | 44 | 6547 |  |
| 78-RA70 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 78-79 | 25 | 358 | 383 | 460 | 324 | 350 | 1.03 | 33 | 15167 |  |
| 79-RA74 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 79-RA75 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 79-80 | 20 | 287 | 219 | 263 | 298 | 300 | 1.13 | 47 | 12352 |  |
| 80-RA79 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 80-RA80 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 80-81 | 17 | 244 | 344 | 413 | 280 | 300 | 0.96 | 34 | 14035 |  |
| 81-RA84 | 4 | 57 | 200 | 240 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 3840 |  |
| 81-RA85 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 81-82 | 10 | 143 | 376 | 451 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 13536 |  |
| 82-RA88 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 82-RA89 | 3 | 43 | 200 | 240 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 9600 |  |
| 82-83 | 4 | 57 | 118 | 142 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 2266 |  |
| 83-RA91 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |
| 83-RA92 | 2 | 29 | 200 | 240 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 11520 |  |

| 远期支管水力计算表 |
| --- |
| 热力站 编号 | 设计 热负荷 | 计算 流量 | 管段 长度 | 管段计 算长度 | 计算 管径 | 选择 管径 | 流速 | 比摩阻 | 管段压 力损失 | 备注 |
|  | MW | t/h | m | m | mm | mm | m/s | Pa/m | ΔP(pa) |  |
| RA-01 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-02 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-03 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-04 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-05 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-06 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-07 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-08 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-09 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-10 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-11 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-13 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-14 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-15 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-16 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-17 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-18 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-19 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-20 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-21 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-22 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-23 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-24 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-25 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-26 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-27 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-28 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-29 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-30 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-31 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-32 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-33 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-34 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-35 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-36 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-37 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-38 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-39 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-40 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-41 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-42 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-43 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-44 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-45 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-46 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-47 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-48 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-49 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-50 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-51 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-52 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-53 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-54 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-55 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-56 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-57 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-58 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-59 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RA-60 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-61 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-62 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-63 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RA-64 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-65 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-66 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-67 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-68 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-69 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-70 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-71 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RA-72 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-73 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-74 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-75 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-76 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-77 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-78 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-79 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-80 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-81 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-82 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-83 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-84 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RA-85 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-86 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RA-87 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-88 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-89 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RA-90 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-91 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RA-92 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-01 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-02 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-03 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-04 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-05 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-06 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-07 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-08 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-09 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-10 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-11 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-12 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-13 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-14 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-15 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-16 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-17 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-18 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-19 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-20 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-21 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-22 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-23 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-24 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-25 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-26 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-27 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-28 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-29 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-30 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-31 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-32 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-33 | 1 | 14 | 200 | 260 | 94 | 100 | 0.49 | 36 | 9360 |  |
| RB-34 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-35 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RB-36 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-37 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-38 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-39 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-40 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-41 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-42 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-43 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-44 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-45 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RB-46 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-47 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-48 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-49 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RB-50 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-51 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RB-52 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RB-53 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-01 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-02 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-03 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-04 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-05 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-06 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-07 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-08 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-09 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RC-10 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-11 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-12 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-13 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-14 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-15 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-16 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RC-17 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |
| RC-18 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-19 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-20 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-21 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-22 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RC-23 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-24 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-25 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-26 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RC-27 | 3 | 43 | 200 | 260 | 144 | 150 | 0.68 | 40 | 10400 |  |
| RC-28 | 10 | 143 | 200 | 260 | 228 | 250 | 0.81 | 30 | 7800 |  |
| RC-29 | 13 | 186 | 200 | 260 | 252 | 250 | 1.05 | 52 | 13520 |  |
| RC-30 | 9 | 129 | 200 | 260 | 219 | 250 | 0.73 | 25 | 6500 |  |
| RC-31 | 18 | 258 | 200 | 260 | 286 | 300 | 1.01 | 38 | 9880 |  |
| RC-32 | 22 | 315 | 200 | 260 | 308 | 300 | 1.24 | 57 | 14820 |  |
| RC-33 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-34 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-35 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-36 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-37 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-38 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-39 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-40 | 15 | 215 | 200 | 260 | 267 | 300 | 0.84 | 26 | 6760 |  |
| RC-41 | 2 | 29 | 200 | 260 | 124 | 125 | 0.66 | 48 | 12480 |  |
| RC-42 | 8 | 115 | 200 | 260 | 210 | 200 | 1.02 | 64 | 16640 |  |
| RC-43 | 12 | 172 | 200 | 260 | 245 | 250 | 0.97 | 44 | 11440 |  |
| RC-44 | 7 | 100 | 200 | 260 | 199 | 200 | 0.88 | 48 | 12480 |  |
| RC-45 | 5 | 72 | 200 | 260 | 176 | 200 | 0.64 | 25 | 6500 |  |
| RC-46 | 6 | 86 | 200 | 260 | 188 | 200 | 0.76 | 36 | 9360 |  |
| RC-47 | 4 | 57 | 200 | 260 | 161 | 200 | 0.5 | 16 | 4160 |  |

## 5.2水压图

水压图的制定要符合安全、可靠、经济、合理的原则。

（1）当循环水泵停止运行时，供热系统应保持必要的静水压力，静水压力应满足下列条件:

① 整个管网内不发生超压，倒空，汽化现象。

② 静压力的最低值应大于或等于系统最高点标高，加上供水温度下的汽化压力，再加上3~5m富裕压力以防汽化。

③ 静压力最高值小于或等于最低点热用户设备及管道附件的设计压力，以防止热用户设备或管道附件超压损坏。

（2）当循环水泵运行时，供水管网任何一点的压力应符合上述要求，回水管网任何一点的压力不应低于5mH2O。并且不超过与管网连接的换热站内系统的允许压力，供、回水管网压差应满足各热用户（换热站）系统所需的压头。

（3）保证循环水泵运行时不产生汽蚀，为了循环系统的安全运行，泵的吸入侧不能低于5m的正压头。

# 6热力管网及热力站

## 6.1现状热网

舞阳县中心城区范围内基本不存在现状集中供热热网，只有珠海路有部分DN600蒸汽管道。

## 6.2热网系统规划

（1）规划原则

热力管网规划是根据舞阳县供热规划的总体布局，结合现状管网的敷设情况，进行规划。尽快健全和完善城市基础设施建设，同时根据城市总体规划的发展预测，进行总体布局，全面规划，要求热网的建设略超前于热源建设，优先考虑靠近热源的用户，成片开发的小区先供热的原则。

在热网规划阶段，与有关部门一起共同调查研究，仔细分析，广泛听取意见，积极吸收国内外的先进供热经验，按照热负荷分布情况，预测发展，进行热力网的系统规划，其规划原则如下：

1）靠近热负荷集中地区，避免长距离穿越没有热负荷的地段。

2）管线沿人行道或绿化带敷设，减少拆迁量。

3）尽量避免穿越主要交通道路和繁华街道，以免给施工和运行管理带来困难。

4）尽量使管段始末两端距离最短，以节省投资和减少热损耗。

5）为避免管网对城区景观影响，减少热损，应优先采用直埋敷设方式。

6）管线在满足设计的情况下，力求平直，尽量选择人行道下敷设。

7）本项目考虑支干线之间应设连通管连接，确保供热实现的可能性，并考虑事故时的供热切换。

8）本工程管道穿越现状道路、铁路等部位较多，一般应采用顶管敷设。

（2）供热介质

采暖用户

本工程供热区域内采暖用户分布较广，面积较大，且热负荷主要为采暖热负荷，拟采用高温热水供热，以最大限度的发挥集中供热的经济性，减少热损失，节约投资，有利于热网的经济运行。一级网采用高温热水供热比采用蒸汽供热主要有以下几点优势：

输送距离长：高温水管网最远输送距离可达20公里以上，蒸汽管网最远输送距离为8~15km；

热损失小：高温水供热管网采用先进的聚氨酯保温管，技术成熟，直埋敷设热损失较小，一般根据不同的管径每公里温降小于0.5℃。

运行安全可靠：由于蒸汽温度高，所以无论是架空敷设还是埋地敷设，管网运行时在管道的薄弱环节存在一定的安全隐患；

综上所述，一级网热媒采用高温水比采用蒸汽运行更加经济和安全，故本项目采暖用户的供热介质为高温热水。

工业用户

工业用户的供热介质为蒸汽，蒸汽参数根据各企业热用户要求来确定。

（3）供热参数

本工程热网敷设以直埋为主，根据《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012，目前高温水直埋保温管的输送介质温度（长期运行温度）一般不高于120℃，偶然峰值温度不高于140℃，故取一级网设计供水温度为120℃。

最新的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中，二级网推荐最佳供回水温度为75/50℃，为保证换热效率，一、二级网回水保持10℃温差，故取一级网回水温度为60℃。

本工程一次网设计供回水参数确定为120/60℃，此供热参数经过实践证明，效果较好，与国内常用的供回水设计温度130/70℃的参数相比，输送热量的能力相同，但由于降低了管网运行温度，从而大大降低了直埋管道的热应力，管网系统运行更加安全可靠，同时，运行温度的降低也能够使保温管长期运行在较低参数内，从而延长了管道的使用寿命。

规范推荐对采用散热器的集中供暖系统，综合考虑供暖系统的初投资和年运行费用，当二级网设计参数取75/50℃时，方案最优，其次是取85/60℃，本次二级网的设计参数取75/50℃。使用地板辐射供暖系统的推荐温度为50/40℃。

（4）供热系统

集中供热系统由热源、管网和热用户三部分组成，利用电厂蒸汽经汽水换热首站将水加热至120℃，经管网输送至各用户。结合项目情况，热用户均为采暖用户，热水仅作为热媒传递热量，故确定供热系统为热电厂作为热源的双管制闭式高温热水供热系统。

（5）供热系统的连接方式

供热系统热用户与热网的连接方式分为直接连接和间接连接两种方式。

直接连接就是用户系统直接连接于热水网路上，热水网的水力工况和供热工况与热用户有着密切的联系；间接连接方式是在供热系统与热用户之间设置热力站隔离，形成两个独立系统，用户与网路的水力工况互不影响。

国内多年运行实践表明，间接连接相对于直接连接具有下列优点：直接连接方式，系统补水量大多超过总循环水量的1%，造成热源水处理量增大，影响供热系统供热能力和经济性。若采用间接连接，则热源补水量大大减少，同时热网的压力工况和流量工况均不会受到热用户的影响，便于热网的运行管理。

根据本工程实际，结合近年来国内各热力公司的运行经验，从水力工况的稳定性和后期运行管理综合考虑，本项目供热系统与热用户之间采用间接连接方式。

（6）热网系统规划

根据舞阳县中心城区的热负荷分布情况及周边管网和热源规划情况，本着提高管网安全性、可靠性，方便城区供热的统一调度管理等原则，进行热网系统的规划。

从城市热网运行的整体考虑，热水管网应根据实际情况考虑在适当位置连网，以保证城市供热系统的安全性和可靠性。

规划管网具体走向图详见附图。

管网走向：

1）西线（DN800）热水热网自城南垃圾焚烧热电厂出线，沿张家港路向东敷设，并在末端与与金大地化工DN700热水管网连网，并设计切断阀，分支分别沿文化路、上海路、海南路、宁波路、深圳路向南敷设，为片区供热。

2）东线（DN800）热水网自金大地化工出线后，沿珠海路向北敷设为片区供热，并在张家港路与城区DN800管网连接。

3）东线（DN400）蒸汽管网自金大地化工出线后，沿创业路向北、人民路向东、西分别敷设，为聚集区内的工业用户供热。

（7）热网的敷设方式

目前国内外关于城市热水供热管网的敷设方式主要有四种形式：①架空敷设，②地下管沟敷设，③地下直埋敷设，④城市综合管沟。

关于这四种敷设方式各有优缺点，针对本工程的具体特点，通过技术经济比较，综合考虑热网的敷设方式。下面对热网的四种敷设方式作一下简要介绍。

1）架空敷设

架空敷设主要分高架空、低架空和介于两者之间的中支架敷设。

架空敷设施工周期短，保温结构比较简单、维护管理方便，由于采用在施工过程中，现场保温的安装方式，具有管网一次性投资低的优点，但架空敷设保温性能较差，外围护结构易损，因此常年维护管理费用较大，热损失较高，此外在道路两侧架空敷设，影响城市美观，低、中支架敷设，影响交通，高支架敷设，土建结构复杂，支架较大，工程造价较高，不利于城市的规划发展和建设，另外架空敷设需要考虑管道较大的热膨胀位移，设置较多的补偿器，增加泄漏点和检修工作内容。

架空布置管道适宜工厂区内的管道敷设，及客观条件限制不让下穿障碍物的情况。

2）地下管沟敷设

管沟的敷设方式虽然能满足城市规划要求，但其防腐、保温性较差，热损失比较高，对于地下水位较高的地质，地沟容易进水，管网维护量大，运行成本高，管沟敷设占据管位较宽，布线及施工难度大，地下现状管网复杂，交叉碰撞较多，施工周期长，施工过程对城市交通和居民日常生活影响很大，并且工程造价高，一般很少采用。

3）直埋敷设

热水管网地下敷设时，规范规定应首先采用直埋敷设，直埋敷设与地沟及架空敷设相比，具有造价低（降低15%以上），使用寿命长，施工周期短、热损失小、维护工作量小、运行经济，不影响城市景观，对城市交通的影响相对较小，有利于城市发展和规划。

4）城市综合管廊

城市综合管廊是城市建设的发展方向，有利于城市市政建设的发展，适宜地下管线的扩建，不影响交通，不破坏城市道路。但城市综合管廊对设计、施工以及日后的维护管理水平，要求较高，施工周期较长，施工过程中，对城市的交通影响很大，城市综合管沟造价巨大，日常运行、维修管理工作量大，需要有懂得各种专业的维护队伍，如果考虑不当，其效果不佳，尤其对于老城区已形成的道路和其他市政管线的影响巨大，因此，本工程在有条件实施的路段才考虑结合规划部分热力管道入廊。

经过技术经济综合比较，确定如下敷设方案：

1）本工程供热管网，原则上应优先采用大开挖地下直埋敷设；

2）穿越市政道路，具备开挖条件的，采用开挖直埋敷设；由于交通要求不具备开挖条件的，采用顶管敷设；

3）穿越铁路等，一般采用管涵敷设，具体需与铁路部门商定。

（8）管网埋深及敷设间距

直埋管道埋深，应按沿线地形地貌特点、道路的性质、管道路由位置、管径、管道应力稳定性等条件综合考虑覆土深度。在城市道路车行道下敷设的供热管道控制埋深一般为≮1.5m，人行道下控制埋深一般为1.3m，在耕地及绿化带内控制埋深为1.2m。局部特殊点覆土无法满足上述规范要求时，则应采用加混凝土保护盖板的敷设方法。

热网管线敷设原则采用依供热方向右供左回的布置。

（9）管网补偿方式

目前国内常用的热水管道直埋敷设方式主要有以下三种：有补偿敷设、无补偿冷安装、无补偿预热安装。

①有补偿敷设：需设置补偿器和固定支座，吸收管网的热膨胀位移。供热管道的轴向应力低，缺点是安装周期长，工程造价高，薄弱泄漏点多，占用地下空间大，维护费用高。

②无补偿冷安装：安装简单，施工期短。缺点是轴向应力大，大口径管道局部应力集中，应力计算要求严苛，施工质量要求较高，否则易产生局部屈曲和疲劳破坏。

③无补偿预热安装：轴向应力水平低，相当于冷安装轴向应力的一半，不设永久性补偿器，管道寿命长，维护费用低。缺点是：增加预热费用，施工期间比冷安装长。

综上几种补偿方式的论述和比较，结合管道走向沿线地形地势条件的踏勘，充分考虑管道运行安全、施工条件要求、项目经济性等因素，确定： DN1200～DN800直埋段采用无补偿电预热敷设；DN700～DN200直埋段采用无补偿冷安装敷设。

（10）管网保温及接口

供热管道的保温是管网系统设计非常重要的环节，尤其是热电联产长距离高温热水介质的输送，保温的设计计算对项目的节能至关重要，应选择合理、经济的保温方式和保温厚度。

按照直埋管道设计理论和技术规程，管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料保温层、高密度聚乙稀保护层的预制直埋保温管。聚氨酯保温层耐温应达到130℃的使用条件。保温管的轴向剪切强度最低不小于0.12N/m㎡，最小切向剪切强度不小于0.2N/m㎡，高密度聚乙烯外套内壁应做电晕处理，工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈处理，除锈等级Sa2.5。

保温管应做到“三位一体”的结构形式，保温层材料密度≥60kg/m³，泡沫充分填满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，即钢管、保温层、保护层紧紧粘接在一起，钢管的膨胀变形不会导致保温层的脱皮损坏，起到真正的保温节能作用。

预制直埋保温管外套管接口做法：外套管接头采用热收缩套式。接口保温是整个管网保温节能系统中重要的一个环节，也是薄弱环节。应采用加宽搭接长度、加宽电热丝宽度的改进补口工艺，增强管道寿命。

（11）管材及附件

一级管网的设计压力为1.6MPa，设计温度120/60℃，管网和附件均采用耐压1.6MPa，耐温130℃的产品。

1）管材

管道公称直径DN＞200mm，采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235B。

管道公称直径DN≤200mm，采用无缝钢管，材质为20号钢。

2）三通、变径管、弯头

三通、弯头、异径管等预制保温管件的聚乙烯外护保温管必须采用热板焊接工艺或手提式挤出机焊接工艺进行聚乙烯外护管的焊接，确保焊缝强度等同于管材强度。DN≥700管件的钢管壁厚均应比直管段相应加厚2mm。变径不宜大于两级变径，三通采用拔制三通并做补强处理，弯头或弯管采用热压（推制）成型，不许使用焊制。

3）阀门

为便于管网的施工及事故检修，在主干线上设置截断阀门，设置位置选择在受力均匀的部位。阀门型式为半球阀，连接型式为焊接，阀口密封为硬密封，输送干线分段阀门间距为2km~3km；输配干线的分段阀门间距为1km~1.5km。根据地形及管网布置情况，按需要设置排气、泄水阀门井，排气泄水对阀门的关断密封要求严苛，所以均

## 6.3特殊地段处理

（1）对于主要交通路段的路口处，可根据具体情况分别采用管沟、预埋套管、顶管及开槽直埋敷设。有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设，以节省投资。

（2）过铁路处采用顶管或涵洞等穿越方式。

## 6.4管网调节方式

（1）管网调节

一级管网采用分阶段改变流量的质调节，大型高温热水锅炉提供高温水，满足区域供暖用热需要，根据室外温度的变化，通过调节热网循环水泵的转速（热网循环水泵为变频调速水泵）调节一级管网的循环水流量。

二级管网采用量——质并调，近阶段质调为主，热力站的热网循环水泵采用变频电机，既适合现有建筑物的供热需要，又适合小区建筑物的扩建改造及分期建设的需要，同时可满足未来用户计量收费的要求，在用热负荷变化时，二级网的流量相应变化，其供水温度按照不同的室外平均温度和回水温度，预先设定和调整。

## 6.5热力站

（1）热力站站址

热力站站址尽量布置在供热小区热负荷集中的区域内，方便一级管网的进出，同时兼顾二级管网的敷设，尽量减少二级网的投资。规划部门可以结合小区规划，在小区留有空地或结合大型建筑的设计，把占地小、噪音较小的热力站布置在建筑物的底层。

（2）热力站规模

按地理位置和自然道路划分的自然供热小区，其供热面积和供热负荷各不相同，根据各小区的供热面积，并考虑热力站按无人值守设计，为便于管理，本规划单座热力站规模控制在2～15MW内，供热面积为3～25万m2，单座热力站占地面积，单台机组为120～160 m2，两台机组为200～260 m2。热力站规模及数量见下表：

| 热力站规模 | 2MW | 3MW | 4MW | 5MW | 6MW | 7MW | 8MW | 9MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 45座 | 53座 | 50座 | 17座 | 13座 | 3座 | 6座 | 1座 |

舞阳县城区共计规划188座热力站。

（3）热力站系统及主要设备

热力站主要设备有组合式换热机组（包括板式换热器、循环水泵、补水泵、除污器及部分控制仪表）、全自动软水器（或自动加药设备）、补水箱、集水器、分水器、热量计、流量平衡控制器等。个别站还设有热网加压水泵等。

（4）热力站调节

热力站调节的主要目的是保证热用户用热的需要，同时达到节能的目的，根据不同的室外温度，自动调节换热机组一级网供水管上的电动调节阀，使供热量等于需热量，同时为了保证一级网达到设计参数要求，通过遥测仪表装置，把热力站内一、二级网供热量、供水流量、供回水压力、温度，电动调节阀的开度，供热量，水泵运行状态，电流、电压等信号远传到热网调度中心，作为调节一级网流量，供、回水温度、压力的主要依据。

## 6.6热网监控系统

（1）监控系统的基本要求

为了保证供热系统安全、可靠、稳定运行，节约能源，降低运行费用，提高管理水平，应设置热网监控系统。

热网监控系统应具有简单、可靠、实用、经济的特点，必须满足如下的基本要求：

1）能通过简单的操作指令，保证系统可靠的有效运行；

2）在运行过程中操作及维护简单方便；

3）系统的基本功能应能进行手动操作；

4）在意外断电条件下系统和设备应无损伤；

5）所有用户都可进行简单控制；

6）随着管网的建设和发展，系统应易于扩展和升级。

（2）一级管网监控系统

一级管网监控系统，即对从热源至用户热力站之间的一级供热管网实行自动控制，主要功能是控制热网的供水流量和供水温度，其目的是保证热源厂热量的有效利用。

一级管网的监控系统设在热源，通过热网最不利点用户压差测定值，控制热网流量，可通过变速泵或并联定速泵实现，此控制器保证热网最不利点用户有足够压差满足正常运行，同时也使所有用户有足够的工作压差。控制器的特点是控制变化快，具有全自动控制运行或手动调节两种选择。一级管网需有压力控制和补水控制。补水定压系统通常采用简单独立的监控系统。

作为热源厂，应有与热网监控系统相匹配的监控系统。系统的通讯采用GPRS无线通讯的方式。

（3）用户管网监控系统

用户管网（即二级管网）监控系统，是对从用户热力站至热用户之间的管网系统实行自动控制，保证用户的用水温度和用水量，实现热用户的经济运行。用户管网监控系统一般设在用户热力站，主要由控制器、调节阀、室外温度传感器等组成。用户管网需要压力控制和补水控制，补水定压系统通常采用简单独立的监控系统。

# 7环境评述

## 7.1供热规划实现后的环境评述

（1）大气环境影响评价

对于舞阳县中心城区供热专项规划实现后，用集中供热代替分散供热，可以使许多为居民企事业单位供热的大量小锅炉不再兴建。与之相应的耗煤量、烟尘排放量、SO2排放量（含硫量0.3％）、NOx排放量，运煤、除渣的运输量及其带来的交通影响、汽车尾气排放量将大大减少，对城市的环境改善和提高起到重大作用，为城市建设的可持续发展产生积极的影响。

经测算，其近、远期年污染物排放量减少情况见下表：

近期年污染物排放减少量

| 项目 | 单位 | 近期实施后 （2020年） |
| --- | --- | --- |
| 耗煤减少量 | 万吨/年 | 9.07 |
| 灰渣减少量 | 万吨/年 | 1.82 |
| 烟尘排放减少量 | 万吨/年 | 0.005 |
| SO2排放减少量 | 万吨/年 | 0.0075 |

远期年污染物排放减少量

| 项目 | 单位 | 远期实施后 （2030年） |
| --- | --- | --- |
| 耗煤减少量 | 万吨/年 | 16.5 |
| 灰渣减少量 | 万吨/年 | 3.31 |
| 烟尘排放减少量 | 万吨/年 | 0.009 |
| SO2排放减少量 | 万吨/年 | 0.014 |

（2）噪声环境影响

工程中噪声源主要概括为如下四种：

① 空气动力学噪声即由各种风机、管内流体、节流等所产生的噪声。

② 机械性噪声即由机械设备运转、摩擦、撞击所产生的噪声。

③ 电磁性噪声即由电动机、变压器等电气设备运动过程中产生的噪声。

④ 其它噪声包括交通噪声、水流噪声、人类活动发出的噪声。

前三类噪声较大，必须采取有效措施，以避免对周围环境造成有害影响。

## 7.2治理情况

（1）灰渣治理

集中热源厂采用灰、渣分除，灰渣可全部综合利用。

（2）大气污染治理

烟气排向大气之前需经高效脱硫除尘设施处理。新扩建热源厂均设有除尘脱硫设施，除尘效率达99.9%，脱硫效率达95%。规划热源污染物排放指标均能达到国家及地方标准。

（3）废水排放治理

1）生活污水：包括粪便污水、浴室洗澡水和食堂排水等，其经过各种小型污水处理构筑物处理后符合《污水综合排放标准》，可排入城市污水管网。

2）冷却水：冷却水水质较好，可循环利用。

3）其它工业废水和雨水

各车间生产废水、消防排水、绿化排水等不含有害物质，不会对环境造成影响。

综上所述，热源厂各项排水经处理后，符合《污水综合排放标准》可排入城市污水管网。

（4）噪声治理

前已论述了热源厂的噪声源，本规划针对此噪声源采取了有效的措施。鼓风机放在锅炉房内，引风机放在独立的引风机室内。各建筑物均采用吸音及隔音设施，厂内设置绿化带也起到控制噪声的作用。在实行了上述措施后，热源厂噪声水平低于《工业企业厂界噪声标准》的二级标准限值。

## 7.3环境的综合评价

本规划全部实施后，以集中供热代替了分散供热，与之相应的影响大气环境的飘尘、SO2、NOx及污水排放量均大幅度减少，极大改善了环境质量。与分散小型锅炉房相比，大型集中热源对环境影响的优势主要表现在以下几个方面：

（1）耗煤量减少既节约了大量能源，同时又减少了煤、灰渣在装卸、运输、贮存过程中对环境、交通及占地的影响。

（2）SO2、NOx及烟尘是造成大气污染的重要污染源，由于其排放量的减少，使全区环境大为改善，好于国家二类区标准。

（3）噪声的减少，由于小锅炉房一般分散在建筑群中，离居民及办公地点较近，锅炉运行过程中风机、水泵产生的噪声以及运煤、除灰车辆产生的噪声在一定程度上干扰了居民的生活，新建的换热站，虽然建在居住区中，但通过选择低噪声设备及减振、隔声措施良好的情况下，对居民不产生影响或对居民的影响大大减少。

（4）占地面积减少：由于取消和不再新建小锅炉房，将大大减少城市占地，有利于城市的建设和发展。

总之，集中供热实施后，环境效益显著，对舞阳县地区环境的改善和促进对外开放，加快城市建设速度将产生重大而深远的影响。

# 8实现供热规划

## 8.1组织机构

舞阳县的行政管理部门应适应市场经济的规律，将供热作为商品运作。从建筑设计开始应考虑单户成环、按热计费的可能，为供热市场经济化做好条件。

舞阳县中心城区供热工程专项规划实施后，各热力公司负责自己的供热机组扩建和管理，向用热户售热，独立核算。

相应的管网、换热站均由运行管理部门向热力公司购热，负责运行、投资建设和管理。

所有热源的用热调度，均由舞阳县供热管理部门统一协调。

## 8.2工程实施

由于热负荷的陆续增长和建设资金需逐步落实，工程实际实施将视负荷的发展及资金落实情况确定。

### 8.2.1热源建设

集聚区热电厂（金大地化工）一期建设规模4×240t/h配套4台背压机组装置3×12MW+1×25MW，及热网主管网、支管线及热交换站；二期建设1×240t/h锅炉，并配套建设汽水换热首站，确保在近期（2020年）建成，满足近期负荷的发展需求。

城南垃圾焚烧热电厂则可根据热负荷发展情况适时建设，满足远期负荷发展需求。

### 8.2.2管网及热力站建设

管网建设应与热源建设同步或稍早于热源的建设，确保热源建成后能够供热，确保热源的效益。具体建设应根据各区块发展情况循序渐进，但主管网应在近期（2020年）建成，分支管网及换热站则需用热需求的迫切性适时建设，确保热用户的供热需求。

## 8.3建设资金来源

根据目前供热行业基本建设情况，项目所需资金主要来源渠道如下：

（1）财政借款。

（2）国内贷款（5年以上长期银行贷款、国债转贷、发行项目债券）。

（3）地方政府及企业自筹资金。

（4）国内相关企业参资入股。

（5）利用国外资金（主要有国外政府贷款、国际金融组织贷款等）。

集中供热项目建设资金筹措渠道一览表

| 名称 | 资金性质 | 资金主要来源渠道 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 建 设 资 金 | 权益资金 | 各级政府财政预算安排的基础设施投资、投资方自有资金、投资者按国家规定从资本市场上筹集的资金和政策性收费（供热入网费或供热贴费等）等货币资金及实物、土地使用权等评估作价投入的资产。 |
|  | 债物资金 | 商业银行贷款、国家政策性银行贷款、非金融机构贷款、国际商业银行贷款、外国政府贷款、国际出口信贷和国际金融组织贷款等。 |

# 9投资估算

## 9.1工程概况

舞阳县中心城区热力工程专项规划，近期工程总投资约60781万元，远期总投资约81186万元。本工程主要包括建筑物、通信管道、通信设备及软件系统、城市信息化服务设备四部分。

本投资包括工程全部建筑工程费、安装工程费，设备购置费，工程建设其他费用，预备费。工程投资估算以设计方案为依据，参考已建成的同类工程经济指标，结合当地实际情况进行编制。投资构成表如下：

近期工程总投资构成表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 49924.76 | 82.13% |
| 2 | 其他费用 | 5331.06 | 8.77% |
| 3 | 预备费 | 5525.58 | 9.09% |
| 4 | 工程总投资 | 60781.40 | 100% |

远期工程总投资构成表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 66684.69 | 82.13% |
| 2 | 其他费用 | 7120.72 | 8.77% |
| 3 | 预备费 | 7380.54 | 9.09% |
| 4 | 工程总投资 | 81185.95 | 100% |

## 9.2编制依据

- 市政公用工程设计文件编制深度规定（2017年版）

- 市政工程投资估算编制办法　建标〔2007〕164号文

- 近期国内或省内建成或在建类似工程技术经济指标；

- 有关文件及说明。

## 9.3采用定额

《河南省市政工程单位综合基价 上、中、下册（2002）》豫建标[2002]87号；

《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》“D市政工程”；

《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》“C安装工程”；

《河南省统一施工机械台班费用定额》

## 9.4价格的确定

材料价格依据漯河市工程造价信息最新一期；不足部分材料及设备为厂家询价。

## 9.5工程建设其他费用

- 场地准备及临时设施费：按第一部分工程费的2%计算。

- 建设单位管理费：按财建（2016）504号文件执行。

- 项目前期工作咨询费按国家计委“计价格 [1999]1283号关于建设项目前期工程咨询收费暂行规定” 文件的规定计取。

- 工程监理费：按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文计取。

- 工程勘察设计费：按照合同签订计取。

- 工程招标代理服务费：按照国家计委“计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》” 文件的规定计取。

- 工程造价咨询费：豫发改收费[2008]2510号文件计取。

- 竣工图编制费：按设计费的8%计取。

- 环境影响咨询费：按计价格[2002]125号文“国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”计算，同时根据发改价格[2011]534号文“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”的规定，按照计算值下浮20%计算。

- 施工图审查费：参照豫发改收费[2011]627号文件的规定计列。

## 9.6预备费

本工程仅考虑基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的10%计取。

## 9.7工程投资

本项目近期建设总投资为60781万元，其中工程费用49925万元，工程其他费5331万元，预备费5526万元；远期建设总投资81186万元，其中工程费用66685万元，工程其他费7121万元，预备费7381万元。

| 近期工程投资估算表 |
| --- |
| 项目名称：舞阳县中心城区热力工程专项规划 |  |  | 总投资： | 60781.40 | 万元 |  |
| 序 | 工程和费用名称 | 概算价值 (万元) | 技术经济指标（元） |
| 号 |  | 建筑工程 | 设备 | 安装工程 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 | 备注 |
|  | 建设项目总投资 | 21425.90 | 5096 | 23402.85 | 10856.64 | 60781.40 |  |  |  |  |
|  | 建设投资 | 21425.90 | 5096 | 23402.85 | 10856.64 | 60781.40 |  |  |  |  |
| Ⅰ | 工程费用 | 21425.90 | 5096 | 23402.85 | 0.00 | 49924.76 |  |  |  | 82.13% |
| 1 | 预埋直埋保温管 | 10999.27 | 0 | 16498.90 |  | 27498.17 | m | 57107 | 4815.201 |  |
| 1.1 | 预制直埋保温管 DN800 | 2873.99 | — | 4310.99 |  | 7184.98 | m | 5581 | 12874 | 高温热水(管槽） |
| 1.2 | 预制直埋保温管 DN700 | 956.99 | — | 1435.48 |  | 2392.46 | m | 2289 | 10452 | 高温热水(管槽） |
| 1.3 | 预制直埋保温管 DN600 | 951.69 | — | 1427.54 |  | 2379.23 | m | 2736 | 8696 | 高温热水(管槽） |
| 1.4 | 预制直埋保温管 DN500 | 586.93 | — | 880.40 |  | 1467.33 | m | 2114 | 6941 | 高温热水(管槽） |
| 1.5 | 预制直埋保温管 DN450 | 642.96 | — | 964.44 |  | 1607.41 | m | 2675 | 6009 | 高温热水(管槽） |
| 1.6 | 预制直埋保温管 DN400 | 681.03 | — | 1021.55 |  | 1702.58 | m | 3150 | 5405 | 高温热水(管槽） |
| 1.7 | 预制直埋保温管 DN350 | 670.69 | — | 1006.04 |  | 1676.73 | m | 3510 | 4777 | 高温热水(管槽） |
| 1.8 | 预制直埋保温管 DN300 | 873.28 | — | 1309.92 |  | 2183.19 | m | 5811 | 3757 | 高温热水(管槽） |
| 1.9 | 预制直埋保温管 DN250 | 345.74 | — | 518.61 |  | 864.35 | m | 2847 | 3036 | 高温热水(管槽） |
| 1.1 | 预制直埋保温管 DN200 | 1365.26 | — | 2047.90 |  | 3413.16 | m | 12371 | 2759 | 高温热水(管槽） |
| 1.11 | 预制直埋保温管 DN150 | 647.74 | — | 971.62 |  | 1619.36 | m | 7823 | 2070 | 高温热水(管槽） |
| 1.12 | 预制直埋保温管 DN125 | 303.60 | — | 455.40 |  | 759.00 | m | 4400 | 1725 | 高温热水(管槽） |
| 1.13 | 预制直埋保温管 DN100 | 99.36 | — | 149.04 |  | 248.40 | m | 1800 | 1380 | 高温热水(管槽） |
| 2 | 钢套钢预制保温管 | 3146.64 | 0 | 4719.95 |  | 7866.59 | m | 12400 | 6043 |  |
| 2.1 | 钢套钢预制保温管 DN400 | 1821.60 | — | 2732.40 |  | 4554.00 | m | 6000 | 7590 | 蒸汽(管槽） |
| 2.2 | 钢套钢预制保温管 DN350 | 342.24 | — | 513.36 |  | 855.60 | m | 1200 | 7130 | 蒸汽(管槽） |
| 2.3 | 钢套钢预制保温管 DN300 | 313.49 | — | 470.23 |  | 783.72 | m | 1400 | 5598 | 蒸汽(管槽） |
| 2.4 | 钢套钢预制保温管 DN250 | 395.47 | — | 593.21 |  | 988.68 | m | 2100 | 4708 | 蒸汽(管槽） |
| 2.5 | 钢套钢预制保温管 DN200 | 273.84 | — | 410.75 |  | 684.59 | m | 1700 | 4027 | 蒸汽(管槽） |
| 3 | 热力站 | 5280.00 | 3696 | 1584.00 |  | 10560.00 | 座 | 132 | 800000 |  |
| 4 | 首站 | 2000.00 | 1400 | 600.00 |  | 4000.00 | 座 | 1 | 40000000 |  |
| Ⅱ | 其它费用 |  |  |  | 5331.06 | 5331.06 |  |  |  | 8.77% |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1006.97 | 1006.97 |  |  |  |  |
| 2 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 251.74 | 251.74 |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 620.81 | 620.81 |  |  |  |  |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 845.72 | 845.72 |  |  |  |  |
| 5 | 前期工程费（可研、项目建议书） |  |  |  | 147.44 | 147.44 |  |  |  |  |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  | 1284.76 | 1284.76 |  |  |  |  |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 553.83 | 553.83 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 201.39 | 201.39 |  |  |  |  |
| 9 | 竣工图编制费(8%设计费) |  |  |  | 102.79 | 102.79 |  |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 3‰ |  |  |  | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |
| 11 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 48.98 | 48.98 |  |  |  |  |
| 12 | 环境影响评价 |  |  |  | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 13 | 施工图审查费 |  |  |  | 91.93 | 91.93 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 预备费 10% |  |  |  | 5525.58 | 5525.58 |  |  |  | 9.09% |

| 远期工程投资估算表 |
| --- |
| 项目名称：舞阳县中心城区热力工程专项规划 |  |  | 总投资： | 81185.95 | 万元 |  |
| 序 | 工程和费用名称 | 概算价值 (万元) | 技术经济指标（元） |
| 号 |  | 建筑工程 | 设备 | 安装工程 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 | 备注 |
|  | 建设项目总投资 | 29057.88 | 8344.00 | 29282.81 | 14501.26 | 81185.95 |  |  |  |  |
|  | 建设投资 | 29057.88 | 8344.00 | 29282.81 | 14501.26 | 81185.95 |  |  |  |  |
| Ⅰ | 工程费用 | 29057.88 | 8344.00 | 29282.81 | 0.00 | 66684.69 |  |  |  | 82.13% |
| 1 | 预埋直埋保温管 | 13391.28 | 0 | 20086.91 |  | 33478.19 | m | 75626 | 4426.81 |  |
| 1.1 | 预制直埋保温管 DN800 | 2873.99 | — | 4310.99 |  | 7184.98 | m | 5581 | 12874 | 高温热水(管槽） |
| 1.2 | 预制直埋保温管 DN700 | 956.99 | — | 1435.48 |  | 2392.46 | m | 2289 | 10452 | 高温热水(管槽） |
| 1.3 | 预制直埋保温管 DN600 | 951.69 | — | 1427.54 |  | 2379.23 | m | 2736 | 8696 | 高温热水(管槽） |
| 1.4 | 预制直埋保温管 DN500 | 586.93 | — | 880.40 |  | 1467.33 | m | 2114 | 6941 | 高温热水(管槽） |
| 1.5 | 预制直埋保温管 DN450 | 866.98 | — | 1300.47 |  | 2167.45 | m | 3607 | 6009 | 高温热水(管槽） |
| 1.6 | 预制直埋保温管 DN400 | 942.20 | — | 1413.30 |  | 2355.50 | m | 4358 | 5405 | 高温热水(管槽） |
| 1.7 | 预制直埋保温管 DN350 | 958.46 | — | 1437.69 |  | 2396.14 | m | 5016 | 4777 | 高温热水(管槽） |
| 1.8 | 预制直埋保温管 DN300 | 1096.74 | — | 1645.12 |  | 2741.86 | m | 7298 | 3757 | 高温热水(管槽） |
| 1.9 | 预制直埋保温管 DN250 | 628.69 | — | 943.04 |  | 1571.74 | m | 5177 | 3036 | 高温热水(管槽） |
| 1.1 | 预制直埋保温管 DN200 | 2210.18 | — | 3315.27 |  | 5525.45 | m | 20027 | 2759 | 高温热水(管槽） |
| 1.11 | 预制直埋保温管 DN150 | 846.46 | — | 1269.70 |  | 2116.16 | m | 10223 | 2070 | 高温热水(管槽） |
| 1.12 | 预制直埋保温管 DN125 | 372.60 | — | 558.90 |  | 931.50 | m | 5400 | 1725 | 高温热水(管槽） |
| 1.13 | 预制直埋保温管 DN100 | 99.36 | — | 149.04 |  | 248.40 | m | 1800 | 1380 | 高温热水(管槽） |
| 2 | 钢套钢预制保温管 | 3746.60 | 0 | 5619.90 |  | 9366.50 | m | 15500 | 6043 |  |
| 2.1 | 钢套钢预制保温管 DN400 | 1821.60 | — | 2732.40 |  | 4554.00 | m | 6000 | 7590 | 蒸汽(管槽） |
| 2.2 | 钢套钢预制保温管 DN350 | 342.24 | — | 513.36 |  | 855.60 | m | 1200 | 7130 | 蒸汽(管槽） |
| 2.3 | 钢套钢预制保温管 DN300 | 671.78 | — | 1007.68 |  | 1679.46 | m | 3000 | 5598 | 蒸汽(管槽） |
| 2.4 | 钢套钢预制保温管 DN250 | 395.48 | — | 593.22 |  | 988.70 | m | 2100 | 4708 | 蒸汽(管槽） |
| 2.5 | 钢套钢预制保温管 DN200 | 515.49 | — | 773.24 |  | 1288.74 | m | 3200 | 4027 | 蒸汽(管槽） |
| 3 | 热力站 | 7520.00 | 5264 | 2256.00 |  | 15040.00 | 座 | 188 | 800000 |  |
| 4 | 首站（近期） | 2000.00 | 1400 | 600.00 |  | 4000.00 | 座 | 1 | 40000000 |  |
|  | 首站（远期） | 2400.00 | 1680 | 720.00 |  | 4800.00 | 座 | 1 | 48000000 |  |
| Ⅱ | 其它费用 |  |  |  | 7120.72 | 7120.72 |  |  |  | 8.77% |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 1345.01 | 1345.01 |  |  |  |  |
| 2 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 336.26 | 336.26 |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 829.22 | 829.22 |  |  |  |  |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 1129.63 | 1129.63 |  |  |  |  |
| 5 | 前期工程费（可研、项目建议书） |  |  |  | 196.94 | 196.94 |  |  |  |  |
| 6 | 工程设计费 |  |  |  | 1716.06 | 1716.06 |  |  |  |  |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 739.76 | 739.76 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 9 | 竣工图编制费(8%设计费) |  |  |  | 137.29 | 137.29 |  |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 3‰ |  |  |  | 201.75 | 201.75 |  |  |  |  |
| 11 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 12 | 环境影响评价 |  |  |  | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 13 | 施工图审查费 |  |  |  | 122.78 | 122.78 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 预备费 10% |  |  |  | 7380.54 | 7380.54 |  |  |  | 9.09% |

# 10结论及建议

## 10.1结论

舞阳县中心城区依托周边规划在建及待建的两座大型电厂对舞阳县城实行集中供热，对舞阳县中心城区的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用。集中供热具有良好的社会效益、环境效益，是节约能源，造福人类，利国利民的民心工程。

本规划实施后，舞阳县中心城区集中供热普及率2035年达到50％。

## 10.2供热管理及建议

（1）进一步调查、落实周边热源现状情况、详细参数及建设计划；

（2）进一步落实集聚区内各工业热用户的详细负荷情况，确保蒸汽管网布设准确、合理；

（3）供热管网的设计、施工应与热源同步进行，以确保热源形成后能及时供热，达到应有的社会效益和经济效益。

（4）对集中供热，应加强供热管理、落实热负荷以及国内、外配套资金，分期分批实施舞阳县中心城区供热规划。

（5）加强供热市场监管，理顺市场秩序，规范供热行为。建立并完善相关政策法规体系。

（6）促进节能政策和技术的推行与实施，尽早制定科学有效热计量收费方法。通过热计量的推广，使热用户主动节能，促使供热企业提高管理水平，建立科学、合理、节能的成本体系，以节能方式获得更多的利益。

（7）推行供热基础设施市场化运作，转变政府行政思路，树立“政府引导、社会参与、市场运作”的改革方向，加强政府的宏观调控和制度建设。打破垄断，实现供热项目投资主体的多元化和商业化；坚持谁投资、谁所有、谁受益、谁承担风险，真正建立对投资主体的投资分析约束机制，实现投资决策科学化。具体方法可采用以相关政策为指导，划定供热区域和市场价格体系为基本条件，供热贴费为竞争标的，多元主体竞争性投标，综合考核确定投资主体，结余供热贴费注入供热专项基金，实现手段有BOT、BT、TOT等。

# 附图

附图01                     用地规划图

附图02                     供热分区图

附图03                     热负荷分布图

附图04                     近期管网平面布置图

附图05                     远期管网平面布置图

附图06                     近期全年热负荷延续图

附图07                     远期全年热负荷延续图

附图08                     热网管槽横断面图

附图09                     热力站原则性系统图

附图10                     热水管网水压图

# Text boxes

中