锅炉及配套设施公开招标邀请书

我单位欲购置及安装10kv电极热水锅炉和配套设备、设施2台套，拟对该项目进行公开招（议）标采购，现邀请有实力的公司参加投标。

投标人须知：

1．招标单位：中车山东机车车辆有限公司

2．项目内容: 技术要求

3. 技术要求：见附件。

4. 结算方式：现付或银行承兑汇票。支付预付款需供方提供等额银行履约保函。

付款方式：合同签订生效后，预付30%，设备到厂后付30%，系统试运行、验收后再付30%，10%质保金质保期满后付清。

5．投标文件：壹正叁副，装订成册，密封加盖单位、法人印鉴。

6．投标文件的构成：

（1）法定代表人授权委托书；（2）企业简介；（3）企业法人三证合一营业执照复印件加盖企业公章；（4）相关资质文件或生产许可复印件加盖企业公章；（5）投标人业绩；（6）所需技术文件；（7）投标报价表应按照招标设计图纸、设备材料明细表，进行分项报价；（8）生产厂家售权委托书（代理供应商），投标保证金银行电汇凭证等。

7．标书费 200  元（现金，投标当日交）。

8．投标者需交保证金   10万  元（只接受电汇，需至少提前一日汇出），中标者签合同后退还；未中标者如数退还。

9．投标截止时间：2016年  8 月  26 日上午9点30分，逾期不予受理。

10．开标时间：2016年 8  月  26 日上午9点30分。

11．投标地点：中车山东机车车辆有限公司招标办公室

12．开标地点：中车山东机车车辆有限公司招标办公室（公司二门外长丰大酒店东头教育楼404室）

13．联系人：招标办：        0531-88305658；

设备部：        0531-88305325。

14．招标单位地址：济南市槐村街73号，邮编：250022

15．开户单位名称：中车山东机车车辆有限公司

开户行：建行济南槐中支行

账号：37001616149050148210

中车山东机车车辆有限公司招标办公室

2016年 8月 19 日

附件一：10kv电极热水锅炉及其他采暖设备、设施的采购安装技术要求

- 工程概况

1.1 项目名称：10kv电极热水锅炉及其他采暖设备、设施的采购安装

1.2 规模：采用2台8MW10KV高压电极热水锅炉（常压）作为采暖热源，通过蓄放热和安全可靠的自动化控制满足采暖需求。

1.3 建设地点：山东省济南市槐荫区槐村街73号

1.4 依据设计院图纸制定以下招标技术要求。

2. 招标范围

2.1  10kv电极热水锅炉（含一次侧系统）；蓄放热系统、配套设施及布水器设备(包括布水设备、蓄能自控系统及其他系统辅助设计）；部分三次侧供热系统及锅炉房控制系统；低压配电柜、设备控制柜、热工仪表、计量系统等；另外，包含系统工艺管道、阀门安装及防腐、保温（以管道安装接至集水器、分水器总阀门，为分界点）；设备、配电柜的接地；低压动力电缆的敷设；软件编制、安装；以上各系统设备供货、运输、安装调试、试运行，最终通过相关方检测、验收。同时负责技术服务与培训，提交相关文件及与技术规格一致的技术资料，以及保质期内的维修等。

（招标人将从产品性能、工程施工、材料设备供应、运输、安装、技术培训、备品备件、调试及试运行、验收、售后服务等各方面对投标人进行全方位的综合考核。）

2.2几点说明：

2.2.1  本次招标低压配电柜放置在低压配电室，电源由甲方负责对接，其余低压电气部分由中标方负责。

2.2.2  土建部分的房屋修缮、蓄热水罐土建基础、水泵基础、电锅炉土建基础、地面排水明沟不在本次招标范围内。

2.2.3  建筑内房屋照明不在本次招标范围内。

2.2.4  3个1000立方米蓄热水罐的制作、安装，1000立方米蓄热水罐的内、外防腐和保温不在本次招标范围内。中标单位管道连接与1000立方米蓄热水罐的分界点在罐体法兰，由中标单位负责连接；罐内布水器安装由中标单位负责。

2.2.5  室外高压部分不在本次招标范围内。

2.3计划工期：详见招标文件。

3. 设计、施工所执行的技术规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《城镇管网设计规范》CJJ34-2010

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

《锅炉房设计规范》GB50041-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

其它适用于本项目的规范和标准；

所有标准使用现行有效的新标准。

4.主要技术要求

4.1 布水器系统方案设计

投标方根据设计说明，对如下设计内容予以优化，并提供深化后的方案：

4.1.1 对设计蓄热流程进行深化；

4.1.2 对设计蓄热释热泵、板式换热器、水处理装置、定压补水装置的设备进行优化。

4.1.3 提供运行策略的优化方案。

4.1.4 提供自控系统优化设计方案，并且预留能源监控接口。

4.2  布水器设计及配置要求

4.2.1 投标方提供蓄热系统不同热负荷率情况下的负荷平衡表和运行策略图，校核设计单位提供的单个水罐最大流量（提供计算书）。

4.2.2水罐采用自然分层蓄热技术。投标单位应采用已在实际工程中得到应用的先进技术。蓄热水罐的斜温层厚度、同一断面上的水温差、蓄热水罐出水温度稳定性、蓄热效率和容积使用系数等多项指标可达到国际先进水平。

4.2.3蓄热水罐布水器的设计要求：每个蓄热水罐分别设计各自的布水器，所有布水器开口处的水流流速均匀，且流速足够小，避免对斜温层的扰动。

4.2.4布水器采用上下层镜像对称和同程布水的设计方式，单层布水器应设置五级以上布水结构，以保证必要的布水精度。

4.2.5布水器末端应采取相应措施保证每个布水头流量均匀、稳定，提高蓄热水罐的容积率。

4.2.6 布水器材料的选用原则：为避免布水器使用期间中途维护和保证使用寿命，布水器应采取有效防腐措施，洁净运行时间应在二十年以上。

4.2.7 温度探点要求，蓄能水罐需安装温度测量系统并配套智能控制箱，给群控系统提供智能接口，用于监测蓄能水罐放热速率情况。

4.2.8 蓄能水罐监控测评系统要求：蓄能水罐布水系统需设置独立的监控测评系统及液晶显示屏，并能在显示界面上实时显示出蓄能水罐斜温层厚度变化和能量利用情况，并生成变化曲线。

4.2.9蓄能水罐布水系统应设置一套电气控制箱，由投标人提供并安装，电气控制箱应具备：

a.实时采集并能就地显示各蓄能水罐所有温度、液位的准确数值。

b.具备温度高低限报警，报警参考值可现场设定；

c.提供各蓄水罐蓄能完成、释能完成的信号；参考值可现场设定；

d.电气控制箱需提供开放接口，标准协议，协议内容须包括以上各条要求的信号，并为将来能源监控系统留有接口。

4.2.10 需提供所有安装所需的配备和附件。提供蓄能水罐与进水管路、出水管路、供水管路和补水管路的接口参数，以及对土建的接口条件。

投标方需对布水装置的特点和参数提供说明。

4.3  10kv电极锅炉的技术要求

4.3.1电极锅炉技术要求

a. 电压等级：10KV（高压直供，无变压器等），单台锅炉电功率8000KW，需自带高压进线装置。锅炉系统工作压力为常压，锅炉最高出水温度95℃。锅炉本体按压力容器标准和要求进行制造，压力等级≥1.0MPa。

b. 锅炉高度不得超高。因机房面积及层高限制，投标人必须实地测量等，保证电极锅炉能在机房内顺利安装。

c. 锅炉三相电极加热装置及绝缘装置必须使用进口产品，锅炉使用寿命≥20年，桶形加固式金属结构，质保期不低于五年。投标时请投标方提供进口产品证明材料原件和复印件。

d. 一次板式换热器设置在锅炉本体外。

e. 锅炉系统所涉及的水泵、电动阀门、保护装置均由厂家配套提供，须使用进口或合资产品以保障质量。

f. 锅炉功率可无级调节，请投标方列明锅炉功率调节范围。

g. 电极式热水锅炉须具备全自动智能控制：（1）具有远程送电和停电功能。（2）具有集中远传功能。（3）具有温度、电功率调节功能。

4.3.2技术资料

## 随机提供的文件、资料、图纸等（每台锅炉壹套）

a.锅炉产品安全质量监督检验证书

b.锅炉质量证明书；

（1）出厂合格证；（2）锅炉主要规范；（3）主要受压元件材料质量证明；（4）主要受压元件焊接质量证明；（5）水压试验证明。

c.锅炉本体强度计算书

d.锅炉图纸

（1）锅炉总图

（2）锅炉本体图

（3）锅炉控制柜接线原理图

（4）锅炉部件清单

e.安装使用及维修保养手册

f.其它说明

（1）招标方要求投标方提供的图纸资料数量，在合同中明确。

（2）上述图纸资料可在签订合同时增减、调整、确认。

- 进口产品需提供以上中英文对照资料及文件

4．4水泵技术要求

4.4.1采用新型节能型离心泵。

4.4.2采用机械密封，无故障运行时间为大于50000小时；泵壳材质必须满足承压要求；一次网水泵、纯水补水泵叶轮、轴材质采用不锈钢。

4.4.3 要求配置高性能弹簧减震器和惰性块。

4.4.5 热水循环泵承压为1.6MPa。

4.4.6 噪声：距离水泵1米处噪声<75dB，提供各泵的噪音值。

4.4.7 包含电锅炉循环泵、蓄热放热泵、三次侧供暖管网循环泵、锅炉补水泵、蓄热罐补水泵、二次管网补水泵、纯水补水泵。

4.4.9 电锅炉一次侧循环水泵、蓄放热循环水泵、采暖管网循环水泵及采暖管网补水泵，按照设计要求变频控制。

4.4.10 所有电机选用高效节能型，不得使用国家明令淘汰的电机，否则设备验收时作为不符合项。大功率电机按设计采取措施限制启动电流。

4.5 板式换热器技术要求

4.5.1 产品需符合《板式热交换器》NB/T47004-2009及其它相关国家、行业标准和规范

4.5.2 符合图纸设计要求。

4.6 调节阀、电磁阀、热工仪表的选用

4.6.1 调节阀在蓄放热系统中，起着重要的调节控制作用，应使用质量过关，故障率低、运行可靠的国际知名品牌，乙方应提供三个品牌，列出价格以备甲方选择。

4.6.2 电磁阀应选用产品质量可靠、运行稳定的名牌产品。

4.6.3 调节阀选用套筒调节阀，配套执行器，控制信号和反馈信号为标准模拟量信号（4-20mA），断电后全闭，可手动操作。

4.6.4 热量表设备精确度等级满足贸易结算精确度标准要求；温度元件选用满足贸易结算精度要求的PT100铠装元件，防磨套管材质316不锈钢，壁厚不小于5毫米。每套流量热量计要出具具有资质的计量检定单位出具合格检定证书。

4.6.5 压力变送器取压管路应安装一次门、二次门和排污门。安装引导装置，将排污门排出的污水引至地沟。

4.6.6 水箱液位计采用导波雷达远传液位计。

4.6.7 温度元件选用PT100的铠装防磨316不锈钢套管的元件，套管壁厚不小于5mm。安装于热源附近的设备，其电缆选用耐高温的防火导线，温度表或温度元件必须安装在本体或管道上的盲管内，本体或管道上的压力表或变送器必须有隔离门。

4.6.8 所有参与测量运算的装置仪表设备结构形式及安装方法必须满足工艺设计要求，具有良好的免维护性。

4.6.9配备参数，详件招标设计图纸。

4.7 离子反渗透水处理技术要求

4.7.1产品要求进口品牌

4.7.2产品需符合《反渗透水处理设备》GB/T19249-2003及其它相关国家、行业标准和规范

4.7.3生产能力为：每小时1立方

4.8 全自动水处理器

4.8.1 产品需符合《工业锅炉水质标准 》GB1576-2008 的要求

4.8.2 生产能力为：每小时15立方

4.9 立式扩容沉降式除污器

Ф820  PN16  接管直径：DN400

过滤网应采用不锈钢材质，滤网孔径：10目

4.10 水箱

4.10.1 膨胀水箱：材质要求为304L，体积为1000×1000×2000mm（H）

4.10.2 纯水箱：材质要求为304L，体积为1000×1000×2000mm（H）

4.10.3 补水箱：材质要求为Q235-A，体积为3200×2200×2000mm（H）

4.10.4 按照设计图纸要求配置。

4.11 低压电器配电柜、控制柜、电缆线、热控电缆

4.11.1 中标方负责采购的低压配电柜（含总电表）放置在低压配电室，电源由招标方负责接入，其余低压电气部分由中标方负责。

4.11.2 低压电气柜要求采用国内一线品牌。

4.11.3 所有低压配电柜、控制柜应具有防潮、防火、防鼠功能，防护等级为：IP4X。

4.11.4 动力电缆线应选用ZRYJV-1KV型；热控电缆选用ZRRVVP型电缆。

4.11.5 低压配电柜为GGD2型低压固定式控制柜，柜体尺寸为800（宽）x600（深）x2200（高）。

4.12 电锅炉蓄放热系统自动控制系统及计量系统技术要求

4.12.1 高压电极锅炉运行控制和二次网换热采暖运行控制要求达到无人值守状态，控制系统要有可切换到人工控制调节模式的功能。

4.12.2 一次网、二次网控制系统可按区域、时间、天气情况自动调节供回水温度、流量。具备历史数据记录和打印功能。

4.12.3 电锅炉自控系统与一次网、二次网控制系统应统一考虑、分别设计、安装。

4.12.4 终端能够显示蓄热水罐中的温度分布、蓄放热及整个系统的运行情况。

4.12.5 电极式锅炉能够根据时段进行自动、手动运行。

4.12.6 蓄放热系统应能够，根据蓄热罐的蓄热情况、二次网的需求，自动、手动进行调节，合理调整蓄放热的进行，保证谷电的充分利用。

4.12.7 保证二次采暖系统能够根据天气变化情况进行自动、手动调节。

4.12.8 保证锅炉蓄热、放热及采暖系统的安全、协调运行。

4.12.9 电能计量系统采购安装：

按能源管理体系要求和GB/T3485-1998《评价企业合理用电技术导则》规定：功率在50kW及以上的电动机，应单独配置电压表、电流表、有功电能表等计量仪表，以便监测与计量电动机运行中的有关参数。对功率在50kW及以上的电动机单独配置，准确度等级0.2S级。

4.12.10 DCS系统配备UPS电源一套，保证断电后系统的正常运行，不低于3个小时。

4.12.11 关于控制系统的要求：

a. 卖方提供的DCS系统完成本规范书规定的数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）、事件顺序记录（SOE）、远程控制和网络发布等功能，以满足各种运行工况的要求，确保换热站安全、经济、高效运行。

b.  DCS系统应由分散处理单元、数据通讯系统和人机接口组成。

c.	DCS系统是全中文、模块式结构，易于组态、易于使用及扩展。

d.  DCS系统的应采用目前国际流行的B/S架构网络版，并具有自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障，均不影响整个系统的工作。

e.	DCS系统的参数、报警和自诊断功能高度集中在现场控制器的液晶显示屏和控制室上位机显示器上显示和在打印机上打印，控制系统在功能和物理上适当分散。

f.	DCS系统应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和控制器内各存储器的数据丢失以及外部系统和人员对系统的侵害。

g.  整个系统的可利用率至少应为99.9%。

h.  DCS应具有与管理信息系统（MIS）的通讯接口。

i.  系统应具有历史数据的存储功能，以便买方长期高效的运营管理。

j.  预制电缆插件应连接可靠并可承受一定的外力。所有端子模块出线端子必须有准确的、正式的、统一的端子出线标志牌，端子出线标志牌应固定在相应的盘门上。

k. 所提供的DCS系统除能满足和实现本规范书的功能外，应具有类似功能的成功投运业绩。

l.  数据采集系统（DAS）的功能

（1）数据采集系统（DAS）应能连续采集和处理所有与换热站有关的重要测点信号及设备状态信号，以便及时向操作人员提供换热站运行信息，实现换热站的安全经济运行。在换热站故障时，应及时报警。

（2）显示功能，包括操作显示、细节显示、标准画面显示、成组显示、棒状图显示，趋势显示、报警显示、系统状态显示等。

（3）制表记录功能，包括定期记录、操作员记录、设备运行记录、事故追忆记录等。

（4）历史数据的存储和检索功能，应提供长期存储信息的光盘驱动器．历史数据的检索可按指令进行打印并在CRT上显示出来。历史数据的存储按三类参数以不同的存储周期进行，所有过程参数测点和中间变量均能以一秒的周期进行记录，保存时间不少于六个月。

m. 模拟量控制系统（MCS）的功能

本工程设置以下模拟量控制系统：

（1）主管温度调节及负荷分配系统。在负荷变化时，接收负荷信号，相应调整一次网水量和二次网循环水量，稳定调节换热站出水温度。

（2）通过二网供回水压差，调节循环水泵转速，控制管网流量。

（3）采暖系统补水量调节：根据二次管网回水压力，利用变频器驱动补水泵电机对系统变频补水。

n. 顺序控制系统（SCS）的功能

(1) 辅机顺序控制系统用于启停某个设备组（子组）。各设备组的启停应能独立进行。SCS的控制可以是自动方式，也可手动方式，无论哪种方式，子组设备的状态、启停许可条件、操作顺序和运行方式均应在显示器显示出系统画面。在手动顺序控制方式下，应为操作员提供操作指导。顺序控制系统通过手动指令，可以实现顺序跳步，且不影响换热站的安全。出现任何故障或人为中断信号时，正在运行的程序应自动中断，并回到安全状态。故障或中断信号应在显示器上显示，并由打印机打印。故障排除后，顺序控制确认无误再重新启动。

设备的联锁、保护指令具有最高优先级，手动指令则比自动指令优先，被控设备的启停、开关指令应互相闭锁，且应使设备向安全方向动作。

除子组设备的顺序控制外，主厂房所有单个可控设备均在SCS的控制范围内，SCS应通过联锁、联跳和保护跳闸功能来保证被控对象的安全。

系统应监视泵和风机马达的事故跳闸状态，并能分清电气故障跳闸、联锁保护跳闸和运行人员操作跳闸。

对成对的被控设备（如循环水泵、补水泵等），控制系统的组态应考虑采用不同的分散处理单元或I／O卡件，以防系统故障时二个被控设备同时失去控制。

所有电动机的启停、阀门的开关状态以及检修、调试工作状态应在工艺流程图上有明显的显示。

(2 )本工程设置以下子组顺序控制：

①循环泵子组。

②补水泵子组。

③电动调节阀子组。

(3)工程设置以下联锁保护

锅炉房联锁保护（具体内容由施工图决定）

o. 换热站安全监控系统（FSS）

系统运行要求如下：

①快速响应跳闸输入信号。

②运行人员能直接进行循环泵跳闸。

③自动记忆和显示“跳闸原因”。

④不许有跳闸的旁路。

⑤应提供某参数逼近其预定危险值时的预先报警功能，以便及时地告知运行人员。

p. 事件顺序记录（SOE）

系统应提供以小于1ms的分辨率,对输入接点进行高速顺序记录的设备。该设备应由任一个用于事故顺序的输入改变其规定的状态来启动。在任一N秒周期内,首次发生的事件应开始存储,把一个包含N秒周期的报告存入存贮器。用于任一事故顺序数字量输入的报告应包括: 状态、中文或英文描述以及校正时间。即在N秒时间内接入该装置的任一测点发生状态改变的继电器动作校正时间,启动测点状态改变的校正时间,毫秒级的扫描第一个测点状态改变与随后发生的测点状态改变之间的时间差校正。这些变化应按校正的时序排列,并按时、分、秒和毫秒打印出来。

事件顺序记录完成后,其报告应自动打印出来,并自动将记录存储在存储器内,以便以后按操作员的指令打印出来。存储器应有足够的空间,以存储同时发生的两个单独的事件,存储空间应保证不会丢失任何输入状态改变的信号,在打印报告,留有足够的采集空间。

4.13 工艺管道、阀门、材料、支架等

4.13.1所提供的管道、管件组成件以及管道特殊件应是全新的、可靠的、先进的产品，所有阀门耐温达到120℃。

4.13.2选用国内材料的管道应按照 GB50316-2000《工业金属管道设计规范》，GB/T20801.1~1.6-2006《压力管道规范 工业管道》， GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》，GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》等标准和规范进行设计、制 造、焊接、防腐检验和试验。

4.13.3 管材的选用，根据工艺专业提出的设计条件，按输送介质的特性及设计温度和设计压力选用，能保证开车时安全操作，并满足工艺生产长期运行要求的材料。

4.13.4 所有管道法兰必须按照国家标准规范的要求设置静电接地。

4.13.5 整个工艺管线施工完成要按相关标准规范做水压试验。

4.14  招标范围内所有设备及材料应给出分项报价清单，按照招标设计图纸各设备表和材料表所列项目，逐项相应列出名称、型号及规格、技术条件、数量及数量单位、材质、品牌、生产厂家(产地)、价格。

产品（设备）应符合国家节能政策，为国家推广使用的产品，不得使用国家命令淘汰的产品。

5． 调试和试运行计划

1、投标方应提交一份调试和试运行计划供招标方批复，计划应包括时间表和详细的试验和试运行步骤，以及相关的图纸和说明。

2、 试验和调试报告

所有的试验和调试记录和报告都应编写成试验和调试报告，并提交招标方。

6. 培训计划和培训材料

投标方应提供详细的培训计划，包括时间表和内容，作为草案供招标方批复，并作为培训条款的最终版本。另外，适当的培训材料，如：手册、图纸和散发材料、系统的操作规程等应在培训过程中提供。

7．备品备件清单

投标方应提供详细的备品备件清单，并给出订货时必需的数据，包括规格和价格。另外，还应提供一份能从独立的供应点获得的备品备件清单和/或消耗品清单，清单应提供直接购买所需的足够信息。

8．竣工文件

1、 投标方应在运行验收结束后，提交3套竣工文件及3套光盘。

2、竣工文件应包括招标方的意见及设备在安装过程中的修改，其详细程度应能使招标方对所有设备能够进行维护、拆卸、重新安装和调试、运行的程度。 竣工文件中还应有操作和维护手册，以及监控软件手册等。

3、资料和图纸交付时间 ：每批货随机提交质量保证和控制文件；每项培训前1周提交培训计划和培训材料；在预验收前提交试验和调试报告；在预验收后30天内提交竣工文件；维护和维修报告在每项措施采取后2周内提交。

4、投标方还应提供以下资料：压力容器证书；电器元件合格证；锅炉的产品合格证、产品质量证明书、产品竣工图和整套设备的调试报告等随机资料；电锅炉、附属设备说明书及系统安全操作规程。

9．供货及安装日期：签订合同之日起锅炉本体30日内到货，系统安装周期45天，调试时间14天，共计不超过90天竣工。

10、本项目采购及安装工程要求开具增值税专用发票。

11、售后服务

1、维修人员接到维修电话后须尽快赶到现场，要求济南2小时内，省内其他地市4小时内。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

2、乙方须对合同中规定的整套设备，提供经调试、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

3、 在保质期满时，乙方工程师和甲方代表将对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的认可。

12、优先中标条件：

1、投标品牌产品具有常压蓄热项目业绩两个以上（至少运行两个完整采暖季），投标时请提供合同原件和复印件以备查验。

2、电极热水锅炉核心部件采用原装进口，达到招标要求，招标时能提供报关单原件和如有要求商检的提供商检单原件，能确保电极热水锅炉按招标方要求时间供货。

3、投标无漏项，投标报价合理者。

4、投标者电极热水锅炉成熟运行业绩多，投标时查验合同原件和复印件。

5、投标方能提供部分优惠条件者。

6、投标人财务状况良好。