CMA章

报告编号：****(2016)DJXXXX

北 京 市 电 气 防 火

检 测 报 告

（2016版）

项目名称：

委托单位：

编制日期：         年     月     日

编制单位：北京********有限公司

声 明

1、有效性声明：

1）未加盖CMA章的检测报告无效，本报告黑体字前加“*”的检测项目为计量认证的通过项目；

2）检测报告未在规定处加盖公章和骑缝章的无效；

3）报告评定批准人处无技术负责人（授权签字人）亲笔签名的报告无效；

4）检测报告涂改、页码不连续的无效；

5）检测机构为其母公司（或与其有直接利害关系的机构）的施工项目出具的检测报告不作为电

气配电设施安全运行验收的符合性证明文件。

6）待检项目的编号应与报告编号一致。

2、客观性声明：

1）样品抽样应依据DB11/065-2010中电气隐患检测抽样原则，对于建筑电气设施进行比例抽样

检测。

2）检测结果中的相关数据如：电压值、电流值、温度及温升值均为即时测量值，结果描述为检

测时的电气配电设施及用电设施负荷下的样品状态。

3、监督举报：

北京市消防协会自律监督咨询电话：010-63970581

北京市公安局消防局举报电话：96119

检测机构地址：

电子邮件：****@***.com 传真： 010-********-***

联 系 人： *** 电话： 010-********-***

北京****有限公司（单位公章）

| 项 目 概 况 |
| --- |
| 建 筑 概 况 |
| 建筑名称 |  | 建审文号 |  |
| 建筑地址 |  | 验收/备案文号 |  |
| 工程名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 委托单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 建筑面积 |  | ㎡ | 建筑高度 |  | m | 地上 |  | 层 | 地下 |  | 层 |
| 检测日期 |  | 检测面积 |  | ㎡ |
| 检测范围 |  |
| 备注说明 |  |
| 使用性质 | □ | 公共娱乐场所 | □ | 宾馆/酒店 | □ | 商/市场 |
|  | □ | 车库 | □ | 办公 | □ | 居住类 |
|  | □ | 医院 | □ | 学校 | □ | 施工现场 |
|  | □ | 其他： |
| 建筑类别 | □ | 一类高层 | □ | 二类高层 | □ | 工业建筑 |
|  | □ | 地下建筑 | □ | 仓库 | □ | 单/多层民用建筑 |
|  | □ | 其他： |
| 供电等级 | □ | 一级负荷 | □ | 二级负荷 | □ | 三级负荷 |
|  | □ | 其他： |
| 检测类别 | □ | 竣工验收 | □ | 年度检测 | □ | 复检 |
|  | □ | 其他： |
| 报告评定 |
| 项目名称: |  |
| 一、检测内容 |
| 检测内容项 | 单项统计 |
| 1 |  | 变配电装置 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 2 |  | 低压配电线路 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 3 |  | 照明装置和一般低压用电设备 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 4 |  | 接地和等电位联接 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 5 | □ | 特殊场所 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 6 | □ | 其他 | As | / | Bs | / | Cs | / | Zs | / |
| 二、检测相关标准规范依据 电气防火检测技术规程DB11/065-2010 BJXF.TB002-2015建筑电气防火检测评定规则 |
| 三、设计审核意见书、图纸、设计说明、设计变更等文件资料 |
| 四、检测要求 电气防火检测相关应在电气设备和线路经过1h以上时间的有载运行，进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1 ℃/h后进行。 |
| 五、检测结论 合计：As= ；Bs= ；Cs= ；Zs = ； 火灾危险系数X= ；（系统评定公式：X＝（Cs+3Bs）/Zs；X值保留小数点后两位小数） □ I类 （无A级、X≤0.1）：该建筑无电气火灾隐患，电气系统安全，本次检测合格。 □ II类 （无A级、0.1＜X≤0.2）：该建筑存在轻微电气火灾隐患，电气系统较安全，本次检测基本合格。 □ III类（无A级、0.2＜X≤0.4）：该建筑存在电气火灾隐患，电气系统不安全，本次检测不合格。 □ IV类 （存在A级或X＞0.4）：该建筑存在严重火灾隐患，电气系统极不安全，本次检测严重不合格。 |
| 批准： 审核： 主检： 北京****有限公司（检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 检测仪器列表 |
| 序号 | 相关检测设备及工具 | 型号 | 设备编号 | 检测项目 | 主要技术参数 |
| 1 | 红外测温仪 | / | / | 温度测量 | 测温范围：-10°C〜+900°C 距离系数：50 : 1或60 : 1 发射率范围：0.1〜1.0 测温精确度：读数的±1%或1°C 光谱响应：8µm〜14µm |
| 2 | 红外热像仪 | / | / | 温度场测量 | 测温范围：-10°C〜+900°C 测温精确度：读数的±2%或±2°C 发射率范围：0.1〜1.0 光谱响应：8µm〜14µm 图像存储和回放 |
| 3 | 超声波探测仪 | / | / | 火花和电弧探测 | 频率响应：20KHz〜50KHz 测量精确度：读数的±1% |
| 4 | 普通钳形表 | / | / | 交直流电流、电压 测量 | AC/DC 电流：0A〜600/600A AC/DC 电压：0V〜600/600V 电阻：200MΩ 精度：2.5级 |
| 5 | 真有效值钳形表 | / | / | 交直流电流、电压 真有效值测量 | AC/DC 电流：0A〜600/600A AC/DC 电压：0V〜600/600V 电阻：200MΩ 测量精确度：读数的±2.5% |
| 6 | 漏电电流测试仪 | / | / | 漏电电流测试 | 量程：10mA〜1A 测量精确度：读数的±2.5% |
| 7 | 绝缘电阻测试仪 | / | / | 导线绝缘电阻测量 | 测量范围： 250V 0.01MΩ〜10000MΩ精度 2% 500V 0.01MΩ〜5000MΩ精度 2% |
| 8 | 钳式接地电阻测试仪 | / | / | 接地电阻测量 | 电阻：量程0.1Ω〜1200Ω，精确度士（1.5%+0.1Ω)， 分辨率0.1 D 电流:量程1mA〜30A，精确度士(2.5%+20mA)，分辨率1mA 最大可钳导体尺寸32mm |
| 9 | 低欧姆表 | / | / | 导电连续性测量 | 电阻：4Ω〜24Ω最小电流：0.2A |
| 10 | 谐波分析仪 | / | / | 谐波分量测量 | 测量范围：0.05A~19.9A 精度：±10% 测量频率：基波、3、5、7、9次高次谐波 |
| 11 | 钢卷尺 | / | / | 长度测量 | 量程不小于5m；精度：1mm |
| 12 | 游标卡尺 | / | / | 线径测量 | 量程不小于150mm；精度：0.02mm |

注1：其他常用五金工具、电工工具等，按照实际需要配备。

| 电气防火检测报告 |
| --- |
| 1、 | 变配电装置 |
| 编号 | 检测子项 | 检测分项及标准要求 | 检测依据 | 安装数量 | 抽检 数量 | 检测结果及数据 | 重要程度 | 分项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患 点数 | 符合点数 |
| 1-1 | 变配电装置/变压器一般要求 | 变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙应实施防火封堵 | DB11/065-2010 4.1.1.1 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的孔洞部位应实施防火封堵 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 变压器室通往其他配电装置的电缆构筑物的开孔部位应实施防火封堵 |  | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 变压器室内不应堆放可燃物及杂物 | DB11/065-2010 4.1.1.2 | / | / | / | B | / | / |
| 1-2 | *变配电装置/油浸、干式变压器次级相电流、中性线电流的真有效值 | 油浸变压器次级相电流的真有效值 | DB11/065-2010 4.1.3 | / | / | / A | / | / | / |
|  |  | 油浸变压器中性线电流的真有效值 |  | / | / | / A | / | / | / |
|  |  | 干式变压器次级相电流的真有效值 |  | / | / | / A | / | / | / |
|  |  | 干式变压器中性线电流的真有效值 |  | / | / | / A | / | / | / |
| 1-3 | *变配电装置/油浸、干式变压器的次级电压 | 油浸变压器的次级电压 | DB11/065-2010 4.1.3 | / | / | / V | / | / | / |
|  |  | 干式变压器的次级电压 |  | / | / | / V | / | / | / |
| 1-4 | *变配电装置/油浸、干式变压器电气连接点（含端子）、引线接点、电缆终端头的温升值 | 油浸变压器电气连接点（含端子）的温升值 | DB11/065-2010 4.1.3 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 油浸变压器引线接点的温升值 |  |  |  | / K | / | / | / |
|  |  | 油浸变压器电缆终端头的温升值 |  |  |  | / K | / | / | / |
|  |  | 干式变压器电气连接点（含端子）的温升值 |  | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 干式变压器引线接点的温升值 |  |  |  | / K | / | / | / |
|  |  | 干式变压器电缆终端头的温升值 |  |  |  | / K | / | / | / |
| 1-5 | *变配电装置/油浸、干式变压器室内环境温度，油浸式变压器顶层油温、干式变压器最高温度 | 油浸变压器室内环境温度（≤45℃） | DB11/065-2010 4.1.3 | / | / | /℃ | / | / | / |
|  |  | 油浸式变压器顶层油温（≤85℃） |  | / | / | /℃ | / | / | / |
|  |  | 干式变压器室内环境温度 |  | / | / | /℃ | / | / | / |
|  |  | 干式变压器最高温度 |  | / | / | /℃ | / | / | / |
| 1-6 | 变配电装置/干式变压器直观检查项 | 干式变压器与低压配电柜并列安装时其外壳的防护等级不低于IP3X；分列安装时其外壳的防护等级不低于IP2X | DB11/065-2010 4.2.1 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 套管、绝缘子外部无破损、裂纹及严重积污 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 铁芯、套管表面无火花放电痕迹 |  | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 变压器引线接头、电缆、母线应地过热及火花放电痕迹 |  | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 变压器声响正常 |  | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 冷却装置运行应正常 |  | / | / | / | A | / | / |
| 1-7 | 低压配电装置/一般要求 | 绝缘导线穿越金属构件时，应有不被损伤的保护措施 | DB11/065-2010 4.4.1 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 同一端子上导线连接不多于3根，防松垫圈等零件齐全 | DB11/065-2010 4.4.1 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 金属外壳、框架应接零(PEN)或接地(PE)，连接应牢固，要有防松动的装置 | DB11/065-2010 4.4.1 | / | / | / | C | / | / |
| 1-8 | 低压配电装置/直观检查要求 | 配电柜、箱内导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤痕迹 | DB11/065-2010 4.4.2 | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 灭弧装置，如火弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损 | DB11/065-2010 4.4.2 | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 测量、计量仪表指示应正常 | DB11/065-2010 4.4.2 | / | / | / | C | / | / |
| 1-9 | *低压配电装置/母线的连接点、分支接点、电缆终端头的温升值、接线端子的温升值、断路器同相上下端子的相对温差值 | 母线的连接点的温度 | DB11/065-2010 4.4.3 | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 分支接点的温度 |  | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 电缆终端头的温升值 |  | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 接线端子的温升值 |  | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 断路器同相上下端子的相对温差值 | DB11/065-2010 4.4.3 | / | / | A相:/ ℃ | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | B相:/ ℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C相:/ ℃ |  |  |  |
|  |  | 中性线（N 线）的温度 |  |  |  | N : / ℃ |  |  |  |
|  |  | 柜、箱内最高温度 |  | / | / | / ℃ | / | / | / |
| 1-10 | *低压配电装置/相线上的电流，中性线（N 线）、保护地线（PE 线）上的异常电流，回路漏电电流值 | 相线上的电流 | DB11/065-2010 4.4.3 5.5.3 | / | / | A相: | / A | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | B相: | / A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C相: | / A |  |  |  |
|  |  | 中性线（N 线）的异常电流值 |  |  |  | N: | / A |  |  |  |
|  |  | 保护地线（PE 线）上的异常电流值 |  |  |  | PE: | / A |  |  |  |
|  |  | 回路漏电电流值 | DB11/065-2010 5.5.2.7 | / | / | / mA | / | / | / |
| 1-11 | 低压配电装置/导线与导结，导线与设备、器具的连接直观检查要求 | 配电柜、箱内截面为2.5 mm²及以下的多股铜芯线均搪锡后与设备端子连接 | DB11/065-2010 5.3.1.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 配电柜、箱内截面大于2.5mm² 的铜芯线均压接端子后与设备端子连接 | DB11/065-2010 5.3.1.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 导线与接线端子连接的根部绝缘应良好，对裸露线芯应采用绝缘带严密包缠 | DB11/065-2010 5.3.1.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 低压断路器的整定值电流与导体截面相匹配，动作可靠 | DB11/065-2010 5.5.2.2 | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 电源线应接在电器固定触头端，不应反接在可动触头端，且电器不得上下倒置安装 | DB11/065-2010 5.5.1.2 | / | / | / | B | / | / |
| 1-12 | *低压配电装置/配电箱（盘）和开关箱与可燃物的距离 | 配电箱（盘）和开关箱与可燃物的距离(>0.3m) | DB11/065-2010 5.5.2.7 | / | / | / m | / | / | / |
| 1-13 | 低压配电装置/低压电器直观检查要求 | 配电柜、箱必须采用不燃材料制作 | DB11/065-2010 5.5.2.7 | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 开关动作灵活可靠，接触良好，触头无烧蚀现象 | DB11/065-2010 5.5.2.7 | / | / | / | A | / | / |
| 1-14 | 低压配电装置/电动机一般要求 | 电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等现象 | DB11/065-2010 6.2.1.4 | / | / | / | B | / | / |
| 单项统计：As = ；Bs = ；Cs = ；Zs = ； |
| 2、 | 低压配电线路 |
| 编号 | 检测子项 | 检测分项及标准要求 | 检测依据 | 安装数量 | 抽检 数量 | 检测结果及数据 | 重要程度 | 分项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患 点数 | 符合点数 |
| 2-1 | *电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距；电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离；电缆与热力管道、热力设备之间的净距 | 电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距(>0.2m) | DB11/065-2010 5.1.3 | / | / | / m | B | / | / |
|  |  | 电缆构筑物中的电缆与热力管道、热力设备之间的净距(平行≥1.0m,交叉≥0.5m) | DB11/065-2010 5.1.3 | / | / | / m | B | / | / |
|  |  | 电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离（≥2.5m) | DB11/065-2010 5.1.4 | / | / | / m | B | / | / |
| 2-2 | 低压配电线路/仪器检测标准要求 | 电线相与相以及相对地之问的绝缘电阻值不应低于0.5 | DB11/065-2010 5.1.5 | / | / | / MΩ | B | / | / |
| 2-3 | 低压配电线路/装饰工程配线要求 | 配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属导管保护，若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时，必须采用金属软管，其长度不宜大于2m,导线不得裸露 | DB11/065-2010 5.2.1.7 d | / | / | / | B | / | / |
| 2-4 | *低压配电线路/导线连接头、导线与设备或器具接线端子的温度，插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值 | 导线连接头、导线与设备或器具接线端子的温度 | DB11/065-2010 5.3.2 | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值（≤45K） | DB11/065-2010 5.4.2 | / | / | / K | / | / | / |
| 2-5 | 低压配电线路/低压电器一般要求 | 柜、屏、台、箱（盘）的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地（PE）或接零（PEN）；装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编制铜线不应断裂松脱 | DB11/065-2010 5.5.1.1 b | / | / | / | C | / | / |
| 2-6 | *低压配电线路/回路漏电电流值 | 回路漏电电流值 | DB11/065-2010 5.5.2.7 | / | / | / mA | / | / | / |
| 2-7 | 低压配电线路/电力电缆线路一般要求 | 电缆沟内应无杂物，无积水、渗水现象 | DB11/065-2010 5.6.2.5 | / | / | / | B | / | / |
| 2-8 | *低压配电线路/电力电缆的表面温升、绝缘表面温度，终端和接头外表面温升 | 电力电缆的表面温升 | DB11/065-2010 5.6.4.2 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 电缆绝缘表面温度 |  | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 电缆终端和接头外表面的温升 |  | / | / | / K | / | / | / |
| 2-9 | 低压配电线路/电缆防火与阻燃一般要求 | 电缆穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵 | DB11/065-2010 5.6.6.1 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求的位置，应有防火隔堵措施 | DB11/065-2010 5.6.6.1 | / | / | / | B | / | / |
| 2-10 | 低压配电线路/公共娱乐场所直观检查要求 | 灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒内压接 | DB11/065-2010 F.2.2.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线。当有可燃物时必须穿金属管保护。若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管，导线不得裸露。无可燃物时可穿难燃型刚性塑料管保护 | DB11/065-2010 F.2.2.2 | / | / | / | B | / | / |
| 单项统计：As = ；Bs = ；Cs = ；Zs = ； |
| 3、 | 照明装置和一般低压用电设备 |
| 编号 | 检测子项 | 检测分项及标准要求 | 检测依据 | 安装数量 | 抽检 数量 | 检测结果及数据 | 重要程度 | 分项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患 点数 | 符合点数 |
| 3-1 | *照明装置和一般低压配电线路/潮湿场所保护型插座的安装高度 | 潮湿场所保护型插座的安装高度（≥1.5m） | DB11/065-2010 5.4.1 | / | / | / m | / | / | / |
| 3-2 | 照明装置和一般低压配电线路/插座开关直观检查要求 | 开关、插座安在可燃物上或靠近可燃物的插座（开关）均采取隔热、散热等保护措施 | DB11/065-2010 5.4.1 d | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，其软缆或软线的截面积，应与插座额定值匹配，绝缘无磨损，导线无外露现象，其长度不宜超过2m | DB11/065-2010 5.4.1 k | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 多功能移动插座应具有保护接地线(PE线) |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 多功能移动插座不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 多功能移动插座不应串接使用 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 多功能移动插座不应超负荷使用 |  | / | / | / | A | / | / |
| 3-3 | 照明装置和一般低压配电线路/照明装置一般要求 | 变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 | DB11/065-2010 6.1.1.1 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 靠近可燃材料的灯具，均采取隔热、散热等保护措施 | DB11/065-2010 6.1.1.1 | / | / | / | A | / | / |
|  |  | 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品，其垂直下方与储存物水平间距不应小于0.5m，不应设置移动式照明工具 | DB11/065-2010 6.1.1.3 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 灯具各部件应无松动、脱落和损坏 | DB11/065-2010 6.1.2.2 | / | / | / | B | / | / |
| 3-4 | 照明装置和一般低压配电线路/照明装置直观检查 | 灯管应采用专用的绝缘支架固定牢靠。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm | DB11/065-2010 6.1.2.5 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面距离不应小于20mm |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 霓虹灯高压导线应采用高压绝缘线；高压导线相互间、高压导线与敷设面之间的距离均不应小于50mm |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 高压导线穿越建筑物时，应穿双层玻璃管加强绝缘，玻璃管两端须露出建筑物两侧，长度各为 50mm〜80mm |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 霓虹灯专用变压器不应安装在可燃构件上，不得靠近可燃物。变压器间的净距离不应小于 100mm |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 灯管的电极与导体的距离不应小于100mm，并应安装在绝缘材料上 |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 彩灯线路应采用绝缘铜线，导线的最小截面除应满足载流量要求外，不应小于2.5 mm²，灯头线 不应小于1. 0 mm² | DB11/065-2010 6.1.2.6 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 彩灯电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关和熔断器保护，导线的支持物应安装牢固 |  | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 悬挂式彩灯应采用防水灯头，灯头线与干线连接应牢固，绝缘包扎紧密。彩灯导线应采用橡胶软铜导线，截面不应小于4.0 m²。垂直敷设时，对地面的距离不应小于3.0m |  | / | / | / | C | / | / |
| 3-5 | 照明装置和一般低压配电线路/照明装置仪器检测项 | 霓虹灯专用变压器外壳温度，当环境温度为40°C时，其最大允许温升为50K | DB11/065-2010 6.1.3.2 | / | / | / | / | / | / |
| 3-6 | *照明装置和一般低压用电设备/照明灯具与可燃物的距离，电热器具与可燃物距离 | 照明灯具与可燃物的距离（普通≥0.3m；高温≥0.5m；500~2000W≥0.7m；2000以上≥1.2m） | DB11/065-2010 6.1.2.3 | / | / | / m | / | / | / |
|  |  | 电热器具与可燃物距离（功率≥3kW的固定式，≥0.5m；功率<3kW的移动式，≥0.3m；） | DB11/065-2010 6.4.1.2 | / | / | / m | / | / | / |
| 3-7 | *照明装置和一般低压用电设备/荧光灯电感镇流器、电子镇流器外壳的温度 | 荧光灯电感镇流器外壳的温度（≤tw值，如未标注tw时，内有衬纸≤95℃，内无衬纸≤95℃） | DB11/065-2010 6.1.3.1 | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 荧光灯电子镇流器外壳的温度(≤tc值，未标注tc时，≤50℃) |  | / | / | / ℃ | / | / | / |
| 3-8 | *照明装置和一般低压用电设备/电动机与其它低压带电体，电动机与可燃物的距离 ，空调器与可燃物距离 | 电动机与其它低压带电体的距离（≥1.0m） | DB11/065-2010 6.2.1.1 | / | / | / m | / | / | / |
|  |  | 电动机与可燃物的距离（≥1.0m） | DB11/065-2010 6.2.1.1 | / | / | / m | / | / | / |
|  |  | 空调器与可燃物距离（≥0.3m） | DB11/065-2010 6.5.1.3 | / | / | / m | / | / | / |
| 3-9 | *照明装置和一般低压用电设备/电动机接线端子的温度，滑动、滚动轴承温度 | 电动机接线端子的温度 | DB11/065-2010 6.2.1.2 | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 电动机滑动、滚动轴承温度（滑动≤80℃）、滚动（≤100℃） | DB11/065-2010 6.2.3.2 | / | / | / ℃ | / | / | / |
| 3-10 | *照明装置和一般低压用电设备/整流设备的工作电压、电流的真有效值、中性线电流谐波含量 | 整流设备的工作电压真有效值(≤额定电压±10%) | DB11/065-2010 6.3.1 | / | / | / V | / | / | / |
|  |  | 整流设备的工作电流的真有效值(≤额定电流) | DB11/065-2010 6.3.1 | / | / | / A | / | / | / |
|  |  | 整流设备中性线电流谐波含量 | DB11/065-2010 6.3.2 | / | / | 3次 /% | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | 5次 /% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7次 /% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9次 /% |  |  |  |
| 3-11 | *照明装置和一般低压用电设备/整流设备的导线温升值、母线的连接点和接线端子温升值、整流变压器的线圈温升值 | 整流设备的导线温升值 | DB11/065-2010 6.3.2 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 整流设备母线的连接点和接线端子温升值 | DB11/065-2010 6.3.2 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 整流变压器的线圈温升值（≤60K） | DB11/065-2010 6.3.2 | / | / | / K | / | / | / |
| 3-12 | *照明装置和一般低压用电设备/电热器具的电源线温度、连接端子温升值，空调器电源线连接端子温升值、其它小型用电设备电源线连接处的温升值 | 电热器具的电源线温度 | DB11/065-2010 6.4.2 | / | / | / ℃ | / | / | / |
|  |  | 电热器具的电源线连接端子温升值 | DB11/065-2010 6.4.2 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 空调器电源线连接端子温升值 | DB11/065-2010 6.5.2 | / | / | / K | / | / | / |
|  |  | 其它小型用电设备电源线连接处的温升值 | DB11/065-2010 6.6.2 | / | / | / K | / | / | / |
| 单项统计：As = ；Bs = ；Cs = ；Zs = ； |
| 4、 | 接地和等电位联结 |
| 编号 | 检测子项 | 检测分项及标准要求 | 检测依据 | 安装数量 | 抽检 数量 | 检测结果及数据 | 重要程度 | 分项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患 点数 | 符合点数 |
| 4-1 | *接地和等电位联结/无总等电位联结的TN系统的PN线或PEN线的重复接地电阻值 | 无总等电位联结的TN系统的PN线或PEN线的重复接地电阻值（≤10Ω） | DB11/065-2010 7.1.9 | / | / | / Ω | / | / | / |
| 4-2 | *接地和等电位联结/PE、PEN线截面积 | PE线截面积 | DB11/065-2010 7.2.6 | / | / | / mm² | / | / | / |
|  |  | PEN线截面积 |  |  |  | / mm² |  |  |  |
| 4-3 | 接地和等电位联结/直观检查要求 | 总等电位联结线的截面不应小于进线回路中PE（PEN）线截面的1/2，但最大不超过25 mm² 铜线，最小不小于6 mm²铜线，可采用相同导电率的其他材质导线，但均不得采用铝线 | DB11/065-2010 7.2.7 | / | / | / mm² | B | / | / |
| 4-3 | 接地和等电位联结/直观检查要求 | 保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。在可能遭到机械损伤处，均应用管子或角钢加以保护。接地线穿过墙壁、楼板和地坪处加装钢管或其他坚固的保护套管，有化学腐蚀的部位还应采取防腐蚀措施 | DB11/065-2010 7.2.8 | / | / | / | C | / | / |
|  |  | 等电位联结中各联结点应牢固连接，可靠导电 | DB11/065-2010 7.2.11 | / | / | / | B | / | / |
| 单项统计：As = ；Bs = ；Cs = ；Zs = ； |
| 5、 | 特殊场所 |
| 编号 | 检测子项 | 检测分项及标准要求 | 检测依据 | 安装数量 | 抽检 数量 | 检测结果及数据 | 重要程度 | 分项评定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不符 合数 | 符合数量 |
| 5-1 | *特殊场所/宾馆家具、商业橱窗展柜内的灯具和其它电器的全部负荷电源电流值 | 宾馆家具、商业橱窗展柜内的灯具和其它电器的全部负荷电源电流值 | DB11/065-2010 F.6.1.2 d) | / | / | / A | / | / | / |
| 5-2 | 特殊场所/大型文艺演出场所配电箱直观检查 | 室内临时配电箱应固定牢固，各回路断路器和保护电器应设置在封闭的金属配电箱内 | DB11/065-2010 F.1.1.1 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 室外配电箱应有防雨雪措施，进出线口应设在箱体的下方 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 配电箱近旁不得堆放可燃物及其它杂物 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 配电箱的接地线应牢固可靠，完好无损 |  | / | / | / | B | / | / |
| 5-3 | 特殊场所/大型文艺演出场所线路敷设直观检查 | 线路沿建筑物敷设时应固定牢固，防止导线直接承受拉力 | DB11/065-2010 F.1.1.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 室内临时线路应使用橡套绝缘软线，导线在横穿通道地面处应有防机械损伤措施 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 导线的连接点均使用插件或专用连接器连接；必须有防止导线连接点直接承受拉力的措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 橡套绝缘软线不宜盘绕在一起放置，否则应采取通风散热措施 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 用于舞台效果的灯具，其灯头引线均应采用耐高温导线或穿瓷管保护，再经接线柱与灯具连接 | DB11/065-2010 F.1.1.3 | / | / | / | B | / | / |
| 5-4 | 特殊场所/公共娱乐场所直观检查要求 | 线路敷设应采用铜芯绝缘导线，其最小截面不应小于1.5 mm² | DB11/065-2010 F.2.2.2 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 室内的配电线路宜采用金属管暗敷在墙内；当明敷时，所有配电线路必须穿金属管（槽）保护， 导线不得外露；横穿通道地面的导线应采取固定的机械保护措施 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 在可燃装饰夹层内的暗敷配电线路，应穿金属管保护；若受条件限制局部不能穿金属管时，可 穿金属软管保护，其长度不应大于2m，导线不得裸露 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 导线穿越可燃装饰材料时，应采用玻璃棉、石棉等不燃材料做隔热保护 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 移动式灯具的电源线，应当采用橡胶绝缘软线，其长度不宜大于2m |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线。有可燃物时必须穿金属管保护。若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管，导线不得裸露。无可燃物时可穿难燃型刚性塑料管保护 |  | / | / | / | B | / | / |
| 5-5 | *特殊场所/大型文艺演出场所电缆、导线插件的温度 | 大型文艺演出场所电缆、导线插件的温度 | DB11/065-2010 F.3.1.5 | / | / | /℃ | B | / | / |
| 5-6 | 特殊场所/展览展销场所及建材灯饰家具商品集贸市场直观检查要求 | 使用时可能产生电火花和电弧的电气设备近旁不应堆放可燃物和其它杂物 | DB11/065-2010 F.3.1.5 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 商品柜、灯箱等内部如有高温热源时，应选用机械强度高、耐高温、绝缘性能好的材料制作， 并应通风冷却良好；且照明灯具应采用塑套绝缘配线 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 展柜(台)内照明灯具的表面高温部位靠近可燃物时，应采取有效的隔热和散热措施 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 产生温度的电气设备、灯具等不应集中安装在一处，否则应采取有效的隔热和散热措施 |  | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 可燃结构的展柜（台）近旁不应使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具 |  | / | / | / | B | / | / |
| 5-7 | 特殊场所/桑拿浴室直观检查要求 | 桑拿浴室内不应装设电源插座 | DB11/065-2010 F.5.1.5 | / | / | / | B | / | / |
|  |  | 桑拿浴室内的线路应为双重绝缘，不得采用金属外皮的电缆或普通钢管布线 | DB11/065-2010 F.5.1.6 | / | / | / | B | / | / |
| 单项统计：As = ；Bs = ；Cs = ；Zs = ； |