| （五）、常见故障诊断及处理： 1、接通电源，电磁阀不正常工作。 A、线圈烧毁或短路----更换线圈 B、阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 2、断开电源，电磁阀不正常工作。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 3、泄漏量超标。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 （六）、定货须知 H S 口 口-----------XX 口 防 控 公 介 护 制 称 质 型 方 通 种 式 式 径 类 产品型号：HS --- 控制方式：B—常闭;K---常开；KB---二位三通 防护形式：F---防爆；f---防腐；S---防水；C---防潮 公称通经：~DN(mm) 线圈电压：~VDC;~VAC 介质种类：Q—空气；R---燃气；Z—蒸汽；S---水；Y---油； J---制冷剂；f---防腐 介质温度：~度（℃） 公称压力：~公斤（kg） 阀体材质：不锈钢（304、316、316L）、铸钢、 连接方式：螺纹（内、外）；法兰（凹凸法兰） 附加功能：手动控制；止回；二位三通 地址：重庆沙坪坝区新桥工业园区 邮编：400039 电话：023-65200072 65207558 传真：023-65225199 网址：ww.cq-ns.com | 专利产品 侵权必究 防爆零压差电磁阀 使用说明书 防爆说明： 隔爆电磁阀----防暴形式是把设备可能点燃爆炸性企图混合物的部件全部 封闭在一个金属外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何结合面或结构间隙，渗透到外 壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或 蒸汽形成的爆炸性环境的点燃，把可能产生的火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内，隔爆外壳使设备内部空间与周围环境隔开。隔爆外壳存在间隙，因电气设备 呼吸作用和气体渗透作用，使内部可能存在爆炸性气体混合物，当其发生爆炸时，外壳可能承受的爆炸压力而不损坏，同时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链，使火焰或危险的火焰生成物不能穿越。隔爆间隙点燃外部爆炸性环境，从而达到隔爆目的。 重庆耐仕阀门有限公司 |
| --- | --- |
| 、产品用途 电磁阀作为自动控制及远程控制的一个执行器，它广泛应用于 冶金、石化、轻纺、制药、食品、烟草、国防、科研等各项领域， 其流通的介质分别为蒸汽、空气、油、水、燃气、制冷剂等。 （二）、工作原理 当线圈通电，动铁芯吸合，打开主阀塞上的泄压孔，同时带动主阀塞开启，介质流通。故介质无压力主阀塞靠线圈的吸力开启，介质有压力的情况下，主阀塞靠压差开启。 | （三）、技术参数 公称通径（mm） 工作制 公称 压力 电源 电压 线圈 功率 介质 温度 说明 1 100% (Mpa) （V） 直流 (W) 1.5 2 4.5 8 10 15 30 35 交流： （A） 0.1 0.3 0.5 0.75 1 1.25 (℃) 动作方式： 直动、先导、无压差、脉冲 3 0-0.1 0-0.6 0-1.6 0-2.4 AC: 380 220 110 36 24 DC: 220 110 24 12 -200 -40 +80 +120 +200 +350 +400 5 8 控制方式： 常闭、常开 10 15 防护形式：普通、防爆、防水 20 25 连接方式：管接（内、外螺纹）法兰（凹凸法兰） 32 40 50 流通介质：K空气、Z蒸汽、S水、Y油、J制冷剂、 f防腐剂 65 80 100 125 150 阀体材质： 不锈钢（304、316、316L） 铸铁 200 250 300 （四）、安装与维护： 1、现场安装必须按照国家防爆危险场所“电气安全规程”中有关规定进行。 2、电磁阀内外接地，必须牢固可靠。 3、电磁阀引出电缆导线为三根，其中一根为接地线，另二根为工作导线。 4、电磁阀安装前应将管路内部清洗干净。 5、电磁阀有杂质时，进口端前必须安装密度0.5mm的过滤器。 6、安装电磁阀时注意阀体上箭头要求与介质流向一致。 7、电磁阀应垂直安装，线圈在上。 8、电磁阀维修时应断电后开盖，非电器人员不得拆卸电磁阀电气部件。 |