第十九章  结论与对策建议

19.1工程概况

莆田市城市生活垃圾焚烧发电厂拟建三期扩建项目，位于莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦、垃圾焚烧发电厂原一、二期工程厂区东侧，占地面积约4.0405hm2。三期扩建项目垃圾处理总规模为1800t/d，工程分两阶段建设，前阶段建设二条焚烧线，建设规模为2台600t/d逆推式机械炉排炉+1×15MW凝汽式汽轮发电机组，日处理垃圾量1200t/d。本期扩建项目（三期后阶段）主要建设内容为：在主厂房中安装一条600t/d “逆推式机械炉排炉+1×15MW凝汽式汽轮发电机组”生活垃圾焚烧生产线；同时，在主厂房中设“医疗垃圾处理车间”，规模设计日处理5t/d，在厂区西北面建设一条规模为300t/d的污泥干化处理生产线。本期项目建设总投资23202.89万元，其中焚烧生产线投资15357.21万元，医疗垃圾工程投资1113.95万元，污泥干化工程投资6731.73万元；其中环保投资3470万元，占总投资的14.9%，全厂新增劳动定员67人，其中3#焚烧线14人，增加医疗垃圾一期工程30人，污泥干化一期工程23人。

19.2主要环境问题

19.2.1施工期主要环境问题

项目施工期间会产生扬尘、污水、噪声、固废等污染因素，如未经妥善处理，可能会对周围的居民区和农业生产、池塘养殖造成一定的影响。但施工期造成的影响是暂时的，工程一结束，影响随之消失。在充分落实本评价提出的各项污染控制措施的前提下，可将施工期的环境影响控制在可接受范围内。

19.2.2运营期主要环境问题

本项目运营期主要环境问题为：

① 垃圾贮存坑、污泥干化处理车间、医疗垃圾处理车间产生的NH3和H2S等恶臭气体；垃圾焚烧燃烧过程产生的烟气中含有烟尘、SO2、NO2、HCl、微量二噁英及重金属等污染物对周围环境空气的影响；

② 医疗垃圾灭菌处理尾气、污泥干化处理尾气对厂区周围环境空气的影响；

③ 生产过程中产生的生产废水、生活污水等对周围水环境的影响；

④ 垃圾燃烧过程中产生的飞灰、炉渣处置；

⑤ 生产过程中设备噪声等对厂区周围声环境的影响；

⑥ 环境风险事故对厂区周边环境的影响。

19.3工程环境影响评估

19.3.1环境空气

19.3.1.1环境空气保护目标

环境空气保护目标为评价范围内太湖村、温东村、西温村、石码村、锦山村、塘边村、栖梧村、营边村、东庄镇、东庄村、后江村、苏厝村、堤头村、厝头村、马厂村、苏田村等行政村居民区和湄洲湾自来水厂、东庄镇卫生院。

19.3.1.2环境空气质量现状

各环境空气质量现状监测点位，SO2、NO2、CO、TSP、PM10监测值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求；氨、硫化氢、HCl、Hg监测值均可满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的要求；Pb浓度可达到GB7355-87《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》要求；二噁英浓度可达到日本年日均浓度标准限值要求，评价区域环境空气质量现状总体良好。

19.3.1.3环境空气影响预测结论

①根据大气预测结果，本项目建成后，在评价范围内，在2014年全年逐日逐时气象条件下，预测本项目排放的各大气污染物浓度叠加本底值及在（拟）建项目贡献值后，SO2、NO2、PM10和CO浓度均可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求。HCl小时浓度能满足TJ36-79《工业企业卫生设计标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；Hg、Pb日均浓度均低于评价标准；PCDDs浓度低于日本年日均浓度限值；本项目排放的上述主要大气污染物在该区域大气环境功能区可容纳范围内。NH3和H2S小时浓度预测出现网格点小时浓度超标，最大占标率分别为145.10%和183.00%。超标最远距离为厂界外200m，位于本项目及餐厨垃圾处置场卫生防护距离范围内。

②对敏感目标的影响

根据大气预测结果，本项目排放的各大气污染物浓度叠加本底值及在（拟）建项目贡献值后，项目周边各敏感目标处，SO2、NO2和PM10浓度均可满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值要求。HCl、NH3和H2S小时浓度均能满足TJ36-79《工业企业卫生设计标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求；Hg、Pb和Cd日均浓度均低于评价标准；PCDDs浓度低于日本年日均浓度限值；项目对周围敏感点的影响在相应环境功能区空气质量容许范围内。

③大气环境防护距离

本项目新增医疗垃圾暂存库、污泥接收，污泥接收和暂存库卫生防护距离100m的包络范围，未超过现有工程划定的厂界外300m卫生防护距离范围，因此，本项目建成后，大气环境防护距离与在建工程一致，未发生变化。即：以三期扩建项目新增用地范围外300m范围和现有厂区（一、二期工程）外300m(已包络渗滤液处理站外100m范围)的包络范围，如图 6.2-33所示。

④大气环境影响评价结论

本项目在落实各项环保措施、达标排放的前提下，对周围环境敏感点的影响在相应环境功能区空气质量容许范围内，从大气环境影响角度分析，项目建设是可行的。

19.3.1.4大气污染防治措施

（1）采用半干法烟气净化技术进行处理。脱硫效率不低于85％，脱酸效率不低于80％；采用布袋除尘器，除尘效率不低于99.6％；并加装活性碳喷射装置；采用SNCR法脱硝，脱氮效率不低于55%。

（2）每台焚烧炉应设置运行工况在线监测装置，监测指标至少包括焚烧炉燃烧温度、烟气中氧气含量和一氧化碳含量。

（3）每台焚烧炉应安装一套烟气在线监测装置，对烟气排放量、烟气温度、烟气含氧量、烟尘、SO2、氮氧化物、CO、HCl等实行连续自动监测；处理后的烟气应采用独立的排气筒排放，排气筒高度100m，出口直径为2.2m；3根烟囱安装在一座矩形钢筋砼壁板结构支承架内。

（4）在垃圾接收大厅只能设计一个车辆进出大门，进门处设置风幕机，以阻挡大厅的臭气扩散到室外。垃圾坑采用密闭结构，整体密封；垃圾坑的卸料门设计在同一侧，并加装电动卷帘门封闭，只在卸料时开放，垃圾贮坑应尽量密闭。

（5）一次风机从垃圾贮存坑抽吸空气送焚烧炉作为助燃空气，使垃圾坑内处于负压，以防恶臭外溢，让臭气在焚烧炉内高温分解。

（6）在垃圾贮坑上部设事故排风除臭系统(活性碳吸附装置)，在停炉检修或突发事故的情况下，将垃圾贮坑内的气体通过排风除臭系统处理后排入大气，避免臭气的自由外溢，污染环境。

(7) 医疗垃圾暂存库、清洗消毒间应采用全封闭、微负压设计，其换出的空气，通过1套“过滤器和吸附器”装置处理后，引入垃圾焚烧炉内焚烧处理。

(8) 医疗垃圾高温蒸汽灭菌柜在预真空阶段抽出的带有细菌、病毒空气、湿蒸汽尾气，由高温蒸汽灭菌系统自带的尾气处理装置（多项单元操作集成的“过滤器和吸附器”专利处理模块）处置后，并经板式换热器冷却，保证细菌和病毒等微生物、挥发性有机化合物(VOCs)去除率达到99.999%以上，并达到《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的污染物浓度限值要求后，排入主厂房垃圾贮坑，作为焚烧炉的助燃空气，不外排。

（9）污泥干化处理过程产生的废气，主要污染物为NH3和H2S、颗粒物，经“旋风除尘”处理后，送入垃圾焚烧炉作为二次进风，不外排。

(10) 设置厂界（征地红线）外300m的大气环境防护范围，其包络范围内现无居民居住，但存在部分鱼塘养殖及盐田生产。建设单位应向当地城市规划行政主管部门申报备案，并配合当地政府，作好规划控制，大气环境防护距离内不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标，不宜种植果树、茶叶、蔬菜等直接食用的农作物，并停止鱼塘养殖及食盐等生产。

19.3.2声环境

19.3.2.1声环境现状

本次调查的9个拟建厂界噪声监测点，厂界昼间噪声现状监测值在52.9dB～54.3dB之间，夜间噪声现状监测值在45.9dB～47.8dB之间，均可达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区限值要求，评价区域内的声环境质量现状良好。

19.3.2.2声环境影响预测结论

本项目投运后，厂界周边噪声贡献值小于55 dB（兰色），项目区东北面厂界局部噪声贡献值超55dB（绿色）；叠加现状背景值后，白昼厂界区域噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区的排放限值要求（60dB，图7.2-2）；夜间除东北面厂界局部噪声值超标外（55dB），其它三面厂界噪声值基本可达标（50dB、图7.2-3）。

超标区域内现状无居民区等敏感点分布，且在日后规划中也没有涉及建设居住区、医院、学校等环境保护目标，因此本项目建成投运后，不会造成噪声扰民现象。

19.3.2.3噪声防治措施

为保证营运期噪声得到有效的控制，应采取以下的噪声防治措施：

①首先从声源上控制，设备应购买低噪产品，应安置在专用机房，采用密封门与外环境隔开，与外管道采用揉性连接，位置尽量远离边界，从一开始就降低噪声的影响。空压机要选用低能耗低噪声产品，应配套相应的消声器，以降低声源。

②对主要噪声设备进行减振、隔声、消声处理，重点对高噪声源进行噪声治理。同时加强对厂区原料加工车间内高噪声设备的降噪处理，以降低其对周边环境的影响。

③如锅炉房、汽机房、水处理设施车间、空压机房等多噪声源的车间，在靠近厂界的墙面不设置窗和门，其它墙面的窗采用双层玻璃，门采用隔声门；对机械采取减振措施，管道进口采取软接及安装消声器，确保车间总降噪量不低于20dB。

⑤加强机械设备的定期检修和维护，以减少机械故障等原因造成的机械振动及噪声。

⑥严格控制夜间进出厂运输。控制厂区内流动机械运行速度小于20km/h限值，汽车禁鸣笛。

⑦加强厂区绿化，在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，特别是在厂区东北和西南侧邻厂界处以及办公楼周围，种植树木隔离带，以起到降低噪声的作用。

19.3.3水环境

19.3.3.1环境保护目标

（1）厂区周边地表水水质。

（2）地下水：厂区周边地下水水质。

19.3.3.2水环境质量现状

（1）地表水

本项目污水经厂内预处理达标后，经管道排入莆田市秀屿区污水处理厂深度处理、达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后排放。污水处理厂尾水纳污海区水环境质量现状，引用我院已审批通过的《湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位工程海洋环境影响报告书》中在该海域的现状监测数据，监测结果表明：

① 调查海域的pH、DO、COD、石油类、Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Cr指标均可达到GB 3097-1997《海水水质标准》中的相应水质标准的要求。

② 调查期间小潮低潮期无机氮超标率为44.9%，超标倍数最大为0.17；小潮高潮期超标率为68%，超标倍数最大为0.22，其余潮时各站位均可达到第二类海水水质标准。调查期间小潮低潮期活性磷酸盐超标率为10.5%，超标倍数最大为0.27；大潮低潮期超标率为42%，超标倍数最大为5.2，其余潮时各站位均可达到第二类海水水质标准。分析超标原因可能是由于附近养殖区污染、陆域污染物入海所致。

③ 调查海域各站位表层沉积物中的有机碳、硫化物、石油类、重金属（铜、铅、锌、镉、铬、汞和砷）均可达到GB18668-2002《海洋沉积物质量》中的相应标准限值要求，调查海域沉积物质量现状良好。

（2）地下水

本次调查，在项目周边村庄4处民井取水检测，结果表明：本项目周边村庄井水各项监测因子的浓度基本符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准的要求，项目周边地下水水质现状良好。

19.3.3.3水环境影响预测结论

（1）水环境影响结论

本项目运行过程中产生的垃圾渗滤液、垃圾卸料平台、垃圾运输车辆、道路冲洗污水等高浓度污水，排入厂内渗滤液处理站，经预处理达标后，通过管道送到秀屿区污水处理厂处理，渗滤液预处理后产生的浓缩液近期回喷垃圾贮坑；生活污水等低浓度污水通过管道汇入渗滤液处理站尾水在线检测装置后的出厂排污管道，送入秀屿区污水处理厂处理。秀屿区污水处理厂具备接纳处理能力，并已同意接收，污水经其深度处理达到GBl8918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准要求后，排入秀屿秀屿作业区5#~6#码头前沿的海区，其对纳污海区的影响是可接受的。所以，本项目运行过程中产生的污水对周边水体产生的影响较小。

（2）地下水环境影响评价

本项目生产运营过程中产生的污水、重金属污染物渗漏可能对地下水水质、土壤造成一定的影响。本项目处于区域相对独立的滨海水文地质单元的下游地区，该单元地下水流向为向西、向南、流向滩涂海域；项目所在区域没有地下水源保护区，非集中式饮用水源准保护区、补给径流区及其它涉及地下水的环境敏感区，厂区及附近现状不存在地下水位降落漏斗、地裂缝、岩溶塌陷等水文地质问题。本项目要求对涉及水污染源的地面、构筑物按有关规范进行防渗处理，项目区附近地下水对外围的扩散、渗透影响范围有限；在充分落实本评价提出的各项环保措施与建议，并确保各项环保设施正常运行，保证厂内各污染防治区的防渗措施、标准落实到位、防止废水泄漏的前提下，本项目运营对所在地周边地下水环境的影响较小。

19.3.3.4水污染防治措施

（1）地表水污染防治措施

①本项目已配套建设一座500t/d的渗滤液污水处理站，垃圾渗沥液和卸料平台、垃圾运输车辆、道路冲洗废水等高浓度废水，采用“前处理+ABR厌氧生物反应 +反硝化+硝化+ 内置MBR膜+NF（纳滤）”工艺处理达标后（表1.5.9），通过管道送到秀屿区污水处理厂处理；膜处理后产生的浓缩液近期浓缩液回喷垃圾贮坑。

②生活污水、实验室污水、化水车间排水等低浓度废水，经厂内预处理达标后，通过管道汇入渗滤液处理站后出厂污水管道，送入秀屿区污水处理厂处理。

③医疗垃圾处理车间设置废水处理站，处理能力为30m3/d。采用 “调节池+酸化水解池+接触氧化池+二沉池+机械过滤器+活性炭过滤器+二氧化氯发生器消毒”工艺，收集、处理医疗垃圾运输车辆、周转箱清洗消毒废水，车间设备、地面冲洗等生产废水。

医疗垃圾高温蒸汽灭菌处理过程产生的废液，由系统自带的废液收集处理单元收集，通过蒸汽板式换热器循环加热废液消毒杀菌、消毒。

两类废水经预处理，各污染物分别达到GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》、CJ343-2010 《污水排入城镇下水道水质标准》限值（详见表1.5.9）要求后，排入秀屿区污水处理厂进行深度处理，杜绝医疗垃圾处理车间产生的废水直接排入外环境。

④污泥干化处理车间废水（主要为污泥干化冷凝液），经车间内沉淀处理后，其水质基本相近于污水处理厂水质，直接接入厂内渗滤液处理站后出厂污水管道，一并排入秀屿区污水处理厂进一步处理。

⑤本企业两座渗滤液污水处理站共设置容积为（1000m3+1000m3）的事故应急池，基本可满足事故情况下全厂废水收集的要求；设置两座容积为（1500m3+1500m3）污水事故池，渗滤液处理站运行不正常、或高浓度废水产生量波动较大时，预处理不达标污水可依托这两座事故池暂时贮放，不得外排，应通过该事故池进行调节、再处理达标后排放，基本可满足全厂（一～三期工程）渗滤液等高浓度污水3天暂存量的要求。

⑥本厂各类污水经预处理达标后，经管道送入秀屿区污水处理厂深度处理。本厂仅设1个污水排水口，在厂内两座渗滤液处理站出水管汇流后，设置1套在线自动监测仪，监测项目包括：PH、水量、COD、氨氮、总磷。并将自动监测结果与莆田市环保局联网。

（2）地下水污染防治措施

①控制污染源头。主厂房内垃圾贮坑、渗滤液收集池、飞灰固化车间、医疗垃圾处理车间（含医疗废水处理站、暂存库）、渗滤液处理站、污泥干化处理车间、飞灰固化块养护棚、各污水、污泥收集、处理、贮放池等构筑物和输送污水的管道、管沟，应作防渗水处理。应按《石油化工企业防渗设计通则》(Q/SY1303-2010)和GBT 50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》要求，进行设计、施工。

②飞灰固化块车间地面、养护棚地面应进行防渗处理，必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，并设计污水收集坑，污水用作飞灰固化或导入渗滤液收集池。

③污水管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设或管、沟同设，污水管外砌管沟，管沟内壁作防渗处理，以做到泄漏污染物“早发现、早处理”；管道采用PVC、PPR等耐腐材质，设计壁厚应适当加厚；对于地埋式污水管道均应采取最高级别的防腐和防渗处理；污水管穿越厂前大道，应设置套管，污水管穿越厂区道路以及车间出入口处应采用管沟，不得使用盖板。

④在上游村庄的民井及厂区内装置区、渗滤液处理站下游，共设置4个观察井，对地下水水位、水质动态长期监测，及时掌握其动态变化，预防受污染地下水流入下游水体。

19.3.4固体废物

本项目产生的炉渣，由绿富域资源再生科技有限公司承包接收处置，用作建材辅料；飞灰在厂内经水泥、螯合剂的固化稳定化处理，经检测达到GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中 6.3 条要求后，经当地环保行政主管部门批准，定期送往的大湖垃圾填埋场专区填埋处置；生产过程中产生的生活垃圾、活性炭废包装袋、废活性炭、渗滤液处理站污泥、“干化污泥”、高温蒸汽灭菌处理达到GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》6.1条要求”后的“医疗垃圾”等，掺入生活垃圾中、送入生活垃圾焚烧炉焚烧处置；危险废物：废离子交换树脂、除尘器废布袋、医废尾气处理的废滤芯和吸附材料等送有资质的单位集中安全处置。因此，本项目营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固废对外环境造成二次污染。

19.3.5生态环境影响

19.3.5.1生态环境保护目标

生态环境保护目标为厂区周边的自然植被、人工植被、土壤环境和水产养殖。

19.3.5.2生态环境现状

本次评价土壤环境质量现状监测结果表明：土壤中的pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、铍、砷和汞含量均能达到《土壤环境质量标准》中二级标准限值。土壤中的二噁英浓度处于西班牙、韩国、上海和广州的垃圾焚烧炉附近土壤的二噁英类物质污染较低水平。

工程区域现状主要植物资源种类及群落类型，均属滨海地区广泛分布性的区系成分和植被类型，属滨海地区广泛分布性的植被类型，未发现有珍稀濒危野生植物或名木古树分布；现状区域陆域生境中的野生动物资源主要为鸟类，种类和种群密度均较低，未发现涉及有鸟类或其他野生动物集中栖息与繁衍的敏感生境。

19.3.5.3生态环境影响评价结论

拟建项目主要在三期（前阶段）扩建项目主厂房内及已征用地上建设 ，无新增用地，本项目建成后全厂大气污染物排放量有所增加，但增量不大，评价区各敏感目标处SO2、NO2、PM10、二噁英类、NH3和H2S等大气污染物浓度均可达到相应环境质量标准的要求，空气环境质量可以满足环境功能区的要求。因此，在切实落实各项环保措施，并保证各环保设施运行正常、废气达标排放、杜绝事故排放的前提下，本项目的建设对当地生态环境的影响是可以接受的。

19.3.6风险评价结论

(1) 本评价将焚烧炉及除尘器列为重大危险源。本评价选取二噁英类为风险评价因子。确定焚烧炉出口处管道和渗沥液输送管道破裂，导致有毒有害物质泄漏为本项目最大可信事故，此类事故发生概率为1×10-5/a。

(2) 焚烧炉出口处管道破裂，烟气未进入除尘器前直接排放，二噁英类排放量为3.735×10-7kg/h事故情形下，泄漏点下风向二噁英类浓度均小于半致死浓度112.5μg/m3。

(3) 确定本项目二噁英有毒有害气体泄漏的安全疏散距离范围为厂界外3800m以内的环形区域。一旦发生上述情形的泄漏事故，应及时疏散此距离范围内的人群。

二噁英属极度危害品，建设单位应高度重视二噁英泄漏危害，建立有效的风险管理制度和有力的措施，来减少二噁英类事故排放的发生概率。应设置各风险物品可燃、有毒有害气体泄漏探测、报警器，一旦发生泄漏事故立即报警，并关停有关设备，保证在短时间内，消除事故排放，必要时应及时疏散事故影响范围内的人群。

在严格落实本评价提出的各项风险防范措施并建立应急预案的情况下，本项目建设从风险角度分析是可行的。

19.3.7社会环境影响

根据以上各单项风险的评价综合分析，本项目合法性、合理性没有存在质疑风险，项目建设造成环境破坏的风险较小。建设单位要协助当地政府、相关部门采取降低风险、化解矛盾的措施，要注意听取社会公众的意见，及时发现并协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，认真落实社会稳定风险防范措施，可将危害社会稳定风险影响减小到最低限度，确保社会稳定。

19.4工程建设的环境可行性

19.4.1产业政策符合性分析

莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目采用垃圾焚烧发电的方式处置生活垃圾，项目的建设对推进莆田市生活垃圾处理无害化、资源化、减量化进程有着积极有推进作用；并可充分利用垃圾焚烧余热锅炉产生的蒸汽，集中无害化处理医疗垃圾、污水厂污泥，属《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》鼓励类和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中 “城镇垃圾及其他固体废弃物无害化、资源化、减量化处理和综合利用”的投资项目。投资项目，符合国家产业政策。

19.4.2选址符合性分析

莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目厂址位于秀屿区东庄镇胜利围垦区、《莆田市城市总体规划》（2008--2030）规划的“城市垃圾焚烧处理基地”，本扩建项目主要在三期扩建项目已征用地的主厂房内建设，因此，本项目选址符合莆田市城乡规划和《莆田市环境卫生专项规划》的要求，符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276-2006）及原国家环保总局《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》（2007年第17号公告）中的相关要求。

19.4.3环境功能区划及生态功能区划符合性

根据《莆田市生态功能区域》（2007），本项目位于“莆田西南部工业生态生态功能小区”（见图4.4-2），该区域主导功能为工业生态，辅助功能为防风固沙、集镇生态和围垦养殖。本项目不占用沿海防护林；以收集、焚烧处理莆田市城区、乡镇和仙游县部分乡镇的生活垃圾为主要目的，并采取较为完善的污染控制措施，尽可能减轻项目建设可能造成的不良环境影响，因此，符合《莆田市生态功能区划》的生态功能定位和环境功能区划要求。

19.4.4清洁生产

本项目属于废物资源循环综合利用的环保项目。本项目采用机械炉排式焚烧炉，生活垃圾焚烧产生热量提供机组发电产生电能，部分蒸汽用于污泥干化处理、医疗垃圾处理加热，固体废物全部得到综合利用和资源化，资源利用率较高；医疗垃圾处理废气、污泥干化处理废气入垃圾焚烧炉燃烧，不外排，在末端治理方面也采用了先进、完善的污染防治措施，污染物稳定达标排放；从生产工艺与装备要求、资源利用指标、污染物排放控制、节能措施与能耗等方面分析，符合国家及福建省有关政策导向和可持续发展的要求，可认为本项目总体符合清洁生产要求。

19.4.5总量控制

根据莆田市环保局对本企业“三期(前阶段)扩建项目环境影响报告书”的批复（莆环保评[2015]30号），本企业现有主要污染物排放总量指标为：CODcr：76.88 t/a、氨氮：34.63t/a、 SO2：82.2 t/a 、NOx：264.71 t/a。

现有工程【一、二、三期（前阶段）工程】主要污染物污染物排放总量为： COD：7.84t/a、氨氮：1.04t/a，SO2：91.8t/a；NOx：270.11t/a。经测算，本期扩建项目污染物排放总量为：COD：7.92t/a、氨氮：1.06t/a，SO2：28.8t/a；NOx：81.0t/a，需增加的污染物排放总量指标为：SO2：38.4t/a、NOx ：86.4 t/a。

本期扩建项目需增加的COD和氨氮排放总量指标由企业现已批复的总量指标内调剂，不再新增指标；本期所需新增的SO2、NOx污染物排放总量指标，由本企业向排污权交易机构申购，并按照环保行政主管部门出具的排污权交易来源限制条件进行交易。则本项目主要污染物排放总量指标可得到落实。

为控制区域污染物排放量，本项目建成投产后，必须确保污染物稳定达到国家或地方所规定的污染物排放标准及总量控制指标，项目本身应积极推行清洁生产，实行全面达标工程。

19.4.6公众参与

本项目公众意见调查结果表明：97.1%的被调查者对本项目建设持“赞同”态度，2.4%持“无所谓”的态度，仅0.5%(1人)公众表示不同意。表明周边大部分公众是同意本项目建设，群众支持率较高；88.2%的被调查者认为应该加强废气治理；64.1%认为应加强污水治理；调查期间多数公众表示本项目建设有利于当地社会经济的发展。对于公众关注的项目建成的环境问题，建设单位高度重视，并承诺将严格按照环境保护要求落实各项污染防治措施，将项目的环境影响降低到最低水平。

19.4.7环保措施可行性

营运期产生污染物主要为各种废气、污水、固体废物及噪声影响，本报告根据生产过程的各种污染源，在可研的基础上提出了针对性的污染物处理与控制措施。经分析论证，所采取的措施是技术经济可行的，可使本项目排放的各种污染物得到有效地治理、控制。针对可研拟采用的环保措施的不足和缺漏问题，本评价提出了相应的对策与建议，建设单位应认真落实与实施。

19.4.8达标排放

建设单位在切实落实本评价和工可提出的各项环保措施、生产运行满足工艺要求的前提下，本项目运营期在正常生产状况下，各污染物可达标排放。

19.5建设项目竣工环境保护验收要求

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号令)的规定，本项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书的环保行政主管部门申请环境保护竣工验收。在“三期扩建项目”在建工程已采取的环保措施基础上，本扩建项目主要环保措施及环保验收的主要内容见表19.5.1。

表19.5.1   三期（后阶段）扩建项目环保竣工验收一览表

| 分类 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 恶臭污染物 | NH3、H2S、臭气浓度 | ①垃圾焚烧炉应设置1套独立的燃油辅助燃烧系统，以保证炉膛温度稳定保持在850℃以上。 ②医疗垃圾暂存库、清洗消毒间应置换出的空气，经“过滤器和吸附器”装置处理后排入垃圾贮坑，引入垃圾焚烧炉内焚烧处理。 ③高温蒸汽灭菌系统自带尾气处理装置（“过滤器和吸附器”专利处理模块），处置灭菌柜在预真空阶段抽出的空气、湿蒸汽尾气和在蒸汽灭菌过程中从灭菌设备内腔排出的尾气，保证细菌和病毒等微生物、挥发性有机化合物(VOCs)去除率达到99.999%以上。尾气经板式换热器冷却处理后排入垃圾贮坑，不外排。 ⑤在灭菌柜出口和医疗垃圾破碎毁形装置上方设置集气罩，吸引灭菌柜门打开、医疗垃圾破碎过程的废气排入垃圾贮坑，不外排。 ⑥污泥干化处理车间干污泥出口臭气，经旋风除尘和冷凝后二级处理，不凝尾气与湿污泥储仓臭气等，通过负压风机，将废气送入垃圾焚烧炉作为二次进风燃烧，不外排。 ⑦污泥干化处理车间采用“植物液喷雾”去除臭气。 | 检查落实情况 废气排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中的二级标准和GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》》中的二级标准。 |
|  | 生活垃圾焚烧炉烟气 | 烟气污染物、重金属 | ①每台垃圾焚烧炉安装1套运行工况在线监测装置，监测项目至少包括焚烧炉燃烧温度、烟气中O2、CO浓度。 ②采取“半干法＋活性碳吸附＋布袋除尘”的烟气净化工艺。每台焚烧炉应单独设置1套烟气净化系统和1座排气筒，并安装烟气在线监测装置，对烟气排放量、烟气温度、烟气含氧量、烟尘、SO2、氮氧化物、CO、HCl等实行连续自动监测；排气筒高度不小于100m。 ③每套烟气净化系统设置活性炭消耗在线自动计量。 | 检查落实情况； 废气排放执行GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》。 |
|  |  | NOx | 垃圾焚烧炉安装1套SNCR 脱氮装置，以氨水为还原剂。 |  |
|  |  | 烟尘 | 烟气净化装置设置一套袋式除尘设备。 |  |
|  | 烟气在线监测综合大型显示系统 | 监测数据公示 | 在厂界显著位置设立电子显示板，公示焚烧炉运行工况的主要参数（至少包括烟气中一氧化碳浓度和炉膛内焚烧温度）和烟气中主要污染物在线监测数据（至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢），并与当地环境保护行政主管部门和行业主管部门监控中心联网。 | 检查落实情况 |
| 水污染物 |  | ①厂内雨污分流，分为高浓度生产废水系统、低浓度废水、雨水系统。 |  |
|  | 垃圾渗滤液等高浓度生产废水 | COD、氨氮、重金属等 | ②垃圾渗滤液等高浓度废水，用输送泵送渗滤液处理站预处理达标后，经管道送秀屿区污水处理厂深度处理。 | 检查落实情况； 各类污水分别经预处理，各类污染物浓度达到相关排放标准：CJ343-2010、GB8978-1996、GB16889-2008、 GB18466-2005中的排放浓度限值要求后（见表1.5.9），由污水管排至莆田市秀屿区污水处理厂深度处理，达标排放。 |
|  | 生活污水、污泥干化废水及其它低浓度污水 | COD、氨氮、粪大肠菌群数等 | ①生活污水、实验室、化水车间排水排水等低浓度污水，经预处理达标后，经管道送秀屿区污水处理厂处理。 ②飞灰固化间设冲洗水回收池，冲洗水，回收地面冲洗水回用于飞灰、水泥混合固化处理。 ③医疗垃圾高温蒸汽灭菌系统自带废液处理器，收集灭菌柜工作过程中产生的废液，通过加热消毒杀菌。 医疗垃圾处理车间设废水处理站，处理能力为30m3/d。设置10 m3的事故应急池。处理医疗垃圾运输车辆、周转箱清洗、车间设备、地面冲洗等废水。两类预处理达标废水排入秀屿区污水处理厂进行深度处理；杜绝医疗垃圾处理车间产生的废水直接排入外环境。 ④污泥干化产生的废水，与经车间内沉淀处理后，与车间冲洗废水，采用管道排入秀屿区污水处理厂深度处理。 ⑤在本厂区设置1座100m3初期雨水收集池，配置污水提升输送泵和管道，将污水送至渗滤液处理站污水事故池。雨水总排口设置截断阀门。 |  |
|  | 初期雨水 | COD、氨氮 | 厂内雨水沟设计，应考虑将生产区、厂内垃圾运输道路的初期雨水收集、排入渗滤液处理站预处理后，排入秀屿区污水处理厂处理。 | 检查落实情况 |
|  | 地下水污染防范措施 | ①医疗垃圾处理车间、污泥干化处理车间地面、污水输送管沟内壁、储存“污水、污泥”的池、仓等构筑物，应作防渗水处理，严格按规范要求设计、施工。医疗垃圾暂存库地面和墙裙均应作防渗水处理。 ②飞灰养护棚应能防雨、防风，地面采用防水层防渗，并设置污水收集池，回收污水排入垃圾渗滤液处理站处理。 ③设地下水监控井（厂区主要污染装置区、渗滤液处理站下游共3个；西温村1个。图5.3.2、图5.3-3） | 验收措施落实情况 |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 减振、隔声 | 执行GB12348－2008《工业企业厂界噪声排放标准》的2类标准。 车间内噪声小于85db |
|  | 冷却塔 | 噪声 | 减振、隔声 |  |
|  | 余热锅炉排气 |  | 排气口安装消声器， |  |
|  | 离心泵、分离机、 | 噪声 | 减振、隔声 |  |
|  | 运行设备 | 噪声 | 选低噪声设备、采取减振、隔声、消声器、置于室内等降噪措施。 |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 炉渣、 | 与相关单位签订接收、处理协议，综合利用。 | 执行GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类固废要求 |
|  | 危险废物 | 医废进厂检查 | 在医废转运车进厂入口处，设放射性物质检测仪，当显示车内有放射性物质时，则使用手持放射性物质检测仪，逐箱检查，严格做到放射性物质不进厂、不入炉。 | 执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》 参照《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》（WS 310.3-2009） 检查落实情况； |
|  |  | 医疗垃圾灭菌效果检测 | 每批医疗废物处理都应采用化学检测方法对处理效果进行检测。 根据高温蒸汽处理设备运行情况进行不定期的生物检测，一般每周不少于１次；高温蒸汽处理设备检修之后，必须进行相应的处理效果生物检测。 |  |
|  |  | 飞灰 | 飞灰送飞灰处理间，采用“水泥：螯合剂”固化、稳定化处理成固化块，经检测各项指标合格后，报当地环保主管部门批准，送莆田市大湖垃圾填埋场专区填埋处置。 |  |
|  |  | 废布袋、失效滤芯等 | 除尘器废布袋、医疗废物高温蒸汽废气处理单元中的失效滤芯和吸附材料等，送有资质单位集中处置。 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 送有资质单位集中处置。 |  |
|  | 固废临时堆放场 | 固废临时贮存堆放场所，飞灰固化块养护应设置围档，并采取防风、防雨、防渗措施 | 检查落实情况 |
|  | 固废管理 | 建立消石灰、活性碳使用消耗台帐；建立炉渣、飞灰产生量台帐和飞灰固化块检测、转移记录、台帐。 | 检查落实情况 |
| 风险防范措施 | ①本项目产生风险物品的各场所应设置在线监测、监控设施，除现场报警外，声、光报警信号应接入主厂房中控室，设置24小时人员值守。 ②产生甲烷等可燃气体气体场所，电气、照明等应采用防爆型产品，区域内的工艺设备、管道均应采取防静电、接地措施； ③贮放酸碱化学品区和脱硝用的氨水贮罐区应设置围堰，围堰内容积不小于贮罐贮存量。 ④在医废转运车进厂入口处，设放射性物质检测仪，当显示车内有放射性物质时，则使用手持放射性物质检测仪，逐箱检查，严格做到放射性物质不进厂、不入炉。 ⑤完善《突发环境事件应急预案》，报环保主管部门备案；并定期组织职工进行应急救援预案演练。 ⑥本项目设置二噁英有毒有害气体泄漏的安全疏散距离范围为焚烧炉、除尘器车间外3800m范围内的区域（图10.3-1）。 | 检查落实情况 |
| 大气环境保护距离 | 设定的大气环境保护距离：维持“三期（前阶段）扩建项目”环境影响报告书及其批复要求即。厂界（征地红线）外延300m范围（见图6.2-33所示）。 |  |

建议：

1、建设单位应配合当地政府，做好规划控制，在大气环境防护距离范围内，不得建设居住区、医院、学校、食品加工等对大气环境敏感的项目，不宜种植果树、茶叶、蔬菜等直接食用的农作物、经济作物，并停止鱼塘养殖及食盐等生产。

2、建议委托具备条件的第三方机构定期对医疗废物处理车间的设施、设备安全状况以及运行管理情况进行监测和评估，一般宜每２年做一次评估，评估报告应留存以备所在地环境保护部门检查。

19.6评价总结论

莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期（后阶段）扩建项目，主要在三期扩建项目已征用地的主厂房内及已征用地上建设。本扩建项目建设符合国家产业政策，生产过程基本符合清洁生产原则；项目所在地环境质量现状可达到环境功能区规定要求；本项目拟采取的污染防治措施技术经济可行。公参调查表明，大部分公众赞成本项目的建设。在建设单位严格落实本报告书和项目《可研报告》提出的各项环保措施和安全风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，生产运行满足工艺和安全生产要求，达标排放的前提下，本项目建设、运营对周围环境的影响可控制在现环境功能区允许范围之内，从环保的角度分析，本项目建设是可行的。