建筑类

固定资产投资项目节能审查基准承诺标准

编制说明

| 承担单位： | 广州能源检测研究院 |
| --- | --- |
| 提交日期： | 2017年2月 |

目  录

一、	研究背景	1

二、	建筑分类	2

2.1、民用建筑	2

2.2、工业建筑	4

三、	能评法律法规体系	5

3.1、法律法规体系	5

3.2、建议纳入能评基准承诺标准的内容	12

四、	建筑产业发展要求	14

4.1、国家建筑产业发展规划	14

4.2、广东省建筑产业发展规划	15

4.3、江门市建筑产业发展规划	16

五、	建筑节能法律法规体系	17

5.1、法律法规体系	17

5.2、建议纳入能评基准承诺标准的内容	25

六、	建筑用能系统及用能特点	26

6.1、建筑主要用能系统	26

6.2、建筑用能特点	34

七、	建筑节能技术标准体系	39

7.1、建筑节能标准体系	39

7.2、建议纳入能评基准承诺标准的内容	73

八、	建筑类项目能评基准承诺标准框架设计及内容建议	79

8.1、江门市旅馆酒店及商业建筑不再审批能评备案标准	79

8.2、江门市居住建筑不再审批能评备案标准	84

九、	附件	89

# 研究背景

为深化投融资体制改革，中共中央国务院出台《关于深化投融资体制改革的意见》提出“在一定领域、区域内先行试点企业投资项目的承诺制，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式”。为深入贯彻落实中共中央、国务院改革部署，紧密结合江门实际情况，在借鉴周边地区改革经验做法基础上，江门提出围绕“投资政策引导、建立承诺标准、企业自主承诺、健全信用保障、依法加强监管、完善配套改革”的试点思路，开展投资项目承诺制改革试点工作，探索投资项目“先承诺后审，边建边批”管理新模式，大幅缩短项目前期准备时间，加快项目落地，为实施投资项目承诺制改革积累经验，在2017年年底前，完成一批投资项目承诺制试点，形成可复制、可推广的经验做法。

为推进投资项目承诺制改革试点顺利推进，迈好第一步，解决“承诺什么”的问题，我院受江门市发展和改革据委托，制定建筑类（含商业、酒店、居住类）项目节能审查基准承诺标准，该标准按照江门市发展改革局的要求，致力于在“过于原则”和“过于细致”之间找到平衡点，全面梳理现行建筑类项目节能审查的法律法规、技术规范等，制定基准承诺标准，企业按此标准承诺并组织项目建设，即符合国家关于节能的相关法规政策、技术标准，符合节能审查主管部门的审查标准。

# 建筑分类

建筑分为民用建筑和工业建筑。

## 2.1 民用建筑

民用建筑：供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。民用建筑分类因使用目的不同有各种类型，如按照防火、等级、规模、收费等不同要求有不同分类。按照现行国家标准《民用建筑设计通则》（GB50352）的规定，民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。按照现行国家标准《建设工程分类标准》（GB50359）的详细规定，民用建筑工程按用途分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑等。

#### 2.1.1居住建筑

供人们居住使用的建筑。按使用功能不同可分为别墅、公寓、普通住宅、集体宿舍等；按照地上层数和高度分为低层建筑（1-3层）、多层建筑（4-6层）、中高层建筑（7-9层）和高层建筑（10层以上）。

#### 2.1.2公共建筑

包括办公建筑、商业建筑、酒店建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输建筑等。其中：

办公建筑包括写字楼、政府部门办公室等。按地上层数和高度分为单层建筑、多层建筑（2层以上但不超过24米）、高层建筑（8层以上，高度24米-100米）、超高层建筑（30层以上，高度100米以上）。

旅馆酒店建筑分为旅游饭店、普通旅馆、招待所等。旅游饭店按照档次、功能等分为不同的星级，包括1星至5星共5个等级。

商业建筑按照用途分为百货商场、综合商厦、购物中心、超市、菜市场、专业商店等，按其建筑面积划分分为大型商业建筑（规模大于15000m2）、中型商业建筑（规模为3000～15000 m2）和小型商业建筑（规模小于3000 m2）。

居民服务建筑分为餐饮用房屋，银行营业和证券营业用房屋，电信及计算机服务用房屋，邮政用房屋，以及洗染店、洗浴室、理发美容店、家电维修、殡仪馆等生活服务用房屋。

文化建筑分为文艺演出用房、艺术展览用房、图书馆、纪念馆、档案馆、文化宫、电影院、影城、宗教寺院以及舞厅、歌厅、游艺厅等用房。文化建筑按其建筑面积分为大型文化建筑（规模大于10000m2）、中型文化建筑（规模为4000～10000m2）和小型文化建筑（规模小于4000m2）。

教育建筑包括各类学校的教学楼、图书馆、试验室、体育馆、展览馆等教育用房。

体育建筑的分类如下：

1 .体育建筑分为体育馆、体育场、游泳馆、跳水馆等；

2. 体育场按照规模分为：特大型（60000座以上）、大型（40000～60000座）、中型（20000～40000座）、小型（20000座以下）；

3 .体育馆按照规模分为：特大型（10000座以上）、大型（6000～10000座）、中型（3000～6000座）、小型（3000座以下）；

4 .游泳馆、跳水馆按照规模分为：特大型（6000座以上）、大型（3000～6000座）、中型（1500～3000座）、小型（1500座以下）。

卫生建筑包括各类医疗机构的病房、门诊部、保健站、卫生所、化验室、药房、病案室、太平间等房屋。

科研建筑包括各类独立的科学实验研究机构或企业、事业单位进行科学实验研究工作所用的房屋。

交通建筑工程分为机场航站楼、机场指挥塔、交通枢纽、停车楼、汽车和铁路车站的站房、港口码头建筑等工程。

## 2.2 工业建筑

工业建筑是指从事工业生产和为生产服务的各类建筑物、构筑物，它们是根据生产工艺流程和机械设备布置的要求而设计的。工业建筑工程分为厂房（机房）、仓库、辅助附属设施等。仓库按用途划分，包括各行业企事业单位的成品库、原材料库、物资储备库、冷藏库等。

本标准主要适用建筑对象为居住建筑、公共建筑中的商业建筑以及旅馆酒店建筑。

# 能评法律法规体系

## 3.1 法律法规体系

- 能评法律法规体系文件汇总

| 序号 | 名称 | 性质 | 主要相关条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国节约能源法 | 法律 | 第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 第六十八条 负责审批政府投资项目的机关违反本法规定，对不符合强制性节能标准的项目予以批准建设的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |
| 2 | 中华人民共和国可再生能源法 | 法律 |  |
| 3 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 法律 |  |
| 4 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 法律 | 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第二十六条 餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的产品。本法施行后新建的餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的技术、设备和设施。 |
| 5 | 中华人民共和国计量法 | 法律 |  |
| 6 | 中华人民共和国电力法 | 法律 |  |
| 7 | 广东省节约能源条例 | 地方法规 | 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。 不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。 |
| 8 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令） | 行政法规 | 第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能 审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。 第五条 固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。 国家发展改革委核报国务院审批以及国家发展改革委审批的政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。国家发展改革委核报国务院核准以及国家发展改革委核准的企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。 年综合能源消费量5000吨标准煤以上（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同）的固定资产投资项目，其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项目，其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定。 第六条 年综合能源消费量不满1000 吨标准煤，且年电力消费量不满500 万千瓦时的固定资产投资项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定并公布）的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。 第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。 |
| 9 | 《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号） | 行政公文 | 在第二章提到：“(一)加强高能耗和产能过剩行业建设项目节能评估工作。根据《国务院批转发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号)和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)的相关要求，各地区需加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、氧化铝、铁合金、电石、焦炭、合成氨、氯碱等产能过剩或“两高”行业扩大产能类的固定资产投资项目节能评估和审查工作，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费和盲目发展。各地区可根据当地产业发展实际，扩大节能评估和审查的范围。(二)节能评估报告的内容深度。项目节能评估报告应包括评估依据、项目概况、项目能源消耗品种及数量、项目采用的工艺、设备对能源效率的影响分析、项目主要能耗指标先进性分析、项目合理用能与节能措施、企业能源计量、统计及节能管理、主要结论等内容。各地可结合本地区工业经济发展现状、产业布局、能源资源条件和节能目标要求，提出工业固定资产投资项目节能评估报告的内容深度要求，使节能评估报告能够真实、全面、客观地反映项目工艺技术和能源利用水平，为项目决策提供科学依据。(三)严格节能评估报告审查。节能评估报告审查应全面、客观、依据充分，确保有效遏制高能耗和产能过剩项目盲目建设，指导和优化建设项目合理用能，提高能源利用效率。节能评估报告的审查重点应包括：节能评估报告的内容及深度是否符合要求，项目能源消费量及能源消费结构是否合理，项目采用的工艺、设备是否先进，是否符合强制性节能标准规范，项目节能措施是否合理、先进、可行，企业能源计量、统计及管理制度能否满足节能管理要求等。(四)提高节能评估和审查工作质量。各地工业和信息化主管部门在开展工业固定资产投资项目节能评估和审查工作中应当遵循公开、公平、公正的原则，规范审查程序，提高办事效率，为企业提供优质服务。项目主要工艺路线、主体设备等建设内容及能源消耗量发生重大变更时，应重新进行节能评估和审查。(五)坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。(六)加强项目能评后评价工作。各地工业和信息化主管部门应对建设项目节能评估报告审查意见的执行情况进行跟踪检查，要督促项目建设单位将节能评估报告及审查意见落实到项目节能设计和施工中，完善合理用能方案及节能措施。项目建成后，应及时组织开展项目节能单项验收或能评后评价，确保节能措施和节能标准得到落实。(七)完善节能标准体系。工业和信息化部将会同有关部门，加快建立健全工业节能标准体系，发布《工业固定资产投资项目节能评估评价导则》，完善重点行业产品能耗限额及准入标准、节能设计规范等。各地工业和信息化主管部门也要会同当地有关部门，研究提出严于国家的地方工业节能标准、规范，为工业固定资产投资项目节能评估和审查工作提供技术支撑。” |
| 10 | 《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号） | 行政法规 | 第六条 各级政府投资主管部门负责固定资产投资项目节能评估和审查工作。各级发展改革部门负责基本建设投资项目和非工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。各级经济贸易部门负责工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。 第八条 项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。 第九条 节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施； 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 第十二条 对未进行节能审查或未通过节能审查的审批、核准项目，各级政府投资主管部门不予审批或核准；实行备案制的项目，应严格执行强制性用能标准和节能设计规范。 第十三条 编制固定资产投资项目节能分析篇（章）的咨询机构和人员不得承担同一项目的节能评估工作。 |
| 11 | 国家节能中心节能评审评价指标通告（第1、2号） | 行政公文 |  |
| 12 | 《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年本） | 指南 |  |
| 13 | 《能源效率标识管理办法》（国家发展和改革委员会 国家质量监督检验检疫总局2016年第35号令） | 行政法规 |  |
| 14 | 《节能监察办法》(国家发改委2016年第33号令） | 行政法规 | 第十一条 节能监察机构依照授权或者委托，具体实施节能监察工作。节能监察应当包括下列内容： （二）落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况等； |
| 15 | 《印发<广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法>的通知》（粤经信法规函[2011]3427号） | 行政法规 | 第十三条 对固定资产投资项目的节能监察包括是否按规定进行节能评估和审查等。 第三十一条 固定资产投资项目未经节能评估、审查的，根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号），由节能监察机构提请节能审查机关责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造，并依法追究有关责任人的责任。 |
| 16 | 《能源计量监督管理办法》（国家质检总局2010第132号令） | 行政法规 |  |
| 17 | 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局2009第116号令） | 行政法规 |  |
| 18 | 《节能中长期专项规划》（国家发展和改革委） | 规划 | 在第五章第五节提到“建立和完善节能监督机制。组织对钢铁、有色、建材、化工、石化等高耗能行业用能情况、节能管理情况的监督检查；对产品能效标准、建筑节能设计标准、行业设计规范执行情况的监督检查；对固定资产投资项目可行性研究报告增列节能篇（章）的规定进行监督检查。健全依法淘汰的制度，采取强制性措施，依法淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备。充分发挥建设、工商、质检等部门及各地节能监测（监察）机构的作用，从各环节加大监督执法力度。” |
| 19 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展改革委2013第21号令） | 行政公文 |  |
| 20 | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 | 行政公文 |  |
| 21 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 | 行政公文 |  |
| 22 | 《国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分）》（国家发展改革委2016第30号公告） | 行政公文 |  |
| 23 | 《中国节能技术政策大纲》（发改环资[2007]199号） | 行政公文 | 8.4 建立健全节能管理制度 加强能源统计和计量管理，实施用能过程控制、监督和能效科学管理。建立节能目标责任制和评价考核制度，将节能技术研发、推广应用列为评价考核内容。建立固定资产投资项目节能评估和审查制度，使节能评估成为项目评审的重要内容。 |
| 24 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》 | 行政公文 |  |
| 25 | 《广东省建筑节能技术产品推荐目录》 | 行政公文 |  |

## 3.2 建议纳入能评基准承诺标准的内容

《中华人民共和国节约能源法》第十五条规定：国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产、使用。

《中华人民共和国节约能源法》第六十八条规定：固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

《中华人民共和国循环经济促进法》第二十条规定：新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

《中华人民共和国循环经济促进法》第二十六条规定：餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的产品，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的产品。本法施行后新建的餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水、节材和有利于保护环境的技术、设备和设施。

《广东省节约能源条例》第二十七规定：固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第七条规定：建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第十三条规定：对未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关责令停止生产、使用，限期整改；不能改造或逾期不改造的生产项目，由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任。以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段签订承诺书、通过节能审查的项目，由节能审查机关撤销项目的节能审查承诺书、节能审查意见。未落实节能审查承诺、节能审查意见要求的项目，节能审查机关责令建设单位限期整改。不能改正或逾期不改正的，节能审查机关按照法律法规的有关规定进行处罚。

《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号）第八条规定：项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。

《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号）第九条规定：节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施。

# 建筑产业发展要求

## 4.1 国家建筑产业发展规划

- 国家建筑产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称 及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 住房城乡建设事业“十三五”规划纲要 | 住建部 | 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。 加快推进住宅产业现代化，鼓励企业应用新技术、新材料建设省地节能环保住房。重点培育住宅产业集群，形成规模效应。鼓励采用环保型材料进行绿色装修，推行住宅全装修，实现住宅主体结构与室内装修一体化，住宅部品部件标准化、集成化，逐步建立住宅全装修质量保险保证机制。 |
| 落后产能淘汰目录 | 2 | 高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（1-4批） | 工信部 | 规定了落后变压器和电机等设备的型号及淘汰时间。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 3 | 节能产品惠民工程产品推广目录 | 发改委 | 发布了高效电机、变压器、水泵、以及其他家用电器产品推广目录 |
|  | 4 | 国家重点节能低碳技术推广目录(2016年本，节能部分) | 发改委 | 推广中央空调相关节能技术，建筑节能智能控制技术（建筑能源动态管控优化系统技术，冷热源设备智能优化控制技术，室内智能控制节能技术） |

## 4.2 广东省建筑产业发展规划

建筑相关的产业发展目录、落后产能淘汰目录、节能技术或产品推广目录等。

- 广东省建筑产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称 及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 广东省建筑产业“十三五”发展规划纲要 | 广东省住房和城乡建设厅 | 到2020 年，全面推进绿色建筑行动，城镇新建民用建筑全面执行一星级及以上绿色建筑标准，二星级及以上绿色建筑比例达到30%。 到2020 年，新建建筑中绿色建材应用比例达到50%，试点示范工程中应用比例达到80%。 严格落实建筑节能强制性标准。研究制订更高水平的建筑节能标准，推进能源消耗总量和强度的双控行动。 各市建制镇以上城市规划区全面完成禁止使用实心粘土砖工作，进一步提高建制镇以上城市规划区新建建筑应用预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料、保温材料、建筑节能玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷等新型建筑材料的比例。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 2 | 广东省绿色低碳建筑技术与产品目录 | 广东省住房和城乡建设厅 | 发布了太阳能热水器与系统、墙体屋面保温隔热材料、建筑可再生能源设备与系统以及其他建筑节能技术和产品等。 |

## 4.3 江门市建筑产业发展规划

建筑相关的产业发展目录、落后产能淘汰目录、节能技术或产品推广目录等。

- 江门市建筑产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称 及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 江门市新型城镇化“十三五”规划 | 江门市住房城乡建设局 | 推广绿色建筑，实行绿色建筑规划设计标准，鼓励使用环保材料和低碳施工，要求新建大型公共建筑、政府投资公益性建筑全面执行绿色建筑标准；新建保障性住房执行绿色建筑标准的建筑面积比例不低于90%；在新城新区、城市更新改造、绿色生态城区等集中连片发展区域中，鼓励规模化发展绿色建筑；单体建筑面积大于 1000 平方米的新建民用建筑至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。 城镇绿色建筑站新建建筑比重60%及以上。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 2 | 江门市新型墙体材料产品目录 | 江门市住房和城乡建设局 | 发布了江门市直及各区（县）生产新型墙体材料的产品及企业名录。凡使用未经建设行政主管部门（或墙革办）确认的新型墙体材料的建设项目，一律不返退预收的新型墙体材料专项基金。 |

# 建筑节能法律法规体系

## 5.1 法律法规体系

#### 5.1.1法律法规体系清单

- 建筑节能法律法规文件汇总分析

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国建筑法（2011年） | 法律 |  |
| 2 | 民用建筑节能条例（2008年） | 法规性公文 |  |
| 3 | 广东省民用建筑节能条例（2011年） | 法规性公文 |  |
| 4 | 民用建筑节能管理规定（2005年） | 国家部委规章 |  |
| 5 | 关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知（2004年） | 公文 | 建设部 |
| 6 | 关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见（2005年） | 公文 | 建设部 |
| 7 | 关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知（2005年） | 公文 | 建设部 |
| 8 | 建设部关于贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》的实施意见 | 公文 | 建设部 |
| 9 | 关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见（2007年） | 公文 | 住建部 |
| 10 | 关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见（2012年） | 公文 | 住建部 |
| 11 | 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（2013年） | 公文 | 住建部、发改委 |
| 12 | 住房城乡建设部 工业和信息化部关于印发《绿色建材评价标识管理办法》的通知（2014年） | 管理办法 | 住建部、工信部 |
| 13 | 工业和信息化部 住房城乡建设部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知（2015年） | 公文 | 工信部、住建部 |
| 14 | 住房城乡建设部办公厅关于绿色建筑评价标识管理有关工作的通知（2015年） | 公文 | 住建部 |
| 15 | 住房城乡建设部 工业和信息化部关于印发《绿色建材评价标识管理办法实施细则》和《绿色建材评价技术导则（试行）》的通知（2015年） | 公文 |  |
| 16 | 广东省人民政府办公厅关于印发广东省绿色建筑行动实施方案的通知（2013年） | 公文 |  |
| 17 | 广东省发展应用新型墙体材料管理规定（2005年） | 管理规定 |  |
| 18 | 广东省住房和城乡建设厅关于印发2016年广东省建筑节能与绿色建筑发展工作计划的通知（2016年） | 公文 |  |
| 19 | 广东省绿色建筑设计施工图审查要点（试行） | 公文 |  |
| 20 | 印发《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》的通知（2016年） | 公文 |  |
| 21 | 印发《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》的通知（2016年） | 管理办法 |  |
| 22 | 关于印发《江门市建筑节能管理暂行办法》的通知（2009） | 管理办法 |  |
| 23 | 江门市人民政府办公室关于印发《江门市绿色建筑行动实施方案》的通知（2014年） | 公文 |  |
| 24 | 江门市绿色建筑行动实施方案 | 公文 |  |
| 25 | 关于加快实施绿色建筑行动的通知（2016年） | 公文 |  |

#### 5.1.2法律法规体系分析

##### 5.1.2.1民用建筑节能条例

第十一条　国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。

建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。

第十三条　施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。
　　第十四条　建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。
　　按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。
　　第十五条　设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。
　　第十六条　施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。

第十七条　建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第十八条　实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置；公共建筑还应当安装用电分项计量装置。居住建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。计量装置应当依法检定合格。

第十九条　建筑的公共走廊、楼梯等部位，应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。

第二十一条　国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识，并按照国家有关规定将测评结果予以公示，接受社会监督。

本条例所称大型公共建筑，是指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。

法律责任：

第三十七条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
　　（一）明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的；
　　（二）明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）采购不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（四）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第三十八条　违反本条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第三十九条　违反本条例规定，设计单位未按照民用建筑节能强制性标准进行设计，或者使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十条　违反本条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十一条　违反本条例规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；
　　（二）使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第四十二条　违反本条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未按照民用建筑节能强制性标准实施监理的；
　　（二）墙体、屋面的保温工程施工时，未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的。
　　对不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，按照符合施工图设计文件要求签字的，依照《建设工程质量管理条例》第六十七条的规定处罚。
　　第四十三条　违反本条例规定，房地产开发企业销售商品房，未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的，依法承担民事责任；由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书。
　　第四十四条　违反本条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

##### 5.1.2.2广东省民用建筑节能条例

第二十九条　采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在一万平方米以上的新建（含改建、扩建）公共建筑，应当配套设计和建设空调废热回收利用装置，未配套的，不得通过施工图设计文件审查和竣工验收备案。

第三十二条 各级人民政府鼓励和扶持太阳能光伏发电和热水建筑一体化，开展应用示范工程；鼓励和扶持建设单位选择合适的太阳能应用系统用于采暖、制冷、照明；鼓励和扶持在江、河、湖、海附近的建筑中使用地表水源热泵系统；鼓励中水回用、建筑废弃物回收利用。

5.1.2.3发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知

1.大力促进城镇绿色建筑发展。政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。

2.严格落实建筑节能强制性标准。住房城乡建设部门要严把规划设计关口，加强建筑设计方案规划审查和施工图审查，城镇建筑设计阶段要100％达到节能标准要求。加强施工阶段监管和稽查，确保工程质量和安全，切实提高节能标准执行率。严格建筑节能专项验收，对达不到强制性标准要求的建筑，不得出具竣工验收合格报告，不允许投入使用并强制进行整改。鼓励有条件的地区执行更高能效水平的建筑节能标准。

3.大力发展绿色建材。因地制宜、就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，积极发展烧结空心制品、加气混凝土制品、多功能复合一体化墙体材料、一体化屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等建材。引导高性能混凝土、高强钢的发展利用，到2015年末，标准抗压强度60兆帕以上混凝土用量达到总用量的10%，屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量达到总用量的45%。大力发展预拌混凝土、预拌砂浆。深入推进墙体材料革新，城市城区限制使用粘土制品，县城禁止使用实心粘土砖。发展改革、住房城乡建设、工业和信息化、质检部门要研究建立绿色建材认证制度，编制绿色建材产品目录，引导规范市场消费。质检、住房城乡建设、工业和信息化部门要加强建材生产、流通和使用环节的质量监管和稽查，杜绝性能不达标的建材进入市场。积极支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范。

5.1.2.4绿色建材评价标识管理办法

第六条 鼓励企业研发、生产、推广应用绿色建材。鼓励新建、改建、扩建的建设项目优先使用获得评价标识的绿色建材。绿色建筑、绿色生态城区、政府投资和使用财政资金的建设项目，应使用获得评价标识的绿色建材。

##### 5.1.2.5促进绿色建材生产和应用行动方案

（十三）大力推广节能门窗。实施建筑能效提升工程，建设高星级绿色建筑，发展超低能耗、近零能耗建筑。新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能改造应使用低辐射镀膜玻璃、真（中）空玻璃、断桥铝合金等节能门窗，带动平板玻璃和铝型材生产线升级改造。

##### 5.1.2.6广东省绿色建筑行动实施方案的通知

（二）加强新建建筑节能工作。

1．严格执行工程建设节能强制性标准，提高设计、施工阶段建筑节能标准的执行率，力争到“十二五”期末执行率达到100%.大力推广绿色设计、绿色施工，广泛采用自然通风、遮阳等技术，引导新建建筑由以节能为主向绿色建筑发展方向转变。（省住房城乡建设厅、经济和信息化委）

（三）严格落实重点建筑节能环保要求。

1．新建大型公共建筑和政府投资新建的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆以及其他公益性建筑，从2014年1月1日起全面执行绿色建筑标准，绿色建筑建设的增量成本纳入投资预算。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

2．新建保障性住房逐步执行绿色建筑标准。从2014年1月1日起，广州、深圳市全面执行绿色建筑标准，其他地区执行绿色建筑标准的比例不低于25%，并逐年递增25个百分点；从2017年1月1日起，全省全面执行绿色建筑标准。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

3．上述项目不按绿色建筑标准规划设计并建设的，不得批准项目立项和节能评估文件，不得办理规划许可和竣工验收备案。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

##### 5.1.2.7 2016年广东省建筑节能与绿色建筑发展工作计划

广州、深圳市新建保障性住房全面执行绿色建筑标准，珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等7个城市新建保障性住房执行绿色建筑标准的建筑面积比例不低于90%，规范绿色建筑认定管理，继续推动地级以上市组织实施一星级绿色建筑评价标识。

##### 5.1.2.8关于印发江门市建筑节能管理暂行办法的通知

第五章 新型墙体材料推广应用

第三十二条 积极扶持并引导新型墙体材料生产企业的发展，鼓励利用工业废渣等生产符合国家产业政策的新型墙体材料。做好现有实心粘土砖厂的关、停、并、转工作，通过技术改造和设备更新等手段，转产新型墙体材料。

全市建制镇以上城市规划区范围内的建筑工程除列入历史文化保护的古建筑修缮等特殊工程外，其他建筑工程全面禁止使用实心粘土砖。

各类围墙和临时建筑禁止使用粘土类墙体材料。

农村建筑工程（含农民在宅基地上自建低层住房）应提倡使用新型墙体材料，逐步减少使用实心粘土砖。至2015年底，禁止使用实心粘土砖。

第三十三条 企业不得生产和销售没有产品标准或其质量、环保、安全性能达不到有关技术标准的新型墙体材料。定期对新型墙体材料产品进行抽检，并公布检查结果，严禁不合格产品流入建筑市场。

第三十四条 新建、扩建、改建的建筑工程，未使用新型墙体材料的，建设单位在办理施工许可证前，应当按照规定缴纳新型墙体材料专项基金。

专项基金实行先征缴后返退的办法，返退比例严格按照有关规定并根据施工现场核实的新型墙体材料使用率确定。

##### 5.1.2.9江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色建筑行动实施方案的通知

推动绿色建筑全面发展，合理确定符合我市实际的绿色建筑发展技术路线，建立健全绿色建筑标准体系，以政府投资建筑、保障性住房、大型公共建筑（单体建筑面积在2万平方米以上）为重点，逐步推行绿色建筑标准，切实提高绿色建筑在全市新建建筑中的比重。新建大型公共建筑、政府投资新建的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑，滨江新区、职教基地等城市发展新区以及纳入旧城改造范围内的单体面积超过1万平方米的新建民用建筑工程项目要全面执行绿色建筑标准。新建保障性住房逐步执行绿色建筑标准，执行绿色建筑标准的比例不低于25%，并逐年递增25个百分点，到2017年，全面执行绿色建筑标准。

##### 5.1.2.10关于加快实施绿色建筑行动的通知

全市城镇范围内单体建筑面积大于1000平方米的新建民用建筑应至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。

（一）建设单位应在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书和招标文件中增加绿色建筑相关内容，明确绿色建筑建设要求和级别标准，并将绿色建筑成本费用列入投资估算；提交初步设计审查和施工图设计文件审查申请时，应一并提交绿色建筑设计内容和相关资料。

（三）设计单位应按照现行的相关规范进行设计。设计文件中应明确绿色建筑各项指标、技术要求和评价等级，初步设计文件应包括绿色建筑设计专业篇章和《绿色建筑认定申报自评估报告》；施工图设计文件应包括《绿色建筑认定申报自评估报告》和《江门市绿色建筑设计审查备案表》。

（五）施工单位应严格按照经审查合格的施工图设计文件进行施工，根据绿色建筑标准和施工图设计文件编制绿色建筑施工方案，确保工程符合相关标准和设计质量要求，不得擅自变更绿色建筑技术要求。

## 5.2 建议纳入能评基准承诺标准的内容

一、根据《民用建筑节能条例》，将下列法律禁止行为和法律责任纳入承诺条款：

1、不使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备；

2、确保符合民用建筑节能强制性标准进行设计和施工，使用标准要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备；

法律责任：

违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处20万元以上50万元以下的罚款。

二、根据《广东省民用建筑节能条例》，采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在一万平方米以上的新建（含改建、扩建）公共建筑，应当配套设计和建设空调废热回收利用装置。

三、满足《广东省民用建筑节能条例》、《江门市建筑节能管理暂行办法》等其他法律法规要求。

四、《发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》、《广东省绿色建筑行动实施方案的通知》、《江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色建筑行动实施方案的通知》三个文件对绿色建筑的推广均提出了要求，《关于加快实施绿色建筑行动的通知》更进一步明确了执行绿色建筑标准的建筑类型，因此，建议本条承诺条件为组合项：

| 建筑面积 | 建筑类型 | 承诺条件 |
| --- | --- | --- |
| ≥1000m2 | --- | 达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级以上要求。 |
| ＜1000 m2 | 政府投资新建公益性建筑 | 达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级以上要求。 |

五、根据国家和省、市对墙体材料的使用要求，建议纳入承诺条件：不使用实心粘土砖，使用江门市住建局按季度公布的新型墙体材料的目录中的产品。

# 建筑用能系统及用能特点

## 6.1 建筑主要用能系统

影响建筑能耗的三个主要影响因素包括：建筑外部环境、建筑本体和设备、以及建筑室内的需求环境。因此，建筑的节能设计，必须结合当地的气候条件，在保证室内环境质量，满足人们对室内舒适度要求的前提下，提高围护结构保温隔热能力，提高供暖、通风、空调和照明等系统的能源利用效率，在保证经济合理、技术可行的同时实现国家的可持续发展和能源发展战略。

按照建筑热工设计分区，江门市属于夏热冬暖地区南区，不需考虑冬季采暖，自然通风及遮阳是节能考虑的重点。因此，加强建筑的内外遮阳措施、注重建筑物的自然通风效果、增强建筑物围护结果隔热性能、提高空调系统的能效比，是本市 建筑节能的重点审查环节。根据能评报告编制指南的要求，建筑类能评主要对建筑的外围护结构（包括建筑本体结构及建材性能等）、空调通风系统、照明系统、电梯系统、给排水系统、供配电系统、能源计量系统等的设计方案是否符合节能相关要求进行把关。

#### 6.1.1围护结构

围护结构的节能主要受建筑结构设计以及围护结构的热工性能影响。通过合理选择建筑的体形、朝向和窗墙面积比，以及选择合理的节能建筑材料，有利于增强围护结构的保温、隔热性能。影响围护结构的主要性能参数包括以下几个：

传热系数（K）：是指在稳定传热条件下，围护结构两侧空气温差为1℃，单位时间内通过1m2面积传递的热量，单位是W/（m2·℃）。它是表征围护结构传递热量能力的指标。K值越小，围护结构的传热能力越低，其保温隔热性能越好。

热惰性指标（D）：表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。D值越大，周期性温度波在其内部的衰减愈快，围护结构的热稳定性愈好，越有利于节能。

遮阳系数（SC）：实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与3mm厚普通无色透明平板玻璃的太阳幅射得热的比值。Sc越小，通过窗户透光系统的太阳辐射得热量越小，其遮阳性能越好。

外窗综合遮阳系数（SW）：是考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数，其值为窗本身的遮阳系数(SC)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。

可见光透射比（Tvis）：在可见光谱（380nm至780nm）范围内，透过透明材料的可见光光通量与投射在其表面可见光光通量之比。

建筑体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。体形系数越大，单位建筑面积对应的外表面积越大，外围护结构的传热损失也越大。

窗墙比面积：窗户洞口面积与房间立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多，而且夏季白天太阳辐射还可以通过窗户直接进入室内，因此，一般来说，窗墙比面积越大，建筑物的能耗也越大。

窗地比面积：所在房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。

外窗可开启面积：外窗可开启面积计算应以审计图纸门窗表中的窗分格先=定位尺寸为准，地板面积应以房间轴线定位尺寸为准。

外门窗气密性指标：是指外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力；它考核的是外门窗在关闭状态下，阻止空气渗透的能力。外门窗气密性能的高低，对热量的损失影响极大，气密性能越好，则热交换就越少，对室温的影响也越小。衡量气密性能的指标是以标准状态下，窗内外压力差为10Pa时单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量来作为评价指标。

#### 6.1.2空调通风系统

夏热冬暖地区建筑节能包含的因素很多，其中最大的因素之一就是空调与通风。随着经济发展，人民生活水平的不断提高，对空调的需求逐年上升。空调通风系统的能耗主要有三个方面：一是为了供给空气处理设备冷/热量的冷/热源能耗，如压缩式制冷机耗电，吸收式制冷机耗蒸汽或燃气等；二是为了给房间送风和输送空调循环水，风机和水泵所消耗的电能，属于空气调节能耗；三是为了保持室内环境所设置的通风系统设备所产生的能耗。

##### 6.1.2.1空调系统

空调系统的工作原理主要是调节送风参数（送风温度、湿度、洁净度和新鲜空气含量等）和送风量，使送入室内的空气受到的热湿等负荷作用后，成为所要求的室内环境状态。空调系统的主要组成部分包括空气处理设备、空气输送设备、空气分布装置、冷源和热源、自动控制装置。

冷/热源的能耗大小与建筑物所需要的供冷/热量以及空调设备的能效有关，建筑物的空调需冷/热量的影响因素为冷负荷大小，包括室外气象参数（如室外空气温度、空气湿度、太阳辐射强度等），室内空调设计标准，外墙门窗的传热特性，室内人员、照明、设备的散热、散湿状况以及新风量等方面影响。有条件时应优先考虑采用周边余热及自然冷/热源等，并综合考虑资源情况、环境保护、能源的高效率应用、建筑规模、使用特征，结合江门的能源政策、技术经济等因素确定空调系统类型。减少空调系统的能耗可以通过以下三种形式实现：

第一，降低冷负荷。目前我国多数设计人员在设计空调系统时往往采用负荷指标进行估算，并且出于安全的考虑往往取值过大，造成了系统的冷/热源、能量输配、设备末端换热设备的容量都大大超过了实际需求，形成大马拉小车的现象，既增加了投资也不节能。合理降低系统的设计负荷，可以有效地降低系统能耗。对于夏热冬暖地区南区而言，冷负荷是空调系统最基础的数据，制冷机、冷水循环泵以及给房间送冷的空调箱、风机盘管等产品规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷，不仅可以减小制冷机、冷水循环泵、空调箱、风机盘管等产品的规格，降低空调系统的初投资，而且这些设备规格减小后，所需的配电功率也会减少，有利于减少变配电设备初投资以及空调设备日常运行耗电量，降低运行费用。减少冷负荷是夏热冬暖地区建筑节能最根本的措施。采用集中式空调方式或户式/单元式中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调方式的居住建筑，应设置分室/户温度控制及分户冷/热量计量设施。房间内冷/热量的损失通过房间的墙体、门窗等传递出去，减少建筑物的冷负荷就是要改善建筑的保温隔热性能。

第二，选用高效合理的空调设备。建筑空调方式及设备的选择，应根据当地资源情况，充分考虑节能、环保因素，并经技术经济分析后确定。从目前的情况来看，不外乎采用电驱动的冷水机组制冷，电驱动的热泵机组制冷；直燃型澳化鲤吸收式冷水机组制冷，蒸汽/热水型溴化锂吸收式冷水机组制冷及热电冷联产方式等。当然，选择哪种方式为好，要经过技术经济分析比较后确定。国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576等将产品根据能源效率划分为5个等级，以配合我国能效标识制度的实施。能效等级的含义：1等级是企业努力的目标；2等级代表节能型产品的门槛（按最小寿命周期成本确定）；3、4等级代表我国的平均水平；5等级产品是未来淘汰的产品。针对空调控制系统的特点，随着电力电子技术及微机控制技术的发展，变频器的应用日益广泛，空调控制系统中采用变频技术也不例外。空调机组、末端设备和水泵等设备合理地采用变频控制，能降低空调系统的能源消耗。不同类型的机组都有较完善的自动控制调节装置，能随负荷变化自动调节运行状况，保持高效率运行采用多联式空调{热泵}机组作为户式集中空调机组时，所选用机组的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454 中规定的第3级。采用分散式房间空调器进行空调时，宜选择符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021. 3 和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455 中规定的能效等级2级以上的节能型产品。

第三，空调系统的控制优化。空调系统运行管理的自动控制，不仅可以保证空调房间温湿度精度要求和节约人力，而且是防止系统多余能量损失及节约能量的重要环节。空调自动控制系统包括冷热源的能量控制、焓值控制、新风量控制、设备的启停时间和运行方式的控制、温湿度设定控制、自动显示、记录等内容，可通过预测室内外空气状态参数（温度、湿度、焓值等）以维持室内舒适环境为约束条件，把最小耗能量作为评价函数，来判断和确定需提供的冷热量、冷热源和空调机、风机、水泵的运行台数以及工作顺序、运行时间和空调系统各环节的操作运行方式，以达到最佳节约运行的效果。

##### 6.1.2.2通风系统

建筑通风的目的，是为了防止大量热、蒸汽或有害物质向人员活动区散发，防止有害物质对环境及建筑物的污染和破坏。大量余热余湿及有害物质的控制，应以预防为主，需要各专业协调配合综合治理才能实现。当采用通风处理余热余湿可以满足要求时，应优先使用通风措施，可以极大降低空气处理的能耗。通风应首先考虑采用自然通风消除建筑物余热、余湿和进行室内污染物浓度控制。对于室外空气污染和噪声污染严重的地区，不宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时，应采用机械通风，或自然通风和机械通风结合的复合通风。设有机械通风的房间，为了保证室内空气质量，必须满足人员对新风量的标准。

设置机械通风的建筑物，需按照建筑各区域的实际使用要求，合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小，选择高效节能的机械通风装置。

#### 6.1.3照明系统

在建筑能耗中，照明能耗也占有较大的比例，因此要注重照明系统节能。照明系统节能就是在不降低对视觉作业要求的条件下，力求减少照明系统中的能量损失，最有效地利用电能。可通过科学的照明设计，利用高效的节电照明产品，运用合理的照明控制方法，达到节电、保护照明环境和提高照明质量的目的。因此，合理地选择照明光源、采用高效节能灯具、对照明供配电线路及控制方式进行合理地设计等是照明系统节能的重要方式。

应根据建筑的照明要求，合理利用天然采光。在具有天然采光条件或天然采光设施的区域，应采取合理的人工照明布置及控制措施；合理设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域应能独立控制；可设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能。

在满足炫光限制和配光要求条件下，选用的光源、镇流器的能效不应低于相应能效标准的节能评价值。地下车库照明、公共走廊照明、景观照明等优先采用LED光源。室外照明可以采用太阳能LED灯，或者采用风光互补相结合的LED系统。

综合考虑项目规模、功能特点、建设标准、视觉作业要求等因素，在满足规定的照度和照明质量要求的前提下，室内照明功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。建筑夜景照明的照明功率密度限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的有关规定。

照明场所应以用户为单位计量和考核照明用电量。一般场所不应选用卤钨灯，对商场等显色要求高的重点照明除外；一般照明不采用荧光高压汞灯；一般在满足照度均匀条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。

#### 6.1.4供配电系统

建筑供配电系统就是解决建筑物所需电能的供应和分配的系统，是电力系统的组成部分。建筑供配电系统的设计应经济合理、高效节能。供配电系统宜选用技术先进、成熟、可靠，损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。建筑供配电系统的设置应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16的有关规定。

供配电系统的设计应根据当地供电条件，合理确定供电电压等级。配变电所应靠近负荷中心、大功率用电设备。变压器应选低损耗型，且三相配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中规定的能效限定值。变压器的设计宜保证其运行在经济运行参数范围内。配电系统三相符合的不平衡度不宜大于15%。单相符合较多的供电系统，宜采用部分分相无功自动补偿装置。容量较大的用电设备，当功率因数较低且离配变电所较远时，宜采用无功功率就地补偿方式。大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。当建筑中非线性用电设备较多时，宜预留滤波装置的安装空间。设置合理的备用电源，柴油发电机组容量配置与负荷容量相匹配。按相关标准要求设置用电分析计量装置。

#### 6.1.5给排水系统

建筑给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB50555有关规定。计量水表应根据建筑类型、用水部门和管理要求等因素进行设置，并应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定。直接供水卫生器具和配件应采用节水型产品，应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。给排水系统的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。

##### 6.1.5.1非传统水资源利用

合理制定水资源规划方案，综合考虑建筑周边的环境，统筹、综合利用各种水资源，加强对非传统水资源利用。景观用水、绿化用水、车辆冲洗用水、道路浇洒用水、冲厕用水等不与人体接触的生活用水，宜采用市政再生水、雨水、建筑中水等非传统水资源，且应达到相应的水质标准。有条件时应优先使用市政再生水。

##### 6.1.5.2给水排水系统

合理确定用水量（包括冷水、热水及其他等用水）的定额，严格执行《广东省用水定额》DB44T1461中的用水量定额标准的要求。合理设计建筑给水系统主要可通过下列方法实现：充分利用市政管网的压力，直接供水；合理进行竖向分区，平衡用水点的水压；采用并联给水泵分区，尽量减少减压阀的设置；推荐支管减压作为节能节水的措施，减小用水点的出水压力；合理设置生活水池的位置，尽量减小设置深度，以减少水泵的提升高度。推广采用节水的卫生器具，如限制卫生器具的流出水头、红外线感应龙头和便器等，不应采用无控制花管、长流水的小便槽。合理采纳变频调速泵组供水。当采用变频泵供水时，应优先采用变频变压变流量的给水方式，其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式；当采用变频恒压变流量时，工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限；工作水泵应选用2台或2台以上，不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变，宜采用大小水泵搭配的形式，并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时，宜采用叠压供水设备。

##### 6.1.5.3生活热水系统

对于具备条件的建筑物，应当至少选择一种可再生能源（指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源），用于建筑物的热水供应。热水水源的利用可采用太阳能、水源热泵、地源热泵技术。在采用水源热泵、地源热泵技术时，不得对水体和土壤造成污染和浪费。如利用地下地温地源自动供暖制冷系统，就是通过表层地下水为载体，或将盘管埋在土壤中以盘管内流动的介质为载体，将这些地温热源输送到水源热泵进行能量转换，冬季输出45~65℃的热水。在太阳能的利用上，有条件的可采用太阳能蓄热技术，太阳热水系统的工程参数应结合建筑所处的地理位置确定。太阳能热水器的循环可采用强迫式、自然式循环太阳能热水器和直流式太阳能热水器。太阳能热水器应有温控装置，并应合理控制和设定热水的温度。太阳能热水系统的热能再利用与节水技术还应相互结合。太阳能热水器可作为热水供应的预加热措施，可设在其他热交换器的前端。热水系统宜机械循环以满足用水点的节水要求。合理设计热水供应系统。加强余热的回收和利用（包括工业余热、废热、烟气余热、蒸凝结水、热风能量的回收和梯级利用），有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源，也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供应生活热水。当地电力供应较富裕的地区或鼓励夜间使用低谷电的政策时，可采用电能作为热源或直接制备热水。从技术可靠、经济适用的角度出发，应合理配置组合各种不同热源的比例关系。对集中热水系统远距离的少量供热点可采用局部加热方式；对不同场所可采用不同的热源形式。热水供应系统储水温度宜控制在55~60 ℃。应合理确定热水用水量定额、耗水量、耗热量、供水水温、水质等热水系统的基本设计参数。热水供应管网宜采用同程回水的给水方式。当采用电作为热源时，宜采用储热式电热水器，以降低耗电功率。热水供应系统宜缩短热水的给水时间，增加机械循环，并平衡冷热水的水压。对于适合热电联供技术的工程，应优先考虑。

在设备、材料的选用中，应选用节能型、节水型等节能高效的产品，应禁用淘汰产品，并执行国务院建设行政主管部门制定并公布的建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品推广目录以及限制或者禁止使用能耗高的技术、设备、材料和产品的目录。

#### 6.1.6电梯系统

电梯系统应根据建筑的内部结构和交通组织需求分区设计，充分考虑高峰时段与正常时段的运送需求。电梯系统应考虑采用智能化的控制系统，减少电梯不必要的开停。应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

#### 6.1.7能源计量系统

参考现行国家标准《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB 17167对用电设备计量要求的规定，根据建筑的功能分区、产权归属等情况，对建筑供配电、照明、电梯、空调、给水排水等系统的用电系统或单位进行计量。

公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。对电梯、动力站、给排水设备、空调设备、照明设备等分别设置分项电能计量装置，对可再生能源发电也设置分项计量装置。

年综合能源消费量在5000吨标准煤（等价值）以上的项目，应考虑在线监测要求，配置能源计量器具。

## 6.2 建筑用能特点

本标准针对不同类型建筑的主要用能系统的用能特点分别进行分析。

#### 6.2.1居住建筑

江门是我国南方典型的夏热冬暖地区城市，夏季炎热潮湿，持续时间长，随着社会经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，房间空调器已逐渐进入普通城市家庭成为改善室内热环境的主要设备，而冬季气候相对温和，无需专门设置采暖设施，仅在极少部分低温时段采用直接式电加热器或热泵式空调来满足室内热舒适要求。在居住建筑能耗结构中除烹调、洗浴部分使用燃气外，其余均使用电能。

从目前对夏热冬暖地区的居住建筑能耗研究现状可知，居住建筑耗电量具有明显的季节性，在2~3月时段居住建筑电能消耗主要是炊事、照明、家用电器的用电负荷，可以视为居住建筑的基础用电负荷。12~1月时段比2~4月时段用电量值略高，主要是由于该时间段内有短期的低温天气，部分居民使用电暖器或者热泵式空调器进行短时间取暖。在4~5月时段用电量值较前期小幅度增加，此时段属于梅雨季节，气候潮湿，居住建筑有除湿的需求，许多建筑开启空调进行除湿或使用家用除湿机进行除湿，导致耗电量增加。6~9月处于典型夏季，气候炎热潮湿，大多数居住建筑要开启空调来保持室内相对的热舒适，导致用电量急剧增加。

因此，对于夏热冬暖地区南区的江门市而言，夏季依赖空调设备维持室内相对舒适的环境，冬季一般无需专门设置供暖设备。因此，该区域居住建筑节能的重点在于降低空调设备的耗电量。总结其能耗特征可知，主要可从三个方面采取节能措施，一是严格执行居住建筑节能标准，建造节能型建筑，二是依靠科技进步，引导居民使用高效的用能设备，三是加强建筑节能专业知识普及，引导居民合理用能。

#### 6.2.2旅馆酒店建筑

旅馆酒店是由若干个不同部门组成的总体，除主要为游客提供住宿服务外，亦提供生活的服务及设施，因此在公共建筑中酒店建筑能耗一直较高。其自身的特点与其他公共建筑也有很大差别，酒店一般24h营业，并且全年营业，内部有多种功能区（如客房、会议室、洗涤房、餐厅等），且各功能区的室内人员数量、设备使用时间、室内空调设计参数均存在较大差异。入住率的变化、服务水平的高低、复杂的运行系统、设备的运行控制等因素都会影响其能耗。

在酒店建筑中，能源消耗形式有电、天然气、煤气、燃油、燃煤等。电力主要用于空调设备、照明设备、办公设备、洗涤设备等，同时也是主要的耗能形式。天然气、燃油等其他燃料主要用于供暖、热水和炊事等。通过调研得出大部分酒店建筑的电力消耗在所有能源消耗中所占比重最大。根据文献资料，电力能耗平均约占总能耗的51.5%。各能源品种的全年能耗有着自身的规律，燃料主要用于日常热水供应、炊事，以及冬季的供暖，前两种需求全年基本恒定，维持在一定的范围不会有较大波动，而在供暖季供暖需求使得燃料的消耗大幅增加。

在电力消耗中，空调系统的耗电量所占比重最大，其次为照明。酒店中空调系统能耗中主机能耗最大，其次为空调系统末端，然后是水泵，冷却塔耗能较少。

#### 6.2.2商业建筑

商业建筑供人们从事各类经营活动的建筑物。包括各类日常用品和生产资料等的零售商店、商场、批发市场，金融、证券等行业的交易场所及供经营管理业务活动的商务办公楼。各类服务业建筑，包括旅馆（含宾馆、酒店、招待所等）、餐馆（含中西餐厅、饮食店、酒吧等）、文化娱乐设施（如卡拉OK歌舞厅等）、会所（亦称会员俱乐部，为会员提供休憩、饮食、聚会、文化娱乐和体育活动等的场所）等。商业建筑由于舒适性要求高、连续使用时问长，是各类建筑中单位面积能耗最高的一类建筑。

各类商业建筑的设计特点如下：

一、专业商店，专业商店建筑种类繁多，形式多样，规模不一。如纺织品商店多为开架陈列，营业厅宜宽敞明亮,人工照明应尽量接近日光色，以利顾客挑选商品。钟表、首饰商店因商品贵重，体积小巧，多用柜台陈列,营业厅不必过大，但要装修考究。饮食店经营饭菜酒席，要为顾客创造优美舒适的就餐环境，并配备足够的厨房面积。在设计上要满足各种商店的不同要求。

二、商场，由若干专业商店组成的建筑群，其经营范围比百货商店更广。商场中各商店有一定的独立性。要合理安排各商店的位置，组织好顾客的流动路线和货物进出路线。可以结合绿化，布置建筑小品，组成一个购物兼休息的多功能场所。

三、百货商店、大型百货商店经营成千上万种商品，规模大，顾客多，一般多设计为多层营业大厅，建筑面积可达上万平方米；中型百货商店，主要经营日用百货和热门商品，规模为几千平方米；小型百货商店经营日用百货，一般仅有一个营业厅，规模为几百平方米。这类商店除营业大厅外，还须配备仓库、管理、加工等用房。

四、门市部，专门销售某生产部门产品，经营的商品比较单一，规模也不大，既可同生产单位设在一起，也可单独设置。设计要求同小型百货商店相似。一般还设有修理部，为顾客修理本厂产品。当与工厂合并设置时,一般设在工厂入口附近，要注意购买商品的人流路线和生产流程互不干扰。

五、批发商店，这种商店顾客不多，但营业额较大。一般有营业厅、洽谈用房和仓库。营业厅面积不必过大,但应设柜台和商品陈列柜，洽谈用房要求环境安静舒适。

六、商品交易会，这类商业建筑主要从事看样、洽谈定货业务，有的附设零售部。应设置大面积的商品陈列大厅。各部门分设若干洽谈用房。出于商业保密的要求,各洽谈用房应有良好的隔声设施。还要有参加交易会厂商的业务办公用房和主办单位的办公服务设施。大规模的商品交易会还有接待国外客商和外地客商的旅馆、餐厅、俱乐部等配套建筑,形成一组设施完善的商业建筑群。

七、超级市场，国际上近年发展起来的一种商业建筑，主要经营日用百货、食品、农副产品等生活资料。商品大多采用规格包装和开架无人售货方式，由顾客自由选购，在出口处结帐付款。超级市场的营业厅要求宽敞明亮，路线便捷，多采用大空间的底层建筑形式。超级市场位置应经过可行性研究，选择在主要道路附近，并视规模设置停车场地、办公用房、仓库和电子监视中心控制室等辅助建筑。

八、购物中心，除保持传统商业街的特色外，还设有自助食堂、电影院、游乐场、美容院、游泳池和展览厅等活动内容，使单一的商店群发展成具有多种功能的综合性商业、服务、娱乐和社交中心。目前世界上已有各种各样的购物中心数以万计。购物中心大多采用有透明顶篷的步行商业街形式，两旁设置各种专业商店、超级市场和游艺场所。广场和街道上布置绿化和建筑小品，以其优美的环境吸引顾客。

九、地下商业街，由于城市用地紧张昂贵，一些国家结合地下铁道和交通枢纽的建设，兴建地下商业建筑，形成地下商业街。

商场类建筑之所以比其他类型建筑全年耗电量大，是因为商场营业每天长达12小时以上，全年营业，人员密度大。且由于大型商场基本无外窗和橱窗展示的需要，并且多数建筑空间大，因此其照明能耗明显高，建筑内部发热源较多，一般设计采用全空气系统，空调开启时间也较其它公共建筑长，因此空调是商业建筑能耗的主要部分。通过相关文献对夏热冬暖地区典型商业建筑的分析可知，由于夏季空调系统的使用，商场类建筑耗电量在6、7、8月较高，在1、2月较低，最小的耗电量出现在2月，最大耗电量出现在8月份，而且通风空调能耗的变化直接影响了总能耗的变化，这二者的变化在数值上是基本一致的，在趋势上是完全一样的，可见照明、电梯、设备等电耗是全年基本稳定的，通风空调的耗电量的增加直接导致了总耗电量的增加。从商业建筑全年的用电系统分析可知，照明系统、空调系统的用电量分别占商场总用电量的40%左右，电梯系统用电约占15%左右，其他设备用电约占5%。

通过以上分析可知，公共建筑中的商业建筑及旅馆酒店的建筑用能系统相差不大，供暖空调系统的能耗约占40%~50%，照明能耗约占30%~40%，其他用能设备约占10%~20%。而在供暖空调能耗中，夏热冬暖地区外围护结构传热所导致的能耗约占20%。从其用能情况分析可知，这类建筑在围护结构、供暖空调系统、照明、给水排水以及电气等方面，均有较大的节能潜力，其中前三类指标是节能的关键性指标。

# 建筑节能技术标准体系

## 7.1 建筑节能标准体系

#### 7.1.1标准体系清单

从建筑的全寿命周期看，建筑节能设计规划设计、施工、验收、检测评价、使用维护和运行管理等方面，因此不同建筑类型对应有建筑节能设计标准、能耗限额标准、清洁生产标准、建筑节能验收标准、节能检测与评价标准等。从用能系统的组成看，应该包括围护结构、通风空调系统、照明系统、供配电系统、给排水系统、电梯系统等。建筑节能标准体系清单如下表7-1。

- 建筑节能标准体系清单

| 标准类型 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计/规划标准 | 建筑整体 | GB 50180《城市居住区规划设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50189《公共建筑节能设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | JGJ 67《办公建筑设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | JGJ 75《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 | 行业标准 |
|  |  | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东实施细则 |  |
|  |  | GB/T 50824《农村居住建筑节能设计标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | JGJ 229《民用建筑绿色设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB/T 50378《绿色建筑评价标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | DBJ/T 15-83《广东省绿色建筑评价标准》 | 省地方标准 |
|  |  | GB 50368《住宅建筑规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50096《住宅设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50352《民用建筑设计通则》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50003《砌体结构设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50010《混凝土结构设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50011《建筑抗震设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50028《城镇燃气设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50033《建筑采光设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50067《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50016《建筑设计防火规范》 | 强制性国标 |
|  | 围护结构 | GB 50176《民用建筑热工设计规范》 | 强制性国标 |
|  | 电气系统 | GB/T 50293《城市电力规划规范》 | 推荐性国标 |
|  |  | JCJ/T16《民用建筑电气设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB 50052《供配电系统设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50053《20KV及以下变电所设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50054《低压配电设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | 06DX008-2《电气设备节能设计》 | 图集 |
|  | 空调系统 | GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》 |  |
|  | 给排水系统 | GB 50555《民用建筑节水设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | GB/T 50331《城市居民生活用水量标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | 《广东省用水定额》 | 省地方标准 |
|  |  | GB 50014《室外排水设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50336《建筑中水设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50015《建筑给水排水设计规范》 | 强制性国标 |
|  | 照明系统 | GB/T 50033《建筑采光设计标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | GB/T 50034《建筑照明设计标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | CJJ 45《城市道路照明设计标准》 | 行业标准 |
|  |  | 06DX008-1 《电气照明节能设计》 | 图集 |
| 能耗限额标准 | 《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值》 |  |
|  | 《广东省宾馆和商场能耗限额(试行)》 |  |
| 设备能效标准 | GB 24790《电力变压器能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19576《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19761《通风机能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19762《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 强制性国标 |
|  | GB 19577《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 21454《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB19044《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19415《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》 |  |
|  | GB19043《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB29144《普通照明用自镇流无极荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB30255《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
| 清洁生产标准 | HJ 514《清洁生产标准 宾馆饭店业》 | 行业标准 |
|  | DB44/T 1868《商场循环经济评价导则》 | 省地方标准 |
| 节能验收标准 | GB 50411 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
|  | GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 强制性国标 |
|  | GB 50242 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
|  | GB50243 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
| 节能检测及评价标准 | GB 7106《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 | 强制性国标 |
|  | GB/T 15227《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 8484《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 | 推荐性国标 |
|  | JGJ/T 151《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 | 行业标准 |
|  | JGJ/T 260《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》 | 行业标准 |
|  | GB/T 19065《电加热锅炉系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 17954《工业锅炉经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 17981《空气调节系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 18292《生活锅炉经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13470《通风机系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 12497《三相异步电动机经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13462《电力变压器经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13466《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13469《离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 29455《照明设施经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 31510《远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 31512《水源热泵系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | DL/T 985《配电变压器能效及经济技术评价导则》 | 行业标准 |
|  | DB44/T 1227《酒店旅业能耗检测和评价方法》 | 省地方标准 |
|  | GB/T 3485《评价企业合理用电技术导则》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 12455《宾馆、饭店合理用电》 | 推荐性国标 |
|  | SB/T 10803《零售商店节能低碳评定标准》 | 行业标准 |
|  | SB/T 11135《绿色商场》 | 行业标准 |
| 管理标准 | GB/T 23331《节能管理体系要求》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 32019《公共机构能源管理体系实施指南》 | 推荐性国标 |
|  | GB 17167《用能单位能源计量器具配置和管理通则》 | 强制性国标 |
|  | SB/T 10427《大型商场超市空调制冷的节能要求》 | 行业标准 |

#### 7.1.2标准体系分析

##### 7.1.2.1建筑节能设计指标审查

建筑的规划设计是建筑节能设计的重要内容之一，它是从分析建筑所在地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候、建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法。总体而言，建筑的选址和总体规划设计应符合城市发展规划的要求。分析建筑的总平面布置、建筑平/立/剖面形式、太阳辐射、自然通风等对建筑能耗的影响，也就是说在冬季最大限度地利用日照，多获得热量，避开主导风向，减少建筑物外表面热损失；夏季和过渡季最大限度地减少得热并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。

因此，建筑的节能设计应考虑日照、主导风向、自然通风、朝向等因素。目前针对公共建筑和居住建筑节能设计均出台了相应的标准，《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75，针对居住建筑广东省还出台了《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则。节能设计标准主要条款如下：

##### 一、公共建筑节能设计

公共建筑节能设计应根据当地的气候条件，在保证室内环境参数条件下，改善围护结构保温隔热性能，提高建筑设备及系统的能源利用效率，利用可再生能源，降低建筑暖通空调、给水排水及电气系统的能耗。

（一）强制性条款

- 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%，当不能满足本条的规定时，必须按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定的方法进行权衡判断。

- 根据建筑热工设计的气候分区，江门市甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合现行国家标准GB 50189表3.3.1-5的规定。当不能满足本条的规定时，必须按GB 50189规定的方法进行权衡判断。乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合GB 50189表3.3.2-1和表3.3.2-2的规定。

- 当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

- 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖热源：

- 电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

- 无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑；

- 以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑；

- 以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热，且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统；

- 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为空气加湿热源：

- 电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

- 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑；

- 冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。

- 名义工况和规定条件下，锅炉的热效率不应低于现行国家标准GB 50189表4.2.5的数值。

- 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按现行国家标准GB 50189第4.1.1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。

- 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：

- 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10的数值；

- 水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.93倍；

- 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.95倍。

- 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比（EER）不应低于GB 50189表4.2.14的数值。采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于GB 50189表4.2.17的数值。采用直燃型澳化铿吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合GB 50189表4.2.19的规定。

- 锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

- 燃料的消耗量；

- 制冷机的耗电量；

- 集中供热系统的供热量；

- 补水量。

（二）推荐性条款

- 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）应符合下列规定：（1）综合部分负荷性能系数（IPLV）计算方法应符合现行国家标准GB 50189第4.2.13条的规定；（2）水冷定频机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4.2.11的数值；（3）水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4. 2.11中水冷离心式冷水机组限值的1.30倍；（4）水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4.2. 1中水冷螺杆式冷水机组限值的1.15倍。

（三）强制性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.2.7条。由于公共建筑形式的多样化和建筑功能的需要，许多公共建筑设计有室内中庭，希望在建筑的内区有一个通透明亮，具有良好的微气候及人工生态环境的公共空间。但从目前已经建成工程来看，大量的建筑中庭热环境不理想且能耗很大，主要原因是中庭透光围护结构的热工性能较差，传热损失和太阳辐射得热过大。夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，屋顶的透光面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。对于需要视觉、采光效果面加大屋顶透光面积的建筑，如果所设计的建筑满足不了规定性指标的要求，突破了限值，则必须按标准的规定对该建筑进行权衡判断。权衡判断时，参照建筑的屋顶透光部分面积应符合GB 50189的规定。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.3.1条。采用热工性能良好的建筑围护结构是降低建筑能耗的重要途径之一。外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响，以保证建筑在冬季供暖和夏季空调时，围护结构的传热量不超过标准的要求。以太阳得热系数(SHGC)作为衡量透光围护结构性能的参数，一方面在名称上更贴近人们关心的太阳辐射进入室内得热量，另一方面国外标准及主流建筑能耗模拟软件中也是以太阳得热系数(SHGC)作为衡量窗户或透光幕墙等透光围护结构热工性能的参数。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.3.7条。由于功能要求，公共建筑的入口大堂可能采用玻璃肋式的全玻幕墙，这种幕墙形式难于采用中空玻璃，为保证设计师的灵活性，本条仅对入口大堂的非中空玻璃构成的全玻幕墙进行特殊要求。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积加以控制，底层大堂非中空玻璃构成的全玻幕墙的面积不应超过同一立面的门窗和透光幕墙总面积的15%。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.1.1条。空调设计冷负荷是空调系统及设备选择的依据，因此，空调设计时对冷负荷必须进行逐时逐项计算，才能确定设计冷负荷为何值，从而保证所设计的空调系统及选用的空调设备既满足空调要求又不造成浪费。如用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，从而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。这不仅给国家和投资者带来巨大损失，而且给系统控制、节能和环保带来潜在问题。当建筑物空调设计仅为预留空调设备的电气容量时，空调热、冷负荷的计算可采用热、冷负荷指标进行估算。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.2条。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。我国主要以燃煤发电为主，直接将燃煤发电生产出的高品位电能转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，应加以限制。考虑到国内各地区的具体情况，只有在符合本条所指的特殊情况时方可采用。（1）因此如果当地电能富裕、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接电热。（2）对于一些具有历史保护意义的建筑，或者消防及环保有严格要求无法设置燃气、燃油或燃煤区域的建筑，由于这些建筑通常规模都比较小，在迫不得已的情况下，也允许适当地采用电进行供热，但应在征求消防、环保等部门的批准后才能进行设计。（3）对于一些设置了夏季集中空调供冷的建筑，其个别局部区域有时需要加热，如果为这些要求专门设置空调热水系统，难度较大或者条件受到限制或者投入非常高。因此，如果所需要的直接电能供热负荷非常小（不超过夏季空调供冷时冷源设备电气安装容量的20%）时，允许适当采用直接电热方式。（4）夏热冬暖或部分夏热冬冷地区冬季供热时，如果没有区域或集中供热，热泵是一个较好的方案。但是，考虑到建筑的规模、性质以及空调系统的设置情况，某些特定的建筑，可能无法设置热泵系统。当这些建筑冬季供热设计负荷较小，当地电力供应充足，且具有峰谷电差政策时，可利用夜间低谷电蓄热方式进行供暖，但电锅炉不得在用电高峰和平段时间启用。为了保证整个建筑的变压器装机容量不因冬季采用电热方式而增加，要求冬季直接电能供热负荷不超过夏季空调供冷负荷的20%，且单位建筑面积的直接电能供热总安装容量不超过20W/m2。（5）如果建筑本身设置了可再生能源发电系统（例如利用太阳能光伏发电、生物质能发电等），且发电量能够满足建筑本身的电热供暖需求，不消耗市政电能时，为了充分利用其发电的能力，允许采用这部分电能直接用于供暖。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.3条。在冬季无加湿用蒸汽源，但冬季室内相对湿度的要求较高且对加湿器的热惰性有工艺要求（例如有较高恒温恒湿要求的工艺性房间），或对空调加湿有一定的卫生要求（例如无菌病房等），不采用蒸汽无法实现湿度的精度要求时，才允许采用电极（或电热）式蒸汽加湿器。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.5条。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范《锅炉节能技术监督管理规程》TSG 60002中，工业锅炉热效率指标分为目标值和限定值，达到目标值可以作为评价工业锅炉节能产品的条件之一。因此，选用设备时必须要满足规程规定的限定值要求。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.8条。从目前实际情况来看，舒适性集中空调建筑中，几乎不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者没有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，对设计的装机容量作出了本条规定。目前大部分主流厂家的产品，都可以按照设计冷量的需求来提供冷水机组，但也有一些产品采用“系列化或规格化”生产。为了防止冷水机组的装机容量选择过大，本条对总容量进行了限制。对于一般的舒适性建筑而言，本条规定能够满足使用要求。对于某些特定的建筑必须设置备用冷水机组时（例如某些工艺要求必须24h保证供冷的建筑等），其备用冷水机组的容量不统计在本条规定的装机容量之中。本条提到的比值不超过1.1，是一个限制值，而非“安全系数”。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.10条。冷水机组是公共建筑集中空调系统的主要耗能设备，其性能很大程度上决定了空调系统的能效。夏热冬暖地区部分公共建筑中的冷水机组运行时间长，甚至需要全年运行，因此提升冷水机组的性能，会显著降低建筑的能耗。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.14、4.2.17条。现行国家标准《单元式空气调节机》GB/T 17758已经开始采用制冷季节能效比SEER、全年性能系数APF作为单元机的能效评价指标，但目前大部分厂家尚无法提供其机组的SEER、APF值，现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576仍采用EER指标，因此，仍然沿用EER指标。EER为名义制冷工况下，制冷量与消耗的电量的比值，名义制冷工况应符合现行国家标准《单元式空调机组》GB/T 17758的有关规定。近年来多联机在公共建筑中的应用越来越广泛，并呈逐年递增的趋势。相关数据显示，2011年我国集中空调产品中多联机的销售量已经占到了总量的34.8%（包括直流变频和数码涡旋机组），多联机已经成为我国公共建筑中央空调系统中非常重要的用能设备。数据显示，到2011年市场上的多联机产品已经全部为节能产品（1级和2级），而1级能效产品更是占到了总量的98.8%，多联机产品的广阔市场推动了其技术的迅速发展。现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中以IPLV(C)作为其能效考核指标。名义制冷工况和规定条件应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837的有关规定。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.5.2条。该条款属于能源计量范畴，加强建筑用能的量化管理，是建筑节能工作的需要，在冷热源处设置能量计量装置，是实现用能总量量化管理的前提和条件，同时在冷热源处设置能量计量装置利于相对集中，也便于操作。供热锅炉房应设燃煤或燃气、燃油计量装置。制冷机房内，制冷机组能耗是大户，同时也便于计量，因此要求对其单独计量。直燃型机组应设燃气或燃油计量总表，电制冷机组总用电量应分别计量。《民用建筑节能条例》规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，因此，对锅炉房、换热机房总供热量应进行计量，作为用能量化管理的依据。目前水系统“跑冒滴漏”现象普遍，系统补水造成的能源浪费现象严重，因此对冷热源站总补水量也应采用计量手段加以控制。

（四）推荐性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.11条。实际运行中，冷水机组绝大部分时间处于部分负荷工况下运行，只选用单一的满负荷性能指标来评价冷水机组的性能不能全面地体现冷水机组的真实能效，还需考虑冷水机组在部分负荷运行时的能效。发达国家也多将综合部分负荷性能系数(IPLV)作为冷水机组性能的评价指标，美国供暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)标准ASHARE90.1以COP和IPLV作为评价指标，并给出了相应的限值。因此，本标准对冷水机组的满负荷性能系数（COP）以及水冷冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）均作出了要求。

##### 二、居住建筑节能设计

夏热冬暖地区居住建筑的建筑热工、暖通空调和照明设计，必须采取节能措施，在保证室内热环境舒适的前提下，将建筑能耗控制在规定的范围内。

（一）强制性条款

- 居住建筑的外窗面积不应过大，各朝向的窗墙面积比，南、北向不应大于0.40；东、西向不应大于0.30。当设计建筑的外窗不符合上述规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。

- 建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7。当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.40。

- 居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4%，传热系数不应大于4..0W/(m2·K)，遮阳系数不应大于0.4。当设计建筑的天窗不符合上述规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。

- 居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合.JGJ 75表4.0.7的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合标准的规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。

- 居住建筑采用不同平均窗墙面积比时，其建筑物外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数应符合JGJ 75表4.1.7-1和表4.1.7-2的规定。当设计建筑的外窗不符合JGJ 75表4.1.7-3和表4.1.7-4的规定时，其空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。

- 居住建筑东、西向外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数应符合JGJ 75表4.0.8-1和表4.0.8-2的规定。当设计建筑的外窗不符合JGJ 75表4.0.8-1和表4.0.8-2的规定时。建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数（或耗电量）。

- 居住建筑外窗（包括阳台门）的可开启面积不应小于外窗所在房间地面面积的10%或外窗面积的45%。

- 套内空间应能提供与其使用功能相适应的照度水平。套外的门厅、电梯前厅、走廊、楼梯的地面照度应能满足使用功能要求。

- 采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调（采暖）方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）计量设施。

- 设计采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机，或采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为住宅小区或整栋楼的冷（热）源机组时，所选用机组的能效比（性能系数）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定值。

- 采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，所选用机组的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中规定的第3级。

- 当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（(淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调（采暖）系统的冷热源时，应进行适宜性分析。

- 居住建筑公共部位的照明应采用高效光源、灯具并应采取节能控制措施。

（二）强制性条款说明

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.4条。普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多，而且夏季白天太阳辐射还可以通过窗户直接进入室内。一般说来，窗墙面积比越大，建筑物的能耗也越大。从节能角度出发，对本地区居住建筑各朝向窗墙面积比作了限制。

- 现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368第7.2.2条。该规范是全文强制的规范，要求卧室、起居室（厅）、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。本标准要求卧室、书房、起居室等主要房间达到该要求，而考虑到本地区的厨房、卫生间常设在内凹部位，朝外的窗主要用于通风，采光系数很低，所以不对厨房、卫生间提出要求。当主要房间窗地面积比较小时，外窗玻璃的遮阳系数要求也不高。而这时因为窗户较小，玻璃的可见光透射比不能太小，否则采光很差，所以提出可见光透射比不小于0.4的要求。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.6条。天窗面积越大，或天窗热工性能越差，建筑物能耗也越大，对节能是不利的。随着居住建筑形式多样化和居住者需求的提高，在平屋面和斜屋面上开天窗的建筑越来越多。因此，为保证居住建筑达到节能目标，必须对天窗的面积及热工性能加以限制。对于那些需要增加视觉效果而加大天窗面积，或采用性能差的天窗的建筑，本条文的限制很可能被突破。如果所设计建筑的天窗不能完全符合本条的规定，则必须采用第5章的对比评定法来判定该建筑是否满足节能要求。采用对比评定法时，参照建筑的天窗面积和天窗热工性能必须符合本条文的规定。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.7条。围护结构的K、D值直接影响建筑采暖空调房间冷热负荷的大小，对保证居住建筑的节能舒适是非常关键的。在夏热冬暖地区，一般情况下居住建筑南、北面窗墙比较大，建筑东、西面外墙开窗较少。这样，在东、西朝向上，墙体的K、D值对建筑保温隔热的影响较大。并且，东、西外墙和屋顶在夏季均是建筑物受太阳辐射量较大的部位，顶层及紧挨东、西外墙的房间较其他房间得热更多。用对比评定法来计算建筑能耗是以整个建筑为单位对全楼进行综合评价。当建筑屋顶及东、西外墙不满足热工性能指标限值的要求时，而使用对比评定法对其进行综合评价且满足要求时，虽然整个建筑节能设计满足本标准节能的要求，但顶层及靠近东、西外墙房间的能耗及热舒适度势必大大不如其他房间。这不论从技术角度保证每个房间获得基本一致的热舒适度，还是从保证每个住户获得基本一致的节能效果这一社会公正性方面来看都是不合适的。因此，有必要对顶层及东、西外墙规定一个最低限制要求。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.8条。窗户的传热系数越小，通过窗户的温差传热就越小，对降低采暖负荷和空调负荷都是有利的。窗的遮阳系数越小，透过窗户进入室内的太阳辐射热就越小，对降低空调负荷有利，但对降低采暖负荷却是不利的。南区全年建筑总能耗以夏季空调能耗为主，夏季空调能耗中太阳辐射得热引起的空调能耗又占相当大的比例，而窗的温差传热引起的空调能耗只占小部分，因此南区建筑节能外窗遮阳系数起了主要作用，而与外窗传热性能关系甚小，因此仅对外窗的遮阳系数进行具体规定。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.10条。目前居住建筑外窗遮阳设计中，出现了过分提高和依赖窗自身的遮阳能力轻视窗口建筑构造遮阳的设计势头，导致大量的外窗普遍缺少窗口应有的防护作用，特别是住宅开窗通风时窗口既不能遮阳也不能防雨，偏离了原标准对建筑外遮阳技术规定的初衷，行业负面反响很大。窗口设计时应优先采用建筑构造遮阳，其次应考虑窗口采用安装构件的遮阳，两者都不能达到要求时再考虑提高窗自身的遮阳能力，原因在于单纯依靠窗自身的遮阳能力不能适应开窗通风时的遮阳需要，对自然通风状态来说窗自身遮阳是一种相对不可靠做法。窗口设计时，可以通过设计窗眉(套)、窗口遮阳板等建筑构造，或在设计的凸窗洞口缩进窗的安装位置留出足够的遮阳挑出长度等一系列经济技术合理可行的做法满足本规定，即本条文在执行上普遍不存在技术难度，只有对当前流行的凸窗(飘窗)形式产生一定影响。由于凸窗可少许增大室内空间且按当前各地行业规定其不计入建筑面积，于是这种窗型流行很广，但因其相对增大了外窗面积或外围护结构的面积，导致了房间热环境的恶化和空调能耗增高以及窗边热胀开裂、漏雨等一系列问题也引起了行业的广泛关注，在夏热冬暖地区设计简单的凸窗于节能不利已是行业共识。另外，为确保凸窗的遮阳性能和侧板保温能力符合现行节能标准要求所投入的技术成本也较大，大量凸窗必须采用Low-E玻璃甚至还要断桥铝合金的中空Low-E玻璃，并且凸窗板还要做保温处理才能达标，代价高昂。综合考虑，本标准针对窗口的建筑外遮阳设计，规定了遮阳构造的设计限值。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第4.0.13条。南方地区居住建筑应能依靠自然通风改善房间热环境，缩短房间空调设备使用时间，发挥节能作用。房间实现自然通风的必要条件是外门窗有足够的通风开口，因此房间外门窗有足够的通风开口面积非常重要。《住宅建筑规范》GB 50368也规定了每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。原标准条文要求房间外门窗的可开启面积不应小于房间地面面积的8%，深圳地区还在地方节能标准中把这一指标提高到了10%，并且随着用户节能意识的提高，使用需求已经逐渐从盲目追求大玻璃窗小开启扇，向追求门窗大开启加强自然通风效果转变，因此，为了逐步强化门窗通风的降温和节能作用，本条文提高了外门窗可开启比例的最低限值，深圳经验也表明，这一指标由原来的8%提高到10%实践上不会困难。另外，根据原标准使用中反映出的情况来看，门窗的开启方式决定着“可开启面积”，而“可开启面积”一般不等于门窗的可通风面积，特别是对于目前的各式悬窗甚至平开窗等，当窗扇的开启角度小于45°时可开启窗口面积上的实际通风能力会下降1/2左右，因此，修改条文中使用了“通风开口面积”代替“可开启面积”，这样既强调了门窗应重视可用于通风的开启功能，对通风不良的门窗开启方式加以制约，也可以把通风路径上涉及的建筑洞口包括进来，还可以和《住宅建筑规范》GB 50368的用词统一便于执行。当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度小于45°时，通风开口面积应按外窗可开启面积的1/2计算。另外，达到窗地面积比要求的主要房间（卧室、书房、起居室等）外窗，其外窗的面积相对较大，通风开口面积应按不小于该房间地面面积的10%要求设计，而考虑到本地区的厨房、卫生间、户外公共走道外窗等，通常窗面积较小，满足不小于房间(公共区域)地面面积10%的要求很难做到，因此，对于厨房、卫生间、户外公共区域的外窗，其通风开口面积应按不小于外窗面积45%设计。

- 住宅套内的各个空间由于使用功能不同，其照度要求各不相同，设计时应区别对待。套外的门厅、电梯前厅、走廊、楼梯等公共空间的地面照度，应满足居住者的通行等需要。详见建筑照明系统设计要求。

- 现行行业标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75第6.0.2条。空调设计冷负荷是空调系统及设备选择的依据，因此，空调设计时对冷负荷必须进行逐时逐项计算，才能确定设计冷负荷为何值，从而保证所设计的空调系统及选用的空调设备既满足空调要求又不造成浪费。如用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，从而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。这不仅给国家和投资者带来巨大损失，而且给系统控制、节能和环保带来潜在问题。2008年10月1日起施行的《民用建筑节能条例》第十八条规定“实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置。”对于夏热冬暖地区采取集中式空调（采暖）方式时，也应计量收费，增强居民节能意识。

- 参见《公共建筑节能设计标准》GB 50189相应条款。

- 参见《公共建筑节能设计标准》GB 50189相应条款。

- 在夏热冬暖地区应用地源热泵系统时不能一概而论，应针对项目冷热需求特点、项目所处的资源状况选择合适的系统形式，并对选用的地源热泵系统类型进行适宜性分析，包括技术可行性和经济合理性的分析，只有在技术经济合理的情况下才能选用。

- 现行国家全文强制性标准《住宅建筑规范》GB 50368第10.1.4条。

##### 三、通风空调系统设计

空调系统的负荷计算、选型及设计符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

（一）强制性条款

- 办公室每人所需最小新风量30m3/(h·人)，客房每人所需最小新风量30 m3/(h·人)，大堂、四季厅每人所需最小新风量10m3/(h·人)。

- 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。

- 凡属下列情况之一时，应单独设置排风系统：

（1）两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；

（2）混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；

（3）混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时；

（4）散发剧毒物质的房间和设备；

（5）建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间；

（6）有防疫的卫生要求时。

- 建筑物全面排风系统吸风口的布置，应符合下列规定：

（1）位于房间上部区域的吸风口，除用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m；

（2）用于排除氢气与空气混合物时。吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.lm；

（3）用于排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风口.其下缘至地板距离不大于0.3m；

（4）因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

- 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

- 施工图设计阶段应对空调区的夏季逐时冷负荷进行计算。

- 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

- 空调系统末端设备设有温度自动控制装置时，空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定；夏季冷负荷计算应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。

- 空气冷却采用天然冷源时，使用过后的地下水应全部回灌到同一含水层，并不得造成污染。

- 空调系统不得采用氨作制冷剂的直接膨胀式空气冷却器。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源和空气加湿热源：（1）以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时；（2）无城市或区域集中供热，且采用燃气、用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；（3）利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；（4）冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑。

- 电动压缩式冷水机组的总装机容最，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容盘与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

- 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：（1）水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10的数值；（2）水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.93倍；（3）水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10中数值的0. 95倍。

- 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于GB 50189表4.2.14的数值。

- 采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV (C)不应低于GB 50189表4.2.17的数值。

- 采用直燃型澳化铿吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合GB 50189表4.2.19的规定。

- 地埋管地源热泵系统设计时，应通过工程场地状况调查和对浅层地能资源的勘察定地埋管换热系统实施的可行性与经济性。

- 地下水地源热泵系统设计时，应对地下水采取可靠的回灌措施，确保全部回灌到同一含水层且不得对地下水资源造成污染。

- 锅炉房、换热机房和制冷机房的能量计量应符合下列规定：

（1）应计量燃料的消耗量；

（2）应计量耗电量；

（3）应计量集中供热系统的供热量；

（4）应计量补水量。

（二）强制性条款说明

1、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第3.0.6条款。最小新风量指标综合考虑了人员污染和建筑污染对人体健康的影响，是参照现行国家卫生标准中的容许浓度进行计算确定。

2、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第5.2.1条款。集中供暖的建筑，供暖热负荷的正确计算对供暖设备选择、管道计算以及节能运行都起到关键作用，且与现行《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《公共建筑节能设计标准》GB 50189保持一致。但是由于江门市属于夏热冬暖地区的南区，无需考虑冬季供暖的要求。其他供暖条款同理。

3、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.1.6条款。（1）防止不同种类和性质的有害物质混合后引起燃烧或爆炸事故。（2）避免形成毒性更大的混合物或化合物，对人体造成的危害或腐蚀设备及管道。（3）防止或减缓蒸汽在风管中凝结聚积粉尘，增加风管阻力甚至堵塞风管，影响通风系统的正常运行。（4）避免剧毒物质通过排风管道及风口窜入其他房间，如把散发铅蒸汽、汞蒸汽、氰化物和砷化氰等剧毒气体的排风与其他房间的排风划为同一系统，系统停止运行时，剧毒气体可能通过风管窜入其他房间。（5）根据《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定，建筑中存有容易起火或爆炸危险物质的房间（如放映室、药品库等），所设置的排风装置应是独立的系统，以免使其中容易起火或爆炸的物质窜入其他房间，防止火灾蔓延，否则会招致严重后果。（6）避免病菌通过排风管道及风口窜入其他房间。

4、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.3.2条款。规定建筑物全面排风系统吸风口的位置，在不同情况下应有不同的设计要求，目的是为了保证有效地排除室内余热、余湿及各种有害物质。对于由于建筑结构造成的有爆炸危险气体排出的死角，会出现由于顶棚内无法设置吸风口而聚集一定浓度的氢气发生爆炸的情况。在结构允许的情况下，在结构梁上设置连通管进行导流排气，以避免事故发生。

5、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.3.9条款。事故排风系统（包括兼作事故排风用的基本排风系统）应根据建筑物可能释放的放散物种类设置相应的检测报警及控制系统，以便及时发现事故，启动自动控制系统，减少损失。事故通风的手动控制装置应装在室内、外便于操作的地点，以便一旦发生紧急事故，使其立即投入运行。

6、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.2.1条款。工程设计过程中，为防止滥用热、冷负荷指标进行设计的现象发生，规定此条为强制要求。用热、冷负荷指标进行空调设计时，估算的结果总是偏大，由此造成主机、输配系统及末端设备容量等偏大，这不仅给国家和投资者带来巨大损失，而且给系统控制、节能和环保带来潜在问题当建筑物空调设计仅为预留空调设备的电气容量时，空调热、冷负荷的计算可采用热、冷负荷指标进行估算。空调区的夏季冷负荷，包括通过围护结构的传热、通过玻璃窗的太阳辐射得热、室内人员和照明设备等散热形成的冷负荷，其计算应分项逐时计算，逐时分项累加，按逐时分项累加的最大值确定。

7、现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.1.1条款。

8、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.2.10、7.2.11条款。根据空调区的同时使用情况、空调系统类型以及控制方式等各种不同情况，在确定空调系统夏季冷负荷时，主要有两种不同算法：一个是取同时使用的各空调区逐时冷负荷的综合最大值，即从各空调区逐时冷负荷相加后所得数列中找出的最大值；一个是取同时使用的各空调区夏季冷负荷的累计值，即找出各空调区逐时冷负荷的最大值并将它们相加在一起，而不考虑它们是否同时发生。后一种方法的计算结果显然比前一种方法的结果要大。如当采用全空气变风量空调系统时，由于系统本身具有适应各空调区冷负荷变化的调节能力，此时系统冷负荷即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值;当末端设备没有室温自动控制装置时，由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化，为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求，系统冷负荷即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。

新风冷负荷应按系统新风量和夏季室外空调计算干、湿球温度确定。再热负荷是指空气处理过程中产生冷热抵消所消耗的冷量，附加冷负荷是指与空调运行工况、输配系统有关的附加冷负荷。

9、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.5.2条款。采用地表水作天然冷源时，强调再利用是对资源的保护。地下水的回灌可以防止地面沉降，全部回灌并不得造成污染是对水资源保护必须采取的措施。为保证地下水不被污染，地下水宜采用与空气间接接触的冷却方式。

10、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.5.6条款。为防止氨制冷剂的泄漏时，经送风机直接将氨送至空调区，危害人体或造成其他事故，所以采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

11、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第8.1.2条款，现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.2、4.2.3条款。常见的采用直接电能供热的情况有：电热锅炉、电热水器、电热空气加热器、电极（电热）式加湿器等。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。考虑到国内各地区的具体情况，在只有符合本条所指的特殊情况时方可采用。

12、现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第8.2.2条款，现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.8条款。从实际情况来看，目前几乎所有的舒适性集中空调建筑中，都不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者役有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，对设计的装机容量做出了本条规定。本条提到的比值不超过1.1是一个限制值，而非“安全系数”。

13、现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.9条款。

14、现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.14条款。

15、现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.17条款。

16、现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.19条款。

##### 四、建筑照明系统设计

（一）强制性条款

- 办公建筑和其他类型建筑中具有办公用途场所的照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034表6.3.3的规定；商店建筑照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034表6.3.4的规定。高档商店营业厅、高档商店营业厅、专卖店营业厅需装设重点照明时，该营业厅的照明功率密度限值应增加5W/m2；旅馆建筑照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034表6.3.5的规定。

- 住宅公共部位的照明应采用高效光源、灯具并应采取节能控制措施。

- 住宅共用部位的照明应设人工照明，应采用高效节能的照明装置（光源、灯具及附件）和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时应急点亮的措施。

（二）强制性条款说明

1、照明功率密度是照明节能的重要评价指标，目前国际上采用其作为节能评价指标的国家和地区有美国、日本、新加坡以及中国香港等。由于近年来照明产品性能发展迅速，光源光效均有不同程度的提高，相应的灯具效率和镇流器效率也都有所提高，因此为照明节能的发展提供了可能性。通过合理的照明设计及采用高效照明器具，能够满足标准中照明功率密度限值的要求。

GB 50034规定了两种照明功率密度值，即现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制订的，其在本标准实施时执行。而目标值则是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%~20%，目标值执行日期由标准主管部门决定。

2、现行国家强制标准《住宅建筑规范》GB 50368的条款第10.1.4条。在住宅建筑能耗中，照明能耗也占有较大的比例，因此要注重照明节能。考虑到住宅建筑的特殊性，套内空间的照明受居住者的控制，不易干预，因此不对套内空间的照明做出规定。住宅公共场所和部位的照明主要受设计和物业管理的控制，因此本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。

3、现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的强制性条款第8.7.5条。该条款是对原规范规定公共部分照明采用节能自熄开关，以实现人在灯亮，人走灯灭，达到节电目的的修订。由于应用中也出现了一些新问题：如夜间漆黑一片，对住户不方便；设有安防摄像场所，达不到摄像机对环境的最低照度要求；较大声响会引起大面积公共照明自动点亮，使灯具寿命缩短，也达不到节能效果。随着应用于住宅建筑的节能光源的声光控制和应急起动技术也在不断发展和进步。强调住宅公共照明要选择高效节能的照明装置和节能控制。设计中要具体分析，因地制宜，采用合理的节能控制措施，并.且要满足消防控制的要求。

（三）推荐性条款

- 居住建筑的照明功率密度限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中6.3的规定。

- 公共建筑选用的照明光源、镇流器的能效不宜低于相关能效标准的节能评价值。

- 公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

- 旅馆的每间（套）客房应设置节能控制型总开关；楼梯间、走道的照明，除应急疏散照明外，宜采用自动调节照度等节能措施。

（四）推荐性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第6.3.1条。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第6.3.2条。到目前为止，我国已正式发布的照明产品能效标准已有8项，为推进照明节能，设计中应选用符合这些标准的“节能评价值”的产品。

- 现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034第7.3.1条。在白天自然光较强，或在深夜人员很少时，可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明，有利于节电。分组控制的目的，是为了将同一场所中天然采光充足或不充足的区域分别开关。

- 现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034第7.3.3条。通过总开关保证旅客离开客房后能自动切断电源，以满足节电的需要;同时由于旅馆的楼梯间和走道人流量低，适合采用自动调节照度的节能措施，当无人时，自动将照度降到标准值的一定百分数。

##### 五、给排水系统设计

（一）强制性条款

1、给排水系统设计

（1）景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。

（2）设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。

（3）民用建筑采用非传统水源时，处理出水必须保障用水终端的日常供水水质安全可靠，严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。

（4）卫生器具和配件应采用节水型产品，不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。

（5）适合建设中水设施和雨水利用设施的住宅，应按照当地的有关规定配套建设中水设施和雨水利用设施。

（二）强制性条款说明

1、给排水系统设计

（1）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.1.5条。我国水资源严重匮乏、人均水资源是世界平均水平的1/4，目前全国年缺水量约为400亿m3，用水形势相当严峻，为贯彻“节水”政策及避免不切实际地大量采用自来水补水的人工水景的不良行为，规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，应利用中水（优先利用市政中水）、雨水收集回用等措施，解决人工景观用水水源和补水等问题。景观用水包括人造水景的湖、水湾、瀑布及喷泉等，但属体育活动的游泳池、瀑布等不属此列。

（2）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.2.1条及《住宅建筑规范》GB 50368第8.2.2条。为节约能源，减少居民生活饮用水水质污染，建筑物底部的楼层应充分利用市政或小区给水管网的水压直接供水，设有市政中水供水管网的建筑，也应充分利用市政供水管网的水压，节能节水。

（3）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第5.1.2条。民用建筑采用非传统水源时，处理出水的水质应按不同的用途，满足不同的现行国家水质标准。采用中水时，如用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工等杂用，其水质应符合国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920的规定；用于景观环境用水，其水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》GB/T 18921的规定。雨水回用于上述用途时，应符合国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的相关要求。严禁中水、雨水进入生活饮用水给水系统。采用非传统水源中水、雨水时，应有严格的防止误饮、误用的措施。中水处理必须设有消毒设施。公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置等。

（4）现行国家强制标准《住宅建筑规范》GB 50368的条款第8.2.6条。住宅采用节水型卫生器具和配件是节水的重要措施。节水型卫生器具和配件包括：总冲洗用水量不大于6L的坐便器系统，两档式便器水箱及配件，陶瓷片密封水龙头、延时水嘴、红外线节水开关、脚踏阀等。随着技术的不断发展及设备的更新，目前国家已出台《节水型生活用水器具标准》，可参照最新标准实行。

（5）现行国家强制标准《住宅建筑规范》GB 50368的条款第8.2.10条。适合建设中水设施的住宅，是指水量较大且集中，就地处理利用并能取得较好的技术经济效益的工程。雨水利用是指针对因建设屋顶、地面铺装等地面硬化导致区域内径流量增加的情况，而采取的对雨水进行就地收集、入渗、储存、利用等措施。

（三）推荐性条款

1、给排水系统设计

（1）给水系统应充分利用城镇给水管网或小区给水管网的水压，高层建筑生活给水系统合理分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa。，采取减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不大于0.2MPa。

（2）二次加压泵站的数量、规模、位置和泵组供水水压应根据城镇给水条件、小区规模、建筑高度、建筑的分布、使用标准、安全供水和降低能耗等因素合理确定。

（3）给水系统的供水方式及竖向分区应根据建筑的用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理和能耗等因素综合确定。分区压力要求应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定。

（4）变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择搭配水泵及调节设施，宜按供水需求自动控制水泵启动的台数，保证在高效区运行。

（5）地面以上的生活污、废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网。

（6）建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。

（7）给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并应保证设计工况下水泵效率处在高效区。给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

2、热水系统设计

（1）设有生活热水系统的建筑，宜优先采用余热、废热、可再生能源等作为热源，并合理配置辅助加热系统。当最高日生活热水量大于5m3时，除电力需求侧管理鼓励用电，且利用谷电加热的情况外，不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。

（2）以燃气或燃油作为热源时，宜采用燃气或燃油机组直接制备热水。当采用锅炉制备生活热水或开水时，锅炉额定工况下热效率不应低于相应的标准值要求。当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于l0kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数(COP)不宜低于相应标准值的规定，并应有保证水质的有效措施。

（3）小区内设有集中热水供应系统的热水循环管网服务半径不宜大于300m且不应大于500m。水加热、热交换站室宜设置在小区的中心位置。

（4）仅设有洗手盆的建筑不宜设计集中生活热水供应系统。设有集中热水供应系统的建筑中，日热水用量设计值大于等于5m3或定时供应热水的用户宜设置单独的热水循环系统。集中热水供应系统的供水分区宜与用水点处的冷水分区同区，并应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施。

（5）集中热水供应系统的管网及设备应采取保温措施，保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175中经济厚度计算方法确定。

（四）推荐性条款说明

1、给排水系统设计

（1）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.1.3条。控制配水点处的供水压力是给水系统节水设计中最为关键的一个环节。本条规定的竖向分区及分区的标准与《建筑给水排水设计规范》GB 50015完全一致，只是规定了各配水点处供水压力（动压）不大于0.2MPa的要求。当给水系统中配水点压力大于0.2MPa时，其配水支管配上减压阀，配水点处的实际供水压力仍大于0.1MPa，满足除自闭式冲洗阀件外的配水水嘴与阀件的要求。设有自闭式冲洗阀的配水支管，设置减压阀的最小供水压力宜为0.25MPa，即经减压后，冲洗阀前的供水压力不小于0.15 MPa，满足使用要求。

（2）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.2条，依据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015第3.3.2条的规定。管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备，具有可利用城镇给水管网的水压而节约能耗，设备占地小，节省机房面积等优点，在工程上得到了一定的应用。但是作为供水设备的一种形式，叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。

（3）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.3条。为避免因水压过高引起的用水浪费，给水系统应竖向合理分区，每区供水压力不大于0. 45MPa，合理采取减压限流的节水措施。

（4）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.4条。当给水流量大于10m3/h时，变频组工作水泵由2台以上水泵组成比较合理，可以根据公共建筑的用水量、用水均匀性合理选择大泵、小泵搭配，泵组也可以配置气压罐，供小流量用水，避免水泵频繁启动，以降低能耗。

（5）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.5条。除在地下室的厨房含油废水隔油器(池)排水、中水源水、间接排水以外，地面以上的生活污、废水排水采用重力流系统直接排至室外管网，不需要动力，不需要能耗。

（6）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第6.1.1条。本条规定选用卫生器具、水嘴、淋浴器等产品时不仅要根据使用对象、设置场所和建筑标准等因素确定，还应考虑节水的要求，即无论选用上述产品的档次多高、多低，均要满足城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求。

（7）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.1.4条。水泵是耗能设备，应该通过计算确定水泵的流量和扬程，合理选择通过节能认证的水泵产品，减少能耗。水泵节能产品认证书由中国节能产品认证中心颁发。泵节能评价值是指在标准规定测试条件下，满足节能认证要求应达到的泵规定点的最低效率。

2、热水系统设计

（1）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.1条。余热包括工业余热、集中空调系统制冷机组排放的冷凝热、蒸汽凝结水热等。当采用太阳能热水系统时，为保证热水温度恒定和保证水质，可优先考虑采用集热与辅热设备分开设置的系统。由于集中热水供应系统采用直接电加热会耗费大量电能生活热水量5m3作为限定值，是以酒店生活热水用量进行了测算，酒店一般最少巧套客房，以每套客房2床计算，取最高日用水定额160L/(床·日)，则最高日热水量为4.8m3，故当最高日生活热水量大于5m3时，尽可能避免采用直接电加热作为主热源或集中太阳能热水系统的辅助热源，除非当地电力供应富裕、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接电热。

（2）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.2、5.3.3条。集中热水供应系统除有其他用蒸汽要求外，不宜采用燃气或燃油锅炉制备高温、高压蒸汽再进行热交换后供应生活热水的热源方式，是因为蒸汽的热烩比热水要高得多，将水由低温状态加热至高温、高压蒸汽再通过热交换转化为生活热水是能量的高质低用，造成能源浪费，应避免采用。酒店的洗衣房等有需要用蒸汽的要求，需要设蒸汽锅炉，制备生活热水可以采用汽-水热交换器。其他没有用蒸汽要求的公共建筑可以利用工业余热、废热、太阳能、燃气热水炉等方式制备生活热水。

为了有效地规范国内热泵热水机（器）市场，加快设备制造厂家的技术进步，现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB 29541将热泵热水机能源效率分为1~5五个等级，1级表示能源效率最高，2级表示达到节能认证的最小值，3、4级代表了我国多联机的平均能效水平，5级为标准实施后市场准入值。在设计和选用空气源热泵热水机组时，推荐采用达到节能认证的产品，即能效等级2级。

（3）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.4条。本条对水加热、热交换站室至最远建筑或用水点的服务半径作了规定，限制热水循环管网服务半径，一是减少管路上热量损失和输送动力损失;二是避免管线过长，管网末端温度降低，管网内容易滋生军团菌。要求水加热、热交换站室位置尽可能靠近热水用水量较大的建筑或部位，以及设置在小区的中心位置，可以减少热水管线的敷设长度，以降低热损耗，达到节能目的。

（4）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.5、5.3.6条。《建筑给水排水设计规范》GB 50015中规定，办公楼集中盟洗室仅设有洗手盆时，每人每日热水用水定额为5L~l0L，热水用量较少，如设置集中热水供应系统，管道长，热损失大，为保证热水出水温度还需要设热水循环泵，能耗较大，故限定仅设有洗手盆的建筑，不宜设计集中生活热水供应系统。

使用生活热水需要通过冷、热水混合后调整到所需要的使用温度。故热水供应系统需要与冷水系统分区一致，保证系统内冷水、热水压力平衡，达到节水、节能和用水舒适的目的，要求按照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555有关规定执行。

（5）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.7条。本条规定了热水管道绝热计算的基本原则，生活热水管的保温设计应从节能角度出发减少散热损失。

##### 六、电气系统设计

（一）强制性条款

（1）住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。

（二）强制性条款说明

现行国家全文强制性标准《住宅建筑规范》GB 50368第10.1.5条。随着经济的发展，住宅的建造水准越来越高，住宅建筑内配置电梯、水泵、风机等机电设备已较为普遍。在提高居住者生活水平的同时，这些机电设备消耗的电能也很大，因此也应该注重这类机电设备的节电问题。机电设备的节电潜力很大，技术也成熟，例如电梯的智能控制，水泵、风机的变频控制等都是可以采用的节电措施，并且能收到很好的效果。

（三）推荐性条款

（1）变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。

（2）应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。

（3）当采用提高自然功率因数措施后，仍达不到下列要求时，应采用并联电力电容器作为无功补偿装置：a、10kV、35kV供电的用电单位，功率因数在0.9以上；b、低压供电的用电单位，功率因数为0.85以上。

（四）推荐性条款说明

（1）所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052中规定的能效限定值，还应达到目标能效限定值。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。

（2）乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机，并采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术。对于高速电梯，在资金充足的情况下，优先采用“能量再生型”电梯。对于自动扶梯与自动人行道，当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入，保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配，以达到节电运行的目的。设置群控功能，可以最大限度地减少等候时间，减少电梯运行次数。轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要是关闭部分轿厢照明。高速电梯可考虑采用能量再生电梯。

（3）现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16 第3.6.2条款。

##### 7.1.2.2建筑节能工程施工质量验收审查

- 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

- 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时应经原施工图设计审查机构审查.在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

- 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

- 工程使用的建筑材料应符合设计要求。墙体节能工程使用的保温隔热材料、匀质材料（构造）砌块（砖），其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求；墙体节能工程使用的浅色饰面材料，其太阳辐射吸收系数、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定；墙体节能工程使用的遮阳、通风等隔热构造，其构件的尺寸、角度等参数及遮阳材料的光学性能应符合设计要求和相关标准的规定；墙体节能工程使用的非匀质材料（构造）砌块（砖）的构造热阻或传热系数应符合设计要求和相关标准的规定。

幕墙节能工程使用的保温隔热材料、其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定；遮阳装置的抗风性能、遮阳材料的光学性能应满足设计要求；建筑外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数和可见光透射比、中空玻玻露点、遮阳材料的光学性能及遮阳装置的抗风性能应符合设计要求和相关标准的规定；屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定；屋面浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定。采光屋面的气密性、玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻瑞露点应符合设计要求和相关标准的规定。

- 墙体节能工程的施工应符合下列规定：

（1）匀质保温隔热材料的厚度、非匀质保温隔热砌块或构件的尺寸必须符合设计要求；

（2）保温板材与基层及各构造层之间的枯结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验；

（3）保温桨料应分层施工。当采用保温桨料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固.不应脱层、空鼓和开裂；

（4）当墙体节能工程的保温层采用预埋或后里锚固件固定时，锚固件数量位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。穿越保温层的预埋或后置锚固件的防水处理应符合设计要求。

- 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装.应符合下列规定：

（1）各系统的制式。应符合设计要求；

（2）各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

（3）水系统各分支管路水力平衡装置、温控装里与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

（4）空调系统应能实现设计要求的分室/区温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户/室冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。

- 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风且的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

- 空调系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

（1）管道系统的制式及其安装，应符合设计要求；

（2）各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

（3）空调冷/热水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行；

（4）供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。

- 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷/热量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定：

（1）规格、数量应符合设计要求；

（2）方向应正确，位置应便于操作和观察。

- 空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：

（1）冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试；

（2）冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进行联合试运转及调试。

（3）联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合GB 50411表11.2.11的有关规定。

- 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合GB 50411表12.2.2的规定。

- 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

- 建筑节能分部工程质，验收合格，应符合下列规定：

（1）分项工程应全部合格；

（2）质量控制资料应完整；

（3）外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

（4）建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

##### 7.1.2.3对标准入值的要求

目前广东省建筑行业与本标准编制相关的准入值文件主要有两个，《广东省建筑行业固定资产投资项目能评对标准入值（试行）》以及《广东省宾馆和商场能耗限额(试行)》

- 广东省建筑行业固定资产投资项目能评对标准入值

| 建筑类型 | 限额值 | 引导值 |
| --- | --- | --- |
|  | 综合能耗 kgce/(m2۰a) | 电耗 kWh/(m2۰a) | 综合能耗 kgce/(m2۰a) | 电耗 kWh/(m2۰a) |
| 住宅类 | 7.4 | 45 | 5.8 | 35 |
| 商场类 | 百货店 | 32.3 | 250 | 27.2 | 210 |
|  | 购物中心 | 38.8 | 300 | 32.3 | 250 |
|  | 餐饮店 | 35.1 | 200 | 26.3 | 150 |
|  | 一般商铺 | 10.9 | 80 | 8.2 | 60 |
| 宾馆、酒店类 | 五星级 | 33.8 | 220 | 24.6 | 160 |
|  | 四星级 | 29.2 | 190 | 21.5 | 140 |
|  | 三星级及其他 | 23.1 | 150 | 16.9 | 110 |

- 广东省宾馆能耗限额

| 建筑类型 | 单位面积综合能耗 kgce/(m2۰a) |
| --- | --- |
|  | 限额水平 |
| 宾馆、酒店类 | 五星级 | 32 |
|  | 四星级 | 28 |
|  | 三星级及其他 | 24 |
| 商场类 | 普通商场 | 37 |
|  | 家具建材商场 | 不高于普通商场准入值的80% |

##### 7.1.2.4清洁生产技术指标要求

- 宾馆饭店业清洁生产技术指标要求

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、装备要求 |
| 1.空气调节与采暖系统 | 风机、水泵、电动机选用高效节能型;变工况风机、水泵采用变频调速控制装置 | 风机、水泵、电动机选用高效节能型 |
|  | 更新空调时必须采用清洁制冷剂，禁比使用CFC-11. CFC-12. CFC-113等国家规定的受控消耗臭氧层物质 |
|  | 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合GB 50189第5.4.5, 5.4.8及5.4.9条规定，锅炉热效率符合第5.4.3条规定 |
| 2.供配电系统 | 变压器应选用高效低耗型 |
|  | 合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.95以上 | 合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.90以上 |
| 3、照明系统 | 办公区域不使用非节能灯(包括T8、T12直管型荧光灯和白炽灯 | 办公区域不使用非节能灯(包括T12直管型荧光灯和白炽灯 |
|  | 非调光区节能灯使用率100% |
|  | 照明标准值符介GB 50034第5.2.5条的规定 |
|  | 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB 50034规定的目标值 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB 50034规定的现行值 |
| 4.给排水系统 | 节水器具符合CJ 164安装率达到100% |
|  | 卫生器具的给水额定流量、最低工作压力等符合GB 50015 |
|  | 建筑而积2万m2以上的宾馆饭店建设中水设施，建立雨水收集利用系统，并且有效利用中水和雨水 | 建筑而积2万m2以上的宾馆饭店建设中水设施，并且有效利用中水 |
| 5.消防系统 | 防器材必须使用清洁灭火剂，禁止使用哈龙-1211或哈龙-1301 |
| 6.用电设备 | 具有能效标志的设备达到等级2 | 具有能效标志的设备达到等级3 |
| 7.干洗设备 | 使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭干洗机 |
| 单位建筑面积综合能耗（折合标准煤计算）/[kg/（m2·a)] | 一、二星级 | ≤35 | ≤37 | ≤39 |
|  | 三星级 | ≤37 | ≤39 | ≤41 |
|  | 四、五星级 | ≤39 | ≤41 | ≤43 |
| 2、单位床位取水量[L/（床·d）] | 一、二星级 | ≤280 | ≤320 | ≤350 |
|  | 三星级 | ≤420 | ≤460 | ≤500 |
|  | 四、五星级 | ≤510 | ≤550 | ≤580 |
| 3、间接冷却水循环率/% | 98 |

##### 7.1.2.5能源计量器具配备要求

- 能源计量器具配备率要求             单位：％

| 能源种类 | 进出用能单位 | 进出主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 100 | 100 | 95 |
| 固态能源 | 煤炭 | 100 | 100 | 90 |
|  | 焦炭 | 100 | 100 | 90 |
| 液态能源 | 原油 | 100 | 100 | 90 |
|  | 成品油 | 100 | 100 | 95 |
|  | 重油 | 100 | 100 | 90 |
|  | 渣油 | 100 | 100 | 90 |
| 气态能源 | 天然气 | 100 | 100 | 90 |
|  | 液化气 | 100 | 100 | 90 |
|  | 煤气 | 100 | 90 | 80 |
| 载能工质 | 蒸汽 | 100 | 80 | 70 |
|  | 水 | 100 | 95 | 80 |
| 可回收利用的余能 | 90 | 80 | -- |
| 注：1. 进出用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量载能工质流量的其它计量结算方式。 2. 进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可以不配备能源计量器具。 3. 在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水等载能工质，其耗能量很小（低于GB 17167表2规定的主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值的要求）可以不配备能源计量器具。 |

- 用能单位能源计量器具准确度等级要求

| 计量器具类别 | 计量目的 | 准确度等级要求 |
| --- | --- | --- |
| 衡器 | 进出用能单位燃料的静态计量 | 0.1 |
|  | 进出用能单位燃料的动态计量 | 0.5 |
| 电能表 | 进出用能单位有功交流 电能计量 | I类用户 | 0.5S |
|  |  | II类用户 | 0.5 |
|  |  | III类用户 | 1.0 |
|  |  | IV类用户 | 2.0 |
|  |  | V类用户 | 2.0 |
|  | 进出用能单位的直流电能计量 | 2.0 |
| 油流量表 （装置） | 进出用能单位的液体能源计量 | 成品油0.5 |
|  |  | 重油、渣油1.0 |
| 气体 流量表（装置） | 进出用能单位的气体能源计量 | 煤气2.0 |
|  |  | 天然气2.0 |
|  |  | 蒸汽2.5 |
| 水流量表 （装置） | 进出用能单位水量计量 | 管径不大于250mm | 2.5 |
|  |  | 管径大于250mm | 1.5 |
| 温度仪表 | 用于液态、气态能源的温度计量 | 2.0 |
|  | 与气体、蒸汽质量计算相关的温度计量 | 1.0 |
| 压力仪表 | 用于气态、液态能源的压力计量 | 2.0 |
|  | 与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量 | 1.0 |
| 注：1. 当计量器具是由传感器（变送器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。 2. 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户； III类用户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户；IV类用户为负荷容量为315kVA以下的计费用户；V类用户为单相供电的计费用户。 3.用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。 4.用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T18603附录和附录B的要求。 |

## 7.2 建议纳入能评基准承诺标准的内容

#### 7.2.1旅馆酒店及商业建筑

- 新项目建成后，实现使用功能所达到的能源消耗的能评审查准入值符合《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值（试行）》的要求。

- 由于江门市地处夏热冬暖地区的南区，因此其建筑围护结构的节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。其建筑围护结构节能设计的强制性性指标主要包括：屋顶透光面积限定值、围护结构透光部分的太阳得热系数、各部分围护结构的传热系数、入口大堂全幕玻璃的面积比限值等。

甲类公共建筑屋顶透光面积限定值——夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，屋顶的透光面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。

围护结构热工性能限定值（屋面、外墙、单一立面外窗、屋顶的传热系数，单一立面外窗、屋顶透光部分的太阳得热系数）——夏热冬暖地区主要考虑建筑的夏季隔热。太阳辐射通过透光围护结构进入室内的热量是夏季冷负荷的主要成因，所以应对透光围护结构的遮阳性能要求较高。

入口大堂全幕玻璃的面积比不应超过15%——与非透光围护结构相比，外窗（包括透光幕墙）更容易成为建筑围护结构热工性能的薄弱环节。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积加以控制。

- 空调冷负荷的计算应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

空调系统是旅馆酒店及商业建筑的重点用能系统，为防止有些设计人员错误地利用设计手册中供方案设计或初步设计时估算用的单位建筑面积冷负荷指标，直接作为施工图设计阶段确定空调的冷负荷的依据。

- 建筑设备应选用高效节能型产品，设备的能效值达到现行国家标准规定的能效限定值及能效等级的要求。

能效限定值是配合我国实施《中华人民共和国节约能源法》中淘汰高耗能产品制度而制定的标准，它是一个强制性指标，如果用能产品的能源利用效率低于该指标就被认为是高耗能产品，根据《节能法》的规定，这种产品是不能生产或被销售的，凡生产或销售这种低效用能产品的行为都将被认为是违法行为，要受到法律的处罚。为了满足，选用设备的性能参数均应略高于现行国家标准中的能效限定值的要求。

- 建筑各区域照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034的规定，照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

照明功率密度限值是国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034的强制性条款。照明灯具能效的规定，既是照明功率密度达标的要求，也是照明节能的要求。

- 选用高效低耗型变压器，合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.90以上。

该条款为宾馆饭店业清洁生产最低的指标要求。提高功率因数能够降低照明线路电流值，从而降低线路能耗和电压损失。现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16的规定。

- 建筑给水排水系统配置的节水器具均应符合CJ 164的规定，节水器具安装率达到100%。

该条文是国家强制性标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定，同时也是宾馆饭店业清洁生产的要求。

- 设有生活热水系统的建筑，宜优先采用余热、废热、可再生能源等作为热源，并合理配置辅助加热系统。当最高日生活热水量大于5m3时，不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。

公共建筑的用能应通过对当地环境条件和技术经济的分析，结合国家相关政策，优先利用余热、废热、可再生能源等。在夏热冬暖地区，宜采用太阳能或者空气源热泵作为热水供应热源。

- 能源计量器具配备率满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。

#### 7.2.2居住建筑

- 新项目建成后，实现使用功能所达到的能源消耗的能评审查准入值符合《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值（试行）》的要求。

- 江门市地处夏热冬暖地区的南区，其居住建筑围护结构节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。其建筑热工设计的规定性指标主要包括：窗墙面积比、各部分围护结构的传热系数、外窗遮阳系数、外窗通风开口面积等。

窗墙面积比限值——普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多，而且夏季白天太阳辐射还可以通过窗户直接进入室内。一般说来，窗墙面积比越大，建筑物的能耗也越大，因此建筑窗墙面积比的限制对保证居住建筑达到节能的目标是非常关键的。

单一朝向的窗地比限制——本条规定取自《住宅建筑规范》GB 50368第7.2.2条。该规范是全文强制的规范，要求卧室、起居室(厅)、厨房应设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。

围护结构的热工性能（屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标、外窗平均综合遮阳系数）——屋顶、外墙热工性能和设备性能的提高及室内换气次数的降低所达到的节能率，南区约为30%。因此对于节能目标50%来说，围护结构的节能占相当大的比例。围护结构的K、D值直接影响建筑采暖空调房间冷热负荷的大小，也直接影响到建筑能耗。窗户的传热系数越小，通过窗户的温差传热就越小，对降低采暖负荷和空调负荷都是有利的。窗的遮阳系数越小，透过窗户进入室内的太阳辐射热就越小，对降低空调负荷有利，但对降低采暖负荷却是不利的。

单一立面（东、西向）建筑外窗外遮阳系数限定值——窗口设计时应优先采用建筑构造遮阳，其次应考虑窗口采用安装构件的遮阳，两者都不能达到要求时再考虑提高窗自身的遮阳能力，原因在于单纯依靠窗自身的遮阳能力不能适应开窗通风时的遮阳需要，对自然通风状态来说窗自身遮阳是一种相对不可靠做法。

通风开口面积比——缩短房间空调设备使用时间，发挥节能作用，房间实现自然通风的必要条件是外门窗有足够的通风开口。《住宅建筑规范》GB 50368也规定了每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。主要房间（卧室、书房、起居室等）外窗，其外窗的面积相对较大，通风开口面积应按不小于该房间地面面积的10%要求设计，而考虑到本地区的厨房、卫生间、户外公共走道外窗等，通常窗面积较小，满足不小于房间（公共区域）地面面积10%的要求很难做到，因此，对于厨房、卫生间、户外公共区域的外窗，其通风开口面积应按不小于外窗面积45%设计。

- 空调的负荷及选型设计应符合节能设计标准的要求，使用能效比高的空气调节设备和系统，采取室温调控和分户计量措施来降低空气调节能耗。

采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算。采用集中式空调（采暖）方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）计量设施。2008年10月1日起施行的《民用建筑节能条例》第十八条规定“实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置。”对于夏热冬暖地区采取集中式空调（采暖）方式时，也应计量收费，增强居民节能意识。

- 居住建筑的照明功率密度限值符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定，且公共部位的照明应采用高效光源、灯具、镇流器，并应采取节能控制措施。

相关标准虽未对居住建筑的照明功率密度做出强制性要求，但是由于照度功率密度在某种程度上关系到照明的节能，可参照公共建筑执行。在不影响视觉需求的前提下（确保居住建筑室内生活时视觉安全和视觉功效所需要的照度），尽量降低照明功率密度。居住建筑公共部位的照明应采用高效光源、灯具并应采取节能控制措施属于《住宅设计规范》GB 50096和现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的强制性条款。到目前为止，我国已正式发布的照明产品能效标准已有8项，为推进照明节能，设计中应选用符合这些标准的“节能评价值”的产品。

- 建筑设备应选用高效节能型产品，设备的能效值达到现行国家标准规定的能效限定值及能效等级的要求。居住建筑内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取国家、省现行推广的节能技术措施。

随着经济的发展，住宅的建造水准越来越高，住宅建筑内配置电梯、水泵、风机等机电设备已较为普遍。机电设备的节电潜力很大，技术也成熟，例如电梯的智能控制，水泵、风机的变频控制等都是可以采用的节电措施，并且能收到很好的效果。

- 生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。居住建筑配置的用水器具和配件均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定，不得使用明令淘汰的用水器具和配件。

前面两个条款为现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中规定的强制性条款。为节约能源，减少居民生活饮用水水质污染，建筑物底部的楼层应充分利用市政或小区给水管网的水压直接供水。设有市政中水供水管网的建筑，也应充分利用市政供水管网的水压，节能节水。我国水资源严重匿乏，用水形势相当严峻，为贯彻“节水”政策及避免不切实际地大量采用自来水补水的人工水景的不良行为，景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，应利用中水（优先利用市政中水）、雨水收集回用等措施，解决人工景观用水水源和补水等问题。第三个条款虽然属于推荐性条款，但是居住建筑采用节水型卫生器具和配件是节水的重要措施，符合目前国家目前出台的各项政策的要求，因此建议纳入。

- 能源计量器具配备率满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。

# 附件

与本项目有关的的法律法规文件、标准文件：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 一、国家、省、市法律法规及政策文件 |
| 1 | 中华人民共和国节约能源法 |
| 2 | 民用建筑节能条例 |
| 3 | 中华人民共和国可再生能源法 |
| 4 | 中华人民共和国电力法 |
| 5 | 中华人民共和国建筑法 |
| 6 | 中华人民共和国清洁生产促进法 |
| 7 | 中华人民共和国循环经济促进法 |
| 8 | 中华人民共和国计量法 |
| 9 | 广东省节约能源条例 |
| 10 | 广东省民用建筑节能条例 |
| 11 | 固定资产投资项目节能审查办法 |
| 12 | 固定资产投资项目节能评估和审查工作指南 |
| 13 | 能源效率标识管理办法 |
| 14 | 节能监察办法 |
| 15 | 重点用能单位节能管理办法 |
| 16 | 能源计量监督管理办法 |
| 17 | 江门市建筑节能管理暂行办法 |
|  | 二、国家、省、市产业政策文件 |
| 1 | 节能中长期专项规划 |
| 2 | 产业结构调整指导目录 |
| 3 | 住房城乡建设事业“十三五”规划纲要 |
| 4 | 关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见 |
| 5 | 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知 |
| 6 | 住房城乡建设部 工业和信息化部关于印发《绿色建材评价标识管理办法》的通知 |
| 7 | 工业和信息化部 住房城乡建设部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知 |
| 8 | 住房城乡建设部办公厅关于绿色建筑评价标识管理有关工作的通知 |
| 9 | 珠江三角洲地区改革发展规划纲要 |
| 10 | 珠江三角洲产业布局一体化规划（2009-2020年） |
| 11 | 广东省产业结构调整指导目录 |
| 12 | 广东省资源综合利用中长期规划 |
| 13 | 广东省资源综合利用管理办法 |
| 14 | 广东省建筑产业“十三五”发展规划纲要 |
| 15 | 广东省住房和城乡建设厅关于印发2016年广东省建筑节能与绿色建筑发展工作计划的通知 |
| 16 | 广东省人民政府办公厅关于印发广东省绿色建筑行动实施方案的通知 |
| 17 | 江门市新型城镇化“十三五”规划 |
| 18 | 江门市投资准入负面清单 |
| 19 | 江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色建筑行动实施方案的通知 |
| 20 | 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 |
| 21 | 高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录 |
| 22 | 国家重点节能低碳技术推广目录 |
| 23 | “节能产品惠民工程”高效电机推广目录 |
| 24 | 节能机电设备(产品)推荐目录 |
| 25 | “能效之星”产品目录 |
| 26 | 广东省节能技术、设备（产品）推荐目录 |
| 27 | 广东省建筑节能技术产品推荐目录 |
| 28 | 江门市新型墙体材料产品目录 |
| 29 | 江门市绿色建筑行动实施方案 |
| 30 | 关于加快实施绿色建筑行动的通知 |
| 三、强制性国家标准 |
| 1、能效限额标准 |
| 1 | 《广东省建筑、电力、钢铁、石化、水泥行业固定资产投资项目能评对标准入值》 |
| 2 | 《广东省宾馆和商场能耗限额(试行)》 |
| 2、设计标准 |
| 1 | GB 50189 | 公共建筑节能设计标准 |
| 2 | GB 50180 | 城市居住区规划设计规范 |
| 3 | GB 50368 | 住宅建筑规范 |
| 4 | GB 50096 | 住宅设计规范 |
| 5 | GB 50352 | 民用建筑设计通则 |
| 6 | GB 50033 | 建筑采光设计标准 |
| 7 | GB 50176 | 民用建筑热工设计规范 |
| 8 | GB 50052 | 供配电系统设计规范 |
| 9 | GB 50053 | 20KV及以下变电所设计规范 |
| 10 | GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| 11 | GB 50555 | 民用建筑节水设计标准 |
| 12 | GB 50014 | 室外排水设计规范 |
| 13 | GB 50336 | 建筑中水设计规范 |
| 14 | GB 50015 | 建筑给水排水设计规范 |
| 15 | GB 50019 | 采暖通风与空气调节设计规范 |
| 16 | GB 50034 | 建筑照明设计标准 |
| 17 | GB 17167 | 用能单位能源计量器具配备和管理导则 |
| 3、设备能效标准 |
| 1 | GB 24790 | 电力变压器能效限定值及能效等级 |
| 2 | GB 19576 | 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 |
| 3 | GB 19761 | 通风机能效限定值及能效等级 |
| 4 | GB 19762 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
| 5 | GB 19577 | 冷水机组能效限定值及能源效率等级 |
| 6 | GB 21454 | 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级 |
| 7 | GB 24500 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 |
| 8 | GB 19044 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 9 | GB 19415 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
| 10 | GB 19043 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 11 | GB 30255 | 普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级 |
| 4、检测、验收规范 |
| 1 | GB 50411 | 建筑节能工程施工质量验收规范 |
| 2 | GB 50300 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| 3 | GB 50242 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |
| 4 | GB 50243 | 通风与空调工程施工质量验收规范 |
| 5 | GB 7106 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法 |
| 四、推荐性国家标准、行业标准、清洁生产标准 |
| 1 | --- | 全国民用建筑工程设计技术措施 |
| 2 | --- | 广东省用水定额 |
| 3 | --- | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东实施细则 |
| 4 | --- | 《公共建筑节能设计标准》广东实施细则 |
| 5 | GB/T 50378 | 绿色建筑评价标准 |
| 6 | JGJ 229 | 民用建筑绿色设计规范 |
| 7 | DBJ/T 15-83 | 广东省绿色建筑评价标准 |
| 8 | GB/T 50331 | 城市居民生活用水量标准 |
| 9 | JGJ 67 | 办公建筑设计规范 |
| 10 | JCJ/T16 | 民用建筑电气设计规范 |
| 11 | JGJ/T 151 | 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 |
| 12 | JGJ/T 260 | 采暖通风与空气调节工程检测技术规程 |
| 13 | GB/T 15227 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 |
| 14 | GB/T 8484 | 建筑外窗保温性能分级及检测方法 |
| 15 | GB/T 19065 | 电加热锅炉系统经济运行 |
| 16 | GB/T 17954 | 工业锅炉经济运行 |
| 17 | GB/T 17981 | 空气调节系统经济运行 |
| 18 | GB/T 18292 | 生活锅炉经济运行 |
| 19 | GB/T 13470 | 通风机系统经济运行 |
| 20 | GB/T 12497 | 三相异步电动机经济运行 |
| 21 | GB/T 13462 | 电力变压器经济运行 |
| 22 | GB/T 13466 | 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则 |
| 23 | GB/T 13469 | 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 |
| 24 | GB/T 29455 | 照明设施经济运行 |
| 25 | G B/T 31510 | 远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统经济运行 |
| 26 | GB/T 31512 | 水源热泵系统经济运行 |
| 27 | DL/T 985 | 配电变压器能效及经济技术评价导则 |
| 28 | DB44/T 1227 | 酒店旅业能耗检测和评价方法 |
| 29 | GB/T 3485 | 评价企业合理用电技术导则 |
| 30 | GB/T 12455 | 宾馆、饭店合理用电 |
| 31 | SB/T 10803 | 零售商店节能低碳评定标准 |
| 32 | SB/T 11135 | 绿色商场 |
| 33 | GB/T 23331 | 能源管理体系要求 |
| 34 | SB/T 10427 | 大型商场超市空调制冷的节能要求 |
| 35 | HJ 514 | 清洁生产标准 宾馆饭店业 |
| 36 | DB44/T 1868 | 商场循环经济评价导则 |

备注：以上文件若有更新，均以最新版本为准。