中山市陈星海医院

后勤管理与设备运行维保服务协议二年第三次采购公开招标文件

项目编号：YY2014089

中山市小榄镇采购中心

二Ｏ一四年十一月十七日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

中山市小榄镇采购中心受中山市陈星海医院的委托，对后勤管理与设备运行维保服务协议二年第三次采购项目进行国内公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。招标文件公示时间为8个工作日,由2014年11月17日起至2014年11月27日止（招标文件下载网址：小榄镇政府采购网（http://www.xlgp.gov.cn/）。

一、采购项目编号：YY2014089

二、采购项目名称：后勤管理与设备运行维保服务协议二年第二次采购

三、采购项目内容：

（一）本项目采购后勤管理与设备运行维保服务协议二年（以《用户需求书》的规定为准），投标人必须对本项目要求的全部内容进行报价。

（二）合格的投标人应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。

（三）本项目不允许提交备选方案。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、采购预算：人民币390万元。

五、合格投标人资格要求：参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）投标人必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织；

（二）投标人必须具有国家物业管理叁级(含暂定叁级)或以上资质；

（三）投标人须提供由检察院出具的近三年内无行贿犯罪记录证明，由投标人向营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》（原件须附在投标文件正本内）；《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标；（开具流程指引：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy/News/2013/07/22/2475483.shtml）

（四）投标人在指定时间内将报名表和投标保证金汇款单传真到采购中心进行报名。

六、投标人报名要求：本项目不需要到采购中心购买投标文件，符合资格的投标人只须于2014年11月27日（星期四）下午4：30前将报名表和投标保证金汇款单传真到中山市小榄镇采购中心即可。投标人如已传真报名，请及时与采购中心项目负责人联系，确认报名所需材料已及时传达。投标人如无传真报名，将不能参加本项目的投标，采购中心将不接收其投标文件。

七、投标文件递交截止时间：2014年12月9日（星期二）上午8：45-9：00。

八、投标文件递交地点：中山市小榄镇人民政府九楼采购中心评审室。

九、开标时间：2014年12月9日（星期二）上午9：00。

十、开标地点：中山市小榄镇人民政府九楼采购中心评审室。

十一、采购人、采购中心的名称、地址和联系方式：

（一）中山市陈星海医院联系方式： 
联系人：梁小姐
电话：0760－22287310

地址：中山市小榄镇竹源公路18号

E-MAIL：cxhyy_hospital@163.com

（二）采购中心联系方式：

联系人：麦小姐

电话：0760-22233929

传真：0760-22238804

地址：中山市小榄镇人民政府九楼

E-MAIL：gp@xiaolan.cn

中山市小榄镇采购中心

2014年11月17日

第二部分　投标人须知

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1．“采购人”是指：中山市陈星海医院。

2．“监管部门”是指：小榄镇政府采购管理办公室。

3．“政府采购代理机构”是指：中山市小榄镇采购中心。

4．“采购中心”是指：采购人和政府采购代理机构。

5．“合格的投标人”是指符合第三部分第一条投标人资格条件的投标人。

6．“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务

1.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“进口产品”是指整机产自中国境外，整机通过中国海关报关验放进入中国境内的产品。

3．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

（四）投标费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购中心和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1．招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：
（1）投标邀请书

（2）投标人须知

（3）用户需求书

（4）合同书格式

（5）投标文件格式

（6）在招标过程中由采购人和采购中心发出的修正和补充文件等

2．投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

（二）招标文件的澄清

1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（须盖章并提供相关证明材料）在投标截止时间十五日以前通知采购中心。采购中心对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购中心将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个投标人（答复中不包括问题的来源）。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购中心将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购中心可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

2.修改后的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。潜在投标人在收到修改内容后，应立即以书面形式向采购中心确认。

3.为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购中心可适当推迟投标截止期，并通知所有已报名的投标人。

三、投标文件的编制和数量

（一）投标的语言

1．投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（二）投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

（三）投标文件编制

1．投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

2．投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

3．投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购中心及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

（四）投标报价

1．投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

2．投标人应按照第三部分用户需求表规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

3．《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”。

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4.每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

（五）备选方案

1．本项目不接受备选方案，否则将被视为无效投标。

（六）联合体投标（本项目不允许联合体投标）

1.组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

（七）投标文件的组成部分（详见第“第五部分  投标文件格式”)

1．《开标一览表》一式一份，单独密封提交。投标人资格证明文件、商务部分及技术部分文件可合并密封装订，提交一份正本五份副本，正副本独立包装。

2．资格性文件，投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的资格性文件。其中加“★”项目不得有缺失或无效。资格性文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）★自查表

（2）★响应函

（3）★法定代表人资格证明书；

（4）★法定代表人授权委托书；

（5）★投标保证金交纳凭证；

（6）★投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（复印件）；

（7）★国家物业管理叁级(含暂定叁级)或以上资质相关资质证书复印件；

（8）★投标人须提供由检察院出具的近三年内无行贿犯罪记录证明，由投标人向营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》（原件须附在投标文件正本内）；《行贿犯罪档案查询告知函》自出具之日起2个月内有效，开具的时间及有效期必须满足资格条件中的相关规定，否则被视为无效投标；（开具流程指引：http://www.zsnews.cn/zt/zsjcy/News/2013/07/22/2475483.shtml）

3.商务部分, 商务部分文件应能满足公开招标文件的要求，包括但不限于下列文件。其中加“★”项目不得有缺失或无效。商务部分文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）★投标人情况介绍表；

（2）供货渠道与合作机构情况；

（3）应标同类型服务近三年内业绩一览表；

（4）拟任执行管理及技术人员情况；

（5）报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料；

（6）其它重要事项说明及承诺；

（7）增值服务一览表；

（8）★实质性商务条款响应表；

（9）★一般商务条款响应表；

（10）售后服务方案；

4．技术部分, 技术部分文件应能满足公开招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。技术部分文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）★货物说明一览表；

（2）★实质性技术条款响应表；

（3）★一般技术条款响应表。

（八）投标保证金

1.投标人以电汇或转账形式向采购中心交纳投标保证金，数额为人民币柒万捌仟元整。投标保证金必须于投标人传真报名前到达以下账户。

开户名称：中山市陈星海医院

开户银行：中国农业银行中山市小榄白莲池支行

银行帐号：44-316601040001038

注意：（1）投标人汇款时在汇单上必须注明项目名称和项目编号；（2）汇款必须以投标人开户银行账号汇入采购人账号，若以个人或非投标人账号进行汇款的，将被视为未能实质性响应采购文件而作废标处理。

2.凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

3.如无质疑和投诉，未中标投标人的投标保证金，将在采购中心发出成交通知书，并且招标人收齐未中标投标人完整的投标保证金退付申请资料后，五个工作日内无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息退还。

4.中标投标人的投标保证金，将在签订采购合同后，并且招标人收齐中标投标人完整的投标保证金退付申请资料后，五个工作日内无息退还。

5.各投标人应主动与上述联系人联系，办理投保证金退还事宜，退付申请资料如下（以下资料均需加盖公章）：

（1）采购人出具的应标投标人所参与项目的投标保证金收据复印件；

（2）投标人所出具的关于收回所参与项目投标保证金的收据；

（3）投标人开户银行账号证明文件。

6.有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）在中标通知书指定时间内，中标人未与采购人签订合同的。

（3）提供虚假材料谋取中标的。

（4）经查实与采购人、其他投标人恶意串通的等。

（5）未按照本招标文件要求提交履约保证金的。

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（九）投标截止期和投标有效期

1.投标的截止期为投标邀请函内规定的投标文件接收时间，超过接收时间后的投标为无效投标。

2.投标文件从开标之日起，在90天内有效。中标人与采购人签订采购合同生效之日起，其投标文件有效期顺延至合同有效期，同时其投标文件作为采购合同的附件，与采购合同具有相同法律效力。

3.在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可在征得投标人同意后适当延长投标有效期。投标人可以拒绝采购人的这种要求。

（十）投标文件的数量和签署

1.投标人编制的资格性文件、商务及技术投标文件一式八份，其中正本一份和副本七份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2.投标文件电子文档：投标人请将完整的投标响应文件电子文档（包括：资格性文件、商务部分、技术部分、报价部分及其它与本项目有关的应标材料）刻录为光盘，确保光盘能够正常打开且文件不设密码,与投标响应文件正本一并密封提交。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2.信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

3.如果未按要求密封和标记，采购中心对误投或提前启封概不负责。

（二）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购中心。

3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1.采购中心在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购中心委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

3.采购中心做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

（二）评标委员会的组成

1.评标由采购中心依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

（三）评标方法、步骤及标准

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。

2. 评标步骤

评标委员会先进行初步评审，再进行商务技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序中标候选人。

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务得分。对于5个或以上评委的项目，各评委的技术和商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术和商务评分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，技术指标优者列前）。

（1）初审（资格性、符合性检查）

评标委员会按照《符合性检查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《符合性检查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

| 序号 | 评审项目 | 标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人的合法性 | 满足投标人资格条款，且在经营范围内投标 |  |
|  | 投标文件完整性 | 投标人的投标文件和资格证明文件符合招标文件要求 |  |
|  | 合法签署 | 有法定代表人签署投标文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字有效 |  |
|  | 投标报价是否固定 | 固定的、唯一的 |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | 无重大漏项或重大不合理 |  |
|  | 投标报价是否在预算内 | 不高于采购预算金额 |  |
|  | 投标保证金 | 金额、内容、有效期符合招标文件规定 |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定 |  |
|  | 技术、商务有关要求偏离情况 | 无重大负偏离，投标文件完全满足采购文件中带"★"号的条款和指标，符合采购文件的其他要求，无重大偏离，且无经评委认定为无效的投标。 |  |
|  | 实质性响应招标文件 | 响应招标文件各条款 |  |
|  | 其他 | 其他违反国家法律、法规的行为 |  |
|  | 结论 |  |  |

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的施工方案、项目班子配备、技术服务、劳动力、材料和设备投入计划及保证措施；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。通过初步评审的投标人不足3家的，本项目将重新组织招标或经上级主管部门同意转换采购方式继续进行。若采购人提出更改采购方式的申请，经政府采购监督部门的批准，且在取得所有递交投标文件的投标人书面同意的情况下，本项目可依法由公开招标方式转为竞争性谈判或单一来源采购等其他采购方式，原招标文件转为谈判文件。

无效投标的认定:按《符合性检查表》所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

（2）详细评审。

a.详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就投标人对技术、商务评分表中各项要求的响应程度填写技术商务评分表，汇集每一评委的评分，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的技术商务得分。

技术商务部分评分方法具体如下：

- 技术部分评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 分 值 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人资质 | 5 | 持有“中华人民共和国物业管理师注册证”5分 | 持有“中华人民共和国物业经理证”3分 | 持有“中华人民共和国物业管理员证”：1分 |
| 2 | 技术能力和技术支持方案 | 8 | 对比最优的：5-8分 | 对比介于最优与最差之间的：4-2分 | 对比最差的：1-0分 |
| 3 | 组织实施方案的合理性与全面性 | 5 | 对比最优的：5-4分 | 对比介于最优与最差之间的：3-2分 | 对比最差的：1-0分 |
| 4 | 人员培训及质量控制方案 | 5 | 对比最优的：5-4分 | 对比介于最优与最差之间的：3-2分 | 对比最差的：1-0分 |
| 5 | 服务保障及突发事件的应急措施 | 3 | 对比最优的：3分 | 对比介于最优与最差之间的：2分 | 对比最差的：1-0分 |
| 6 | 如何平稳交接过渡工作方案 | 2 | 无需任何过渡性工作2分 | 有较好的交接方案 1分 | 没有交接方案 0分 |
| 7 | 项目负责人提供近3个月社保证明 | 2 | 提供2分 | 不提供0分 |
| 合计 | 30 |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 商务评分标准：（总分：50分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人目前正在服务的项目业绩（提供投标人与医院所签服务合同的合同首页、服务期限显示页、盖章页等有效凭证的复印件。） | 15 | 有国内医院服务项目业绩80个以上的：15分 备注：投标人与同一家医院如有多份合同只算一个业绩。 | 有国内医院服务项目业绩50个至80个（含80家）之间的：4-7分 备注：投标人与同一家医院如有多份合同只算一个业绩。 | 有国内医院服务项目业绩50个（含50个）以下的： 3分 备注：投标人与同一家医院如有多份合同只算一个业绩。 |
| 2 | 投标人服务医院的期限：提供医院证明或投标人与医院所签合同的复印件 （需至少提供10家，不足者不得分） | 4 | 连续服务于同一家医院10年以上的：4分 | 连续服务于同一家医院6年至10年（含10年）之间的：2分 | 连续服务于同一家医院6年（含6年）以下的：1分 |
| 3 | 投标人2012年度企业营业收入状况（依据会计师事务所出具的《审计报告》） | 10 | 所有投标人中营业收入最高的：10分 | 所有投标人中营业收入介于最高与最低之间的：2-4分 | 所有投标人中营业收入最低的：1分 |
| 4 | 投标人2012年度经营状况良好（依据会计师事务所出具的《审计报告》） | 9 | 所有投标人中企业所得税缴纳金额最多的：9分 | 所有投标人中企业所得税缴纳金额介于最多与最少之间的：2-4分 | 所有投标人中企业所得税缴纳金额最少的：1分 |
| 5 | 投标人具有先进的服务医院经验（提供医院证明） | 4 | 帮助所服务的医院通过“JCI”认证的：4分 | 所服务的医院有通过“JCI”认证的：2分 | 所服务的医院未有通过“JCI”认证的：1分 |
| 6 | 员工福利待遇合理,社保严格按国家有关法律、法规要求缴纳（提供投标人及其分支机构2014年3-5月缴交过的社保费用凭证复印件） | 8 | 为员工缴纳社保费用每月在600万元以上的：8分 注:不提供缴费凭证则不得分。 | 为员工缴纳社保费用每月在300万元至600万元之间的:3分 注:不提供缴费凭证则不得分。 | 为员工缴纳社保费用每月在300万元以下的：1分 注:不提供缴费凭证则不得分。 |
|  | 合计 | 50 |  |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

c. 价格分值： 20分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

d.技术商务及价格分值分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（总和为100分） | 30分 | 50分 | 20分 |

e.综合比较评价

每个投标人的综合得分按以下公式计算（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

综合得分＝（商务得分＋技术得分＋价格得分）。

按综合得分由高到低排出各有效投标人的名次（出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，按技术得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价和技术得分都相同，按商务得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价、技术得分和商务得分都相同，由全体评委投票确定名次）。

f. 推荐中标候选供应商名单。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐前3名为中标候选人

g.采购人根据评标委员会的推荐意见和有关法规选定中标人。中标人确定后，由采购代理人向中标人发出《中标通知书》。

h.替补候选人的设定与使用

在合同签订生效之前，经政府采购监管部门同意，第一中标候选人因故放弃中标资格，在采购人愿意采纳替补候选人投标方案，且报价合理的前提下，可考虑由第二中标候选人填补为中标人；若第二中标候选人也因故放弃中标资格，可考虑由第三中标候选人填补为中标人。

若没有预设替补候选者，或采购人不同意采纳替补候选人投标方案时，则本项目作采购失败处理。

若中标候选人及其投标文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其中标资格无效，对由于不良行为而被取消中标资格者不得参与重新采购的投标。

（四）采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。

1.谈判原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行谈判及评审。

2.评审办法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交投标人。

3.评审程序

谈判小组对每个报价人的报价文件进行初步审阅。初步审阅结束后，谈判小组集中与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。谈判小组对报价人的最终报价进行评议和比较，并从通过符合性评审的报价人中根据评审办法推荐成交候选人，谈判小组写出谈判结果《评审报告》。

4.最终报价结束后，谈判小组对各报价人的报价文件进行初步评审，报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

（1）报价人不符合合格报价人的基本条件；

（2）报价人未提交保证金或金额不足的；

（3）报价有效期不足的；

（4）主要技术规格和参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

（5）不接受谈判小组修正的报价总价的。

5．谈判小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（3）采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评分时计入报价；

（4）如某报价人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的报价人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为成交价格。若该报价人被确定为成交投标人，合同价以其原报价为标准；

（5）谈判小组认为应该调整的价格。

6．谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

7．最终报价超出项目预算将被拒绝成交；

（五）采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

谈判小组与投标人进行谈判达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交投标人。

（六）投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

（1）在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

a.投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

b.投标总金额超过本项目拦标价的；

c.投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

d.不具备招标文件中规定资格要求的；

e.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

f.投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

g.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

h.投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

i.符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

j.不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

（2）评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

（七）投标文件的澄清

1.评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。

2.投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3.评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的，其投标文件作无效投标处理。

（六）投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（七）授标

1.评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2.采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

3.中标人确定后，采购中心将在广东省政府采购网、中山市政府采购网和小榄镇政府采购网上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑和投诉

（一）如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购中心或采购人提出质疑。采购中心或采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

（二）响应投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并由法定代表人签名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

1.质疑人的名称、地址、电话等；

2.所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

3.提起质疑的日期。

（三）质疑人进行质疑应当符合下列条件：

1.质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

2.在质疑有效期内提起质疑；

3.法律法规规定的其他条件。

（四）投诉

如果投标人对质疑回复不满意的，可向小榄镇政府采购管理办公室投诉。

七、 合同的订立和履行

（一）合同的订立

1.采购人与中标投标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将采购合同送采购中心见证。

八、适用法律

采购人、采购中心及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

小榄镇采购中心采购项目报名表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购中心项目负责人 | 麦小姐 |
| 报名单位 |  |
| 单位地址 |  |
| 营业执照编号 |  |
| 纳税人编码 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 手机 |  | 传真号码 |  |

说明：

1.此报名表请于2014年11月27日下午4：30前与谈判保证金汇款单一同传真到采购中心，供应商如已传真报名，请及时与麦小姐联系，联系电话：0760-22233929，确认报名材料已及时传达。【传真号码：0760-22238804】

2.传真接收时间为每个工作日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30。

3.若无传真报名或报名表未能及时传达采购中心，供应商将不能参加本项目的竞争性谈判，采购中心将不接收谈判谈判响应文件。

4.若供应商已传真报名，但因事不能参加本项目竞争性谈判的，务必于报名截止时间前以传真形式通知采购中心。因供应商未及时通知而造成本项目不能正常开展的，采购中心将有可能取消其一年内参与本中心投标的资格。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

第三部分　用户需求书

一、采购项目投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人须是中国大陆境内的独立企业法人，能独立承担民事责任；

★2、投标人必须具有国家物业管理叁级(含暂定叁级)或以上资质；

3、投标人如属省外企业，则在广东省内必须具有经工商部门注册的分支机构；

4、近三年内参加政府采购活动无不良行为记录。

5、本项目不接受联合体企业投标。

二、采购项目服务要求

（一）采购内容：

| 招标方 | 采购内容 | 合同形式 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市陈星海医院 | 后勤管理与设备运行维保服务 | 实行固定总价整体承包 | 2年 |

备注：固定总价整体承包是指该总价包含了中标方在合同期内所产生的一切费用，包括国家或地方相关法律法规的工资调整等。

（二）服务范围

1、新医院：

★（1）新医院编制病床位1100张，建筑面积120000平方米，住院部地上19层，地下2层。

★（2）全院安装中央空调系统，BAS弱电控制系统，智能照明系统，净化手术室以及配套的机电系统。

★（3）按以上建筑面积和床位进行整体承包服务，详细见服务内容。

(4)负责新医院原有9位电工的日常工作管理和绩效考核，原有9位电工绩效工资由院方发放，人事属院方。

2、旧医院：建筑面积约7500平方，设社区卫生服务中心、康复科治疗中心、平安钟中心、核医学科、学生宿舍、专家楼、社区员工宿舍、制剂室、饭堂、残疾人中心等部门，设一个电工岗位，每天上班时间：8:00—21:00，共13小时。

- 服务内容：

（一）旧院服务内容：负责以下设施设备的运行管理、维修、维护、巡查记录：高低压配电、发电机、给排水、氧气、正负压、五金、机械、闭门器、门窗、分体空调、消防应急灯、电梯巡查记录、办公家具、车床轮椅、风扇、排气扇、开水器、热水系统、视频监控摄像系统、洁具、水龙头以及其他基础设备。

（二）新医院服务内容

- 建筑物的维护管理

- 地基基础的监管

- 柱梁主体的监管

- 天台、顶棚的检查、维护

- 楼梯、扶手的检查、维护

- 公共设施及门窗的修缮与管理

2、建筑物附属主要设备、主要设施的维修保养与管理

1）变配电系统：

负责安排专人在配电房24小时值班，熟悉高低压系统及电力监控操作规程，确保设备供电正常；按规定抄记运行数据，及时向上级领导、医院反馈故障信息；协助供电部门做好维护保养工作。包括变压器、高压配电系统、低压配电系统、应急发电机、UPS、EPS、科室配电间、智能照明、普通照明、电缆巡查及维修维护等工作；

2）供气/BA系统：

液氧站、正负压机房供气系统及BA系统分别安排专人24小时值班，操作人员按照各系统操作规程，定时巡检系统，记录相关参数；及时通知供氧公司充灌液氧，确保临床用气安全。操作系统人员及时将异常情况向主管或经理进行汇报，工程部电话接听人员将报修信息及时反馈到工程部。

3）空调制冷/供热系统：

安排专人24小时值班，操作人员按照各系统操作规程，定时巡检所有空调机组、冷却塔、水泵运行、变频控制系统、热泵热水系统、水箱间等系统运行情况，记录相关参数。负责所有风机盘管（含定期对滤网清洗和更换）、中央空调系统（除空调机组由专业公司负责外）、BA控制系统、空调计费系统、净化空调系统的初效及回风口过滤网清洗以及相关新风机组、水系统风系统、控制系统维修保养（除净化空调机组由专业公司负责外）、风冷热泵机组、新排风机的运行、清洗、维护和维修。负责全院分体空调（含安装）、冰箱、冰柜、冷库及其他制冷设备的维修及维护，负责全院供热系统含热泵采暖（热泵机组由专业公司负责）、电热开水机的运行、维修及维护、保养工作。（详细要求另附）

4）给排水系统：

对医院供排水、排污、用水及时供应负责，监督水质安全，并对医院所有水泵运行安全监察、维护和维修；负责疏通所有厕所排污管、定期清理各天台、玻璃中庭和各排水管口垃圾，做好二次水池的定期清洗和化粪池的抽粪外委单位监督管理工作。操作人员熟悉各系统操作规程；按规范、制度要求做好生活水泵、污水泵、潜水泵、给排水泵、消防水泵的操作、巡查以及维修养护工作。水泵外表无污积、无生锈、无漏水。运行噪音在合格标准范围内。保证水泵正常运转，24小时供水有保障；按规定抄记运行数据。

5）电梯：

负责医院垂直电梯和手扶梯（含电梯机房巡查）的每天运行、巡查、监督、管理工作，保证电梯正常运行；协助、监督专业维保单位驻场技术人员按医院要求做好维修、保养工作（只能在下班或指定时间进行），做好电梯故障困人解救及开专梯工作。

6）弱电系统：

负责全院监控摄像系统（含摄像机、线路、硬盘录像主机等）、电话和线路维护和维修工作，负责对医院电视网络的维护及检测等工作，监督卫星电视系统外委单位的维护工作。协助医院相关部门对院内 “省、市有线电视公司”管理有线电视设备和线路网；维修、更换电视机及电话信号插座；负责医院电话24小时接听，负责维修护士站呼叫系统、电话等设备，协助无线电话网络覆盖公司管理网络设备及线路。

7）污水处理系统：

确保设备性能良好和正常运行；处理一般性设备故障的排除及监督外委单位的运行、维修、保养工作。

8）负责医院内开水器、风扇、排气扇等家用电器的维修和养护工作，小型物件安装等；

9）楼宇智能化系统（BA系统），负责楼宇智能化等设备的使用、管理和维修和维护工作,对BA系统设备进行巡查、记录BA系统运行状况，定期对系统设备进行保养维护；

10）负责全院水工、土木、五金机械、铁工、电焊、车床、病床、轮椅、推车、泥水、办公家私、门、门锁、闭门器、防盗网、病房扶手、窗帘、输液导轨、护栏、玻璃、铝合金、窗户等（木类、金属类、不锈钢设备）等设施设备的检查、维修与维护；做好家私、门、窗的维修和养护工作。定期翻新部分木类、金属类、家具等。

11）负责视像设备、传输网络运行常规维护，包括监督外委单位的维护工作。

12）负责紫外线器具、空气消毒机、紫外线灯、打包机、封口机、中药房煲药设备等设备的维护和维修。

13）负责医院的照明、动力系统、应急灯、中心供气系统和压缩空气系统、通风系统、广告标饰系统、对讲门铃、门禁系统、净化空调系统等系统的日常运行巡查、维修和保养工作。

备注：具体工作内容见《医院POM维护工作范围》

| （4）维护工作范围（服务内容同时适用该工作范围） |
| --- |
| 序号 | 系统 | 供应商负责范围 | 医院负责或由医院进行外包项 |
| 一 | 基建施工、更新/改造施工 | 1 | 科室小型局部的安装或改装线/管工作由公司负责； | 1 | 凡新彻墙、批灰、地面铺设医院基建负责； |
|  |  | 2 | 提出医院需要施工、更新/改造的建议书；并负责工程部外包商、外包工程项目的监督、管理、跟进、验收等工作； | 2 | 房间改造装饰/更新、扩建房间电线、水、气管道铺设由医院负责； |
|  |  |  |  | 3 | 新装电缆、大型电箱改造/更新由医院负责； |
|  |  |  |  | 4 | 当发生整个门、窗更新时；新做柜、台、凳等由医院负责。 |
| 二 | 供配电系统 | 1 | 对医院的供用电安全负责，承担医院区域内的所有房屋楼层供用安全监察管理，并根据供电安全规范对高低压变配电系统、保安电源（柴油发电机、UPS、EPS）系统运行进行安全监管和维护维修。 | 1 | 高压设施/变压器、发电机专业部分定期检测维护、高压电缆维护需外包专业公司 |
|  |  | 2 | 负责电柜/箱、电器设施、线路维护维修（不包医疗设备） | 2 | 防雷检测由公司联系专业公司，费用由院方支付。 |
|  |  | 3 | 负责所有照明、开关、插座、电气漏电火灾检测系统、应急灯、排气扇、动力系统（包括医院户外标识广告灯光、照明）维保、修理。 | 3 |  |
| 三 | 制冷/供热 系统 | 1 | 负责所有中央空调系统、制冷系统、供热设备、热泵、热水、开水供给系统、控制系统运行、巡查、维护及维修； | 1 | 中央空调主机/热泵主机/净化空调机组等专业部分维保、检测及水处理由专业公司外包； |
|  |  | 2 | 负责所有风机盘管（含滤网）、中央空调系统、新排风机、通风系统的运行、清洗及维护维修 | 2 | 大型风道定期专业清洗需要医院外包。 |
|  |  | 3 | 负责手术室、静脉配置中心净化空调初效及回风口过滤网清洗、手术室和静脉配置中心的新风机、水系统、风系统、控制系统的运行、维护及维修； | 3 | 当设备老化严重，如机体/外箱锈蚀严重，需更新设备时由医院负责。 |
|  |  | 4 | 负责送/排风机的运行及维护维修； |  |  |
| 四 | 给排水系统 | 1 | 对医院供排水、污水及时供应负责，监督水质安全，并对医院所有水泵（消防）运行安全监察及维护维修； | 1 | 在管道等维修中若需要专业设备（如起吊机设施时）由医院负责； |
|  |  | 2 | 负责所有给水、排水管网维护及沙井污泥的清理；负责疏通所有厕所排污管 | 2 | 水池清洗、水质检测需外包专业公司进行，由公司负责监督。 |
|  |  | 3 | 负责所有洁具水龙头、阀门、高压软管、洗手盆、冲水阀等给排水设备设施的维修及维护。 | 3 | 医院负责污水处理站设备值班，公司负责化粪池的外包商或服务商的联系、现场跟踪、监督工作。 |
|  |  | 4 | 负责污水处理设备的一般性设备故障处理，并负责监控由医院外委人员的值班运行情况； | 4 | 公司不负责消防系统设备/安防监控设备的运行及维护工作，仅负责由保安部送来维修的安全出口灯、应急灯的修理工作。 |
| 五 | 电梯系统 | 1 | 负责系统设备运行实时监控及乘客被困时的安抚或简单援助(含轿厢、井道、电梯机房等设备的监督和巡视） | 1 | 电梯保养维护由外包专业公司负责；如电梯困人特殊情况（需盘车时）工程部人员只能对乘客进行安抚及援救，特殊故障困梯由工程部配合专业公司人员营救。 |
|  |  | 2 | 负责监督维保单位工作。每天巡查电梯运行状况。 | 2 | 电梯年度检测由相关政府部门进行,费用医院负责。工程部配合甲方电梯年检等工作 |
| 六 | 医用气及设备带 | 1 | 负责液氧站、正、负压站的设备运行巡查、维护及维修等工作； | 1 | 专业维修（主机内部、大型故障、专业性较强的故障需外包处理）；根据设备的需求酌情采取的单次专业维保； |
|  |  | 2 | 氧气、正（负）压缩空气、中心供气等系统及终端设施的维护及维修；负责通知公司充氧并做好记录，确保供气正常工作。 |  |  |
|  |  | 3 | 负责减压箱、管道、阀门的维护及维修。 |  |  |
| 七 | 弱电/家电 | 1 | 负责全院监控摄像系统（含摄像机、线路、硬盘录像主机等）、电话和线路、卫星电视传输网络及电视机维修维护； | 1 | 卫星电视接收网络的专业维保工作由外委单位负责。日常维护由工程部负责。 |
|  |  | 2 | 负责病房呼叫系统、家用电器类、日常用具类、对讲、门禁系统、微波炉、饮水机、开水器、风扇等设备维修维护； | 2 |  |
|  |  | 3 | 紫外线器具、空气消毒机、紫外线灯等设备的维护、安装和维修。 |  |  |
| 八 | BA系统 | 1 | 负责BA系统值班运行、巡查、维护及一般性维修； | 1 | BA系统专业维修（当设备内部故障、电路板、控制器等重要元件损坏时由专业公司外包处理）；根据设备的需求酌情采取的单次专业维保外包。 |
| 九 | 厨房设备 | 1 | 不负责厨房设备设施的维修及维护； | 1 | 厨房专用厨具由专业公司承包； |
|  |  | 2 | 负责水、电的正常供给； | 2 | 油烟管道清洗由专业公司外包。 |
| 十 | 建筑装饰维护 | 1 | 负责一般性泥水工维护，如局部磁片、地砖破损，当发生大面积损坏，根据情况进行外包； | 1 | 当墙面单次损坏大于2平方、地面单次损坏大于1平方时需需外包施工队处理； |
|  |  | 2 | 负责全院水工、土木、五金机械、铁工、电焊、车床、病床、轮椅、推车、泥水、办公家私、门、门锁、闭门器、防盗网、病房扶手、窗帘、输液导轨、护栏、玻璃、铝合金、窗户等（木类、金属类、不锈钢设备）等设施设备的检查、维修与维护；做好家私、门、窗的维修和养护工作。定期翻新部分木类、金属类、家具等。 | 2 |  |
|  |  | 3 | 局部墙面水泥修补、维护； | 3 | 防水、渗漏专业处理需外包专业公司，工程部负责监督及配合。 |
|  |  | 4 | 墙面更新扇灰（单次小于5平方）。 |  |  |
| 十一 | 会议室 音响系统 | 1 | 负责视像设备、传输网络运行常规维护，管理所有会议室音响设备，开会学术活动时按时开音响。 | 1 | 设备专业故障由专业公司处理。 |
| 十二 | 层流系统 | 1 | 负责手术室和静脉配置中心机房设备运行及一般性维护维修，包括按规定定期更换高、中效过滤器。 | 1 | 设备专业故障由工程部监督及配合专业公司处理；定期的洁净度检测由医院负责，公司负责监督和报告。 |
| 另外 | 1、按国家相关规定，特种设备（压力容器、电梯、锅炉等）需强检的、各种计量仪器、安全附件检测等由医院负责付费。工程部负责联系检测单位或送检，并每年制作一份特种设备一览表。 |
|  | 2、由医院负责提供工程部人员的工具箱/个人工具/部门公用工具（及定期更新），并提供办公地点及员工更衣室。定期更新工具需工程部提供报废单。 |
|  | 3、由医院负责提供工程部日常维修用原材料、零配件及采购工作；工程部负责日常维修材料的合理性审批。 |
|  | 2、公司负责医院外包商、外包工程项目的监督、管理、跟进、验收等工作； |
|  | 4、公司负责医院范围内新购相关设备设施的验收工作； |
|  | ★5、公司承诺承担所负责项目所有人员（不负责院方人员）的安全问题；公司确保所负责项目的所有人员需按国家及地方规范持证上岗；负责完成医院后勤工程系统相关的生产安全、特种设备、压力容器、危险品、计量、强检、年检、放射防护、环保检测、易燃易爆等管理工作，并应该按照有关法律法规管理及配置相关具有上岗资格的专管人员。对所有有关强制计量表、阀及设备设施进行一览表统一管理，完成全院计量表、安全阀管理工作；公司所有人员安全需由公司负责，持证需符合国家规范等； |

★（5）人员配置：设备运行与维护部门，编制  25人（按25人报价）

| 序号 | 岗位 | 上班时间 | 岗位人数 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程经理 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 1 | 负责部门现场运作，以及跟进部门工作计划具体实施。 | 每周5天每天8小时 |
| 2 | 主管 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 1 | 负责工程部现场日常工作的检查执行并完成经理安排的工作计划 | 每周5天每天8小时 |
| 3 | 工程文员 仓库保管员 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 1 | 负责部门ISIS工程软件系统的操作与派工、保养单、报表的生成、及部门文档的管理工作 | 每周5天每天8小时 |
| 4 | 高压值班电工 | 0：00-24：00 | 6.6 | 负责医院高低压配电设备24小时安全稳定运行 （0：00－24：00） | 每周7天每天24小时 |
| 5 | 电工兼空调值班 | 0：00-24：00 | 4.6 | 负责24小时供电空调安全稳定运行 （0：00－24：00） | 每周7天每天24小时 |
| 6 | 机电巡查人员 | 7：00-19:00 | 2.3 | 负责医院各机房设备的巡视检查工作，确保各系统设备安全稳定运行 | 每周7天每天12小时 |
| 7 | 空调值班 | 7：00-17:00 | 1.2 | 负责医院中央空调设备的运行及巡视检查工作，确保中央空调设备24小时安全稳定运行 | 每周5天每天8小时 |
| 8 | 空调工 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 2 | 负责全院空调、风机盘管、空调风柜、层流系统的维修保养及清洗工作 | 每周5天每天8小时 |
| 9 | 综合维修电工 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 2 | 负责全院水、电、机械、五金等设施的综合维修保养工作 | 每周5天每天8小时 |
| 10 | 旧院水电工 | 8：00-21：00 | 2.2 | 具有电工上岗证，祥见服务内容 | 每周7天每天工作13小时 |
| 11 | 木/泥、管道工 | 8：00-12：00 14:00-18:00 | 1 | 负责全院木、门窗、局部墙面、管道系统维护等设施维修工作 | 每周5天每天8小时 |

（6）POM维护服务标准说明

1、维修工作分类：

纠正性维修或医院报修的实施和计划将根据项目设备、设施实际运行情况和设备报修要求而定，一般将纠正性维修分为紧急、常规、延时三个优先等级，其中：

- 紧急—纠正性维修。当故障会立即发生或马上要发生，且故障的性质会危及项目运行的最基本的功能和服务时，要立即采取纠正性措施。

- 常规—纠正性维修。应在第一时间进行修理，但故障性质是项目的主要功能和服务不会受到很大的影响。

- 延期—纠正性维修。故障性质不会影响项目的主要功能和服务。情况允许时，可在周计划中安排。

2、紧急工作判定的标准：

（1）、直接服务于医院重要部门和重要设施的，如果出现故障将严重影响医院正常运行秩序的或将会给医院带来安全、重大经济或声誉损失的动力设备设施；（例如，电力系统含不间断电源和发电机、手术室、ICU、层流系统、供氧系统、重要科室和重点区域的电力和空调系统、全院供水系统等）；

（2）、直接服务于医院重要部门和重要设施的，出现故障将在一定程度上会影响科室正常运行秩序的或会给医院带来局部经济损失或小范围的声誉损失的动力设备设施（例如，科室主要设备的电力供应系统、供氧、正负压、供水等）；

3、维修工作原则：

（1）、紧急维修工作，相关人员将即刻投入处理，并在5—10分钟到达现场响应。维修人员首先将控制故障，以免灾害或损失扩大，同时启用应急计划和应急设施，维持和保障现场的基本运行，故障设备恢复，修复时间将根据故障的具体情况和故障点的特征，以及原材料、零配件的情况定，另外在第一时间将故障影响和维修进展通知相关科室和部门。

（2）、常规工作，接到工作单或工作要求后，会在8小时内安排人员进行修复，如受到特殊情况、原材料、零配件的影响，维修不能按时完成的，实际问题和预计完成时间通知相关科室和部门，并保证在48小时内完成修复工作（甲方总务科确认为特殊情况除外）。

（3）、延期工作，一般在8—48小时内完成，如属计划性工作，在72小时内安排修复和实施（甲方总务科确认为特殊情况除外）。

4、紧急工作范围包括：

（1）、重点设备运行：供配电、供水泵、氧气、电梯、空调、热泵、锅炉、正压、负压、中心供气、层流、门禁等系统保障正常运行，当外部原因或出现设备意外故障时立即响应（机房有值班人员），启用备用设备，如无备用，我们进行临时补救措施。

（2）、科室报修紧急工作：停电/跳闸、停水、停氧、正/负压故障、暴水管、火警、大面积水浸、气动物流故障、电梯困人等。

（3）、重点科室报修工作：手术室、麻醉科、监护室、急救室、实验室、检验科、放射科、行政办公室、呼研所领导办公室及餐厅等主要运行设备相关的报修工作。

5、设备维修及更新标准

（1）、设备维修标准：

1）完全修复，在一个月内不返修；

2）修复，但在一周内产生返修；

3）无法修复。

（2）、设备更新标准：

1） 对于出现反复维修或无法修复的设备，经乙方分析判定为非技术原因，乙方有权提出外送维修或更新意见（乙方应向甲方提交相关分析判定报告及处理建议）；

另附：中央空调等维保详细内容

本方案的维保内容由以下几部分组成：

1、中央空调系统：维保内容有中央空调机组24小时值班管理，中央空调机组的日常维护保养，中央空调冷冻水系统、冷却水系统水泵，管道的维护保养，空调用风管的维护保养工作（不包括风管内部清洁），中央空调冷冻水、冷却水的水处理工作，冷却水塔的清洗保养工作，空调未端设备的维护保工作,包括尘网的清洗；配套供电设备、信号线路和执行机构的维护保养工作；

本院门诊、医技、住院、急诊楼的夏季及冬季为舒适性空调设计，夏季采用水冷式冷水机组制冷，负荷高峰期采用风冷热泵辅助制冷，医院空调总面积平方米63600平方米，总冷负荷10056KW，主要设备有“开利”水冷离心式中央空调主机2台，单台名义制冷量2814KW ，“开利”水冷螺杆式全热回收机组1台，单台名义制冷量1572KW，

配套用冷却水泵、冷冻水泵为高扬程、大功率空调专用水泵，其中冷却水泵共5台，有3台为双吸型水泵，3用2备；冷冻水泵共5台，其中3台为双吸型水泵，3用2备，全部采用变频控制，配套水塔5台；

手术室制冷系统为独立的制冷系统，由6台模块式涡旋风冷热泵机组组成，总制冷量390KW，为手术室和净化空调提供冷量；冷冻水泵两台，一备一用；

其它方面还有各型分体机16台，多联机共2套22台；

全院共有2182台各种型号风机盘管，各型制冷风柜6台；

2、医院的冬季采暖系统：医院的采暖系统与中央空调系统共用一套管道，采暖系统由3台“开利”风冷式热泵冷热水机组提供热源，热负荷为2988KW，同时在夏天负荷高峰期提供辅助制冷，制冷量为3000KW，机组安装在7楼楼裙，冷冻水泵在负一层主空调机房，共3台，2用1备；

3、医院用热水系统：热水系统由20台“格力”KFRS-36SM/A1S空气能热泵热水机组和中央空调热回收系统共同组成，另加一套电辅助加热装置，有3个36m3热水储水箱，有热泵热水循环泵4台，2用2备，热回收热水循环泵4台，2用2备，电辅助加热装置3套，辅助加热装置循环水泵2台，设备安装于19层天面；

4、大楼的鲜风、排风系统（不含消防防排烟系统）：医院一般为封闭式公共场所，所以大楼的鲜、排风系统显得尤为重要，各类鲜风、排风机分布在各楼层，数目重多，其中排风机59台/套，鲜风机54台/套，空气幕15台，天花排气扇1076台，窗式排气扇90台，

5、大楼负一层、负二层的排水系统：负一层、负二层共有排水点24处，水泵37台，负责部分雨水，空调冷凝水和管道漏水的快速排泄功能，关系到大楼配电房、中央空调主机房和停车场车辆的安全，责任重大，部分排水点有两台排水泵，1备1用，平时处于自动工作状态；

6、中央空调系统设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调冷水机组 | 开利：19XR6Z664U5LGH52制冷主机 制冷量：2814KW 输入功率：482KW | 2台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 二 | 中央空调冷水机组 | 开利：30XW1402-HP1制冷主机 制冷量：1512KW 额定功率：218KW | 1 台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 三 | 模块式涡旋风冷热泵机组 | 开利：30RQ065AMS 制冷/制热量：65/70KW 额定功率：21/21.2KW | 6台 | 手术室用空调 |
| 四 | 冷却水泵及冷冻水泵 | 1．冷却水泵：KPS45-200 电机功率：90KW 数量：3台 2．冷却水泵：KTP125X100-260 电机功率：45KW 数量：2台 3．冷冻水泵：KPS45-200 电机功率：90KW 数量：3台 4．冷冻水泵：KTP150X125-400 电机功率：55KW 数量：2台 5. 模块式风冷热泵面组冷水泵2台 | 12台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 五 | 冷却塔 | 冷却塔：良机 型号：LRCMHS-700，5套 风扇电机功率：20KW | 5台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 六 | 恒温恒湿精密空调系统 | 恒温恒湿机组SW-3NHX1等 制冷量：78.8KW | 共16台 | MRI房、网络机房用 |
| 七 | “智能VRV”中央空调系统 | FXSP56、FXSP71共20台，室外机2台 功率：7.4KW | 共22套 | 影像中心用 |
| 八 | 空调机及分体空调机 | KFR-23GW、KFR-32GW、KFR-43GW、KFR-50GW | 17台 |  |
| 九 | 风机盘管 | FP-06H、FP-06H(4排)、FP-08H、FP-08H(4排)、FP-10H、FP-12H、FP-14H | 2182台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十 | 吊顶柜式空调机组、卧式空气处理机 | KDG33、KWG25、KWG30 | 6台 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十一 | 水管（含各种电磁阀、比例积分调节阀、闸阀和水管保温） |  | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十二 | 风管（含保温） |  | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十三 | 电气控制部分 | 含主机、水泵开关柜和各种信号显示、控制线路、执行机构 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十四 | 中央空调冷却水处理 | 含药水、处理人工费 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |
| 十五 | 中央空调冷冻水处理 | 含药水、处理人工费 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼空调用 |

7、中央采暖系统设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 螺杆风冷热泵空调系统 | 约克型号：30XQ1000 制冷量：1000KW 制热量：960KW 输入功率：301.8/304.8KW | 3台 | 门诊、医技、住院、急诊楼采暖用 |
| 二 | 冷冻水泵 | 冷冻水泵：KTP150X125-400 电机功率：55KW 数量：3台 | 3台 | 门诊、医技、住院、急诊楼采暖用 |
| 三 | 电气控制部分 | 含主机、水泵开关柜和各种信号显示、控制线路、执行机构 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼采暖用 |

注：中央采暖系统的管路和未端设备与中央空调共用。

8、 热水系统设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气能热泵热水系统 | 机组型号：格力KFRS-36SM/A1S 制热量：36KW 总输入功率：9.1KW | 20台 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 二 | 热泵热水循环泵，热回收热水循环泵 | 1．热泵热水循环泵： 型号:KQL80/250-3/4, 电机功率：7.5KW 数量：4台 2．热回收热水循环泵： 型号：:KQL80/110-4/2, 电机功率：4KW 数量：4台 | 8台 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 三 | 辅助电加热循环泵 | 型号为:KQL80/110-4/2, 电机功率：4KW | 2台 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 四 | 电辅助加热器 | 型号：BEDF-30 额定功率：30KW | 3台 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 五 | 热水管道系统（含各种闸阀） |  | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 六 | 热水储水箱 | 36m3 | 3个 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |
| 七 | 电气控制部分 | 含主机、水泵开关柜和各种信号显示、控制线路、执行机构 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼热水用 |

9、医院大楼送风、排风系统设备清单（不包含消防用防、排烟系统）：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 柜式离心风机 | DKT-09 DKT-10 DKT-12 DKT-15 | 39台 | 门诊、医技、住院、急诊楼排风用 |
| 二 | 管道式离心风机 | GDF2.5-8 GDF3.0-6 GDF3.0-8 GDF3.5-8 GDF4.0-10 | 17台 | 门诊、医技、住院、急诊楼排风用 |
| 三 | 低噪声柜式离心风机 变风量风机箱 高效低噪声混流风机 | HTFC-II-N012 DBF30 GXF-NO3.5-A | 2台 | 门诊、医技、住院、急诊楼排风用 |
| 四 | 吸顶式排气扇 |  | 1076台 | 门诊、医技、住院、急诊楼排风用 |
| 五 | 窗式排气扇 |  | 90台 | 门诊、医技、住院、急诊楼排风用 |
| 六 | MF型空气幕 |  | 15台 |  |
| 七 | 吊顶式新风机 变风量新风机 | KDG23 KDG33 KDG43 KDG53 KDG63 | 54台 | 门诊、医技、住院、急诊楼新风用 |
| 八 | 电气控制部分 | 含各型开关柜、箱和各种信号显示、控制线路 | 1项 | 门诊、医技、住院、急诊楼新风、排风用 |

10、 医院大楼负一层、负二负排水系统设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 潜污泵 | 型号：65WQ/C251-3.0 | 22台 | 大楼负一层、负二层排水用 |
| 三 | 潜污泵 | 型号：50WQ/C242-1.5 | 11台 | 大楼负一层、负二层排水用 |
| 三 | 潜污泵（切碎式功能排污泵） | 型号：WQ40-15-4 | 4台 | 大楼负一层、负二层排水用 |
| 四 | 排水管道（包括闸阀） |  | 1项 | 大楼负一层、负二层排水用 |
| 五 | 排水泵专用电气控制箱 |  | 24个 | 大楼负一层、负二层排水用 |

（7）项目维保服务计划

1、中央空调系统、中央采暖系统

冷水机组、采暖系统的周期性保养

（一）每月的服务项目：

1、检查机组运行记录（对每月的大检工作记录进行分析，发现问题及时提出，并作出解决方案）；

2、检查机组密封检漏（遵照保养表格认真检查端口易漏部位）；

3、检查油位油品质（如果油变黑变稠的话，及时更换）；

4、检查冷媒存量；

5、在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

6、检查机组运行的安装螺钉，防止松下，如发现不正常声响，要及时处理；如：过滤器密封O型垫爆掉；主机内部有螺丝松动等发出异常声响；

7、检查机组各传感器是否正常；

8、检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

9、检查各保护装置是否正常；

10、检查所有的电控元件是否有明显的故障；

11、作好检查表格由采购人签字双方各存一份。

（二）每半年的服务项目：

1、提供以上之服务项目。

2、提取冷冻机油样本作含水量及酸度化验，如需要则更换机油。

3、作出半年度主机实际工作检查报告，供采购人参考存档。

（三）每年的服务项目：

1、提供以上之服务项目；

2、更换油过滤器芯子；

3、检测安全阀有无泄漏；

4、检测油压差开关的设定；

5、检查压缩机马达绝缘；

6、检查油位及冷媒存量；

7、检查机组油温油压、冷媒温度、压力传感器元件精确度是否降低；

8、检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

9、检查所有触头、螺丝及螺帽之松紧；

10、检查热交换器效应，如需要则予以清洗；

11、对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供采购人参考存档。

当以上检查项目出问题时，给予及时维护保养并提出建议。

冷却塔的周期性保养

（一）每月的服务项目：

1、清洗冷却塔集水盘；

2、检查播水器是否正常；

3、检查冷却塔电机运转情况；

4、检查冷却塔皮带。

（二）每半年服务项目：

1、检查叶片和轮毂的连接有无松动及涂漆层是否完好；

2、更换减速箱油脂，检查风机传动轴封有无磨损及漏油；

（三）每年服务项目：

1、检查电动机轴承及减速箱，添加油或油脂，如必要则更换零件配件；

2、检查电动机的绝缘情况。

冷却水塔日常维护与管理的主要内容有：

（1）配水系统如有不均匀处，应及时进行调整；

（2）集水槽要定期清洗，百叶窗上的杂物应清理干净；

（3）管道、喷嘴每月清洗一次；

（4）联轴器内轴承内的润滑油必须定期更换；

（5）减速箱器的油位必须保持在油位以上，新冷却塔在运行一个月后应更换一次润滑油（使用20号或30号机油）；

（6）随时检查风机的叶片有无腐蚀，若有就必须及时更换；

（7）若水系统中没有安装电子水处理仪，可向水系统中放入阻垢剂（聚丙烯酸纳、乙二胺四甲叉磷酸）和杀菌灭藻剂（如液氯、次氯配纳、漂白粉等）；

（8）每年停机后，应对电动机进行检查，发现问题应及时排除。

冷却塔常见故障和处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 配水不均匀 | 喷嘴或配水管道断裂划堵塞。 供水量过大。 | 检修损坏部件，清除杂物和清理水过滤网。 调整供水量。 |
| 冷水温度过高 | 回水温度过高，室外湿球温度升高。 水量过大。 填料不正常。 风量不足。 | 调整回水温度。 减少循环水量。 整理填料。 增加送风量。 |
| 水量散失过多 | 布水系统不正常。 收水器效果不好或损坏。 水量过大。 | 清洗喷嘴、喷孔。 检查和整理收水器。 减少循环水量。 |
| 变速箱出现异常噪声 | 轴承或齿轮组磨损或歪曲。 油质不良或油位太低。 防护罩与齿轮摩擦。 | 检查或调整轴承和齿轮组。 更换或添加润滑油。 高速间距，消除摩擦。 |
| 主轴和联轴器振动 | 联轴器中心线不正。 联轴器内有杂物。 地轴弯曲或偏离中心。 齿轮磨损。 | 调整中心线。 清除杂物。 检修和调整。 更换齿轮。 |

当以上检查项目出现问题时，给以及时维护保养并提出建议。

冷却、冷冻水泵的周期性保养

（一）每月服务项目：

1、检查停止和运转状态下联轴器的状况；

2、检查电机轴承；

3、检查电机发热是否正常；

4、检查水泵轴封密封情况；

5、检查水泵止回阀是否正常。

（二）每半年：检测运转电流，绝缘电阻。

（三）每年：检查电动机和水泵的轴承及其运转状况。

（四）水泵与冷却塔常见故障及其排除方法：

1．水泵的安装要求：

（1）当泵房设在地面上时，可用地脚螺栓直接固定在混凝土基础上。若泵房设在楼板上，则可将水泵安装在减振装置上。可采用WJ型橡胶万能减振垫在泵座的四个耳朵处垫上150mm×150mm的减振垫4块。当泵房设在高层建筑地下室时，可不装配地脚螺栓，而在水泵座的四角填垫240mm×240mm的减振垫4块，较大的泵可在泵座中部加垫两块减振垫。减振时，除可配装橡胶减振垫外，也可配装弹簧减振器；

（2）水泵进出水管端必须安装橡胶软接头，并且要在水管上加装过滤器和阀门在出水管上加装止回阀和闸阀，进出水管段必须固定；

（3）为使水泵保持最佳运行性能，应在水泵进出口处配装扩散管，以减小阻力损失。

2．水泵的运行保养：

（1）对采用机械密封的水泵，不准在断水状态下运转。调试时，也只可作瞬时点动。正常运转时机械密封的摩擦环处不应有数较大漏水出现，否则，应检修或更换动、静磨擦环；

（2）对于采用半封闭型轴承的水泵，出厂时已填充了高温润滑脂，可连续运行两年，两年后每年须加润滑脂一次。若使用机油润滑，可从轴承体上的备用加油孔上加入机油即可；

（3）如遇水泵叶轮损坏或轧人异物时，应拆下轴承体和尾盖，向后面拉出轴和叶轮进行检修，泵体及进出水管可不动；

（4）水泵应配套准备一年维修使用的主要易损件。（如联轴器弹性块、机械密封动静磨擦环和O型橡胶圈等）。

3．水泵常见故障的处理方法：

水泵常见故障及处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 流量不足、压力不够或不出水 | 1．泵体和吸水管路内没有灌水不足。 2．底阀人水深度不够。 3．底阀叶轮或管道阻塞。 4．吸水管路漏气。 5．扬程超过规定值。 6．吸上物程超过允许值。 7．密封环或叶轮磨损过多。 8．旋转方向错误。 9．转速低。 10．填料损坏或过松。 11．泵的水封管阻塞。 | 1．检查底阀是否漏水并重新向水泵内灌足引水。 2．底阀浸入吸水面的深度应大于进水管直径的1.5倍。 3．清除脏物。 4．拧紧法兰螺栓。 5．降低管路阻力。 6．减小吸上扬程、降低、吸水系统阻力。 7、更换磨损零件。 8．改变电动机接线相序。 9．检查电路的电压。 10．调换填料。 11．清除水封管路脏物。 |
| 功率消耗过多 | 总扬程低于规定范围，供水量增加。 填料压得过紧。 水泵与电动机的轴线不同心。 泵轴弯曲或磨损过大。 | 关小闸阀。 适当放松填料压盖。 调整水泵和电动机的轴线。 矫正或更换泵轴。 |
| 产生振运、噪声大或滚球轴承发热 | 1．吸上扬程超过允许值、水泵产生气蚀。 2．水泵与电动机的轴线不同心。 3．滚球轴承损坏。 4．泵轴弯曲或磨损过多。 5．润滑油不够。 6．有水进入轴承壳内使滚球轴承生锈。 | 1．降低、吸上扬程要求或调换合适的水泵。 2．调整水泵的电动轴线。 3．更换滚球轴承。 4．矫直或更换泵轴。 5．添加润滑油。 6．查出进水原因，调换润滑油和滚球轴承。 |
| 填料过热或填料函漏水过多 | 1．填料压得太紧，冷却水进不去，填料盖压得太松或磨损后失去弹性和密封作用。 2．泵轴弯曲和摆动，或泵轴表面磨损。 3．填料缠法错误或接头不正确。 | 1．调整填料压紧螺丝或更新填料。 2．检修泵轴。 3．更换填料。 |

当以上检查项目出现问题时，即给予及时维护保养并提出建议。

风柜、风机盘管的周期性保养

（一）每月的服务项目：

1. 检查风机运转是否正常；

2. 检查风柜风机皮带传动情况；

3. 清洁新风机防尘网；

4. 清理冷凝水盘、处理非正常积水；

5．检查设备制冷效果；

6．检查空调尘网并清洗。

（二）每三个月服务项目：

1．检查风机的运行情况（声响、传动等）；

2．检查自控装置的操控情况。

（三）每年服务项目：

1．检查风机轴承、电动机轴承并加注润滑脂；

2．检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

3．测量风量及进、出风温差，当确认翅片及风叶需要清洁时，即采取措施清洗；

4．检查风阀调节的灵活性；

5．检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象（近末端装置5米管路）。

（四）风机盘管机组维护与风机常见故障及其排除方法：

1．风机盘管机组维护

（1）风机盘管机组使用中的维护

风机盘管机组在使用中的维护工作主要有及时清洗或更换空气过滤器、盘管换热器的日常维护、风机的维护及机组底盘的定时清理等。

    - 空气过滤器的清洗和更换

风机盘管机组都装有空气过滤器，以作为对室外新风或回风空气净化滤尘之用。风机盘管机组在使用了一段时间后其空气过滤表面将积存许多灰尘，若不及时清理，会增加通过风机盘管机组的空气阻力，从而影响机组的换热效率，使机组无法满足空调房间内的气流组织和温、湿度的要求。如果在空气过滤器上的灰尘厚度超过极限值，则有可能将进风通路堵死，使机组无法工作。因此必须及时清洗或更换空气过滤器。空气过滤器的清洗或更换周期由机组所处的环境、每天的工作时间及使用条件决定，一般机组且连续工作时，应每半个月清洗一次空气过滤器，一年更换一次即可。

    - 风机盘管换热器的维护

机组在使用时为防止盘管及进、出水结垢，应对冷媒水作软化处理；冬季运行时禁止使用高温热水或蒸汽作为热源，使用的热水温度不宜超过60℃。如果机组在运行过程中供水温度及压力正常，而机组的进、出风温差过小，应怀疑是否为盘管内水垢太厚所致，对盘管进行检查和清洗。

夏季初次启用风机盘管机组时，应控制冷水温度，使其逐步降至设计水温，避免因立即通入温度较低的冷水而使机壳和进、出水口产生结露滴水现象。在运行过程中，若盘管与翅片之间积有明显灰尘，就可用压缩空气吹除，若发现盘管有冻裂或腐蚀造成泄漏时，应及时用气焊进行补漏。

c. 机组风机的维护

机组风机扇叶在长时间运转过程中会粘附上许多灰尘，以至影响风机的工作效率。因此，当风机扇叶上出现明显灰尘时，应及时用压缩空气予以清除。

d. 定期清理机组的滴水盘

风机盘管机且在夏季运行中，当盘管结露以后，冷凝水便落到滴水盘中，并通过防尘网流入排水管中排出，但由于空气中的灰尘慢慢地粘附在滴水盘内，造成防尘网和排水管堵塞，如果不及时对其进行清理，冷凝水就会从滴水盘中溢出，造成刻意滴水或污染天花板等现象。滴水盘一般应在每年夏季使用前清洗一次，机组连续制冷运行3个月后再清洗一次为宜。

e. 机组的排污和管道保温

风机盘管机组在使用过程中由于要进行冷、热水倒换，因此管道貌岸然中会进入空气产生锈渣，积存在管道中。开始送水后便会将其冲刷下来带至盘管入口和阀门处，造成堵塞。因此，应在机组盘管的进、出水管上安装旁通管。在机组使用前，利用旁通管冲刷供、回水管路，将锈渣带到回水箱中，再调法清除。

f. 机组在运行过程中，要随时检查管道及阀门的保温情况，防止保温层出现断裂，造成管道或阀门凝水污染天花板或墙壁。

（2）风机盘管机组的常见故障及维修方法：

风机盘管机组的常见故障与维修方法

| 序号 | 故障 | 原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机不转 | 1．停电； 2．忘记插电源； 3．电压低； 4．配线错误或接线端子松脱； 5．电动机故障； 6．电容器不良； 7．开关接触不良。 | 1．查明原因或等待复电； 2．将插头插入； 3．查明原因； 4．用万用表检查线路、修复； 5．用万用表检查后果修复更换； 6．更换； 7．修复或更换。 |
| 2 | 风机能转动，但不出风或风量少 | 电源电压异常； 反转； 风口有障碍物； 空气过滤器堵塞。 | 查明原因； 改变接线； 去除； 清洗。 |
| 3 | 风不冷（或不热） | 盘管内有空气； 供水循环停止； 调节阀关闭； 阀被异物堵塞。 | 从排气阀排出空气； 检查水泵； 将调节阀开启； 取出异物。 |
| 4 | 机壳外面结露 | 内部保温破坏； 机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁； 冷风有泄漏； 室内有造成结露的条件。 | 修补； 不要接触火焰，将保温层重新包好； 修补； 去除结露的条件。 |
| 5 | 有异物吹出 | 1．由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物； 2．过滤器破损、劣化； 3．保温材料破损、劣化； 4．机组且内灰尘太多。 | 1．更换风机； 2．更换空气过滤器； 3．更换保温材料； 4．清扫内部。 |
| 6 | 漏电 | 1．电线有破损、漏电。 | 1．修复线路。 |
| 7 | 漏水 | 1．安装不良； 2．接水盘倾斜； 3．排水口堵塞； 4．水管有漏水处； 5．冷凝水从管子上滴下； 6．接头处安装不良； 7．排气阀忘记关闭。 | 1．机组水平安装； 2．调整； 3．清除堵塞物； 4．检查更换水管； 5．检查后重新保温； 6．检查后果新保温； 7．将阀关闭。 |
| 8 | 关机后风机不停 | 1．开关失灵； 2．控制线路短路。 | 1．修复或更换开关； 2．检查线路，排除短路。 |
| 9 | 有振动与杂音 | 1．机组安装不良； 2．外壳安装不良； 3．固定风机的部件松动； 4．风的通路上有异物； 5．风机电动机故障； 6．风机叶片破损； 7．送风口百叶松动； 8．盘管内有空气； 9．冷冻水（热水）流得太快； 10．水内有大量空气进入； 11．使用定量阀时，差压太大。 | 1．重新安装调整； 2．重新安装； 3．紧固； 4．去除异物； 5．修复或更换电机； 6．更换； 7．紧固； 8．排空气； 9．检查水的流速； 10．检查水中空气； 11．更换合适的阀。 |
| 10 | 冷风（热风）效果不良 | 1．调节阀开度不够； 2．盘管堵塞、通风不良； 3．盘管内部有空气； 4．电源电压下降； 5．空气过滤器堵塞； 6．供水（冷热水）不足； 7．供水温度异常； 8．风机反转； 9．送风口、回风口有障碍； 10．前板安装不正规； 11．氯流短路； 12．室内风分布不均匀； 13．设备选用不当； 14．天花板吊顶式的机组连接处漏气； 15．温度调节不当； 16．房间日照或开窗。 | 1．重新调节开度； 2．清扫盘管； 3．排空气； 4．查明原因； 5．清洗空气过滤器； 6．调节供水阀； 7．检查冷冻水（或热水）温度； 8．重新接线； 9．去除障碍物； 10．安装正规； 11．检查风口有无障碍； 12．检查调整风口； 13．重新设计选用； 14．修理； 15．重新调整送风档次； 16．关窗，挂窗帘。 |

当以上检查项目出现问题时，给予及时维护保养并提出建议。

风管路、水管路的周期性保养

（一）每三个月服务项目：

1、检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

2、检查调节风阀是否灵活；

3、检查各类阀门仪表的完好情况；

4、检查各类电动阀是否开启灵活、到位；

5、检查Y型过滤器是否堵塞并清洗。

（二）每年服务项目：

1、检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

2、系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅；

3、检查冷却水管露天部分表面的油漆状况，如有脱落应及时处理。

中央空调冷却水、冷冻水水质处理

空调系统的冷却水、冷冻水必须符合水质标准，否则不合格的冷却水中的金属离子会附着在管壁上结成水垢，这样不但影响传热效果，而且还会使管径缩小，导致冷却水循环量不符合冷却需要，引起制冷能力严重下降。另外，当冷却水吸收制冷机的冷凝热量后送上冷却塔，经冷却塔喷淋与大气直接接触，使冷却水中的二氧化碳逸散，溶解氧增加，部分水分蒸发后使水中溶解盐类的浓度和浊度增大，循环水水质恶化，给水系统带来结垢，腐蚀、污泥和菌藻等问题。因此制冷、空调系统中使用的循环水必须符合下表的水质标准。

项目服务内容

（一）系统清洗、钝化、预膜

A、冷却水系统

1、查看管路走向、查看补水、排污及各阀门是否灵敏、方向正确。

2、用高压水枪冲洗冷却水塔，清除塔盘及填料上的污垢、淤泥、菌藻等沉积物。

3、重新注水后投加杀菌灭藻剂，循环清洗10-20小时，作整个系统的杀菌灭藻处理。

4、在冷却塔中投入清洗剂、缓蚀剂，开泵循环清洗10-24小时，以除去整个管路系统表层浮锈及油污障碍，重新清洗冷却塔，排放全系统的冷却水，反复循环2~3次，至排出的水浊度小于20ml/L。

5、清洗达到效果，打开排污阀，排去清洗液，打开“Y”型过滤器清除网中砂、石、焊渣、泥等杂物，干净后装上复原。

6、打开冷凝器端盖，用通泡机逐根通洗冷凝器铜管，以清除管道中淤泥、水垢等。

7、除去冷凝器盖板上的锈垢，涂上防锈油漆，以减少电偶腐蚀，油漆干后，重新装上复原。

8、确认系统清洗干净，换入新水，关闭补水阀和排污阀，投放钝化预膜药，循环运行48小时左右，对全系统进行钝化，预膜处理，使管道系统金属材料表面上形成一层均匀致密的化学保护膜起防腐蚀作用。

9、钝化、预膜后即转入正常运行，则于一周后投加缓蚀阻垢剂，以使系统不再出现结垢现象。

10、抽取水样化验，随即进入日常保养阶段。

B、冷冻水系统

1、人工清净膨胀水箱，清洗完成后膨胀水箱内投加杀菌剂，启动冷冻水泵循环16小时，作全系统的杀菌剥污泥处理。

2、在膨胀水箱投加清洗剂，开泵循环清洗15-30小时，除去整个管路系统中的锈、垢、油污等。（注：清洗过程应开通所有表冷器及风机管盘的电磁阀，以便清洗液流经所有管路系统）。

4、清洗达到效果于最低点打开排污阀，排去清洗液。

5、打开管路“Y”型过滤器冲洗阀网中锈、垢、焊渣及污泥杂物，干净后，重新装上复原。

6、确认系统清洗干净，换入新水，投放钝化预膜剂，循环运行20-30小时，进行钝化，预膜。

7、重新注水时应注意排去管道中的空气。

8、若遇开机无法泄空排水，则可采用循环排水方法，直到水清，（即采用边补水，边排水方法，注意：应补水大于排水，才能避免空气进入系统）。

9、水清后应从膨胀水箱及时投加密闭系统缓蚀剂，药剂完全溶解后，于机房打开最底端排污阀，排水少许，待药液进入系统即关闭阀门，开泵循环至药液均匀，此后，系统将保证不会出现腐蚀情况。

10、冷冻系统一旦投入保养药，将不能再排水。

11、抽取水样化验，随即进入日常保养阶段。

（二）日常保养

A、冷却水系统

1、每15天到现场检查、按情况加药一次

由于冷却塔是敞开的，水的蒸发、飞溅，排污会使系统中药物浓度降底，所以每10天都要补充缓蚀阻垢剂，阻止化学垢在冷却系统沉积的作用。再加上冷却塔因充足的阳光及水中的营养物，藻类繁殖迅速，冷却水的微生物也因温度等条件适宜而大量滋生。因此开机阶段每周一次交替投加杀菌灭藻剂作冲击式杀菌灭藻剂处理，抑制藻类异养菌的滋生。

2、每月清洗冷却塔一次

由于冷却塔与大气相通，大气中的灰尘、污染物会存在于冷却塔中，自来水亦有不少沉积物，在水塔长期热交换过程中难免会积聚集一定量灰尘及粘泥，为使其危害减低到最低程度，必须每月定期清洗冷却塔，以保持循环水的清洁度。如环境较差的情况下甲方可根据实际情况要求乙方适当增加洗塔次数。

B、冷冻水系统

1、冷冻水系统为密闭式，其水的损失量均少得多，药物浓度相当较稳定。所以加药的时间可相对放宽些，根据水质情况定期投加缓蚀阻垢剂，每月交替投加杀菌灭藻剂，以控制生物粘泥。

2、每季度清洗膨胀水箱一次

由于自来水中有不少的沉积物，经一段时间后，会有不少的淤泥沉积于补水箱底，所以定期的调查及清理均是很有必要的。

（三）水质分析测试

由于机组运行时间的长短与水质变化有很大关系，所以每月都得定期检测冷却、冷冻水的各种指标值（PH值、电导率、硬度、碱度、氯根、总铁、总铜、浊度等），以检查水的质量，及时调整药剂浓度、比例，或者排污。保持循环水达到缓蚀、阻垢、无生物粘泥的高质量水以满足工艺之要求，并依时向甲方提交水质分析报告。

（四）排污工作和湿保工作

1、中山地区的自来水总硬度虽不高，但在冷却水系统中经蒸发浓缩后其浓缩倍数往往很高，尤其在夏季高温季节，浓缩倍数往往达8倍以上，所以必须进行及时合理的排污。

2、由于季节的转换，机组处于停机保养阶段，作为完善的水质处理，仍应与正常保养期间一样，认真检测水的各种指标，密切注意水质变化情况，及时调整药剂，遇停机时间较长，则应选择停机保养药液浸泡方法，以保证系统不出现腐蚀现象。

（五）应急服务

如在机组运行过程中冷凝器趋近温度如超过5℃，冷凝器冷媒压力高等现象，或因水处理引起的中央空调系统故障，乙方须在接到甲方通知1小时内赶到现场，对水系统管路故障进行抢修处理，包括冷凝器化学或机械清洗，排除冷凝器脏堵的因素；如排除了水质原因引起的高压现象，机器故障仍未解决，从机械方面查找原因。

（六）维保周期及内容要求

每周：

1、检查冷却塔运行情况是否正常。

2、检查冷却及冷冻水质情况。

3、查看冷却塔水量是否充足。

4、根据水质情况对冷却系统、冷冻系统投加适量的保养药剂，并进行适当排污。

每月：

1、检查冷却塔运行情况是否正常。

2、查看冷却塔水量是否充足。

3、清洗冷却塔，并进行适当的排污。

4、抽取冷却、冷冻水样化验，并提交水质分析报告。

每季度：

1、冷却、冷冻系统“Y”型过滤器清洗处理。

2、每季度清洗膨胀水箱（补水箱）一次。

每年：

1、年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理。

2、年度冷凝器、蒸发器人工清洗通炮、端盖刷油漆防护处理两次。

3、停机期间投加系统湿保养药剂。

（七）水质检测

1、常规检测，常规检测每月一次，由公司组织技术人员进行水样检测，对公司不能检测的项目送相关有资质能力的检测单位进行检测。

2、年度检测，年度检测由院方组织人员采取水样并封存，送国家认证的权威检测机构进行检测，确保检测数据的真实性。

3、水质检测标准，水质检测标准按广东省地方标准《DB44 T115-2000》执行，

DB44 T115-2000中央空调循环水及循环冷却水水质标准

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 指标 | 分析频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 |  | 6.5-8.5 | 每月一次 |
| 2 | 总硬度 | mg/L(CaCO3) | ＜600 | 每月一次 |
| 3 | 总碱度 | mg/L(CaCO3) | ＜600 | 每月一次 |
| 4 | 电导率 | Us/cm | ＜2500 | 每月一次 |
| 5 | 浊度 | FNU | ＜50 | 每月一次 |
| 6 | 总铁 | mg/L | ＜1.0 | 每月一次 |
| 7 | 总铜 | mg/L | ＜0.1 | 每月一次 |
| 8 | 氯根 | mg/L | ＜350 | 每月一次 |
| 9 | 腐蚀率（碳钢） | mm/年 | ≤0.125 | 每年一次 |
| 10 | 腐蚀率（铜） | mm/年 | ≤0.05 | 每年一次 |

（八）膨胀水箱

空调冷媒水系统中一般都要设置膨胀水箱。它的作用是容纳系统里的水因膨胀而增加的体积，同时也兼有放气和稳定系统压力的作用。

膨胀水箱一般设置在水系统的最高点，其底部高出出水管路的最高点1.5m,膨胀水箱的膨胀管接在水泵的吸入端，膨胀水箱上的循环管和膨胀管接在回水管上。膨胀水箱及膨胀管和循环管应做保温处理。

中央空调空调冷媒水系统中的总容水量测算方法见下表：

水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

| 类别 状态 | 全空气系统 | 空气—水系统 |
| --- | --- | --- |
| 供冷时 | 0.40～0.55 | 0.70～1.30 |

2、鲜风、排风系统

通风、排气设备的周期性保养

（一）每半年服务项目：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

（二）每年服务项目：

1．检测风机运转电流与排风量；

2．检查风机轴承、电动机，加注润滑脂；

3．检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

（三）风机常见故障的处理方法：

1．风机启动前的检查

风机在启动前进行认真的检查，其内容有：

（1）检查风机准备加入的润滑油的名称、型号是否与要求的一致，按规定的操作方法向风机注油孔内加注额定量和润滑油；

（2）用手盘动风机的传动皮带或联轴器，以检验风机叶轮是否有卡住和摩擦现象；

（3）检查风机机房壳内、皮带轮罩等处是否有影响风机转动的杂物，以及皮带的松紧程度是否合适；

（4）检查风机及电动机的地脚螺栓是否有松动现象；

（5）用点动方式检查风机转向是否正确；

（6）关闭风机的入口阀或出口阀，以减轻风机启动负荷。

2．风机的启动

按启动顺序要逐台启动风机，若风机启动后发现叶轮倒轮，停机后须等叶轮完全停稳后才能再次启动。风机启动以后逐渐调正风阀至正常工作位置。

（四）风机的日常维护

风机在启动运行以后还要做好运行监测和日常维护工作，风机的运行监测主要有以下几项工作内容：

1、监测风机电动机的运转电流、电压是否正常；

2、监测风机及电动机及电动机的运行声音是否正常，有无异常振动现象；

3、监测风机及电动机的轴承温度是否正常；

4、监测风机及电动机在运转过程中是否有异味。

一旦风机在运转过程中出现异常情况，特别是运行电流量过大，电压不稳，出现异常振动或产生焦糊味时，应立即停机，进行检查处理，排除故障后才可继续运行，绝对禁止带病运行，以免酿成大祸。

风机的日常维护工作主要有以下几项内容：

（1）随时用仪器测量风量和风压，确保风机处于正常工作状态；

（2）检查皮带的松紧程度是否合适，用测量仪表检查风机主轴转速是否达到要求，用直尺检测风机与电动机的皮带轮是否在同一个平面上，出现偏差应及时调整，经常用钳形电流表检查电动机三相电流是否平衡；

（3）定期向风机轴承内加入润滑油；

（4）经常检查风机进、出口法兰接头是否漏风。若发现漏风，应及时用石棉绳堵上；

（5）经常检查风机及电动机的地脚螺钉是否紧固，减振器受力是否均匀；

（6）检查风机叶轮与机壳间是否有磨擦声，叶轮的平衡性是否好；

（7）随时检测风机轴承温度，不能使温升超过60℃；

（8）监听风机的振动与运转噪声是否在允许的范围内。

（五）风机常见故障的处理方法：

风机常见故障和处理方法

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 轴承箱振动剧烈 | 机壳或进风口与针轮磨擦； 基础的刚度不够或不牢固； 叶轮铆钉松动或皮带轮变形； 叶轮轴盘与轴松动； 机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱与座聪接螺栓松动； 风机进出气管道安装不良； 转子不平衡。 | 进行整修，消除磨擦部位； 基础加固或用型钢加固支架； 将松动铆钉铆紧或调换铆钉重铆，更换变形皮带轮； 拆下松动的轴盘用电焊加工修复调换新轴； 将松动螺栓旋紧，在容易发生松动的螺栓中添辊弹簧垫圈防止产生松动； 在风机出口与风道连接处加装帆布或橡胶布软接管； 校正转子至平衡。 |
| 轴承温升过高 | 轴承箱振动剧烈； 润滑脂质量不良、变质、填充过多或含有灰尘、砂垢等杂质； 轴承箱盖座的联接螺栓过紧或过松； 轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴承不同心； 滚动轴承损坏； 轴承磨损过大或严重锈蚀。 | 检查振动原因，并加以消除； 挖掉旧的润滑脂，用煤油将轴承洗净后调换新油； 适当调整轴承座盖螺栓紧固程度； 调整前后轴承座安装位置，使之平直同心； 更换新轴承。 |
| 电动机电流过大或温升过高 | 开车时进气管道内闸门或节流阀未关密； 风量超过规定值； 输送气体密度过大，使压力增高； 电动机输入电压过低或电源单相断电； 联轴器联接不正，橡皮圈过紧或间隙不匀； 受轴承箱振动剧烈的影响； 受并联风机发生的故障的影响。 | 关闭风道内闸门或节流阀（离心式）； 调整节流装置或修补损坏的风管； 调节节流装置，减少风量，降低负载功率。若经常有关似现象，需调换较大功率的电动机； 电压过低应通知电气部门处理，电源单相断电应立即停机修复； 调整联轴器或更换橡皮圈； 停机排除轴承座振动故障； 停机检查和处理风机故障。 |
| 皮带滑下 | 1、两皮带轮中心位置不平行。 | 1、调整两皮带轮的位置。 |
| 皮带跳动 | 1、两皮带轮距离较近或皮带过长。 | 1、调整电动机的安装位置。 |
| 风量或风压不足或过大 | 转速不合适，或系统阻力不合适； 风机盘管转方向不对； 管道局部阻塞； 调节阀门的开度不合适； 风机规格不合适。 | 调整转速或改变系统阻力； 改变转向，如改变三相交流电动机的接线程序； 清除杂物； 检查和调节阀门的开启度； 选用合适的风机。 |
| 风机使用日久后风量风压逐渐减少 | 风机叶轮、叶片或外壳锈蚀损坏； 风机叶轮或表面集积灰尘； 皮带太松； 风道系统内积有杂物。 | 检修或更换损坏部件； 彻底清除叶轮和叶片表面和积尘； 调整皮带的松紧程度； 清除整理。 |
| 风机噪声过大 | 通风机噪声较大； 振动太大； 轴承等部件磨损、间隙过大。 | 采用高效率低噪声风机； 检查叶轮的平衡性，检查减振器等隔振装置是否完好； 更换损坏部件。 |

3、大楼热水系统

热水系统的周期性保养

（每月检查内容）

1. 检查热泵主机的运行参数，查看系统工作压力和主机工作电流是否正常；

2. 检查循环水泵是否漏水，工作噪声、工作电流是否正常，

3. 检查水位探头、温度传感器是否正常工作，必要时对水位探头进行清洗；

4. 检查热水系统供电线路、控制线路、开关箱内各电器原件是否正常工作；

5. 对热水系统过滤器进行清洗；

（每季度检查内容）

1. 对热水系统供水管、循环管、 加压管、 回水管、 进冷水管进行检漏，查看保温层是否有损坏；

2. 检查热水管道系统电磁阀工作是否灵活可控；

（每年检查内容）

1. 检查热泵主机，循环水泵和电辅助加热装置的绝缘情况，如低于规定值要查明原因并进行必要的维修；

2. 检查热泵主机的雪种压力，查看有无泄露；

3. 检查热水系统的配电箱、柜，对大电流供电器件的螺丝进行坚固；

4. 检查储水箱内部结垢情况，必要时进行清洗；

热水系统的日常维护保养：

医院是公共场所，对热水的需求量很大，24小时不能间断，否则会造成很大的负面影响，所以对热水系统的日常维护保养工作提出了更高的要求，主要要做好以下几个方面的工作；

1. 加强值班管理，定期值班巡查，能及时发现问题，及早处理，把事故消灭在萌芽状态；

2. 按照保养计划，对设备进行有效的维护保养，保障设备的正常运行；

3. 对一些常用配件进行库存，确保有故障时能尽快维修完毕；

4、一层、负二层排水系统

负一层、负二层的排水系统主要由潜水泵、浮球液位开关、电控箱和排水管组成，平时的维护保养主要做好如下工作：

1. 每月检查一次潜水泵，主要检查水泵的密封情况，水泵进水造成水泵损坏的常见原因，同时查看水泵转动时有无明显的异常声响，如有应检查轴承的磨损情况，查看水泵叶轮中有无异物；

2. 每星期做一次水泵手动运转试验，查看水泵是否能正常转动并能出水；

3. 每天至少巡查两次，查看排水池里的水位情况是否在正常范围内，查看水池里有无杂物影响到水泵的进水，特别是塑料袋类杂物，如被吸进水泵会造成水泵不进水，严重时会造成堵转烧毁水泵，特殊天气如暴雨、台风应加密巡查次数；

4. 水泵常见的故障和处理方法：

（1）经常检查潜水泵的密封件：对潜水泵的各种密封件，如加油螺钉、橡胶密封圈、油浸式电泵的密封盒等，在每次使用前，都要进行一次检查，发现松动的要及时拧紧，密封不牢的要及时更换新件，以确保使用安全。
（2）定期更换潜水泵的机油：油浸式电泵工作500小时后，就要更换一次密封室里的机油。电机腔里的机油也要一年更换一次，所换的应是清洁的5号机油或10号机油。对湿式电泵，每运转2000小时，需要更换一次锂基润滑脂。
（3）防止发生潜水泵锈蚀：当潜水电泵不用时，应擦拭干净，放在通风干燥处。如电泵的表面受损脱漆，应及时清除锈迹，涂抹防锈漆，加以保护。

（4）潜水泵长期不用时，不用浸在水中，应将其提到地面，擦干水渍，吊放于干燥通风的室内。潜水泵因将水泵和电动机潜入水中使用，如果技术性能达不到要求，不但不能抽水，而且还可能造成安全事故。

（5）搞好全面养护潜水泵，一般每使用两年，就要进行一次全面养护，对已磨损的部件和密封性能差的部件，能维修的维修，不能维修的要全部更换，不可勉强使用，以免带来严重后果。

三、验收

★本项目设备的验收标准参见《小榄镇政府采购验收管理办法》和《小榄镇镇属两医院采购项目验收管理办法（试行）》

四、投标报价要求

1．投标报价为到采购人的交货价。

2．投标报价为含税价。

3．成交人须开具与谈判响应文件中投标单位名称、投标报价一致的发票。

4．缺项、漏项的报价为无效报价。

五、付款办法

合同签订后，投标保证金自动转为履约保证金，合同期满后30天内无息退还。合同款项按月支付，同时供应商向院方提供该月款项的全额发票。

六、技术文件

1．响应供应商应提供包括但不限于所供应产品的使用和维护的技术文件。

七、采购人配合条件

1．响应供应商在谈判响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

设备运行与维护管理服务协议（仅供参考）

鉴于

- 乙方在为医疗机构提供专业的管理服务领域具有丰富经验；

- 甲乙双方基于友好协商，同意由乙方为甲方提供设备运行与维护管理服务。

因此，鉴于以上情况并基于下述条款和条件，双方达成协议如下：

- 简述

1.1 聘用范围及性质

甲方在此聘用乙方为其提供设备运行与维护管理服务（“管理服务”）并根据本协议支付服务费；乙方接受聘用根据本协议提供管理服务。

1.2 甲方支持与合作

双方同意本协议目的在于使甲方在相关业务领域得到更好的专业服务。甲方认可为实现此目的，乙方需要甲方相关部门人员的支持与合作，甲方同意尽其最大努力提供此类支持与合作。

1.3 甲方提供的信息

乙方以甲方提供的信息为基础实施本协议下的管理服务，甲方声明其向或将向乙方提供的与本协议管理服务相关的信息是完整和准确的。

2．服务

2.1 管理服务

a. 乙方应为甲方提供以下管理服务：

管理服务职能									服务详情见以下附件

设备运行与维护

上述管理服务将适用于        平方米的医院建筑物范围之内。

b. 上文a款列明之附件详细说明了乙方管理服务的服务区域及面积、乙方工作职责说明、服务人员职责等。乙方同意培训、管理和指导其员工（“服务人员”）按照本协议及附件开展管理服务。这些附件为本协议的一部分。

2.2 培训材料

乙方将提供并保留所有培训服务人员必需的培训设备、胶片、幻灯片、影像资料、日常工作和项目日程表、标准操作程序和培训服务人员的培训手册并承担上述材料的费用。这些材料为乙方所有。

2.3 由乙方承担的费用

a. 乙方将承担与管理服务有关的直接运作费用。为本协议之目的，“直接运作费用”是指乙方为提供本协议规定的管理服务而直接产生的费用，包括：（i）乙方员工的工资；（ii）第2. 2条中所述的培训材料费；（iii）在提供服务开始时国家或地方政府届时征收的、与提供管理服务有关的所有税收和费用。如果本协议有效期内和管理服务开始后国家或地方政府征收新的或额外的税收和费用等时，甲方支付给乙方的本合同金额也将随之做出相应调整，以反映上述变化。

b. 下列费用不属于上述a款规定的乙方支付的“直接运作费用”：（i）与乙方服务人员安全有关的各项费用，包括甲方有特殊要求的乙方服务人员预防注射及防护性穿戴用品费用等；（ii） 第5条规定的应由甲方承担的设备维护费用(如有的话)；（iii）甲方按第10条提供给乙方使用的场地的维修和保养费用；（iv）第4条规定的材料费和物品的费用；（v）第4条中规定的应由甲方支付的其它费用。(vi)第3.2条规定的甲方员工的薪金和津贴和根据费用性质或双方达成一致应由甲方承担的其它费用（如有的话）。

- 员工

3.1乙方员工

a. 乙方将向甲方派驻符合履行管理服务需要的管理人员。其中一人为项目协调经理，由他（她）作为乙方的主要代表执行本协议中乙方的权利和义务。

b. 除管理人员外，乙方还将提供对甲方进行有效管理服务所需的所有服务人员（包括主管、培训人员、技术人员和特别项目所需的人员）。

c. a和b中的人员均为乙方人员。乙方将承担他们的工资和其它与其工作有关的、国家或地方法规所要求缴纳的社会福利保险。

d. 如果甲方基于适当的理由确认乙方的任何服务人员为甲方所不能接受，甲方可以书面形式要求撤换该人员。乙方在收到该请求后，可以在合理的时间内向甲方提供其可合理接受的替换人员。

3.2甲方员工（如有的话）

a. 乙方根据本协议接受      名甲方员工提供管理服务。甲方将支付甲方员工的工资、津贴、奖金和与其工作相关的、国家或地方法规所征收或要求的其它税赋、费用、社会福利和其它费用或保险。

b.甲方员工在本协议生效日前曾在或仍在甲方从事相关服务工作，本协议生效日后上述甲方员工应服从乙方工作安排及工作纪律。甲方同意甲方员工仍由甲方承担用人单位相关责任。

4. 材料与物品

4.1 本条的范围

本第4条明确划分双方为提供管理服务所需的材料和物品的责任。

4.2 设备运行与维护

甲方应提供所有与设备运行与维护有关的材料、配件、外购第三方服务和能源，并承担相关费用。

本协议一旦终止，甲方应向乙方偿还由甲方委托乙方支付的相关外购第三方产品或服务款项。

5. 设备与工具

5.1 乙方提供的设备

所有乙方为履行管理服务所提供的设备及软件 (包括计算机硬件)仍为乙方财产。乙方应负责上述设备的维修、保养和设备更新，而不再向甲方另行收费。

5.2 甲方提供的设备：设备运行与维护

甲方应向乙方提供设备运行与维护管理服务相关设备、工具供服务人员使用。

为使其管理的甲方设备处于良好的运行状态，乙方应向甲方推荐必要的维护方法。对那些运行不完全正常，且甲方不愿作必要维修支出以使其完全正常运行的设备，乙方不负责这些设备的维修、更新或进行其它保养。

6. 付款

6.1 甲方同意付款

甲方同意按本条规定向乙方付款。

6.2 合同金额

本协议项下每月合同金额应为人民币       元(“合同金额”),该合同金额需根据第6条以下各款进行调整。

6.3 合同金额的支付

a. 乙方根据本协议开始提供管理服务之首日（“服务首日”），以及在其后每月的服务首日对应日（遇法定节假日顺延至节假日结束后的第一个工作日；如相关月份无服务首日对应日则为次月第一个工作日）——统称“应付日”，甲方应向乙方支付本合同金额。

6.4 合同金额的调整：服务范围及内容变更

本合同金额是根据需求书中所列的服务区域及面积、乙方工作职责说明、服务人员职责、设备和具体工作任务而确定的。如果:

a. 乙方或者服务人员提供服务的区域、区域用途、服务项目、设备或工作任务的总量以任何方式出现增加、减少或变更的情况，则本合同金额也要作相应的增加或者减少；

b.当医院的实际床位数连续三个月超出或低于测量报告的床位数、手术量、门急诊量10%时，且该工作量增加或减少导致必须增加或减少服务人员数量或工时时，则甲方同意应增加或减少服务人员并相应增加或减少合同金额。增加或减少的服务人员需求应以实际数据为基础。

上述调整应在增加、减少或变更发生后甲方第一次支付合同金额时开始执行。

6.5 合同金额的调整：正式工增员或减员

当甲方正式工发生增员或退休减员及其他因素减员或增员时，乙方将根据减员或增员员工的数量和工种补充或减少服务人员，并相应根据服务人员人数向甲方提出增加或减少该部分管理服务费用。

7. 赔偿；保险

7.1对甲方的赔偿

对于乙方或乙方服务人员在根据本协议提供管理服务过程中的过失行为或疏忽给甲方、甲方管理人员和职工所造成的任何直接责任(包括合理的律师费)，乙方同意给予赔偿使其免受损失。

7.2 对乙方的赔偿

对于甲方或其员工的过失行为或疏忽给乙方、乙方管理人员和员工所造成的任何直接责任(包括合理的律师费)，甲方同意给予赔偿使其免受损失。

7.3 有关危险品的赔偿

甲方有义务指明其场地内存放的危险品(“危险品”)。乙方不负责危险品的探查、处理，且任何时候乙方不对人员接触到危险品负责。由于甲方场地内危险品的存放、或由于甲方、乙方或其它人有关危险品的任何作为或不作为所加诸于乙方的任何责任，甲方同意给予乙方补偿(包括有关费用和合理的律师费)并使其免责。

7.4 索赔限制

如果一方在得知或应该得知引起索赔的事件发生之日起一年内没有向另一方提出书面索赔，则视为该方放弃索赔。

7.5 保险

甲方负责甲方管理服务相关场所的保险责任，包括财产险和第三方责任险。

7.6 有效条款

本协议终止后，第7条款的规定仍然有效。

8. 期限

9.1最初期限；延续

本协议最初期限为2年，自20   年     月     日起。本合同期限届满后将自动延续下一个与本条年限相同的合同周期，除非任何一方提出在合同约定的期限届满时终止本协议，但必须在合同期限届满前三个月通知对方。

9. 由甲方提供的场地和其它餐饮条件

9.1 场地和公用设施

甲方应在其场所内向乙方提供乙方进行管理服务所使用的办公室、设备工具库房，这些场地应由乙方独立管理、操作、控制，但甲方进行安全检查或紧急情况下不受此限。甲方还应向乙方提供更衣场地及设施，供乙方管理人员和员工提供本协议下管理服务时使用。所提供的场地应包括所有公用设施(包括上下水和电、气、暖、通讯等)，上述场地、更衣设施和各种公用设施及能源均向乙方免费提供。

9.2 职工福利

乙方员工应有权在甲方餐厅用餐。

10. 执行检查

10.1 执行检查

双方代表应定期召开联席会议回顾乙方的管理服务履行情况和其它相关事宜。

11. 协议终止

11.1 违约通知；宽限期；终止

如果一方（“违约方”）违反其在本协议项下的一项或多项义务，另一方（“受害方”）应通知违约方并指出其违约性质。违约方应自收到该通知起30天内就通知的违约事宜予以补救。如果上述违约行为通知30天后违约方仍未纠正，且给受害方造成重大损失的，受害方届时可以书面通知违约方终止本协议，在提交终止协议书面通知第30天后，本协议应视为终止，受害方即可停止履行其在本协议项下的责任。

11.2	终止的后果

本协议的终止不应免除甲方在终止日或之前存在的，向乙方支付未付款项的义务。本协议终止时，所有甲方到期款项或欠付乙方的款项应立即到期并由甲方立即予以支付。

11.3 费用和损失补偿

a. 如果本协议在合同期限届满前终止，甲方应就截止终止日时乙方实际支出但尚未得到补偿的费用给予乙方补偿。此外，甲方应就乙方由于本协议的提前终止所产生的一切直接损失(包括对乙方为此不得不遣散或裁减员工的经济补偿。

b. 如果甲方对乙方的服务提出相关的要求或变更，并由于该要求或变更而导致乙方不得不与其雇员解除劳动关系，并不得不向其雇员支付解除劳动关系的经济补偿时，甲方应对乙方予以补偿，以使乙方免受该经济损失。

12. 通知

12.1 通知及交付方式

本协议项下要求或允许的任何通知都应以书面形式直接递交或用挂号信邮寄，如邮寄，应支付适当的邮资：

致甲方，请寄至：

（甲方指定的负责人）   收

地址：

邮编：

致乙方，请寄至：                                         收

中华人民共和国

(邮编)

如果任何通知的实际收到日期没有记录，则视该通知在邮寄后第5天到达接收方。

13. 一般条款

13.1 可分割性

如果本协议任何部分被有管辖权的法院认为无法强制执行，本协议其它条款的有效性不受影响。双方权利义务的解释和履行应按照本协议不含该特定部分来进行。双方同意，任何有关甲方进行赔偿的约定应解释为可以在法律允许的最大限额内执行。

13.2 双方的授权

本协议双方向对方承诺并保证：合约授权签署后双方将履行本协议各项条款，并且其将继续进行任何必要的工作使得本协议有效、有约束力。

13.3 完整的协议

本协议将取代原有及现存的所有口头或书面协议。本协议包含了双方就本协议有关事项达成的全部共识。任何就本协议的变更、补充应以书面进行并经双方代表签字盖章后生效且并入本协议整体。

13.4 合作

双方同意为满足自己或对方履行本协议的合理需要：其有责任采取一切合作行为并提供所有必需文件。

13.5争议解决

对于任何因本协议或因违反本协议而产生或与之相关的争议(与第8条相关的法律程序除外)，双方应善意地尽力以调解方式解决。如果经调解该争议无法解决，甲乙双方同意选择下述第（   ）种方式解决：

（1）提交在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会依据其程序规则进行仲裁，仲裁裁决为终局性，并对双方均产生约束力；

（2）向甲乙双方任何一方住所地或本合同履行地的人民法院提起诉讼。

13.6 管辖法律

本协议的签署、解释和履行应受中华人民共和国法律管辖。

13.7 协议的转让

未经对方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。

13.8 律师费用

在与本协议有关的任何仲裁或法律程序中，胜诉方合理的费用和律师费用应由败诉方承担。

13.9 不构成放弃

对本协议项下某违约行为的责任豁免，不能被解释为或构成放弃对以后任何其他违约行为的追究。

13.10 间接损失

双方同意，任何情况下，双方都不应负担对方任何的商业损失、利润或收入、以及附带的或间接的损失。

13.11 不可抗力

如果乙方对本合同的履行因任何不可抗力的原因而延迟，则乙方履行合同的时间也应作相应延迟，该不可抗力包括但不限于火灾、洪水、意外事故、社会整体劳动力短缺、正常的货源供应中断、罢工、动乱及国内紧急情况。

13.12 服务范围的扩大

如果甲方与其它医院、机构或医院集团、公司或组织进行合并或其它类似交易或甲方收购上述医院或机构，乙方同意应甲方的要求，将善意地与甲方进行协商，将本协议内容扩展至为新接纳的或收购的机构提供服务。如果双方就为新接纳或收购的机构提供服务事宜不能达成共识，本协议将仅按照兼并、合并、联合或类似交易前的本协议内容继续执行。

13.13 计算机问题

甲方明确地理解乙方不应对甲方任何计算机软硬件及计算机控制的设备(除乙方提供的计算机软硬件及设备外)的持续正常运行负责。对于由于软件错误、计算机病毒感染、发生混淆所造成的计算机运行不正常或无法运行乙方不承担责任。

13.14 持续有效的权利

如甲方不再以签署本协议的名称运营，则甲方应向任何继任者转让本协议，并要求其履行本协议中的各项义务。

有鉴于此，本协议由甲、乙双方在以下日期签署并生效。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 职务： 职务： 签字： 签字： 公章： 公章： 日期： 日期：

第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

中山市陈星海医院

后勤管理与设备运行维保服务协议二年

采购项目

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号： YY2014089

投标人名称：

日      期：       年      月      日

## （一）符合性自查表

#### 符合性自查表

| 评审内容 | 谈判文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 报价书 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 保证金（谈判保证金交纳凭证） | 人民币 （￥ 元）（转账、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 合格投标人的条件 | 必须符合本项目谈判邀请函第五条规定的合格供应商资格要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应谈判文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## （二）资格性文件

1．投标响应函

中山市小榄镇采购中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

2.法定代表人资格证明书

中山市小榄镇采购中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

3.法定代表人授权委托书

中山市小榄镇采购中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

4.投标保证金交纳凭证

中山市小榄镇采购中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

## （三）商务部分

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人除填写上面财务状况表格外，还必须提供近 2 年财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在珠三角内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.应标同类服务近三年内业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、业绩必须是2011年以来以投标人名义独立完成的项目。投标人必须提供合同关键页或验收报告复印件，并在复合件上加盖单位公章（原件备查）。未提供相关复印件的，视为无此业绩。

2、投标人提供的业绩必须是本次应标同类型产品的销售业绩。

3、上表如果行数不够，投标人可自行增加。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

4.拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：必须提供上述人员在投标人近三个月购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

5.投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

6.其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

7.增值服务一览表

| 序号 | 赠送物品或服务 | 价值 |
| --- | --- | --- |

填写说明：投标人如果有赠送本招标文件要求以外的物品或服务，请在上表中填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 8.实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须对招标文件第三部分用户需求第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人应第三部分用户需求具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4．请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 9.一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 9 | 主要关键设备均为近 12 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 10.售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 1.货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物、服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件第三部分用户需求第（三）技术参数要求中，带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3.一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物、服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件第三部分用户需求第（三）技术参数要求中，不带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 1.开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 中山市陈星海医院后勤管理与设备运行维保服务协议二年 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2.投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |

投标人法定代表人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日      期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件