机组整套启动方案

目  录

- 整套启动方案编写说明

- #1机组整套启动原则方案

- #1机组整套启动必备条件

  - 总体

  - 锅炉

  - 汽机

  - 电气

  - 热控

  - 化学

  - 输煤、制粉、除灰系统

- #1机组整套启动准备工作

- #1机组整套启动调试内容及时间安排

5.1空负荷调试阶段

5.2带负荷调试阶段

5.3 满负荷168h试运阶段

- #1机组整套启动调试质量目标

河北国华定洲发电厂#1机组整套启动方案

1.整套启动方案编写说明

1.1按国家电力公司2001年版《火电机组达标投产考核标准》300MW以上机组从首次点火吹管至机组完成168h满负荷试运的工期≤90天为标准，因此，计划从点火冲管至机组完成168h满负荷试运共计90天的时间分配如下：冲管5天；整套启动条件具备时间15天； 整套启动准备时间5天；空负荷启动时间5天；汽轮机翻瓦及消缺15天；带负荷调试30天；168试运行15天；共计90天。

1.2整套启动方案所提出的调试项目、内容及质量目标，是按电力工业部96版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》, 电力工业部建设协调司96版《火电工程启动调试工作规定》, , 《建设国际一流电厂工作规划及实施大纲》的规定所决定。

1.3本整套启动方案主要说明#1机组在整套启动的原则方案及整套启动时的必备条件、调试项目、调试时间安排，以便现场各方人员对机组整套启动的情况心中有底，做好各自责任范围内的工作，顺利完成整套启动任务。

1.4 与本整套启动方案相配套的措施有“#1机组锅炉整套启动调试措施” ,“#1机组汽机整套启动调试措施” ,“#1机组电气整套启动调试措施” ,“#1机组整套启动期间水汽质量监督措施”,“机、电、炉横向大联锁试验措施”。相关专业调试内容可见这些措施。

2.#1机组整套启动原则方案

按1996年版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》，整套启动试运分空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运三个阶段进行。并按排在满负荷调试168小时前完成甩负荷试验。

2.1空负荷调试

2.1.1机组空负荷调试是在机组分系统经分部试转转合格后进行，空负荷调试主要包括：按启动曲线开机；机组轴系振动监测；调节保安系统有关参数的调试和整定；电气试验；并网带初负荷；汽机超速试验；锅炉蒸汽严密性试验及安全门校验。

2.1.2空负荷调试主要程序

- 热工信号及联锁保护校验

- 各有关分系统投入。

- 锅炉点火，按冷态曲线升温、升压。

- 投运汽机轴封汽系统。

- 汽机冲转、暖机、定速。

- 机组振动监测。

- 机组定速后，进行手动脱扣试验，充油试验。

- 电气试验。

- 机组首次并网试验低负荷暖机。

- 机组解列汽机超速试验。

- 汽机主汽门、调速汽门严密性试验。

- 停机，汽机惰走时间测定。

- 锅炉蒸汽严密性试验及安全门的整定。

- 汽动给泵试转，超速试验，带泵启动。

2.1.3空负荷调试阶段按全燃油方式试运。

2.1.4汽机首次启动采取高压缸启动方式。

2.1.5汽机整套试运阶段，调门进气方式采用全周进汽（单阀）运行。

2.1.6低压加热器随机启动。

2.1.7空负荷调试阶段汽机凝结水全排放，合格后回收。

2.1.8并网带初负荷为60MW。

2.2带负荷调试

2.2.1空负荷调试结束后，一般需停机进行汽轮机翻瓦及消缺工作，然后进入机组带负荷调试，在系统设备调试过程中无大的问题及缺陷，各系统全部正常的情况下，可将停机翻瓦消缺工作安排在机组带一定负荷调试后，再安排进行。

2.2.2机组带负荷调试是在完成各项空负荷的基础上进行的，主要包括：制粉系统和燃烧系统的初调整；汽水品质的调试；投入各系统及热工保护和自动；厂用电切换试验；启停试验；真空严密性试验；甩负荷试验；协调控制系统负荷变动等试验。

2.2.3需另启用系统：输煤系统，制粉系统，吹灰系统，除灰、除渣及除尘系统投运。

2.2.4带负荷调试主要程序

- 汽机加热器投运。

- 制粉系统运行，锅炉投粉。

- 锅炉吹灰系统投入。

- 机组升负荷，洗硅，化学汽水品质的监督。

- 厂用电切换试验。

- 热控自动调节和控制系统特性试验，并投入相对应调节系统。

- 进行给水系统、汽温系统、燃烧系统等自动系统的投入试验，锅炉断油，电除尘投入。

- 汽机真空严密性试验。

- 投入机组协调控制系统。

- 机组变负荷试验。

- 机组热态启动试验。

2.2.5第一台汽动给泵在机组带25%额定负荷投入，第二台汽动给泵在机组带60%额定负荷投入。

2.2.6汽机真空严密性试验在机组带80%额定负荷以上时进行。

2.2.7锅炉首次断油在机组带80%额定负荷以上时进行。

2.2.8 6kV厂用电ECS切换试验在机组带20%左右额定负荷进行，快速切换装置自动切换试验安排在机组正常停机时进行。

2.3机组甩负荷试验

甩负荷试验采用方式即：突然断开发电机主断路器，机组与电网解列，甩50%   额定负荷及100%额定负荷，测取汽轮机调节系统动态特性和机组有关运行参数。

2.4 RB试验、AGC装置投运试验

机组协调控制及变负荷试验结束并运行稳定，在168小时前进行RB试验及AGC装置投运试验，除RB外的其余性能试验项目在168小时后考核期中实施。

2.5满负荷试运

2.5.1机组满负荷试运是在完成带负荷调试和甩负荷试验基础上进行，调试项目：

(1) 机组负荷达到额定值稳定运行。

(2) 锅炉断油、燃煤、电除尘装置投用。

(3) 汽机投用全部高加。

(4) 汽水品质符合要求。

(5) 全部热控自动、保护、仪表投用率100%。

(6) 全部电气自动装置投入率100%。

(7) 全部电气保护投入率100%。

(8) 全部电气仪表投入率100%。

2.5.2在机组符合进入168小时试运条件后，机组保持稳定、满负荷运行168小时，考核各项技术经济指标。

2.5.3满负荷试运主要程序

(1) 机组启动。

(2) 机组带满负荷。

(3) 机组满足进168小时满负荷试运行的各项必备条件。

(4) 机组进行168小时满负荷试运行考核。

(5) 机组连续稳定满负荷运行168小时，考核各项技术经济指标。

(6) 完成168小时满负荷试运行后移交生产单位，转入机组考核期阶段。

3.#1机组整套启动必备条件

3.1  总体

3.1.1 厂区内场地平整，道路施工完且畅通，沟道及孔洞的盖板齐全。厂区绿化初具规模。

3.1.2 厂房内土建所有工程全部结束施工脚手架已基本拆除（设备热紧、高空检查除外），环境已清理干净。平台栏杆齐全完整，通道畅通。

3.1.3 全厂消防系统（含特殊消防）已经过消防部门验收合格，消防水系统有足够的水源和压力并处于备用状态。

3.1.4 试运机组范围内的各层地面应按设计要求施工完，具备使用条件。

3.1.5 生活用的上、下水道通畅，卫生设施能正常使用。

3.1.6 厂房和厂区的排水系统及设施能正常使用，事故排油系统正常。

3.1.7 现场投入正式照明，事故照明系统完全可靠并处于备用状态。

3.1.8 通讯设施及全厂呼叫系统正式投入。

3.1.9 与试运有关的空调、采暖设施，表计及表管防冻加热装置，可投入使用。

3.1.10 厂房内生产区与施工区隔离措施可靠，危险区设有围栏和警告标志。

3.1.11准备投用设备及系统与在建部分设可靠隔断，并挂明显警示标志。

3.1.12 全厂工业监视电视已安装验收完，并投入运行。

3.1.13 整套启动试运方案措施已经审核批准。

3.1.14 质监中心站已完成机组整套试运前的质监检查，监检提出的问题已完成整改和文件闭环反馈，结论合格，允许启动并网。

3.1.15 与电网及有关管理部门、电网调度等各种联络会议已召开，相关资料已提供，上网手续已办理，上网时间、负荷、操作方式、保护投入及通讯联络已确定。

3.1.16 启委会已召开全体会议，人员组织、安排全部落实，对启委会提出的问题已完成整改和文件闭环反馈，同意进入整套启动试运阶段。

3.1.17试运机组范围内职业安全卫生设施满足试运要求。

3.1.18 厂区、环境及外围设施、系统具达标条件。

3.1.19 附属系统（补给水系统、化学水系统、循环水系统、循环水加药系统、开、闭式冷却水系统、燃油系统、卸煤及输煤系统、制氢站系统、废水处理系统、消防系统、空压机系统、除灰除渣系统、除尘系统、启动汽源、空调、暖通系统、电梯、雨、排水系统、工业、生活用水系统等）验收及系统试运合格，满足机组启动要求，并已移交运行单位代保管。

3.1.20 主厂房内设备及系统按要求安装完毕，并经检验合格，安装记录齐全，并经单体调试、单体试运、系统试运合格，验收签证齐全。机组完成各分系统的调整试运工作，经质监部门对启动前条件进行审查合格并经启动委员会批准。

3.1.21 设备及管道的保温、油漆工作完成，验收合格，支吊架调整好。

3.1.22 各阀门经逐个检查调整，动作灵活、正确。系统介质流向有明确标志，阀门挂牌。

3.1.23 设备及各容器内整套启动前已彻底清理，确认清洁、无杂物。

3.1.24 设备及表计清理擦拭干净，并挂牌、标注名称。

3.1.25 管道的吹扫和冲洗合格，压力容器经水压试验合格，安全阀动作良好（除锅炉外各汽水系统安全门经水压预整定试验，辅汽联箱、除氧器安全门经热态校验合格）。

3.1.26  柴油发电机、UPS、直流系统调试完毕，自投切换试验合格。

3.1.27  远动设备安装、调试、验收完。

3.1.28  调度通讯、全厂通讯设备安装、调试验收完，并投用。

3.1.29  机、电、炉大联锁试验完成。

3.1.30 张挂符合现场实际的各系统图。

3.1.31 运行规程、制度、事故处理规程齐全，并经过审批。

3.1.32 对各系统的所有设备、仪表及阀门挂牌，其名称和编号应与“运行规程”及“操作系统图”一致；已准备好运行日志和必要的操作工具。

各岗位人员配齐，经培训合格，持证上岗。

3.1.33参加试运的设备和系统与运行中尚在施工中的汽水管道、电气系统及其它系统已做好必须的隔离。

3.1.34必须在整套启动试运前完成的分部试运，调试和整定的项目，均已全部完成，并进行验收签证，分部试运技术档案资料齐全，文件闭环反馈完整。

3.1.35配套送出的输变电工程应满足机组满发满送出的要求。

3.2  锅炉

3.2.1空气动力场试验结束，数据整理完毕，为燃烧调整试验提供参考。

3.2.2锅炉化学清洗工作结束，系统恢复正常。

3.2.3蒸汽吹管工作结束，临时系统拆除。

3.2.4炉水循环泵试转结束，各项试验合格。

3.2.4燃油系统循环正常。

3.2.5电除尘空载升压试验正常，振打及加热装置经试验正常；电除尘气流均布试验结束。

3.2.6锅炉吹灰器静态单体及程控试验合格。

3.2.7锅炉安全阀解体检查,恢复完毕。PCV动作整定值已确认完毕(进口手动阀开

启),可投用。

3.3  汽机

3.3.1各辅机设备及转动机械均经分部试转合格，各手动阀门均经灵活性检查，各调节阀，电动阀动作试验正常。

3.3.2各受压容器均经过水压试验合格，安全阀动作性能良好，各有关的汽水、油管路均已冲洗干净，油系统和油质经有关部门和人员验收合格，符合机组的启动需要及要求。

3.3.3汽机盘车、顶轴油装置试转结束，已可投用，油净化装置已可投运。

3.3.4汽机真空泵及真空系统试转结束，真空系统密封试验结束。

3.3.5发电机氢、油、水系统调试结束，处于可投用状态，发电机氢系统气密性试验合格，发电机漏气量小于制造厂规定。

3.3.6保安系统试验、汽门关闭试验时间测定结束，且符合要求。

3.3.7汽机本体ETS、TSI均已校验合格。

3.3.8一、二级旁路冷态调试已结束，已具备满足机组启动及事故备用的需要。

3.3.9发电机充氢所需二氧化碳及氢气系统已准备就绪。

3.3.10汽机防进水保护校验结束。

3.4  电气

3.4.1表盘、开关、发电机、变压器、电缆、母线等施工完毕，油漆完工，封堵工作结束，验收合格。

3.4.2电气交接试验结束，试验报告齐全，并经验收合格，电气回路操作、指示正常，符合设计要求。

3.4.3继电器经整定，整定值符合规定，试验合格。变压器接头位置按运行要求整定。

3.4.4声光信号、报警装置投入使用。

3.4.5启动范围内的设备系统、继电保护等条件具备。

3.4.6所有电气设备在冷备用状态并有适当的安全保护措施。

3.4.7所有电气设备外壳可靠接地。

3.4.8所有一次设备上的临时接地线及短路线均应拆除。

3.4.9发电机耐压试验结束。

3.4.10柴油发电机、UPS、直流系统具备投用条件，自动切换试验合格。

3.4.11发电机绝缘内阻测量合格。

3.5  热控

3.5.1  DAS测点校对完毕，测点显示、趋势记录、报警及打印可正常投用。

3.5.2  ETS、DEH、MEH系统信号及回路校验、冷态试验完成，可正常投用。

3.5.3  SCS系统信号及回路校验、静态试验、联锁及保护试验完成，可正常投用。

3.5.4  FSSS系统信号及回路校验、静态试验、联锁保护及程控完成，可正常投 用。

3.5.5  CCS执行机构调试完毕，冷态试验完成。

3.5.6  TSI测量信号显示正常，保护输出信号正常。

3.5.7  SOE回路试验结束，即时打印正常。

3.5.8  机组设备、系统及其纵向、横向保护（大联锁）验收合格，MFT校验、验收合格，全投入运行。

3.5.9  旁路系统冷态试验完成，可正常投用。

3.5.10 报警信号确认显示正常。

3.5.11 就地显示表计齐全，校验合格，能正确指示。

3.5.12 BOP与DCS通讯、显示正常。

3.6  化学

3.6.1 原水、补水具备连续供水及制水能力，除盐水箱贮水充足，具备向机组连续补水条件，水量满足要求。

3.6.2凝结水精处理设备具备投运及再生条件，精除盐系统在带负荷时具备投用条件。

3.6.3汽水分析室具备化学分析条件，分析所需的药品、仪器、记录报表等均已准备就绪，表计校正定位完毕。

    - 取样装置已调整能正常投入运行。取样一次门均已开启，取样冷却水畅通。

    - 炉内处理、给水处理、循环水处理的药品备齐。

    - 化学加药系统试转、冲洗、水压结束，药量配好备足，能投入正常运行。

    - 机组各类化学仪表安装结束，校验合格，能投入使用。

    - 炉内加药液注入控制系统能投入正常运行。

    - 发电机冷却水系统冲洗完毕，水质合格。

    - 制、储、供氢系统具备可靠投运条件。

  - 输煤、制粉、除灰系统

3.7.1燃油罐贮油充足，供油泵及加热、吹扫系统正常投运。

3.7.2输煤系统应具备投用条件，煤场贮煤充足。

3.7.3磨煤机、给煤机及制粉系统应具备投用条件。

3.7.4出灰系统，高低压冲灰水系统、石子煤排放系统，炉底渣排放系统，灰浆排放系统，炉底渣斗、捞渣机应具备投用条件。

3.7.5灰、渣具备外运、贮放条件。

- 整组启动准备工作(约需5天时间)

| 序号 | 项目名称 | 调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 循环水及补水系统、开式冷却水系统、闭式冷却水系统、公用水系统、仪用及厂用压缩空气系统、辅助蒸汽系统、化水系统投用。 | 1天 |
| 2 | 凝结水系统、除氧器加热及电泵给水系统，锅炉水冲洗。 | 1天 |
| 3 | 锅炉MFT、汽机跳闸保护及机组大联锁保护校验。 | 2天 |
| 4 | 锅炉水冲洗合格后，确认一次汽支吊弹簧在水压试验位置，作锅炉一次汽系统工作压力试验，试验压力为：锅炉汽包压力17.3Mpa(至主汽门前)。 | 4h |
| 5 | 电除尘振打、加热装置投用。 | 1h |
| 6 | 锅炉风烟、燃油系统及灰渣系统点火前检查，并投入运行。 | 8h |
| 7 | 汽机顶轴盘车系统（包括EH油及润滑油系统）、轴封系统、真空系统检查，并投入运行。 | 8h |
| 8 | 发电机氢、油、水系统投用(包括倒氢操作)。 | 1天 |
| 9 | 凝汽器真空达到-25kPa允许锅炉点火。 |  |
| 10 | 整套启动指挥部发令：机组整套启动开始，锅炉点火。 |  |
| 注：1.热控在设备及系统投用过程中，同时投用其监视仪表、操作控制系统和联锁保护系统。 2.电气在机组启动前预先准备好三相短路线，以备短路试验使用；接好试验回路的标准表；主变及高压厂变分接头置于运行规定位置；检查主变中心点接地闸刀在合闸位置；临时解除发电机开关合闸副接点送至DEH的接线；与调度联系，要求空出一条220KV母线，以作为启动试验使用。 3.启动过程中所需轴系测振设备轴承平衡部件准备完毕，人员到位。 |

- 整组启动调试内容及时间安排

5.1空负荷调试阶段(约需5天时间)

| 序号 | 项目名称 | 调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉点火，升温升压，吹灰系统安全阀校验及吹灰器压力整定, 至汽机冲转参数。 | 4h |
| 2 | 汽机冲转至600rpm，汽机脱扣，进行摩擦检查。 | 8h |
| 3 | 汽机再次冲转至2100rpm，汽机暖机。 |  |
| 4 | 汽机升速至2950rpm，汽机阀切换。 |  |
| 5 | 汽机升速至3000rpm， OPC试验, 注油试验。 |  |
| 6 | 汽机稳定3000rpm，电气试验。 发电机主变高低压侧短路试验。（K0点、K1） 发电机厂高变低压侧短路试验。（K2点、K3点） 发电机主变-厂高变带220KV正母线开路试验。 发电机空载励磁调节器试验。 同期装置试验。 | 30h |
| 7 | 机组并网带60MW负荷暖机。 | 4h |
| 8 | 发电机解列，汽机超速试验。 | 4h |
| 9 | 转子惰走试验。 | 1.5h |
| 10 | 锅炉蒸汽严密性试验及安全门校验。 | 12h |
| 11 | A、B汽动给泵试转，超速试验，带泵启动。 | 3天 |

5.2带负荷调试阶段(约需30天时间)

| 序号 | 项目名称 | 调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组带负荷至600MW试验，启动调整试验及洗硅试验。 |  |
| 1.1 | 锅炉点火，升温升压，至蒸汽冲转参数。 | 4h |
| 1.2 | 汽机再次冲转至2420rpm，汽机暖机。 | 6h |
| 1.3 | 汽机升速至2950rpm，阀切换。 |  |
| 1.4 | 汽机升速至3000rpm。 |  |
| 1.5 | 机组并网带初负荷42MW，低压加热器随机启动，投入精除盐装置。 |  |
| 1.6 | 机组负荷60MW，开始投运B制粉系统，高加投用，吹灰、除灰、除渣系统投用。 | 6h |
| 1.7 | 机组负荷120MW汽机暖机，进行厂用电切换试验。 | 4h |
| 1.8 | 机组负荷120MW以上投运A制粉系统，投用A汽动给泵。 | 4h |
| 1.9 | 机组负荷200MW暖机，，主汽压力8.0MPa，开始洗硅运行。 | 8h |
| 1.10 | 机组负荷240MW以上汽机暖机，投电除尘，主汽压力10.0MPa洗硅。 | 8h |
| 1.11 | 机组负荷240MW以上投运C制粉系统。 | 4h |
| 1.12 | 机组负荷360MW汽机暖机，主汽压力12.0MPa洗硅。 | 8h |
| 1.13 | 机组负荷360MW以上投运D制粉系统。 | 2h |
| 1.14 | 机组负荷480MW以上投运E/F制粉系统，B汽动给泵投用，电动给泵停用转为热备用。 | 2h |
| 1.15 | 机组负荷480MW以上，锅炉断油全燃煤试验。 | 2h |
| 1.16 | 机组负荷480MW汽机暖机， 主汽压力14.0MPa洗硅。 汽机真空严密性试验。 | 8h |
| 1.17 | 机组负荷600MW，测取机组各参数。 | 6h |
| 2 | 上述带负荷过程需穿插作如下试验： |  |
| 2.1 | 制粉系统调整试验。 | 3天 |
| 序号 | 项目名称 | 调试时间 |
| 2.2 | 锅炉燃烧调整试验。 | 7天 |
| 2.3 | 低负荷断油试验。 | 1天 |
| 2.4 | 主汽门、调门严密性试验。 | 0.5天 |
| 2.5 | SCS设备级程控投用试验。 | 4天 |
| 2.6 | CCS热控自动装置投用试验。 | 6天 |
| 2.7 | CCS协调控制负荷变动试验。 | 3天 |
| 2.8 | 汽机旁路试验。 | 1天 |
| 2.9 | 50%、100%甩负荷试验。 | 2天 |
| 2.10 | 灰渣程控调试。 | 2.5天 |
| 2.11 | 吹灰程控调试。 | 2天 |
| 2.12 | 厂用电切换试验。 | 0.5天 |
| 2.13 | 真空严密性试验。 | 0.5天 |
| 2.14 | 机组启停试验。 | 2天 |
| 2.15 | RB试验。 | 7天 |
| 2.16 | AGC装置投运试验。 | 7天 |

5.3  满负荷168h试运阶段(约需15天时间)

| 序号 | 项目名称 | 调试时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组再次启动并网。 | 2天 |
| 2 | 机组升负荷，锅炉投磨煤机、投电除尘、断油，汽机投高加，热控投仪表、保护、自动系统。 | 3天 |
| 3 | 当锅炉投电除尘、断油、吹灰系统投用正常，汽机投高加，热控投入仪表（主要100%）、保护（100%）、自动 （100%），汽水品质合格， 机组负荷600MW。机组进入168h满负荷试运。 | 7天 |
| 4 | 移交试生产。 |  |

6. #1机组整套启动调试质量目标

国华定电工程#1机组整套启动调试质量目标，按照“调试大纲”的要求，达到下列标准：

- 主保护投入率100%。

- 热控自动投入率100%。

- 仪表投入率100%。

- 汽轮机真空严密性≤0.1kPa/min。

- 发电机漏氢量≤6Nm3/d。

- 汽轮机最大轴振≤0.05mm。

- 机组调试试运燃油消耗量≤5000吨。

- 不投油最低稳燃负荷%（BMCR）≤30%。

- 从首次点火吹管至机组完成168h满负荷试运的工期≤90天。

- 完成满负荷试运的启动次数1次。

- 在机组168小时整套满负荷试运期间，机组的汽水品质一直保持合格。（符合“火电工程调整试运质量及评定标准”）。