建筑类

固定资产投资项目节能审查基准承诺标准

编制说明

| 承担单位： | 广州能源检测研究院 |
| --- | --- |
| 提交日期： | 2017年 9月 |

目  录

一、	研究背景	1

二、	交通运输、仓储及邮政业建筑分类	2

三、	节能审查法律法规体系	4

3.1 法律法规体系	4

3.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	9

四、	建筑节能及交通运输、仓储及邮政业产业发展要求	12

4.1 国家建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划	12

4.2 广东省建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划	13

4.3 江门市建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划	14

4.4 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	15

五、	建筑节能法律法规体系	16

5.1 法律法规体系	16

5.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	27

六、	建筑用能系统及用能特点	28

6.1 建筑主要用能系统	29

6.2 建筑用能特点	40

七、	建筑节能技术标准体系	43

7.1 建筑节能标准体系	43

7.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容	100

# 研究背景

为深化投融资体制改革，中共中央国务院出台《关于深化投融资体制改革的意见》提出“在一定领域、区域内先行试点企业投资项目的承诺制，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式”。为深入贯彻落实中共中央、国务院改革部署，紧密结合江门实际情况，在借鉴周边地区改革经验做法基础上，江门提出围绕“投资政策引导、建立承诺标准、企业自主承诺、健全信用保障、依法加强监管、完善配套改革”的试点思路，开展投资项目承诺制改革试点工作，探索投资项目“先承诺后审，边建边批”管理新模式，大幅缩短项目前期准备时间，加快项目落地，为实施投资项目承诺制改革积累经验，在2017年年底前，完成一批投资项目承诺制试点，形成可复制、可推广的经验做法。

为推进投资项目承诺制改革试点顺利推进，迈好第一步，解决“承诺什么”的问题，我院受江门市发展和改革据委托，制定交通运输、仓储及邮政类建筑项目节能审查基准承诺标准，该标准按照江门市发展改革局的要求，致力于在“过于原则”和“过于细致”之间找到平衡点，全面梳理现行交通运输、仓储及邮政类建筑项目节能审查的法律法规、技术规范等，制定基准承诺标准，企业按此标准承诺并组织项目建设，即符合国家关于节能的相关法规政策、技术标准，符合节能审查主管部门的审查标准。

# 交通运输、仓储及邮政业建筑分类

依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级的分类方法，交通运输、仓储及邮政业属于一大门类（代码G）。包括铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和运输代理业、仓储业、邮政业等。

建筑分为民用建筑和工业建筑。

民用建筑：供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。按照现行国家标准《建设工程分类标准》（GB 50359）的详细规定，民用建筑工程按用途分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑（包括餐饮用房屋，银行营业和证券营业用房屋，电信及计算机服务用房屋，邮政建筑，以及洗染店、洗浴室、理发美容店、家电维修、殡仪馆等生活服务用房屋。）、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑等。其中，交通建筑工程分为机场航站楼，机场指挥塔，交通枢纽，停车楼，高速公路服务区用房，汽车和铁路车站的站房、港口码头建筑等工程；邮政建筑包括邮件处理中心局、邮件转运站、邮政局、邮电局、邮电支局、邮电所、代办所、邮亭等，此外，邮局还附设或单独设立报刊门市部、报刊亭和集邮门市部。

工业建筑：从事工业生产和为生产服务的各类建筑物、构筑物，它们是根据生产工艺流程和机械设备布置的要求而设计的。工业建筑可分为厂房(机房、车间)、仓库、辅助附属设施等。其中：仓库按用途划分可分为各行业企事业单位的成品库、原材料库、物资储备库、冷藏库等。

本节能审查基准承诺标准主要适用交通运输（不包括铁路运输业、航空运输业）、仓储及邮政类领域的建筑物，即公共建筑中的交通建筑、工业建筑中的仓库，以及居民服务建筑中的邮政用房。具体包括交通建筑中的交通枢纽、停车楼、高速公路服务区用房、汽车车站的站房、港口码头建筑等，工业建筑中的仓库，以及邮政用房的固定资产投资项目。

# 节能审查法律法规体系

## 3.1 法律法规体系

表3-1节能审查法律法规体系文件汇总

| 序号 | 名称 | 性质 | 主要相关条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 法律 | 第十五条 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 第六十八条 负责审批政府投资项目的机关违反本法规定，对不符合强制性节能标准的项目予以批准建设的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 |
| 2 | 《中华人民共和国可再生能源法》 | 法律 | 第十七条 国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。 |
| 3 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》 | 法律 | 第二十四条 建筑工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及设备。 建筑和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料。 |
| 4 | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | 法律 | 第二十条 工业企业应当采用先进或者适用的节水技术、工艺和设备，制定并实施节水计划，加强节水管理，对生产用水进行全过程控制。工业企业应当加强用水计量管理，配备和使用合格的用水计量器具，建立水耗统计和用水状况分析制度。新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第二十三条 建筑设计、建设、施工等单位应当按照国家有关规定和标准，对其设计、建设、施工的建筑物及构筑物采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品。有条件的地区应当充分利用太阳能、地热能、风能等可再生能源。 |
| 5 | 《中华人民共和国计量法》 | 法律 |  |
| 6 | 《中华人民共和国电力法》 | 法律 |  |
| 7 | 《广东省节约能源条例》 | 地方法规 | 第十七条 实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，需审批、核准的固定资产投资项目（含新建、改建、扩建项目）应当进行节能评估和审查。 不符合强制性节能标准或者超过能耗限额的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。 第二十七条 固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。不符合前款规定的项目，不得批准建设。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。 |
| 8 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令） | 行政法规 | 第三条 固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。 第五条 固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。 国家发展改革委核报国务院审批以及国家发展改革委审批的政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。国家发展改革委核报国务院核准以及国家发展改革委核准的企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得省级节能审查机关出具的节能审查意见。 年综合能源消费量5000吨标准煤以上（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同）的固定资产投资项目，其节能审查由省级节能审查机关负责。其他固定资产投资项目，其节能审查管理权限由省级节能审查机关依据实际情况自行决定。 第六条 年综合能源消费量不满1000 吨标准煤，且年电力消费量不满500 万千瓦时的固定资产投资项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定并公布）的固定资产投资项目应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。 第七条 建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。 |
| 9 | 《关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（工信部节[2010]135号） | 行政公文 | 在第二章提到：“(一)加强高能耗和产能过剩行业建设项目节能评估工作。根据《国务院批转发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号)和《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)的相关要求，各地区需加强钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、电解铝、氧化铝、铁合金、电石、焦炭、合成氨、氯碱等产能过剩或“两高”行业扩大产能类的固定资产投资项目节能评估和审查工作，把好能耗准入关，从源头控制能源浪费和盲目发展。各地区可根据当地产业发展实际，扩大节能评估和审查的范围。(二)节能评估报告的内容深度。项目节能评估报告应包括评估依据、项目概况、项目能源消耗品种及数量、项目采用的工艺、设备对能源效率的影响分析、项目主要能耗指标先进性分析、项目合理用能与节能措施、企业能源计量、统计及节能管理、主要结论等内容。各地可结合本地区工业经济发展现状、产业布局、能源资源条件和节能目标要求，提出工业固定资产投资项目节能评估报告的内容深度要求，使节能评估报告能够真实、全面、客观地反映项目工艺技术和能源利用水平，为项目决策提供科学依据。(三)严格节能评估报告审查。节能评估报告审查应全面、客观、依据充分，确保有效遏制高能耗和产能过剩项目盲目建设，指导和优化建设项目合理用能，提高能源利用效率。节能评估报告的审查重点应包括：节能评估报告的内容及深度是否符合要求，项目能源消费量及能源消费结构是否合理，项目采用的工艺、设备是否先进，是否符合强制性节能标准规范，项目节能措施是否合理、先进、可行，企业能源计量、统计及管理制度能否满足节能管理要求等。(四)提高节能评估和审查工作质量。各地工业和信息化主管部门在开展工业固定资产投资项目节能评估和审查工作中应当遵循公开、公平、公正的原则，规范审查程序，提高办事效率，为企业提供优质服务。项目主要工艺路线、主体设备等建设内容及能源消耗量发生重大变更时，应重新进行节能评估和审查。(五)坚持节能评估及审查的独立性和前置性。建设单位在申报工业固定资产投资项目可行性研究报告、核准申请报告或项目备案之前，应委托节能评估机构编制独立的项目节能评估报告，报送省级工业节能主管部门审查，取得节能审查批复意见。节能审查批复意见作为项目审批、核准或备案以及开工建设的必备条件。(六)加强项目能评后评价工作。各地工业和信息化主管部门应对建设项目节能评估报告审查意见的执行情况进行跟踪检查，要督促项目建设单位将节能评估报告及审查意见落实到项目节能设计和施工中，完善合理用能方案及节能措施。项目建成后，应及时组织开展项目节能单项验收或能评后评价，确保节能措施和节能标准得到落实。(七)完善节能标准体系。工业和信息化部将会同有关部门，加快建立健全工业节能标准体系，发布《工业固定资产投资项目节能评估评价导则》，完善重点行业产品能耗限额及准入标准、节能设计规范等。各地工业和信息化主管部门也要会同当地有关部门，研究提出严于国家的地方工业节能标准、规范，为工业固定资产投资项目节能评估和审查工作提供技术支撑。” |
| 10 | 《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号） | 行政法规 | 第六条 各级政府投资主管部门负责固定资产投资项目节能评估和审查工作。各级发展改革部门负责基本建设投资项目和非工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。各级经济贸易部门负责工业、交通、商业领域技术改造投资项目的节能评估和审查工作。 第八条 项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。 第九条 节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施； 第十条 节能评估是项目可行性研究报告或项目申请报告评估必须具备的内容。对项目可行性研究报告或项目申请报告不需评估的项目，原则上可不进行节能评估，但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的项目或建筑面积1万平方米以上的公共建筑项目应进行节能专项评估。 第十二条 对未进行节能审查或未通过节能审查的审批、核准项目，各级政府投资主管部门不予审批或核准；实行备案制的项目，应严格执行强制性用能标准和节能设计规范。 第十三条 编制固定资产投资项目节能分析篇（章）的咨询机构和人员不得承担同一项目的节能评估工作。 |
| 11 | 《国家节能中心节能评审评价指标通告》（第1、2号） | 行政公文 |  |
| 12 | 《固定资产投资项目节能评估和审查工作指南》（2014年本） | 指南 |  |
| 13 | 《能源效率标识管理办法》（国家发展和改革委员会 国家质量监督检验检疫总局2016年第35号令） | 行政法规 |  |
| 14 | 《节能监察办法》(国家发改委2016年第33号令） | 行政法规 | 第十一条 节能监察机构依照授权或者委托，具体实施节能监察工作。节能监察应当包括下列内容： （二）落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况等； |
| 15 | 《印发<广东省经济和信息化委员会关于节能监察管理的办法>的通知》（粤经信法规函[2011]3427号） | 行政法规 | 第十三条 对固定资产投资项目的节能监察包括是否按规定进行节能评估和审查等。 第三十一条 固定资产投资项目未经节能评估、审查的，根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委令第6号），由节能监察机构提请节能审查机关责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造，并依法追究有关责任人的责任。 |
| 16 | 《能源计量监督管理办法》（国家质检总局2010第132号令） | 行政法规 |  |
| 17 | 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质检总局2009第116号令） | 行政法规 |  |
| 18 | 《节能中长期专项规划》（国家发展和改革委） | 规划 | 在第五章第五节提到“建立和完善节能监督机制。组织对钢铁、有色、建材、化工、石化等高耗能行业用能情况、节能管理情况的监督检查；对产品能效标准、建筑节能设计标准、行业设计规范执行情况的监督检查；对固定资产投资项目可行性研究报告增列节能篇（章）的规定进行监督检查。健全依法淘汰的制度，采取强制性措施，依法淘汰落后的耗能过高的用能产品、设备。充分发挥建设、工商、质检等部门及各地节能监测（监察）机构的作用，从各环节加大监督执法力度。” |
| 19 | 产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展改革委2013第21号令） | 行政公文 |  |
| 20 | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 | 行政公文 |  |
| 21 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 | 行政公文 |  |
| 22 | 《国家重点节能低碳技术推广目录（2016年本，节能部分）》（国家发展改革委2016第30号公告） | 行政公文 |  |
| 23 | 《中国节能技术政策大纲》（发改环资[2007]199号） | 行政公文 | 8.4 建立健全节能管理制度 加强能源统计和计量管理，实施用能过程控制、监督和能效科学管理。建立节能目标责任制和评价考核制度，将节能技术研发、推广应用列为评价考核内容。建立固定资产投资项目节能评估和审查制度，使节能评估成为项目评审的重要内容。 |
| 24 | 《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》 | 行政公文 |  |
| 25 | 《广东省建筑节能技术产品推荐目录》 | 行政公文 |  |
| 26 | 《全民节水行动计划》 | 行政公文 | 实施建筑节水。大力推广绿色建筑，民用建筑集中热水系统要采取水循环措施，限期改造不符合无效热水流出时间标准要求的热水系统。2018年起大型新建公共建筑和政府投资的住宅建筑应安装建筑中水设施。鼓励居民住宅使用建筑中水，将洗衣、洗浴和生活杂用等污染较轻的废水收集并经适当处理后，循序用于冲厕。新建公共建筑必须采用节水器具，在新建小区中鼓励居民优先选用节水器具。 积极开展公共机构节水改造。完善用水计量器具配备，推进用水分户分项计量，在高等院校、公立医院推广用水计量收费。推广应用节水新技术、新工艺和新产品，鼓励采用合同节水管理模式实施节水改造，提高节水器具使用率，强制或优先采购列入政府采购清单的节水产品。 |

## 3.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《中华人民共和国节约能源法》第十五条规定：国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产、使用。

《中华人民共和国节约能源法》第六十八条规定：固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

《中华人民共和国循环经济促进法》第二十条规定：新建、改建、扩建建设项目，应当配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

《中华人民共和国循环经济促进法》第二十三条规定：建筑设计、建设、施工等单位应当按照国家有关规定和标准，对其设计、建设、施工的建筑物及构筑物采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品。有条件的地区应当充分利用太阳能、地热能、风能等可再生能源。

《广东省节约能源条例》第十七条规定：实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，需审批、核准的固定资产投资项目（含新建、改建、扩建项目）应当进行节能评估和审查。 不符合强制性节能标准或者超过能耗限额的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

《广东省节约能源条例》第二十七条规定：固定资产投资工程项目的设计和建设，必须执行国家和省合理用能标准和节能设计规范。其项目可行性研究报告，必须包括合理用能的专题论证。项目建成后，达不到国家和省合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第七条规定：建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016第44号令）第十三条规定：对未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关责令停止生产、使用，限期整改；不能改造或逾期不改造的生产项目，由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任。以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段签订承诺书、通过节能审查的项目，由节能审查机关撤销项目的节能审查承诺书、节能审查意见。未落实节能审查承诺、节能审查意见要求的项目，节能审查机关责令建设单位限期整改。不能改正或逾期不改正的，节能审查机关按照法律法规的有关规定进行处罚。

《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号）第八条规定：项目可行性研究报告或项目申请报告中应统一设置专门的节能分析篇（章），分析项目能源消耗情况并提出节能措施。对未按规定编制节能分析篇（章）的项目可行性研究报告和项目申请报告，各级政府投资主管部门不予受理。

《广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号）第九条规定：节能分析篇（章）应当包括以下主要内容：（一）项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准；（二）项目建设和生产过程遵循的节能设计规范；（三）项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析；（四）项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析，建筑、设备、工艺合理用能分析；（五）项目建设和生产过程中能耗指标分析；（六）项目所在地能源供应状况分析；（七）项目建设和生产过程采取的节能措施。

《全民节水行动计划》要求：2018年起大型新建公共建筑和政府投资的住宅建筑应安装建筑中水设施。新建公共建筑必须采用节水器具。

# 建筑节能及交通运输、仓储及邮政业产业发展要求

## 4.1 国家建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划

国家发布的建筑节能及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划，及建筑节能相关的产业发展目录、落后产能淘汰目录、节能技术或产品推广目录等。

表4-1 国家建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称 及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 住房城乡建设事业“十三五”规划纲要 | 住建部 | 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。 建设绿色城市，发展绿色建筑、绿色建材，大力强化建筑节能。 加快城市轨道交通系统建设，鼓励有条件的城市推进地铁、轻轨等城市轨道交通系统建设，发挥其公共交通骨干作用，并做好城市轨道交通之间、城市轨道交通与其他公共交通方式的换乘衔接。加强城市停车设施规划建设和管理，加快编制城市停车设施专项规划，优化停车设施布局。完善城市建筑物配建停车位标准，推动路内停车泊车和政府投资建设的公共停车场实行特许经营。 进一步完善新建建筑在规划、设计、施工、竣工验收等环节的节能监管机制。完善新建大型公共建筑项目的节能审查、调适及评估制度。深入推进公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示工作，进一步加强能耗监测平台建设，逐步扩大监测建筑数量及监测深度，强化统计监测数据的分析和应用，构建分类型的能耗限额体系。 |
|  | 2 | 邮政业发展“十三五”规划 | 国家发改委、交通运输部 | 引导企业利用农村地区客运站、货运站等交通运输基础设施，建设仓储场地、小型分拨处理设施，进一步完善农村邮政快递基础网络。 |
|  | 3 | 综合运输服务“十三五”发展规划 | 交通运输部 | 交通运输基本公共服务水平显著提升。综合客运枢纽地市级行政区覆盖率达到50%。全国铁路网覆盖城区常住人口20万以上城市、80%以上县级行政区，高速铁路网覆盖城区常住人口100万以上城市比例达到80%。普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖城区常住人口20万以上城市。民用机场覆盖98%以上城区常住人口20万以上城市、85%以上县级行政区和89%以上人口，大中型机场辐射作用显著加强。具备条件的建制村通客车比例达到100%，城区常住人口100万以上城市建成区公共交通站点500米覆盖率到达100%。 |
| 落后产能淘汰目录 | 4 | 高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（1-4批） | 工信部 | 规定了落后制冷设备、变压器和电机等设备的型号及淘汰时间。 |
|  | 5 | 淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录 |  |  |
| 节能技术或产品推广目录 | 6 | 节能产品惠民工程产品推广目录 | 国家发改委 | 发布了高效电机、变压器、水泵、以及其他家用电器产品推广目录 |
|  | 7 | 国家重点节能低碳技术推广目录(2016年本，节能部分) | 国家发改委 | 推广中央空调相关节能技术，建筑节能智能控制技术（建筑能源动态管控优化系统技术，冷热源设备智能优化控制技术，室内智能控制节能技术） |
|  | 8 | 节能机电设备(产品)推荐目录 | 工信部 |  |
|  | 9 | “能效之星”产品目录 | 工信部 |  |

## 4.2 广东省建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划

建筑相关的产业发展目录、落后产能淘汰目录、节能技术或产品推广目录等。

表4-2 广东省建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划文件汇总

| 文件类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 广东省建筑产业“十三五”发展规划纲要 | 广东省住房和城乡建设厅 | 到2020 年，全面推进绿色建筑行动，城镇新建民用建筑全面执行一星级及以上绿色建筑标准，二星级及以上绿色建筑比例达到30%。 到2020 年，新建建筑中绿色建材应用比例达到50%，试点示范工程中应用比例达到80%。 严格落实建筑节能强制性标准。研究制订更高水平的建筑节能标准，推进能源消耗总量和强度的双控行动。 各市建制镇以上城市规划区全面完成禁止使用实心粘土砖工作，进一步提高建制镇以上城市规划区新建建筑应用预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料、保温材料、建筑节能玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷等新型建筑材料的比例。 |
|  | 2 | 广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划 | 广东省发改委、 广东省交通运输厅 | 完善城市公交站场建设，基本实现各地级以上市中心城区公交站点500米全覆盖；积极发展社区公交、支线小公交，构筑微循环公交系统，增强公交服务社区的能力，基本实现大型居民区公交接驳全覆盖。加强机场、火车站、汽车客运站、客运码头等客流聚集点的公交换乘中心建设，在轨道交通站、公交首末站等周边规划建设配套停车设施，实现城市公共交通与对外交通便捷衔接。城市新建和改扩建道路要统筹公交专用道建设需求，同步规划建设或预留公交专用道设置条件。完善步行和自行车等慢行交通系统。 |
| 节能技术或产品推广目录 | 3 | 广东省绿色低碳建筑技术与产品目录 | 广东省住房和城乡建设厅 | 发布了太阳能热水器与系统、墙体屋面保温隔热材料、建筑可再生能源设备与系统以及其他建筑节能技术和产品等。 |

## 4.3 江门市建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划

建筑相关的产业发展目录、落后产能淘汰目录、节能技术或产品推广目录等。

表4-3 江门市建筑及交通运输、仓储及邮政业产业发展规划文件汇总

| 文件 类型 | 序号 | 文件名称及编号 | 发布部门 | 主要内容摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展类文件 | 1 | 《江门市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（江府〔2016〕17号） | 江门市住房城乡建设局 | 推广绿色建筑，实行绿色建筑规划设计标准，鼓励使用环保材料和低碳施工，要求新建大型公共建筑、政府投资公益性建筑全面执行绿色建筑标准；新建保障性住房执行绿色建筑标准的建筑面积比例不低于90%；在新城新区、城市更新改造、绿色生态城区等集中连片发展区域中，鼓励规模化发展绿色建筑；单体建筑面积大于 1000 平方米的新建民用建筑至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。 城镇绿色建筑占新建建筑比重60%及以上。 |
|  | 2 | 江门市新型城镇化“十三五”规划 | 江门市住房城乡建设局 | 推广绿色建筑，实行绿色建筑规划设计标准，鼓励使用环保材料和低碳施工，要求新建大型公共建筑、政府投资公益性建筑全面执行绿色建筑标准；新建保障性住房执行绿色建筑标准的建筑面积比例不低于90%；在新城新区、城市更新改造、绿色生态城区等集中连片发展区域中，鼓励规模化发展绿色建筑；单体建筑面积大于 1000 平方米的新建民用建筑至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。 城镇绿色建筑站新建建筑比重60%及以上。 创建银洲湖现代物流基地、江门高新区公共码头物流基地、鹤山国际物流港基地、台山广海湾物流基地四大创新型物流产城单元。发展保税型物流、专业市场型物流、产业基地物流和电子商务型物流，构建航运服务、铁路公路货运服务及综合供应链管理服务平台。强化与沿线国家物流节点对接，开展境外经贸推介活动。积极引进大型专业物流企业，发展新型城市农贸商业模式，构建多渠道、全方位的农产品批发流通销售体系。 |
|  | 3 | 《江门市能源发展“十三五”规划》江府办〔2016〕50号 | 江门市人民政府办公室 | 推进建筑节能。加大力度推广绿色建筑，完善绿色建筑财政激励政策，积极组织申报绿色建筑评价标识项目，确保完成绿色建筑推广任务，提高新建建筑施工阶段节能强制性标准执行率，推动既有建筑节能改造，推广应用新型墙体材料和可再生能源。 推动公共机构和商贸节能。在路灯照明、公共机构室内照明等领域推广使用 LED 照明产品，推动机关单位、学校、医院等公共机构在燃气、供热系统实施节能改造，加强公共机构能耗计量统计。组织开展星级酒店、商场和超市等重点用能单位的能耗限额专项监察执法，指导相关商贸单位实施节能改造。 |
|  | 4 | 《江门市大健康产业发展“十三五”规划》（江府办〔2016〕49号） | 江门市人民政府办公室 | 按照“培育一批、规划一批、建设一批、储备一批”的原则，强化重大项目对大健康产业发展的引领和支撑作用，建立市级大健康产业重大项目库，在项目审批、要素保障等方面给予重点支持。 加快推进项目建设，完善相关配套设施，相关部门积极协调解决项目建设过程中的问题，推进项目完工投产。积极推动筹建项目开工落地。加大科技创新和技术改造力度，推动本地大健康产业企业增资扩产、转型升级，做大做强本地企业。完善和补强我市大健康产业链，推动产业快速发展。 |

## 4.4 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

《广东省建筑产业“十三五”发展规划纲要》要求：各市建制镇以上城市规划区全面完成禁止使用实心粘土砖工作，进一步提高建制镇以上城市规划区新建建筑应用预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料、保温材料、建筑节能玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷等新型建筑材料的比例。

《江门市新型城镇化“十三五”规划》要求：推广绿色建筑，实行绿色建筑规划设计标准，鼓励使用环保材料和低碳施工，要求新建大型公共建筑、政府投资公益性建筑全面执行绿色建筑标准。单体建筑面积大于1000平方米的新建民用建筑至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。

# 建筑节能法律法规体系

## 5.1 法律法规体系

#### 5.1.1法律法规体系清单

表5-1建筑节能法律法规文件汇总分析

| 序号 | 名称 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国建筑法（2011年） | 法律 |  |
| 2 | 民用建筑节能条例（2008年） | 法规性公文 |  |
| 3 | 广东省民用建筑节能条例（2011年） | 法规性公文 |  |
| 4 | 民用建筑节能管理规定（2005年） | 国家部委规章 |  |
| 5 | 关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知（2004年） | 公文 | 建设部 |
| 6 | 关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见（2005年） | 公文 | 建设部 |
| 7 | 关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知（2005年） | 公文 | 建设部 |
| 8 | 建设部关于贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》的实施意见 | 公文 | 建设部 |
| 9 | 关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见（2007年） | 公文 | 住建部 |
| 10 | 关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见（2012年） | 公文 | 住建部 |
| 11 | 国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（2013年） | 公文 | 住建部、发改委 |
| 12 | 住房城乡建设部 工业和信息化部关于印发《绿色建材评价标识管理办法》的通知（2014年） | 管理办法 | 住建部、工信部 |
| 13 | 工业和信息化部 住房城乡建设部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知（2015年） | 公文 | 工信部、住建部 |
| 14 | 住房城乡建设部办公厅关于绿色建筑评价标识管理有关工作的通知（2015年） | 公文 | 住建部 |
| 15 | 住房城乡建设部 工业和信息化部关于印发《绿色建材评价标识管理办法实施细则》和《绿色建材评价技术导则（试行）》的通知（2015年） | 公文 |  |
| 16 | 广东省人民政府办公厅关于印发广东省绿色建筑行动实施方案的通知（2013年） | 公文 |  |
| 17 | 广东省发展应用新型墙体材料管理规定（2005年） | 管理规定 |  |
| 18 | 广东省住房和城乡建设厅关于印发2016年广东省建筑节能与绿色建筑发展工作计划的通知（2016年） | 公文 |  |
| 19 | 广东省绿色建筑设计施工图审查要点（试行） | 公文 |  |
| 20 | 印发《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》的通知（2016年） | 公文 |  |
| 21 | 印发《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程绿色施工的管理办法（暂行）》的通知（2016年） | 管理办法 |  |
| 22 | 关于印发《江门市建筑节能管理暂行办法》的通知（2009） | 管理办法 |  |
| 23 | 江门市人民政府办公室关于印发《江门市绿色建筑行动实施方案》的通知（2014年） | 公文 |  |
| 24 | 江门市绿色建筑行动实施方案 | 公文 |  |
| 25 | 关于加快实施绿色建筑行动的通知（2016年） | 公文 |  |

#### 5.1.2法律法规体系分析

##### 5.1.2.1民用建筑节能条例

第十一条　国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。

国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。

建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。

第十三条　施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。
　　第十四条　建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。
　　按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。
　　第十五条　设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理。
　　第十六条　施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。

第十七条　建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第十八条　实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置；公共建筑还应当安装用电分项计量装置。居住建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。计量装置应当依法检定合格。

第十九条　建筑的公共走廊、楼梯等部位，应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。

第二十条 对具备可再生能源利用条件的建筑，建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和热水供应等；设计单位应当按照有关可再生能源利用的标准进行设计。

建设可再生能源利用设施，应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

第二十一条　国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人应当对建筑的能源利用效率进行测评和标识，并按照国家有关规定将测评结果予以公示，接受社会监督。

本条例所称大型公共建筑，是指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑。

第三十一条 建筑所有权人或者使用权人应当保证建筑用能系统的正常运行，不得人为损坏建筑围护结构和用能系统。

国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人或者使用权人应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程，对建筑用能系统进行监测、维护，并定期将分项用电量报县级以上地方人民政府建设主管部门。

第三十二条 县级以上地方人民政府节能工作主管部门应当会同同级建设主管部门确定本行政区域内公共建筑重点用电单位及其年度用电限额。

法律责任：

第三十七条　违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
　　（一）明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的；
　　（二）明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）采购不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（四）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第三十八条　违反本条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第三十九条　违反本条例规定，设计单位未按照民用建筑节能强制性标准进行设计，或者使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十条　违反本条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第四十一条　违反本条例规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；
　　（二）使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；
　　（三）使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。
　　第四十二条　违反本条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：
　　（一）未按照民用建筑节能强制性标准实施监理的；
　　（二）墙体、屋面的保温工程施工时，未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的。
　　对不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，按照符合施工图设计文件要求签字的，依照《建设工程质量管理条例》第六十七条的规定处罚。
　　第四十三条　违反本条例规定，房地产开发企业销售商品房，未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的，依法承担民事责任；由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书。
　　第四十四条　违反本条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

##### 5.1.2.2广东省民用建筑节能条例

第二十九条　采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在一万平方米以上的新建（含改建、扩建）公共建筑，应当配套设计和建设空调废热回收利用装置，未配套的，不得通过施工图设计文件审查和竣工验收备案。

第三十二条 各级人民政府鼓励和扶持太阳能光伏发电和热水建筑一体化，开展应用示范工程；鼓励和扶持建设单位选择合适的太阳能应用系统用于采暖、制冷、照明；鼓励和扶持在江、河、湖、海附近的建筑中使用地表水源热泵系统；鼓励中水回用、建筑废弃物回收利用。

##### 5.1.2.3发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知

1. 科学做好城乡建设规划。在城镇新区建设、旧城更新和棚户区改造中，以绿色、节能、环保为指导思想，建立包括绿色建筑比例、生态环保、公共交通、可再生能源利用、土地集约利用、再生水利用、废弃物回收利用等内容的指标体系，将其纳入总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和专项规划，并落实到具体项目。

2.大力促进城镇绿色建筑发展。政府投资的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，自2014年起全面执行绿色建筑标准。

3.严格落实建筑节能强制性标准。住房城乡建设部门要严把规划设计关口，加强建筑设计方案规划审查和施工图审查，城镇建筑设计阶段要100％达到节能标准要求。加强施工阶段监管和稽查，确保工程质量和安全，切实提高节能标准执行率。严格建筑节能专项验收，对达不到强制性标准要求的建筑，不得出具竣工验收合格报告，不允许投入使用并强制进行整改。鼓励有条件的地区执行更高能效水平的建筑节能标准。

4.大力发展绿色建材。因地制宜、就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，积极发展烧结空心制品、加气混凝土制品、多功能复合一体化墙体材料、一体化屋面、低辐射镀膜玻璃、断桥隔热门窗、遮阳系统等建材。引导高性能混凝土、高强钢的发展利用，到2015年末，标准抗压强度60兆帕以上混凝土用量达到总用量的10%，屈服强度400兆帕以上热轧带肋钢筋用量达到总用量的45%。大力发展预拌混凝土、预拌砂浆。深入推进墙体材料革新，城市城区限制使用粘土制品，县城禁止使用实心粘土砖。发展改革、住房城乡建设、工业和信息化、质检部门要研究建立绿色建材认证制度，编制绿色建材产品目录，引导规范市场消费。质检、住房城乡建设、工业和信息化部门要加强建材生产、流通和使用环节的质量监管和稽查，杜绝性能不达标的建材进入市场。积极支持绿色建材产业发展，组织开展绿色建材产业化示范。

5.推动建筑工业化。住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性。推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。

##### 5.1.2.4绿色建材评价标识管理办法

第六条 鼓励企业研发、生产、推广应用绿色建材。鼓励新建、改建、扩建的建设项目优先使用获得评价标识的绿色建材。绿色建筑、绿色生态城区、政府投资和使用财政资金的建设项目，应使用获得评价标识的绿色建材。

##### 5.1.2.5促进绿色建材生产和应用行动方案

（十）发展钢结构建筑和金属建材。在文化体育、教育医疗、交通枢纽、商业仓储等公共建筑中积极采用钢结构，发展钢结构住宅。工业建筑和基础设施大量采用钢结构。在大跨度工业厂房中全面采用钢结构。推进轻钢结构农房建设。鼓励生产和使用轻型铝合金模板和彩铝板。

（十三）大力推广节能门窗。实施建筑能效提升工程，建设高星级绿色建筑，发展超低能耗、近零能耗建筑。新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能改造应使用低辐射镀膜玻璃、真（中）空玻璃、断桥铝合金等节能门窗，带动平板玻璃和铝型材生产线升级改造。

（十八）推广陶瓷薄砖和节水洁具。推广使用大型化、薄型化的陶瓷砖，节水、轻量的座便器（小便器）。开发新型水龙头、马桶盖等智能卫浴用品，促进卫生陶瓷人性化、智能化生产，更好满足个性化消费。发展透水砖等城镇道路建设材料及集水系统，支撑海绵城市建设。

（二十）推广环境友好型涂料、防水和密封材料。支持发展低挥发性有机化合物（VOCs）的水性建筑涂料、建筑胶黏剂，推广应用耐腐蚀、耐老化、使用寿命长、施工方便快捷的高分子防水材料、密封材料和热反射膜。

##### 5.1.2.6广东省绿色建筑行动实施方案的通知

（一）大力实施城市降温行动

1.完善绿道网络，着力建设城市步行、自行车绿道，加快城市轨道交通系统建设，积极发展大容量地面公共交通。（省住房城乡建设厅、发展改革委、交通运输厅）

（二）加强新建建筑节能工作。

1．严格执行工程建设节能强制性标准，提高设计、施工阶段建筑节能标准的执行率，力争到“十二五”期末执行率达到100%。大力推广绿色设计、绿色施工，广泛采用自然通风、遮阳等技术，引导新建建筑由以节能为主向绿色建筑发展方向转变。（省住房城乡建设厅、经济和信息化委）

（三）严格落实重点建筑节能环保要求。

1．新建大型公共建筑和政府投资新建的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆以及其他公益性建筑，从2014年1月1日起全面执行绿色建筑标准，绿色建筑建设的增量成本纳入投资预算。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

2．新建保障性住房逐步执行绿色建筑标准。从2014年1月1日起，广州、深圳市全面执行绿色建筑标准，其他地区执行绿色建筑标准的比例不低于25%，并逐年递增25个百分点；从2017年1月1日起，全省全面执行绿色建筑标准。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

3．上述项目不按绿色建筑标准规划设计并建设的，不得批准项目立项和节能评估文件，不得办理规划许可和竣工验收备案。（省住房城乡建设厅、发展改革委、经济和信息化委、财政厅、国土资源厅）

##### 5.1.2.7关于印发江门市建筑节能管理暂行办法的通知

第十五条 发展节能省地型住宅和公共建筑，新建建筑应当严格执行建筑节能设计标准，实施达到节能不低于百分之五十的设计标准，降低建筑能耗。

第十六条 建设单位在建筑活动中要遵守国家节约能源和保护环境的有关法律法规，采用符合现行建筑节能技术标准的建筑设计、材料产品、用能系统及其相应的施工工艺和技术。

第三十二条 积极扶持并引导新型墙体材料生产企业的发展，鼓励利用工业废渣等生产符合国家产业政策的新型墙体材料。做好现有实心粘土砖厂的关、停、并、转工作，通过技术改造和设备更新等手段，转产新型墙体材料。

全市建制镇以上城市规划区范围内的建筑工程除列入历史文化保护的古建筑修缮等特殊工程外，其他建筑工程全面禁止使用实心粘土砖。

各类围墙和临时建筑禁止使用粘土类墙体材料。

农村建筑工程（含农民在宅基地上自建低层住房）应提倡使用新型墙体材料，逐步减少使用实心粘土砖。至2015年底，禁止使用实心粘土砖。

第三十三条 企业不得生产和销售没有产品标准或其质量、环保、安全性能达不到有关技术标准的新型墙体材料。定期对新型墙体材料产品进行抽检，并公布检查结果，严禁不合格产品流入建筑市场。

第三十四条 新建、扩建、改建的建筑工程，未使用新型墙体材料的，建设单位在办理施工许可证前，应当按照规定缴纳新型墙体材料专项基金。

专项基金实行先征缴后返退的办法，返退比例严格按照有关规定并根据施工现场核实的新型墙体材料使用率确定。

第三十八条 江门市城区及所辖市城区、中心镇镇区、开发区、建制镇的建设工程项目和本市行政区域内的交通、能源、水利、港口等建设工程项目,禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土。

##### 5.1.2.8印发江门市绿色建筑行动实施方案的通知

推动绿色建筑全面发展，合理确定符合我市实际的绿色建筑发展技术路线，建立健全绿色建筑标准体系，以政府投资建筑、保障性住房、大型公共建筑（单体建筑面积在2万平方米以上）为重点，逐步推行绿色建筑标准，切实提高绿色建筑在全市新建建筑中的比重。新建大型公共建筑、政府投资新建的国家机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑，滨江新区、职教基地等城市发展新区以及纳入旧城改造范围内的单体面积超过1万平方米的新建民用建筑工程项目要全面执行绿色建筑标准。新建保障性住房逐步执行绿色建筑标准，执行绿色建筑标准的比例不低于25%，并逐年递增25个百分点，到2017年，全面执行绿色建筑标准。

##### 5.1.2.9关于加快实施绿色建筑行动的通知

全市城镇范围内单体建筑面积大于1000平方米的新建民用建筑应至少达到《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83）一星B级的要求。

（一）建设单位应在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书和招标文件中增加绿色建筑相关内容，明确绿色建筑建设要求和级别标准，并将绿色建筑成本费用列入投资估算；提交初步设计审查和施工图设计文件审查申请时，应一并提交绿色建筑设计内容和相关资料。

（三）设计单位应按照现行的相关规范进行设计。设计文件中应明确绿色建筑各项指标、技术要求和评价等级，初步设计文件应包括绿色建筑设计专业篇章和《绿色建筑认定申报自评估报告》；施工图设计文件应包括《绿色建筑认定申报自评估报告》和《江门市绿色建筑设计审查备案表》。

（五）施工单位应严格按照经审查合格的施工图设计文件进行施工，根据绿色建筑标准和施工图设计文件编制绿色建筑施工方案，确保工程符合相关标准和设计质量要求，不得擅自变更绿色建筑技术要求。

## 5.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

一、根据《民用建筑节能条例》，将下列法律禁止行为和法律责任纳入承诺条款：

1、不使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备；

2、确保符合民用建筑节能强制性标准进行设计和施工，使用标准要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备；

法律责任：

违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处20万元以上50万元以下的罚款。

二、满足《广东省民用建筑节能条例》、《江门市建筑节能管理暂行办法》等其他法律法规要求。

三、《发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》、《广东省绿色建筑行动实施方案的通知》、《江门市人民政府办公室关于印发江门市绿色建筑行动实施方案的通知》三个文件对绿色建筑的推广均提出了要求，《关于加快实施绿色建筑行动的通知》更进一步明确了执行绿色建筑标准的建筑类型，因此，建议本条承诺条款为选择项：（1）政府投资公益性建筑必须全面执行绿色建筑标准；（2）对于非政府投资项目。但单体建筑面积大于1000平方米的新建民用建筑应至少达到《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83一星B级的要求。

四、根据国家和省、市对墙体材料的使用要求，建议纳入承诺条件：不使用实心粘土砖，并确保用于工程项目的墙体材料质量。

# 建筑用能系统及用能特点

## 6.1 建筑主要用能系统

影响建筑能耗的三个主要影响因素包括：建筑外部环境、建筑本体和设备、以及建筑室内的需求环境。因此，建筑的节能设计，必须结合当地的气候条件，在保证室内环境质量，满足人们对室内舒适度要求的前提下，提高围护结构保温隔热能力，提高供暖、通风、空调和照明等系统的能源利用效率，在保证经济合理、技术可行的同时实现国家的可持续发展和能源发展战略。

按照建筑热工设计分区，江门市属于夏热冬暖地区南区，不需考虑冬季采暖，自然通风及遮阳是节能考虑的重点。因此，加强建筑的内外遮阳措施、注重建筑物的自然通风效果、增强建筑物围护结果隔热性能、提高空调系统的能效比，是本市建筑节能的重点审查环节。根据能评报告编制指南的要求，建筑类能评主要对建筑的外围护结构（包括建筑本体结构及建材性能等）、空调通风系统、照明系统、电梯系统、给排水系统、供配电系统、能源计量系统等的设计方案是否符合节能相关要求进行把关。

#### 6.1.1围护结构

围护结构的节能主要受建筑结构设计以及围护结构的热工性能影响。通过合理选择建筑的体形、朝向和窗墙面积比，以及选择合理的节能建筑材料，有利于增强围护结构的保温、隔热性能。影响围护结构的主要性能参数包括以下几个：

传热系数（K）：是指在稳定传热条件下，围护结构两侧空气温差为1℃，单位时间内通过1m2面积传递的热量，单位是W/（m2·℃）。它是表征围护结构传递热量能力的指标。K值越小，围护结构的传热能力越低，其保温隔热性能越好。

热惰性指标（D）：表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。D值越大，周期性温度波在其内部的衰减愈快，围护结构的热稳定性愈好，越有利于节能。

遮阳系数（SC）：实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与3mm厚普通无色透明平板玻璃的太阳幅射得热的比值。Sc越小，通过窗户透光系统的太阳辐射得热量越小，其遮阳性能越好。

外窗综合遮阳系数（SW）：是考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数，其值为窗本身的遮阳系数(SC)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。

可见光透射比（Tvis）：在可见光谱（380nm至780nm）范围内，透过透明材料的可见光光通量与投射在其表面可见光光通量之比。

建筑体形系数：建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。体形系数越大，单位建筑面积对应的外表面积越大，外围护结构的传热损失也越大。

窗墙比面积：窗户洞口面积与房间立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。普通窗户的保温隔热性能比外墙差很多，而且夏季白天太阳辐射还可以通过窗户直接进入室内，因此，一般来说，窗墙比面积越大，建筑物的能耗也越大。

窗地比面积：所在房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。

外窗可开启面积：外窗可开启面积计算应以审计图纸门窗表中的窗分格先=定位尺寸为准，地板面积应以房间轴线定位尺寸为准。

外门窗气密性指标：是指外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力；它考核的是外门窗在关闭状态下，阻止空气渗透的能力。外门窗气密性能的高低，对热量的损失影响极大，气密性能越好，则热交换就越少，对室温的影响也越小。衡量气密性能的指标是以标准状态下，窗内外压力差为10Pa时单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量来作为评价指标。

#### 6.1.2空调通风系统

夏热冬暖地区建筑节能包含的因素很多，其中最大的因素之一就是空调与通风。随着经济发展，人民生活水平的不断提高，对空调的需求逐年上升。空调通风系统的能耗主要有三个方面：一是为了供给空气处理设备冷/热量的冷/热源能耗，如压缩式制冷机耗电，吸收式制冷机耗蒸汽或燃气等；二是为了给房间送风和输送空调循环水，风机和水泵所消耗的电能，属于空气调节能耗；三是为了保持室内环境所设置的通风系统设备所产生的能耗。

##### 6.1.2.1空调系统

空调系统的工作原理主要是调节送风参数（送风温度、湿度、洁净度和新鲜空气含量等）和送风量，使送入室内的空气受到的热湿等负荷作用后，成为所要求的室内环境状态。空调系统的主要组成部分包括空气处理设备、空气输送设备、空气分布装置、冷源和热源、自动控制装置。

冷/热源的能耗大小与建筑物所需要的供冷/热量以及空调设备的能效有关，建筑物的空调需冷/热量的影响因素为冷负荷大小，包括室外气象参数（如室外空气温度、空气湿度、太阳辐射强度等），室内空调设计标准，外墙门窗的传热特性，室内人员、照明、设备的散热、散湿状况以及新风量等方面影响。有条件时应优先考虑采用周边余热及自然冷/热源等，并综合考虑资源情况、环境保护、能源的高效率应用、建筑规模、使用特征，结合江门的能源政策、技术经济等因素确定空调系统类型。减少空调系统的能耗可以通过以下三种形式实现：

第一，降低冷负荷。目前我国多数设计人员在设计空调系统时往往采用负荷指标进行估算，并且出于安全的考虑往往取值过大，造成了系统的冷/热源、能量输配、设备末端换热设备的容量都大大超过了实际需求，形成大马拉小车的现象，既增加了投资也不节能。合理降低系统的设计负荷，可以有效地降低系统能耗。对于夏热冬暖地区南区而言，冷负荷是空调系统最基础的数据，制冷机、冷水循环泵以及给房间送冷的空调箱、风机盘管等产品规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷，不仅可以减小制冷机、冷水循环泵、空调箱、风机盘管等产品的规格，降低空调系统的初投资，而且这些设备规格减小后，所需的配电功率也会减少，有利于减少变配电设备初投资以及空调设备日常运行耗电量，降低运行费用。减少冷负荷是夏热冬暖地区建筑节能最根本的措施。采用集中式空调方式或户式/单元式中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调方式的居住建筑，应设置分室/户温度控制及分户冷/热量计量设施。房间内冷/热量的损失通过房间的墙体、门窗等传递出去，减少建筑物的冷负荷就是要改善建筑的保温隔热性能。

第二，选用高效合理的空调设备。建筑空调方式及设备的选择，应根据当地资源情况，充分考虑节能、环保因素，并经技术经济分析后确定。从目前的情况来看，不外乎采用电驱动的冷水机组制冷，电驱动的热泵机组制冷；直燃型澳化鲤吸收式冷水机组制冷，蒸汽/热水型溴化锂吸收式冷水机组制冷及热电冷联产方式等。当然，选择哪种方式为好，要经过技术经济分析比较后确定。国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576等将产品根据能源效率划分为5个等级，以配合我国能效标识制度的实施。能效等级的含义：1等级是企业努力的目标；2等级代表节能型产品的门槛（按最小寿命周期成本确定）；3、4等级代表我国的平均水平；5等级产品是未来淘汰的产品。针对空调控制系统的特点，随着电力电子技术及微机控制技术的发展，变频器的应用日益广泛，空调控制系统中采用变频技术也不例外。空调机组、末端设备和水泵等设备合理地采用变频控制，能降低空调系统的能源消耗。不同类型的机组都有较完善的自动控制调节装置，能随负荷变化自动调节运行状况，保持高效率运行采用多联式空调{热泵}机组作为户式集中空调机组时，所选用机组的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454 中规定的第3级。采用分散式房间空调器进行空调时，宜选择符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021. 3 和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455 中规定的能效等级2级以上的节能型产品。

第三，空调系统的控制优化。空调系统运行管理的自动控制，不仅可以保证空调房间温湿度精度要求和节约人力，而且是防止系统多余能量损失及节约能量的重要环节。空调自动控制系统包括冷热源的能量控制、焓值控制、新风量控制、设备的启停时间和运行方式的控制、温湿度设定控制、自动显示、记录等内容，可通过预测室内外空气状态参数（温度、湿度、焓值等）以维持室内舒适环境为约束条件，把最小耗能量作为评价函数，来判断和确定需提供的冷热量、冷热源和空调机、风机、水泵的运行台数以及工作顺序、运行时间和空调系统各环节的操作运行方式，以达到最佳节约运行的效果。

##### 6.1.2.2通风系统

建筑通风的目的，是为了防止大量热、蒸汽或有害物质向人员活动区散发，防止有害物质对环境及建筑物的污染和破坏。大量余热余湿及有害物质的控制，应以预防为主，需要各专业协调配合综合治理才能实现。当采用通风处理余热余湿可以满足要求时，应优先使用通风措施，可以极大降低空气处理的能耗。通风应首先考虑采用自然通风消除建筑物余热、余湿和进行室内污染物浓度控制。对于室外空气污染和噪声污染严重的地区，不宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时，应采用机械通风，或自然通风和机械通风结合的复合通风。设有机械通风的房间，为了保证室内空气质量，必须满足人员对新风量的标准。

设置机械通风的建筑物，需按照建筑各区域的实际使用要求，合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小，选择高效节能的机械通风装置。

#### 6.1.3照明系统

在建筑能耗中，照明能耗也占有较大的比例，因此要注重照明系统节能。照明系统节能就是在不降低对视觉作业要求的条件下，力求减少照明系统中的能量损失，最有效地利用电能。可通过科学的照明设计，利用高效的节电照明产品，运用合理的照明控制方法，达到节电、保护照明环境和提高照明质量的目的。因此，合理地选择照明光源、采用高效节能灯具、对照明供配电线路及控制方式进行合理地设计等是照明系统节能的重要方式。

应根据建筑的照明要求，合理利用天然采光。在具有天然采光条件或天然采光设施的区域，应采取合理的人工照明布置及控制措施；合理设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域应能独立控制；可设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能。

在满足眩光限制和配光要求条件下，选用的光源、镇流器的能效不应低于相应能效标准的节能评价值。地下车库照明、公共走廊照明、景观照明等优先采用LED光源。室外照明可以采用太阳能LED灯，或者采用风光互补相结合的LED系统。

综合考虑项目规模、功能特点、建设标准、视觉作业要求等因素，在满足规定的照度和照明质量要求的前提下，室内照明功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。建筑夜景照明的照明功率密度限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的有关规定。

照明场所应以用户为单位计量和考核照明用电量。一般场所不应选用卤钨灯，对商场等显色要求高的重点照明除外；一般照明不采用荧光高压汞灯；一般在满足照度均匀条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。

#### 6.1.4供配电系统

建筑供配电系统就是解决建筑物所需电能的供应和分配的系统，是电力系统的组成部分。建筑供配电系统的设计应经济合理、高效节能。供配电系统宜选用技术先进、成熟、可靠，损耗低、谐波发射量少、能效高、经济合理的节能产品。建筑供配电系统的设置应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16（适用于交通建筑和邮政建筑）、《交通建筑电气设计规范》JGJ 243(适用于交通建筑）、《商业仓库设计规范》（电气部分）（SBJ 01）（适用于仓库）的有关规定。

供配电系统的设计应根据当地供电条件，合理确定供电电压等级。配变电所应靠近负荷中心、大功率用电设备。变压器应选低损耗型，且三相配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中规定的能效限定值。变压器的设计宜保证其运行在经济运行参数范围内。配电系统三相符合的不平衡度不宜大于15%。单相符合较多的供电系统，宜采用部分分相无功自动补偿装置。容量较大的用电设备，当功率因数较低且离配变电所较远时，宜采用无功功率就地补偿方式。大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。当建筑中非线性用电设备较多时，宜预留滤波装置的安装空间。设置合理的备用电源，柴油发电机组容量配置与负荷容量相匹配。按相关标准要求设置用电分析计量装置。

#### 6.1.5给排水系统

建筑给排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《民用建筑节水设计标准》GB50555（适用于交通建筑和邮政建筑）和《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878（适用于仓库）有关规定。计量水表应根据建筑类型、用水部门和管理要求等因素进行设置，并应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555（适用于交通建筑和邮政建筑）和《节水型企业评价导则》GB/T 7119（适用于仓库）的有关规定。直接供水卫生器具和配件应采用节水型产品，应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。给排水系统的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。

##### 6.1.5.1非传统水资源利用

合理制定水资源规划方案，综合考虑建筑周边的环境，统筹、综合利用各种水资源，加强对非传统水资源利用。景观用水、绿化用水、车辆冲洗用水、道路浇洒用水、冲厕用水等不与人体接触的生活用水，宜采用市政再生水、雨水、建筑中水等非传统水资源，且应达到相应的水质标准。有条件时应优先使用市政再生水。

##### 6.1.5.2给水排水系统

合理确定用水量（包括冷水、热水及其他等用水）的定额，严格执行《广东省用水定额》DB44T1461中的用水量定额标准的要求。合理设计建筑给水系统主要可通过下列方法实现：充分利用市政管网的压力，直接供水；合理进行竖向分区，平衡用水点的水压；采用并联给水泵分区，尽量减少减压阀的设置；推荐支管减压作为节能节水的措施，减小用水点的出水压力；合理设置生活水池的位置，尽量减小设置深度，以减少水泵的提升高度。推广采用节水的卫生器具，如限制卫生器具的流出水头、红外线感应龙头和便器等，不应采用无控制花管、长流水的小便槽。合理采纳变频调速泵组供水。当采用变频泵供水时，应优先采用变频变压变流量的给水方式，其节能效果要优于变频恒压变流量的给水方式；当采用变频恒压变流量时，工作压力的设定应接近水泵工频运行时高效段扬程的下限；工作水泵应选用2台或2台以上，不同级配工作泵的流量宜以1/2的流量梯变，宜采用大小水泵搭配的形式，并设气压罐小流量给水。当市政条件允许时，宜采用叠压供水设备。

##### 6.1.5.3生活热水系统

对于具备条件的建筑物，应当至少选择一种可再生能源（指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源），用于建筑物的热水供应。热水水源的利用可采用太阳能、水源热泵、地源热泵技术。在采用水源热泵、地源热泵技术时，不得对水体和土壤造成污染和浪费。如利用地下地温地源自动供暖制冷系统，就是通过表层地下水为载体，或将盘管埋在土壤中以盘管内流动的介质为载体，将这些地温热源输送到水源热泵进行能量转换，冬季输出45~65℃的热水。在太阳能的利用上，有条件的可采用太阳能蓄热技术，太阳热水系统的工程参数应结合建筑所处的地理位置确定。太阳能热水器的循环可采用强迫式、自然式循环太阳能热水器和直流式太阳能热水器。太阳能热水器应有温控装置，并应合理控制和设定热水的温度。太阳能热水系统的热能再利用与节水技术还应相互结合。太阳能热水器可作为热水供应的预加热措施，可设在其他热交换器的前端。热水系统宜机械循环以满足用水点的节水要求。合理设计热水供应系统。加强余热的回收和利用（包括工业余热、废热、烟气余热、蒸凝结水、热风能量的回收和梯级利用），有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源，也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供应生活热水。当地电力供应较富裕的地区或鼓励夜间使用低谷电的政策时，可采用电能作为热源或直接制备热水。从技术可靠、经济适用的角度出发，应合理配置组合各种不同热源的比例关系。对集中热水系统远距离的少量供热点可采用局部加热方式；对不同场所可采用不同的热源形式。热水供应系统储水温度宜控制在55~60 ℃。应合理确定热水用水量定额、耗水量、耗热量、供水水温、水质等热水系统的基本设计参数。热水供应管网宜采用同程回水的给水方式。当采用电作为热源时，宜采用储热式电热水器，以降低耗电功率。热水供应系统宜缩短热水的给水时间，增加机械循环，并平衡冷热水的水压。对于适合热电联供技术的工程，应优先考虑。

在设备、材料的选用中，应选用节能型、节水型等节能高效的产品，应禁用淘汰产品，并执行国务院建设行政主管部门制定并公布的建筑节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品推广目录以及限制或者禁止使用能耗高的技术、设备、材料和产品的目录。

#### 6.1.6电梯系统

电梯系统应根据建筑的内部结构和交通组织需求分区设计，充分考虑高峰时段与正常时段的运送需求。电梯系统应考虑采用智能化的控制系统，减少电梯不必要的开停。应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

#### 6.1.7能源计量系统

参考现行国家标准《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB 17167对用电设备计量要求的规定，根据建筑的功能分区、产权归属等情况，对建筑供配电、照明、电梯、空调、给水排水等系统的用电系统或单位进行计量。

公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。对电梯、动力站、给排水设备、空调设备、照明设备等分别设置分项电能计量装置，对可再生能源发电也设置分项计量装置。

工业建筑应按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装，进行用能的分区、分类和分项计量。

## 6.2 建筑用能特点

本标准针对不同类型建筑的主要用能系统的用能特点分别进行分析。

#### 6.2.1交通建筑

交通建筑是重要的交通基础设施，包括交通枢纽，停车楼，高速公路服务区用房，客运汽车站，货运港口，客运港口等，其用地面积、建筑体量、耗能量、用水量、耗材量往往巨大。交通建筑的用能系统主要包括空调通风系统、照明系统、电梯系统、给排水系统和供配电系统等。江门是我国南方典型的夏热冬暖地区城市，夏季炎热潮湿，持续时间长，而冬季气候相对温和，无需专门设置采暖设施，仅在极少部分低温时段采用直接式电加热器或热泵式空调来满足室内热舒适要求。

为了保证建筑节能运行，应结合自然条件，对交通建筑的形体、朝向等进行优化设计。外窗等设计应能使建筑获得良好的通风，尽量优化自然通风，以降低空调通风系统的负荷；围护结构的热工性能参数应优于国家现行相关标准的规定，避免采用大面积玻璃屋顶，以避免产生温室效应。

交通建筑宜采用室内光环境控制系统，包括智能照明控制系统、天然采光控制系统。对于智能照明控制系统，可采用声控照明控制系统、红外线照明控制系统、室内情景照明系统、室内照度自动补偿照明控制系统。对于天然采光控制系统，可采用侧窗采光百叶板（反光板）系统、采光井（采光塔）系统、光导管与光导纤维天然采光系统。交通建筑内的站房、换乘大厅、换乘走廊、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施；交通建筑往往采用较多的电梯、扶梯，根据竖向交通的具体要求选择电梯、扶梯类型，宜采用有效的节能措施，包括群控、扶梯自动启停等。

交通建筑服务的公众数量巨大，节水空间同样巨大。其平均日用水量应满足现行国家标准节水用水定额的要求，设置用水计量装置。对于交通建筑内长途汽车、公共汽电车等运输工具的日常清洗，需要消耗较多的水资源，应合理使用非传统水源，减少新鲜水的消耗。

#### 6.2.2邮政建筑

邮政建筑包括邮件处理中心局、邮件转运站、邮政局、邮电局、邮电支局、邮电所、代办所和邮亭等。其中邮件处理中心具有最区别于普通公共建筑的两大特点：一是空间大且层高高；二是建筑内人数少且分散。由此带来许多建筑用能和节能问题。

江门属于夏热冬暖地区，基本无需考虑邮件处理中心的冬季供暖问题。由于大平面处理中心装卸车位很多，装卸站台大门常开，尤其当双面设置装卸站台时，室内外空气对流严重，空调能耗增大，影响室内生产环境。因此，大平面处理中心适宜设计成内站台，装卸车位设置升降门，减少温度耗散。装卸台的大门外侧设置与邮运车厢配套的门封。

由于邮件处理中心面积较大，应该充分利用自然通风和采光。江门夏季炎热，车间内应该把通风和空冷供冷结合考虑。照明方面，处理中心设计应尽可能设置侧窗和天窗来解决大平面中部的采光问题。

低层大平面邮件处理中心后期运营成本巨大，引入建筑智能化技术是降低成本，提高作业效率的有效途径之一。

#### 6.2.3仓库

仓库的用能系统主要包括空调通风系统、除湿系统、照明系统和供配电系统等。其中最主要的用能部分是空调通风和除湿。

除湿机是仓库的主要耗能设备之一，数量众多，耗能巨大。除湿机的能耗，大部分集中在电机功耗上，由于这些电机没有调速功能，且系统节能措施有限，使得每年巨大的能量消耗，有相当部分变成了无用的功耗浪费。变频器作为变频技术日趋成熟的产品，因其具有能改变电机的输入频率，调节电机的转速，提高功率因素，使电机达到节能运行目的特性，可用来对仓库现有的大型除湿机进行节能改造，解决库区能耗浪费的问题，实现库区能耗再降一个台阶的目的。

# 建筑节能技术标准体系

## 7.1 建筑节能标准体系

#### 7.1.1标准体系清单

从建筑的全寿命周期看，建筑节能设计规划设计、施工、验收、检测评价、使用维护和运行管理等方面，因此不同建筑类型对应有建筑节能设计标准、能耗限额标准、清洁生产标准、建筑节能验收标准、节能检测与评价标准等。从用能系统的组成看，应该包括围护结构、通风空调系统、照明系统、供配电系统、给排水系统、电梯系统等。建筑节能标准体系清单如下表7-1。

表7-1建筑节能标准体系清单

| 标准类型 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计/规划标准 | 建筑整体 | GB 50189《公共建筑节能设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | GB/T 50878《绿色工业建筑评价标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | JGJ 229《民用建筑绿色设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB/T 50378《绿色建筑评价标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | DBJ/T 15-83《广东省绿色建筑评价标准》 | 省地方标准 |
|  |  | JGJ/T 60《交通客运站建筑设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB/T 28581《通用仓库及库区规划设计参数》 | 推荐性国标 |
|  |  | GB 51157《物流建筑设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | SBJ 09《物资仓库设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB 50320《粮食平房仓设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50322《粮食钢板筒仓设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB/T 26879《粮油储藏 平房仓隔热技术规范》 | 推荐性国标 |
|  |  | YC/T 205《烟草及烟草制品 仓库 设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | SB/T 11095《中药材仓库技术规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB 51073《医药工业仓储工程设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50028《城镇燃气设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50033《建筑采光设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | YD 5002《邮电建筑防火设计标准》 | 行业标准 |
|  |  | GB 50016《建筑设计防火规范》 | 强制性国标 |
|  | 围护结构 | GB 50176《民用建筑热工设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50003《砌体结构设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50010《混凝土结构设计规范》 | 强制性国标 |
|  | 电气系统 | GB/T 50293《城市电力规划规范》 | 推荐性国标 |
|  |  | JCJ/T16《民用建筑电气设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | JGJ 243《交通建筑电气设计规范》 | 行业标准 |
|  |  | GB 50052《供配电系统设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50054《低压配电设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | 《广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》 | 行业标准 |
|  | 空调系统 | GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50019《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》 |  |
|  | 给排水系统 | GB 50555《民用建筑节水设计标准》 | 强制性国标 |
|  |  | CJ/T 164《节水型生活用水器具》 | 行业标准 |
|  |  | GB/T 50331《城市居民生活用水量标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | 《广东省用水定额》 | 省地方标准 |
|  |  | GB 50014《室外排水设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50336《建筑中水设计规范》 | 强制性国标 |
|  |  | GB 50015《建筑给水排水设计规范》 | 强制性国标 |
|  | 照明系统 | GB/T 50033《建筑采光设计标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | GB/T 50034《建筑照明设计标准》 | 推荐性国标 |
|  |  | CJJ 45《城市道路照明设计标准》 | 行业标准 |
| 设备能效标准 | GB 24790《电力变压器能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19576《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19761《通风机能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19762《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 | 强制性国标 |
|  | GB 19577《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 21454《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 | 强制性国标 |
|  | GB19044《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB 19415《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》 | 强制性国标 |
|  | GB19043《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB29144《普通照明用自镇流无极荧光灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
|  | GB30255《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》 | 强制性国标 |
| 节能验收标准 | GB 50411 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
|  | GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 强制性国标 |
|  | GB 50242 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
|  | GB50243 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | 强制性国标 |
| 节能检测及评价标准 | GB 7106《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 | 强制性国标 |
|  | GB/T 15227《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 8484《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 | 推荐性国标 |
|  | JGJ/T 151《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 | 行业标准 |
|  | JGJ/T 260《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》 | 行业标准 |
|  | GB/T 19065《电加热锅炉系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 17981《空气调节系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 18292《生活锅炉经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13470《通风机系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 12497《三相异步电动机经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13462《电力变压器经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13466《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 13469《离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 29455《照明设施经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 31512《水源热泵系统经济运行》 | 推荐性国标 |
|  | DL/T 985《配电变压器能效及经济技术评价导则》 | 行业标准 |
|  | GB/T 3485《评价企业合理用电技术导则》 | 推荐性国标 |
| 管理标准 | GB/T 23331《节能管理体系要求》 | 推荐性国标 |
|  | GB/T 32019《公共机构能源管理体系实施指南》 | 推荐性国标 |
|  | GB 17167《用能单位能源计量器具配置和管理通则》 | 强制性国标 |

#### 7.1.2标准体系分析

##### 7.1.2.1建筑节能设计指标审查

建筑的规划设计是建筑节能设计的重要内容之一，它是从分析建筑所在地区的气候条件出发，将建筑设计与建筑微气候、建筑技术和能源的有效利用相结合的一种建筑设计方法。总体而言，建筑的选址和总体规划设计应符合城市发展规划的要求。分析建筑的总平面布置、建筑平/立/剖面形式、太阳辐射、自然通风等对建筑能耗的影响，也就是说在冬季最大限度地利用日照，多获得热量，避开主导风向，减少建筑物外表面热损失；夏季和过渡季最大限度地减少得热并利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的。

因此，建筑的节能设计应考虑日照、主导风向、自然通风、朝向等因素。目前针对公共建筑和工业建筑节能设计均出台了相应的标准，《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878。节能设计标准主要条款如下：

###### 一、公共建筑节能设计标准

公共建筑节能设计应根据当地的气候条件，在保证室内环境参数条件下，改善围护结构保温隔热性能，提高建筑设备及系统的能源利用效率，利用可再生能源，降低建筑暖通空调、给水排水及电气系统的能耗。

（一）强制性条款

- 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%，当不能满足本条的规定时，必须按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定的方法进行权衡判断。

- 根据建筑热工设计的气候分区，江门市甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合现行国家标准GB 50189表3.3.1-5的规定。当不能满足本条的规定时，必须按GB 50189规定的方法进行权衡判断。乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合GB 50189表3.3.2-1和表3.3.2-2的规定。

- 当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按同一立面透光面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

- 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖热源：

- 电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

- 无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑；

- 以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑；

- 以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热，且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统；

- 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为空气加湿热源：

- 电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

- 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑；

- 冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。

- 名义工况和规定条件下，锅炉的热效率不应低于现行国家标准GB 50189表4.2.5的数值。

- 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按现行国家标准GB 50189第4.1.1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。

- 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：

- 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10的数值；

- 水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.93倍；

- 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.95倍。

- 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比（EER）不应低于GB 50189表4.2.14的数值。采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于GB 50189表4.2.17的数值。采用直燃型澳化铿吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合GB 50189表4.2.19的规定。

- 锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

- 燃料的消耗量；

- 制冷机的耗电量；

- 集中供热系统的供热量；

- 补水量。

（二）强制性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.2.7条。由于公共建筑形式的多样化和建筑功能的需要，许多公共建筑设计有室内中庭，希望在建筑的内区有一个通透明亮，具有良好的微气候及人工生态环境的公共空间。但从目前已经建成工程来看，大量的建筑中庭热环境不理想且能耗很大，主要原因是中庭透光围护结构的热工性能较差，传热损失和太阳辐射得热过大。夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，屋顶的透光面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。对于需要视觉、采光效果面加大屋顶透光面积的建筑，如果所设计的建筑满足不了规定性指标的要求，突破了限值，则必须按标准的规定对该建筑进行权衡判断。权衡判断时，参照建筑的屋顶透光部分面积应符合GB 50189的规定。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.3.1条。采用热工性能良好的建筑围护结构是降低建筑能耗的重要途径之一。外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱、剪力墙等“热桥”的影响，以保证建筑在冬季供暖和夏季空调时，围护结构的传热量不超过标准的要求。以太阳得热系数(SHGC)作为衡量透光围护结构性能的参数，一方面在名称上更贴近人们关心的太阳辐射进入室内得热量，另一方面国外标准及主流建筑能耗模拟软件中也是以太阳得热系数(SHGC)作为衡量窗户或透光幕墙等透光围护结构热工性能的参数。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第3.3.7条。由于功能要求，公共建筑的入口大堂可能采用玻璃肋式的全玻幕墙，这种幕墙形式难于采用中空玻璃，为保证设计师的灵活性，本条仅对入口大堂的非中空玻璃构成的全玻幕墙进行特殊要求。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积加以控制，底层大堂非中空玻璃构成的全玻幕墙的面积不应超过同一立面的门窗和透光幕墙总面积的15%。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.1.1条。空调设计冷负荷是空调系统及设备选择的依据，因此，空调设计时对冷负荷必须进行逐时逐项计算，才能确定设计冷负荷为何值，从而保证所设计的空调系统及选用的空调设备既满足空调要求又不造成浪费。如用单位建筑面积冷、热负荷指标估算时，总负荷计算结果偏大，从而导致了装机容量偏大、管道直径偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大的“四大”现象。这不仅给国家和投资者带来巨大损失，而且给系统控制、节能和环保带来潜在问题。当建筑物空调设计仅为预留空调设备的电气容量时，空调热、冷负荷的计算可采用热、冷负荷指标进行估算。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.2条。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。我国主要以燃煤发电为主，直接将燃煤发电生产出的高品位电能转换为低品位的热能进行供暖，能源利用效率低，应加以限制。考虑到国内各地区的具体情况，只有在符合本条所指的特殊情况时方可采用。（1）因此如果当地电能富裕、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接电热。（2）对于一些具有历史保护意义的建筑，或者消防及环保有严格要求无法设置燃气、燃油或燃煤区域的建筑，由于这些建筑通常规模都比较小，在迫不得已的情况下，也允许适当地采用电进行供热，但应在征求消防、环保等部门的批准后才能进行设计。（3）对于一些设置了夏季集中空调供冷的建筑，其个别局部区域有时需要加热，如果为这些要求专门设置空调热水系统，难度较大或者条件受到限制或者投入非常高。因此，如果所需要的直接电能供热负荷非常小（不超过夏季空调供冷时冷源设备电气安装容量的20%）时，允许适当采用直接电热方式。（4）夏热冬暖或部分夏热冬冷地区冬季供热时，如果没有区域或集中供热，热泵是一个较好的方案。但是，考虑到建筑的规模、性质以及空调系统的设置情况，某些特定的建筑，可能无法设置热泵系统。当这些建筑冬季供热设计负荷较小，当地电力供应充足，且具有峰谷电差政策时，可利用夜间低谷电蓄热方式进行供暖，但电锅炉不得在用电高峰和平段时间启用。为了保证整个建筑的变压器装机容量不因冬季采用电热方式而增加，要求冬季直接电能供热负荷不超过夏季空调供冷负荷的20%，且单位建筑面积的直接电能供热总安装容量不超过20W/m2。（5）如果建筑本身设置了可再生能源发电系统（例如利用太阳能光伏发电、生物质能发电等），且发电量能够满足建筑本身的电热供暖需求，不消耗市政电能时，为了充分利用其发电的能力，允许采用这部分电能直接用于供暖。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.3条。在冬季无加湿用蒸汽源，但冬季室内相对湿度的要求较高且对加湿器的热惰性有工艺要求（例如有较高恒温恒湿要求的工艺性房间），或对空调加湿有一定的卫生要求（例如无菌病房等），不采用蒸汽无法实现湿度的精度要求时，才允许采用电极（或电热）式蒸汽加湿器。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.5条。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范《锅炉节能技术监督管理规程》TSG 60002中，工业锅炉热效率指标分为目标值和限定值，达到目标值可以作为评价工业锅炉节能产品的条件之一。因此，选用设备时必须要满足规程规定的限定值要求。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.8条。从目前实际情况来看，舒适性集中空调建筑中，几乎不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者没有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，对设计的装机容量作出了本条规定。目前大部分主流厂家的产品，都可以按照设计冷量的需求来提供冷水机组，但也有一些产品采用“系列化或规格化”生产。为了防止冷水机组的装机容量选择过大，本条对总容量进行了限制。对于一般的舒适性建筑而言，本条规定能够满足使用要求。对于某些特定的建筑必须设置备用冷水机组时（例如某些工艺要求必须24h保证供冷的建筑等），其备用冷水机组的容量不统计在本条规定的装机容量之中。本条提到的比值不超过1.1，是一个限制值，而非“安全系数”。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.10条。冷水机组是公共建筑集中空调系统的主要耗能设备，其性能很大程度上决定了空调系统的能效。夏热冬暖地区部分公共建筑中的冷水机组运行时间长，甚至需要全年运行，因此提升冷水机组的性能，会显著降低建筑的能耗。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.14、4.2.17条。现行国家标准《单元式空气调节机》GB/T 17758已经开始采用制冷季节能效比SEER、全年性能系数APF作为单元机的能效评价指标，但目前大部分厂家尚无法提供其机组的SEER、APF值，现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576仍采用EER指标，因此，仍然沿用EER指标。EER为名义制冷工况下，制冷量与消耗的电量的比值，名义制冷工况应符合现行国家标准《单元式空调机组》GB/T 17758的有关规定。近年来多联机在公共建筑中的应用越来越广泛，并呈逐年递增的趋势。相关数据显示，2011年我国集中空调产品中多联机的销售量已经占到了总量的34.8%（包括直流变频和数码涡旋机组），多联机已经成为我国公共建筑中央空调系统中非常重要的用能设备。数据显示，到2011年市场上的多联机产品已经全部为节能产品（1级和2级），而1级能效产品更是占到了总量的98.8%，多联机产品的广阔市场推动了其技术的迅速发展。现行国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中以IPLV(C)作为其能效考核指标。名义制冷工况和规定条件应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837的有关规定。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.5.2条。该条款属于能源计量范畴，加强建筑用能的量化管理，是建筑节能工作的需要，在冷热源处设置能量计量装置，是实现用能总量量化管理的前提和条件，同时在冷热源处设置能量计量装置利于相对集中，也便于操作。供热锅炉房应设燃煤或燃气、燃油计量装置。制冷机房内，制冷机组能耗是大户，同时也便于计量，因此要求对其单独计量。直燃型机组应设燃气或燃油计量总表，电制冷机组总用电量应分别计量。《民用建筑节能条例》规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，因此，对锅炉房、换热机房总供热量应进行计量，作为用能量化管理的依据。目前水系统“跑冒滴漏”现象普遍，系统补水造成的能源浪费现象严重，因此对冷热源站总补水量也应采用计量手段加以控制。

（三）推荐性条款

- 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）应符合下列规定：（1）综合部分负荷性能系数（IPLV）计算方法应符合现行国家标准GB 50189第4.2.13条的规定；（2）水冷定频机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4.2.11的数值；（3）水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4. 2.11中水冷离心式冷水机组限值的1.30倍；（4）水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于现行国家标准GB 50189表4.2. 1中水冷螺杆式冷水机组限值的1.15倍。

（四）推荐性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.11条。实际运行中，冷水机组绝大部分时间处于部分负荷工况下运行，只选用单一的满负荷性能指标来评价冷水机组的性能不能全面地体现冷水机组的真实能效，还需考虑冷水机组在部分负荷运行时的能效。发达国家也多将综合部分负荷性能系数(IPLV)作为冷水机组性能的评价指标，美国供暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)标准ASHARE90.1以COP和IPLV作为评价指标，并给出了相应的限值。因此，本标准对冷水机组的满负荷性能系数（COP）以及水冷冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）均作出了要求。

###### 二、绿色工业建筑评价标准

夏热冬暖地区居住建筑的建筑热工、暖通空调和照明设计，必须采取节能措施，在保证室内热环境舒适的前提下，将建筑能耗控制在规定的范围内。

（一）推荐性条款

- 物流运输优先考虑共享社会资源，并符合下列规定：

（1）建设场地邻近公路、铁路、码头或空港；

（2）生产原料、废料与产品仓储物流采用社会综合运输体系；

（3）公用动力站房的位置合理，靠近市政基础设施或厂区负荷中心。

- 采用资源消耗小的物流方式，并符合下列规定：

（1）物流仓储利用立体高架方式和信息化管理；

（2）结合厂区地势或建筑物高差，采用能耗小的物流运输方式；

（3）采用环保节能型物流运输设备与车辆，且具备提供补充能源的配套设施；

（4）具有与本条1~3款项相同效果的其他方式。

- 设备的能效值分别符合下列要求：

（1）空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到现行国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577规定的2级及以上能效等级；

（2）单元式空气调节机组的能效值达到现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB/T 21454规定的3级及以上能效等级；

（3）多联式空调机组的能效值达到现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454规定的2级及以上能效等级；

（4）风机、水泵等动力设备（消防设备除外）效率值达到现行国家标准《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761和《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的2级及以上能效等级；

（5）锅炉效率达到现行国家行业标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500规定的2级及以上工业锅炉能效等级；

（6）电力变压器效率达到现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790规定的2级及以上能效等级；

（7）配电变压器的能效限定值达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价》GB 20052的规定。

- 建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定。

- 有湿温要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。

- 合理利用自然通风。

- 主要生产及辅助生产的建筑外围护结构未采用玻璃幕墙。

- 电力系统的电压偏差、三相电压不平衡指标均符合国家现行有关标准的规定；电力谐波治理符合国家现行有关标准规定的限值和允许值；用电系统的功率因数优于国家现行有关标准和规定的限定值。

- 合理利用自然采光。

- 人工照明符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求：

（1）在满足照度的情况下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定值；

（2）在考虑显色性的基础上，选用发光效率高、寿命长的光源和高效率灯具及镇流器；

（3）当采用人工照明光源时，设置调节的照明控制系统；有条件时采用智能照明系统。

- 风机、水泵等输送流体的公用设备合理采用流量调节措施。

- 按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装置，进行用能的分区、分类和分项计量。

- 在满足生产和人员健康前提下，洁净或空调厂房的室内空气参数、系统风量等的调节有明显节能效果。

- 采用有效措施、提高能源的综合利用率。

- 设计时正确选用冷冻水的供回水温度，运行时合理设定冷冻水的供回水温度。

- 在满足生产工艺条件下，空调系统的划分、送回风方式（气流组织）合理并证实节能有效；

- 公用和电气设备（系统）设置有效的节能调节系统。

- 施工完毕后，对制冷、空调、供暖、通风和除尘等系统进行节能测试，调节功能正常。

- 综合利用各种水资源并符合所在地区水资源综合利用规划。

- 给水系统的安全性和可靠性符合国家现行有关标准的规定。

- 给水系统的安全性和可靠性符合国家现行有关标准的规定。

- 按照用水点对水质、水压要求的不同，采用分系统供水。

- 生产用水部分或全部采用非传统水源。

- 景观用水、绿化用水、卫生间冲洗用水、清扫地面用水、消防用水及建筑施工用水等采用非传统水源。

- 排水系统完善，并符合所在地区的排水制度和排水工程规划。

（二）推荐性条款说明

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第4.3.1条。工业企业的物流运输减少资源消耗和污染物排放的根本出路在于共享社会资源。厂址选择时应靠近公路、铁路、水运码头或航空港，将企业的外部运输纳入社会综合运输体系。为全厂提供水、电、气等生产动力的公用变配电所、集中供热锅炉房、水泵房，输送的是特定的物流，合理靠近市政基础设施或负荷中心，能便捷地接受或提供市政供水、电、气、热资源，减少损耗。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第4.3.3条。物流仓储无论采用立体高架方式和计算机管理，还是结合地势或建筑物高差，采用能耗小的物流运输方式，都能达到节约场地资源的目的。采用环保节能型的物流运输设备（如生产流水线、起重设备、垂直运输设备等）和运输车辆，节能减排效果显著；同时应设置充电、充气等补充能源的配套设施。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.1.2条。根据绿色工业建筑和下列标准的要求，并综合考虑我国的节能政策及产品发展水平，从科学、合理的角度，《绿色工业建筑评价标准》规定了对不同设备能效值符合下列国家现行有关标准的要求：

《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577；

《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19762；

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454；

《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761；

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762；

《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500；

《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790；

《三相配电变压器能效限定值及节能评价》GB 20052。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.1条。有温度或湿度要求的工业建筑物的建筑总能耗，在工业建筑全部能耗中所占比例大约在30%~40%。此类建筑是能耗大户，更应该强调维护结构的热工性能要求。围护结构的热工性能对工业建筑的节能降耗和生产使用功能具有重要影响。围护结构材料的选择，应以其全寿命为周期进行考量，保证其符合节能、环保和可循环利用的要求。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.2条。有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性和开启方式对于围护结构的保温、隔热具有重要影响。气密性差或者开启方式不当会增加室内外的热湿交换，改变室内的热湿负荷，需要严格控制室内外空气的热湿交换，建筑外门、外窗的气密性等级和开启方式应符合要求。在要求室内保持正压而必须通过门、窗缝隙向外渗出时，则不考虑气密性等级，但须考虑外门、外窗的开启方式。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.3条。条件许可时，工业建筑合理利用自然通风是有效的节能途径，且可改善室内空气品质，特别对有余热的厂房，首先应采用自然通风。应根据工艺生产、操作人员等实际需要，合理采用自然通风，避免盲目采用机械通风，浪费能源。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.4条。玻璃幕墙用于工业建筑的主要厂房。库房等，存在能耗增大、易结露、造价高、光污染等诸多问题，因此不提倡在主要生产及辅助车间的外围护结构中采用。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.5条。电压偏差的影响：电压偏差过大，会给电气系统和设备的运行带来一系列的危害。电压升高对变压器、互感器的影响主要为两个方面：一是励磁电流增大。铁芯温升增加；二是绝缘老化加快。电压降低时，传输同样功率绕组损耗将增大。三相不平衡的影响：使变压器严重发热，造成附加损耗，引起电网损耗的增加；影响设备正常工作 ，缩短其使用寿命。电力谐波在电力系统和用户的电气设备上会造成附加损耗。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.6条。自然采光有许多优点：有最好的显色性；为提高生产效率和产品、生活质量创造条件；可节省照明电力；有利于人员的身心健康，是人与自然和谐共处的重要内容。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.7条。生产场所的人工照明按车间、工段或工序分组；灯列控制应与侧窗平行。当室外光线强时，室内的人工照明应按人工照明的照度标准自动关闭部分灯具。这种根据室内照度和使用要求，自动调节人工光源的开关（或分区开关），可较好地节能。有条件时，可考虑采用智能照明系统，如路灯采用光敏探测及时钟控制技术，即根据自然光强及时间自动开关照明灯具。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.8条。风机、水泵等输送流体的设备，其能耗在工业建筑能耗中占有较大的比例，尤其当建筑大部分时间在部分符合下使用时，输送能耗所占比例更大。因此针对风机、水泵等输送流体的设备，采用流量调节措施，不仅可适应建筑符合的变化，还可以有效节约输送能耗。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.9条。分区计量是指按建筑单体和建筑功能进行分别计量；分类计量是指按消耗的能源种类进行计量；分项计量是指按用途（如工艺设备、照明、空调、采暖、通风除尘等）进行计量。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.10条。工艺性空调的目的是满足生产和科学研究等的需要，此时空调设计是以保证工艺要求和人员健康为主，室内人员的舒适感是次要的。同样，系统的风量（包括新风量）与能耗关系密切，只要能满足生产和人员的健康要求，采用较小的风量（包括新风量）就可以起到降低能耗的作用。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.11条。采用分布式热电冷联供技术，实现能源的梯级利用，能源利用效率可达到80%以上，但较大且稳定的热需求是分布式热电冷联供技术运用的前提条件，还应考虑入网、并网等条件。又如空调冷冻水的梯级利用等技术也是提高能源利用效率的措施。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.15条。标准工况是空调、冷冻设备的产品设计和性能参数比较的基准和依据，此时冷冻水的供回水温度是7/12℃，但这不一定就是工业建筑空调系统最佳的供回水温度。很多情况下，空调供水温度不但可以而且应该高于7℃，甚至还可以通过提高热交换热备的换热效果而使空调冷冻水的供回水温差大于5℃（相应冷冻水量减少，水泵功率减小，水泵节能），此时空调设备的能效比将显著提高。因此，无论是设计阶段还是运行阶段，正确选用或合理设定冷冻水的供回水温度，提高能效比，是空调系统节能的有效措施。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.16条。高大厂房（通常指层高高于10m，体积大于10000m3的厂房）采用分层空调方式可节约冷负荷约30%左右。对只要求维持工作区域空调的厂房，分层空调是值得推荐的一种节能空调方式。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.17条。锅炉、空调冷冻设备、水泵机组、风机等公用设备（系统）和电气设备（系统）并不会始终在满负荷状态下运行。合理采用有效的节能调节措施（如采用设备变频技术、智能控制技术、设备群控技术等），可取得明显的节能效果。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.18条。《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878涉及的节能调试不同于根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243而进行的系统竣工调试，而是为了使制冷、空调、采暖、通风、除尘等系统处于最佳节能运行工况点而进行的节能调试且调节功能正常。调试工作由除甲方和施工方外的有资质的第三方进行，并提供详细的节能调试报告书。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.1条。对于工业建筑，可利用的水资源包括市政给水、自备水源和非传统水源。工业建筑的水资源利用应在《全国水资源综合规划技术大纲》及其他有关水资源规划框架下，结合区域的给水排水、水资源、气候特点等客观环境状况进行系统规则，制定水系统规划方案，合理提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.2条。给水系统的安全性和可靠性设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定；管道的防冻、防腐设计除应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015规定外，还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定；工业循环冷却水系统的设计应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的规定。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.3条。企业设置自备水源时，其取水行为应有水文水资源部门提供的水文资料的支持，并应征得当地水行政部门的批准，符合《全国水资源综合规划技术大纲》、《全国水资源量总和规划技术细则（试行）》的要求。取用地下水的项目应符合《地下水资源量级可开采量补充细则（试行）》以及国家现行的其他政策规定，取用地表水的项目枯水流量保证率宜确定为90%~97%。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.5条。工业项目用水单元多，且对水质、水压的要求不尽相同，因此，用水系统复杂。应首先按照水质设置分系统，相同水质的条件下再按水压设置分系统。采用分系统供水可以减少渗漏，节约能源，提高给水安全性。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.6条。除了传统水源的节约和提高用水效率以外，我国大力开展非传统水源的开发与利用，以缓解用水难、用水紧张等问题。非传统水源包括再生水、雨水、矿井水、海水及苦咸水等。景观、洗车、冲厕所等非生产性用水已较普遍地采用非传统水源。在缺水地区、限制新鲜水用量地区，生产性用水已部分采用非传统水源。因此，应鼓励生产用水采用非传统水源。目前，我国首次将再生水设施建设列入“十二五”规划中的水资源开发利用工程范畴，国家已制定了优惠政策，对于再生水的生产免征增值税。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.7条。景观、绿化、冲厕、保洁等采用雨水、再生水等非传统水源以及空调冷凝水是节约市政供水的重要措施。景观环境用水应结合水环境规划、周边环境、地形地貌及气候特点，提出合理的建筑水景规划方案，水景用水优先考虑采用雨水、再生水；不缺水的地区绿化宜优先采用雨水，缺水地区应优先考虑采用非传统水源；其他如冲厕、浇洒道路等均可合理采用雨水等非传统水源。使用非传统水源时，水质应达到相应标准要求，且不应对公共卫生造成威胁。

- 现行国家推荐性标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第6.3.8条。排水系统包括收集、输送、处理及排放等环节的设施，如产污点的收集设备、建筑物内外各级输送管渠及其附属构筑物（如检查井、溢流井、阀门井等）、处理与排放设备或构筑物、各级计量与控制系统等，以保证外排水质达到相应标准的要求。工业项目排水系统应有利于城镇的可持续发展，应以已经批准的城镇总体规划或城镇排水工程规划为依据，排水制度与当地城镇的排水制度保持一致，以免污染环境。

###### 三、仓库建筑节能设计标准

（一）推荐性条款

1、对温度、湿度及防尘有较高控制要求的库房，应采用密闭措施。设置门斗时，平开门的开启方向应与疏散走向相一致。

2、对温度及湿度控制有要求的仓库及辅助生产用房，墙体宜选用节能建筑材料，其材质及厚度除应满足结构设计要求外，还应满足热工计算要求。

3、仓储工程的节能设计，应选用高效节能的设备和材料，不应选用国家明令淘汰的设备和材料。

4、热介质及冷介质设备、管道应采用良好的保温和保冷措施。

5、平房仓热工设计应符合下列要求：

（1）平房仓围护结构应根据储粮生态分区及工艺专业提供的储粮技术要求进行热工设计，热桥处应有保温隔热处理；

（2）宜对围护结构进行结露验算。

6、平房仓气密设计应符合下列规定：

（1）仓房气密性指标应满足储粮工艺要求；

（2）门、窗、风机、穿墙管线等洞孔与墙体的连接缝，屋面板与板之间、屋面与墙体之间的连接缝等均应采取密闭措施；

（3）储备仓的门窗洞口、粮面以上风机洞口四周及散装平房仓设计装粮高度处，均应设置塑料密封槽管。塑料密封槽管应与墙体基层固定牢靠，转角应弧形过渡。

7、物流建筑围护结构的传热系数应根据物流建筑的使用功能、类别进行确定。物流建筑配建的办公建筑的节能设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

8、作业型物流建筑、综合型物流建筑的作业区应优先采用天然采光及自然通风。

9、物流作业的窗地面积比宜为1:10~1:18，窗应均匀布置。不同窗功能的窗底面积比的取值应符合下列规定：

（1）以采光为主的物流建筑，宜用固定窗，窗地面积比宜取大值；

（2）以通风为主的物流建筑，宜用中悬窗，窗地面积比宜取小值，且取值按自然通风换气次数验算核定。

（二）推荐性条款说明

1、现行行业标准《物资仓库设计规范》SBJ 09第7.4.4条的规定。

2、现行行业标准《物资仓库设计规范》SBJ 09第7.8.1条的规定。

3、现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第12.1.1条的规定。

4、现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第12.1.3条的规定。本条的主要目的就是减少热量和冷量的损失，降低能耗。

5、现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB 50320第4.2.1条的规定。平房仓热工设计说明如下：

粮食需要在较低的温度环境中储存，以避免发生霉变。不同使用性质的平房仓，储粮工艺要求的仓内粮温也有所不同。如低温仓、准低温仓要求仓内粮食温度分别保持在15℃及以下和20℃及以下，夏季一般需要机械制冷来满足粮温要求。常温仓粮食温度一般也不宜超过25℃。我国幅员辽阔，各地气候条件差异较大。因此，本条提出平房仓围护结构的保温、隔热应根据所在地区的储粮生态分区及采取的储粮技术要求确定。随着科技的进步，近年来各有关单位进行了不断的探索，积累了一定的经验，如为提高仓房整体的隔热效果，采用导热系数小的隔热材料，设置空心墙体、在屋面及墙体涂刷热反射隔热涂料，设置通风屋面或墙体等，仓房整体隔热性能有了较明显的改善。

6、现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB 50320第4.2.2条的规定。平仓房气密设计说明如下：

（1）对仓内粮食进行施药熏蒸杀虫，是保证平房仓长期保质储粮的必要措施之一。为防止熏蒸药物外溢，提高熏蒸杀虫效果，要求平房仓围护结构必须达到一定的密闭性能。目前世界各国对气密性指标的要求不尽相同，具体采用什么气密性指标，应由工艺专业根据储粮要求确定，土建设计应采取措施减少结构裂缝，尤其应避免地面与墙体交接处缝隙及屋盖与山墙连接处缝隙，同时应注重洞口、板缝等处的密闭处理以达到工艺要求的气密性指标要求。

（2）根据已建平房仓的使用经验，门窗、风机、穿墙管线与墙体连接缝，墙体与屋面板、拱板下弦板等建筑构配件之间的连接缝均为影响仓房密闭效果的隐患部位，设计时需要重点关注，加强密闭处理措施。

（3）仓房门窗、风机等洞口四周设置塑料密封槽管，便于整仓熏蒸时这些密闭薄弱环节用塑料薄膜嵌压密封，以达到可靠的密闭效果。设计装粮高度处设置塑料密封槽管，用于膜下熏蒸时粮面满铺塑料薄膜。根据使用情况，密封槽管当受到薄膜张拉后有脱落现象，因此本条要求槽管应与墙身基层固定牢靠，以免脱落。槽管转角应弧形过渡，是避免薄膜转角处折皱，影响嵌压密封效果。

7、现行国家标准《物流建筑设计规范》GB 51157第9.1.6条的规定。

8、现行国家标准《物流建筑设计规范》GB 51157第9.7.1条的规定。

9、现行国家标准《物流建筑设计规范》GB 51157第9.7.2条的规定。

###### 四、通风空调系统设计

空调系统的负荷计算、选型及设计符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定及《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019。

（一）强制性条款

- 集中供暖系统的施工图设计，必须对每个房间进行热负荷计算。

- 凡属下列情况之一时，应单独设置排风系统：

（1）两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；

（2）混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；

（3）混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时；

（4）散发剧毒物质的房间和设备；

（5）建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间；

（6）有防疫的卫生要求时。

- 建筑物全面排风系统吸风口的布置，应符合下列规定：

（1）位于房间上部区域的吸风口，除用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m；

（2）用于排除氢气与空气混合物时。吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.lm；

（3）用于排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风口.其下缘至地板距离不大于0.3m；

（4）因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。

- 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

- 施工图设计阶段应对空调区的夏季逐时冷负荷进行计算。

- 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。

- 空调系统末端设备设有温度自动控制装置时，空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定；夏季冷负荷计算应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。

- 空气冷却采用天然冷源时，使用过后的地下水应全部回灌到同一含水层，并不得造成污染。

- 空调系统不得采用氨作制冷剂的直接膨胀式空气冷却器。

- 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为空调系统的供暖热源和空气加湿热源：（1）以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑，当冬季电力供应充足、夜间可利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时；（2）无城市或区域集中供热，且采用燃气、用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；（3）利用可再生能源发电，且其发电量能够满足直接电热用量需求的建筑；（4）冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度要求较高的建筑。

- 电动压缩式冷水机组的总装机容最，应根据计算的空调系统冷负荷值直接选定，不另作附加；在设计条件下，当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容盘与计算冷负荷的比值不得超过1.1。

- 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：（1）水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10的数值；（2）水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于GB 50189表4.2.10中数值的0.93倍；（3）水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表4.2.10中数值的0. 95倍。

- 采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于GB 50189表4.2.14的数值。

- 采用多联式空调（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV (C)不应低于GB 50189表4.2.17的数值。

- 采用直燃型澳化铿吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合GB 50189表4.2.19的规定。

- 地埋管地源热泵系统设计时，应通过工程场地状况调查和对浅层地能资源的勘察定地埋管换热系统实施的可行性与经济性。

- 地下水地源热泵系统设计时，应对地下水采取可靠的回灌措施，确保全部回灌到同一含水层且不得对地下水资源造成污染。

- 锅炉房、换热机房和制冷机房的能量计量应符合下列规定：

（1）应计量燃料的消耗量；

（2）应计量耗电量；

（3）应计量集中供热系统的供热量；

（4）应计量补水量。

- 下列情况之一时，应单独设置排风系统：

（1）不同的物质混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；

（2）混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时；

（3）散发剧毒物质的房间和设备。

- 放散极毒物质的生产厂房、仓库严禁采用自然通风。

- 下列情况之一时，不应采用循环空气：

（1）含有难闻气味以及含有危险浓度的致病细菌或病毒的房间；

（2）空气中含有极毒物质的场所；

（3）除尘系统净化后，排风含尘浓度仍大于或等于工作区容许浓度的30%时。

- 排除氢气与空气混合物时，建筑物全面排风系统塞内吸风口的布置应符合下列规定：

（1）吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m；

（2）因建筑构造形成的有爆炸危险气体排出的死角处应设置导流设施。

- 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

- 下列场所均不得采用循环空气：

（1）甲、乙类厂房或仓库；

（2）空气中含有的爆炸危险粉尘、纤维，且含尘浓度大于或等于其爆炸下限值的25%的两类厂房或仓库；

（3）空气中含有的易燃易爆气体，且气体浓度大于或等于其爆炸下限值的10%的其他厂房或仓库；

（4）建筑物内的甲、乙类火灾危险性的房间。

- 在下列任一情况下，通风系统均应单独设置：

（1）甲、乙类厂房、仓库中不同的防火分区；

（2）不同的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时；

（3）建筑物内的甲、乙类火灾危险性的单独房间或其他有防火防爆要求的单独房间。

- 含有燃烧或爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。净化有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机应与其他普通型的排风机、除尘器分开设置。

- 粉尘遇水后，能产生可燃或有爆炸危险的物质时，不得采用湿式除尘器。

- 净化有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器应布置在系统的负压段上，且应设置泄爆装置。

- 在下列任一情况下，供暖、通风与空调设备均采用防爆型：

（1）直接布置在爆炸危险性区域内时；

（2）排除、输送或处理有甲、乙类物质，其浓度为爆炸下限10%及以上时；

（3）排除、输送或处理含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等物质，其含尘浓度为其爆炸下限的25%及以上时。

- 排除或输送有燃烧或爆炸危险物质的风管不应穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙，且不应穿过人员密集或可燃物较多的房间。

- 可燃气体管道、可燃液体管道和电缆线等不得穿过风管的内腔，并不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道不得穿过与其无关的通风机房。

- 空气调节系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器，不得用氨作制冷剂。

- 工业厂房及辅助建筑，除符合下列条件之一且无法利用热泵外，不得采用电直接加热设备作为供暖、空调热源：

（1）远离集中供热的分散独立建筑，无法利用其他方式提供热源时；

（2）无工业余热、区域热源及气源，采用燃油、燃煤设备受环保、消防严格限制时；

（3）在电力供应充足和执行峰谷电价格的区域，在夜间低谷电时段蓄热，在供电高峰和平段不使用时；

（4）不能采用热水或蒸汽供暖的重要电力用房；

（5）利用可再生能源发电，且发电量能满足电热供暖时。

- 氨制冷机房应符合下列规定：

（1）应单独设置制冷机房，且与其他建筑的距离应满足防火间距要求；

（2）严禁采用明火供暖及电散热器供暖；

（3）应设置事故排风装置，换气次数不应少于12次/h，排风机应选用防爆型；

（4）氨冷水机组排氨口排气管的出口应高于周围50m范围内最高建筑物屋脊5m；

（5）应设置紧急泄氨装置，当发生事故时应将机组氨液排入应急泄氨装置。

- 井下爆炸危险区域使用的空调制冷设备应采用防爆型。

- 在易燃易爆环境中使用的传感器及执行器，应采用本质安全型。

- 空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设置无风断电、超温断电保护措施；电加热器必须采取接地及剩余电流保护措施。

（二）强制性条款说明

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第5.2.1条款。集中供暖的建筑，供暖热负荷的正确计算对供暖设备选择、管道计算以及节能运行都起到关键作用，且与现行《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26和《公共建筑节能设计标准》GB 50189保持一致。但是由于江门市属于夏热冬暖地区的南区，无需考虑冬季供暖的要求。其他供暖条款同理。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.1.6条款。（1）防止不同种类和性质的有害物质混合后引起燃烧或爆炸事故。（2）避免形成毒性更大的混合物或化合物，对人体造成的危害或腐蚀设备及管道。（3）防止或减缓蒸汽在风管中凝结聚积粉尘，增加风管阻力甚至堵塞风管，影响通风系统的正常运行。（4）避免剧毒物质通过排风管道及风口窜入其他房间，如把散发铅蒸汽、汞蒸汽、氰化物和砷化氰等剧毒气体的排风与其他房间的排风划为同一系统，系统停止运行时，剧毒气体可能通过风管窜入其他房间。（5）根据《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定，建筑中存有容易起火或爆炸危险物质的房间（如放映室、药品库等），所设置的排风装置应是独立的系统，以免使其中容易起火或爆炸的物质窜入其他房间，防止火灾蔓延，否则会招致严重后果。（6）避免病菌通过排风管道及风口窜入其他房间。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.3.2条款。规定建筑物全面排风系统吸风口的位置，在不同情况下应有不同的设计要求，目的是为了保证有效地排除室内余热、余湿及各种有害物质。对于由于建筑结构造成的有爆炸危险气体排出的死角，会出现由于顶棚内无法设置吸风口而聚集一定浓度的氢气发生爆炸的情况。在结构允许的情况下，在结构梁上设置连通管进行导流排气，以避免事故发生。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第6.3.9条款。事故排风系统（包括兼作事故排风用的基本排风系统）应根据建筑物可能释放的放散物种类设置相应的检测报警及控制系统，以便及时发现事故，启动自动控制系统，减少损失。事故通风的手动控制装置应装在室内、外便于操作的地点，以便一旦发生紧急事故，使其立即投入运行。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.2.1条款。工程设计过程中，为防止滥用热、冷负荷指标进行设计的现象发生，规定此条为强制要求。用热、冷负荷指标进行空调设计时，估算的结果总是偏大，由此造成主机、输配系统及末端设备容量等偏大，这不仅给国家和投资者带来巨大损失，而且给系统控制、节能和环保带来潜在问题当建筑物空调设计仅为预留空调设备的电气容量时，空调热、冷负荷的计算可采用热、冷负荷指标进行估算。空调区的夏季冷负荷，包括通过围护结构的传热、通过玻璃窗的太阳辐射得热、室内人员和照明设备等散热形成的冷负荷，其计算应分项逐时计算，逐时分项累加，按逐时分项累加的最大值确定。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.1.1条款。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.2.10、7.2.11条款。根据空调区的同时使用情况、空调系统类型以及控制方式等各种不同情况，在确定空调系统夏季冷负荷时，主要有两种不同算法：一个是取同时使用的各空调区逐时冷负荷的综合最大值，即从各空调区逐时冷负荷相加后所得数列中找出的最大值；一个是取同时使用的各空调区夏季冷负荷的累计值，即找出各空调区逐时冷负荷的最大值并将它们相加在一起，而不考虑它们是否同时发生。后一种方法的计算结果显然比前一种方法的结果要大。如当采用全空气变风量空调系统时，由于系统本身具有适应各空调区冷负荷变化的调节能力，此时系统冷负荷即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值;当末端设备没有室温自动控制装置时，由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化，为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求，系统冷负荷即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。   新风冷负荷应按系统新风量和夏季室外空调计算干、湿球温度确定。再热负荷是指空气处理过程中产生冷热抵消所消耗的冷量，附加冷负荷是指与空调运行工况、输配系统有关的附加冷负荷。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第7.5.2条款。采用地表水作天然冷源时，强调再利用是对资源的保护。地下水的回灌可以防止地面沉降，全部回灌并不得造成污染是对水资源保护必须采取的措施。为保证地下水不被污染，地下水宜采用与空气间接接触的冷却方式。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）第7.5.6条款。为防止氨制冷剂的泄漏时，经送风机直接将氨送至空调区，危害人体或造成其他事故，所以采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第8.1.2条款，现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.2、4.2.3条款。常见的采用直接电能供热的情况有：电热锅炉、电热水器、电热空气加热器、电极（电热）式加湿器等。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。考虑到国内各地区的具体情况，在只有符合本条所指的特殊情况时方可采用。

- 现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736第8.2.2条款，现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.8条款。从实际情况来看，目前几乎所有的舒适性集中空调建筑中，都不存在冷源的总供冷量不够的问题，大部分情况下，所有安装的冷水机组一年中同时满负荷运行的时间没有出现过，甚至一些工程所有机组同时运行的时间也很短或者役有出现过。这说明相当多的制冷站房的冷水机组总装机容量过大，实际上造成了投资浪费。同时，由于单台机组装机容量也同时增加，还导致了其在低负荷工况下运行，能效降低。因此，对设计的装机容量做出了本条规定。本条提到的比值不超过1.1是一个限制值，而非“安全系数”。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.9条款。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.14条款。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.17条款。

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第4.2.19条款。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.1.13条款。本款规定是为了避免形成毒性更大的混合物或化合物，对人体造成危害或腐蚀设备及管道；同时防止或减缓蒸汽在风管中凝结聚积粉尘，从而增加风管阻力甚至堵塞风管，影响通风系统的正常运行。还可避免剧毒物质通过排风管道及风口窜入其他房间。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.2.2条款。自然通风将引起极毒物质的扩散。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.3.2条款。排风中仍然含有污染物质，再循环使用不当将造成污染物质的累积，房间内污染物浓度将越来越高，因此规定了在某些情况下不得使用循环风。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.3.10条款。对于由于建筑结构造成的有爆炸危险气体排出的死角，如在生产过程中产生氢气的车间，会出现由于顶棚内无法设置排风口而聚集一定浓度的氢气发生爆炸的情况。在结构允许的情况下，在结构梁上设置连通管进行导流排气，以免事故发生。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.4.7条款。事故排风系统（包括兼作事故排风用的基本排风系统）的通风机，其开关装置应装在室内外便于操作的地点，以便一旦发生紧急事故时，使其立即投入运行。事故排风系统的供电系统的可靠等级应由工艺设计确定，并应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052以及其他规范的要求。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.2条款。甲、乙类物质易挥发出可燃蒸汽，可燃气体易泄漏，会形成有爆炸危险的气体混合物，随着时间的增长，火灾危险性也越来越大。许多火灾事例说明，含易燃易爆类物质的空气再循环使用，不仅卫生上不许可，而且火灾危险性增大，因此含易燃易爆类物质生产区域或仓库应有良好的通风换气，室内空气应及时排至室外，不应循环使用。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.3条款。目的是防止易燃易爆物质进入其他车间或区域，防止火灾蔓延，以免造成更严重的后果。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.9条款。本条是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关条文制定的，目的是保证安全。为防止火花引起爆炸事故，应采用不产生火花的设备。有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器采取分区、分组布置是必要的，可以减小爆炸破坏范围。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.12条款。遇水燃烧物质根据其性质和危险性大小可分为两级。一级遇水燃烧物质，遇水后立即发生剧烈的化学反应，单位时间内放出大量可燃气体和热量，容易引起猛烈燃烧或爆炸。如铝粉与镁粉混合物就是这样；二级遇水燃烧物质，遇水后反应速度比较缓慢，同时产生可燃气体，若遇点火源即能引起燃烧，如金属钙、锌及其某些化合物氢化钙、磷化锌等。因此规定遇水后产生可燃或有爆炸危险混合物的生产过程不得采用湿法除尘或湿式除尘器。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.13条款。有爆炸危险的粉尘和碎屑，包括铝粉、镁粉、硫矿粉、煤粉、木屑、人造纤维和面粉等。由于上述物质爆炸下限较低，容易在除尘器处发生爆炸。为减轻爆炸时的破坏力，应设置泄爆装置。泄爆面积应根据粉尘等的危险程度通过计算确定。血包装置的布置应考虑防止产生次生灾害的可能性。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.15条款。直接布置在有爆炸危险场所中的通风设备，用于排除、输送或处理爆炸危险性物质的通风设备以及排除、输送或处理含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等物质，其含尘浓度高于或等于其爆炸下限的25%时，或含易燃气体物质的浓度高于或等于其爆炸下限值的10%时，由于设备内或外的空气中均含有燃烧或爆炸危险性物质，遇火花即可能引起燃烧或爆炸事故，为此规定该设备应采用防爆型的。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.19条款。参照现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，界定“有爆炸危险”。易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%，可划为非爆炸危险区域；根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016，空气中可燃粉尘的含量低于其爆炸下限的25%以下，一般认为是可以防止可燃粉尘形成局部高浓度、满足安全要求的数值。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第6.9.30条款。可燃气体（天然气等）、可燃液体（甲、乙、丙类液体）和电缆等由于某种原因常引起火灾事故，为防止火势通过风管蔓延，因此规定：这类管线不得穿过风管的内腔，可燃气体或可燃液体管道不应穿过与其无关的通风机房。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第8.5.6条款。为防止氨制冷剂泄漏时，经送风机直接将氨送至空调区，危害人体或造成其他事故，所以采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第9.1.2条款。常见的直接用电供热的情况有电热炉、电热水器、电热空气加热器、电暖气及电暖风机等。采用高品位的电能直接转换为低品位的热能，热效率低、运行费用高，用于供暖空调热源时不经济的。合理利用能源，提高能源利用率，节约能源是我国基本国策。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第9.11.3条款。氨是一种应用较广泛的中压中温制冷剂，其ODP（消耗臭氧层潜值）和GWP（全球变暖潜值）均为0，是一种环境友好型制冷剂。氨具有较好的热力学及热物理性质，单位溶剂制冷量大，粘度小，流动阻力小，传热性能好。氨制冷剂的COP（制冷能效比）比采用R22、R134a的制冷机高出约12%~19%。氨制冷机在我国冷藏行业得到了广泛的应用，同样适用于其他类型的工业建筑或民用建筑，但应尤其注意安全问题。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第10.2.12条款。深热矿井空气调节目前在煤炭行业应用较多，按照国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局联合发布的《煤矿安全规程》（2014年版）第四百四十四条的规定，有瓦斯产生的煤矿，设在翻车机硐室、采区进风巷、总回风巷、主要回风巷、采取回风巷、工作面和工作面进回风巷的高低压电机和电气设备，都必须采用矿用防爆型。这些场所均属于爆炸危险区域，因此本条规定井下爆炸危险区域使用的空调制冷设备应采用防爆型。这些场所一旦发生爆炸，后果将很严重。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第11.2.11条款。本质安全型产品是按现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》GB 3836.4标准生产，专供易燃易爆场合使用的防爆电器设备。本质安全型电器设备的特征是其全部电路均为本质安全电路，即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。也就是说该类电器不是靠外壳防爆和充填物防爆，而是其电路在正常使用或出现故障时产生的电火花或热效应的能量小于0.28mJ，即瓦斯浓度为8.5%（最易爆炸的浓度）最小点燃能量。

- 现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019第11.6.7条款。要求电加热器与送风机连锁，是一种保护控制，可避免系统中因无风电加热器单独工作导致的火灾。为进一步提高安全可靠性，还要求设无风断电、超温断电保护措施，如用监视风机运行的风压差开关信号及在电加热器后面设超温断电信号与风机启停连锁等方式，来保证供电加热器的安全运行。

（三）推荐性条款

- 仓库的采暖、通风和空气调节设计除执行本规范规定外，还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范))GB 50016、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019及《冷库设计规范))GB 50072等的有关规定。

- 仓库室内空气计算温度和相对湿度应符合物品储存要求。当仓库工艺技术条件有特殊要求时，可按工艺条件确定。

- 仓库通风和空气调节系统应符合下列规定：

（1）通风、空气调节系统气流分布应满足仓库内温度、湿度均匀度的要求；

（2）水平方向不同防火分区的通风、空气调节系统应分开设置；

（3）温度、湿度要求不同的仓库的通风、空气调节系统宜分开设置；

（4）叉车充电间和中药材养护间的通风、空气调节系统应单独设置。

4、根据当地气候条件、仓库结构、存储货物、作业方式确定仓库通风系统，优先选择自然通风。

（四）推荐性条款说明

1、现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第9.1.1条的规定。本条强调在采暖、通风和空气调节设计中除执行本规范外，还应执行与设计相关的安全、环保、节能、卫生等方面的国家现行的有关标准、规范的规定。

2、现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第9.1.2条的规定。仓库内空气的计算温度和相对湿度除应符合国家现行的相关标准和规定外，还应满足仓库内物品的特殊要求。

3、现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第9.1.3条的规定。仓库一般层高较高，高架仓库层高可达30m，货架高度至仓库顶棚附近，整个仓库空间要求温、湿度→致，空气调节系统应保证送风气流分布均匀。高架仓库采用上送风方式时，应采用下回风或侧下回风方式，保证送风气流能够达到仓库下部，避免送风气流短路。

（1）对于阴凉库，应根据空气调节系统送风温差及仓库空气调节系统冷负荷，符合空气调节系统送风量，保证空气调节系统送风量能够满足冷负荷要求。

（2）减少通风、空气调节系统风管穿越建筑防火墙的几率，保证建筑防火体系的完整性，限制火灾的横向蔓延。

（3）不同温、湿度要求的库区，设在一个空气调节系统中，难以协调、影响使用。仓库空气调节系统宜按仓库的不同功能区分设。

（4）铅酸电池在充电时有氢气溢出，故宜单独设置。中药材养护包括烘干及熏蒸除虫，烘干时带有水汽和异味，熏蒸时气体有毒，应避免窜入其他房间。

4、现行国家标准《通用仓库及库区规划设计参数》GB/T 28581第6.6条的规定

###### 五、建筑照明系统设计

（一）强制性条款

- 交通建筑的照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034表6.3.10的规定；仓库的照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034表6.3.13的规定。

- 当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值得20%。

- 当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明公路密度限制应按比例提高或折减。

（二）强制性条款说明

- 照明功率密度是照明节能的重要评价指标，目前国际上采用其作为节能评价指标的国家和地区有美国、日本、新加坡以及中国香港等。由于近年来照明产品性能发展迅速，光源光效均有不同程度的提高，相应的灯具效率和镇流器效率也都有所提高，因此为照明节能的发展提供了可能性。通过合理的照明设计及采用高效照明器具，能够满足标准中照明功率密度限值的要求。

GB 50034规定了两种照明功率密度值，即现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制订的，其在本标准实施时执行。而目标值则是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%~20%，目标值执行日期由标准主管部门决定。

- 灯具的利用系数与房间的室形指数密切相关，不同室形指数的房间，满足照明功率密度要求的难易度也不相同。在实践中发现，当各类房间或场所的面积很小，或登记安装高度大，而导致利用系数过低时，照明功率密度限值得要求确实不易达到。因此，当室形指数低于一定值时，应考虑根据其室形指数对照明功率密度限值进行修正。

- 国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034中4.1.2、4.1.3规定了一些特定的场所，其照度标准值可提高或降低一级，在这种情况下，相应的照明功率密度限值也应进行相应调整。但调整照明功率密度值的前提是“按照GB 50034中 4.1.2、4.1.3的规定”对照度标准值进行调整，而不是按照设计照度值随意的提高或降低。

（三）推荐性条款

- 公共建筑选用的照明光源、镇流器的能效不宜低于相关能效标准的节能评价值。

- 公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

- 仓库照明应满足作业需求，分区、分路控制，应符合相关规范要求。

- 仓库照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定，并应符合下列规定：

- 仓库照明宜利用自然采光；

- 库房照明光源应以高效气体放电灯为主，灯具应采用具有防护罩、隔热的节能型灯具，灯具功率因数不应低于0.90；

- 库房内不得安装碘钨灯、100W以上白炽灯等高热灯具；

- 仓库的零拣、退货、包装作业区域照度不应低于200lx；收货区、发货作业区域不应低于150lx；储存区域不应低于100 lx。

- 仓库照明符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求：

- 在满足照度的情况下，照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定值；

- 在考虑显色性的基础上，选用发光效率高、寿命长的光源 高效率灯具及镇流器；

- 当采用人工照明光源时，设置调节的照明控制系统；有条件时采用智能照明系统。

（四）推荐性条款说明

- 现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第6.3.2条。到目前为止，我国已正式发布的照明产品能效标准已有8项，为推进照明节能，设计中应选用符合这些标准的“节能评价值”的产品。

- 现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034第7.3.1条。在白天自然光较强，或在深夜人员很少时，可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明，有利于节电。分组控制的目的，是为了将同一场所中天然采光充足或不充足的区域分别开关。

- 现行国家标准《通用仓库及库区规划设计参数》GB/T 28581第6.3条的规定。

- 现行行业标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第10.2.1条的规定。仓库的照明尽量采用自然光以节约能源，可在屋顶设置采光带，墙面设置采光窗或采用光导照明。气体放电灯发光效率高，寿命长，有利于节能。由于气体放电灯配套电感镇流器时通常功率因数很低，一般仅为0.4~0.5，所以应设置电容补偿，以提高功率因数。仓库为储存物品用，物品存放时间较长，且大多为可燃物，所以灯具选择尤为重要，灯具选择不合理就相当于增加了火灾隐患，所以灯具要求具有防护罩、隔热、散热效果好的节能型灯具，而且不得安装碘钨灯、l00W以上白炽灯等高热灯具。

###### 六、给排水系统设计

（一）强制性条款

- 给排水系统设计

（1）景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。

（2）民用建筑采用非传统水源时，处理出水必须保障用水终端的日常供水水质安全可靠，严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。

（3）室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

（二）强制性条款说明

- 给排水系统设计

（1）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.1.5条。我国水资源严重匮乏、人均水资源是世界平均水平的1/4，目前全国年缺水量约为400亿m3，用水形势相当严峻，为贯彻“节水”政策及避免不切实际地大量采用自来水补水的人工水景的不良行为，规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，应利用中水（优先利用市政中水）、雨水收集回用等措施，解决人工景观用水水源和补水等问题。景观用水包括人造水景的湖、水湾、瀑布及喷泉等，但属体育活动的游泳池、瀑布等不属此列。

（2）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第5.1.2条。民用建筑采用非传统水源时，处理出水的水质应按不同的用途，满足不同的现行国家水质标准。采用中水时，如用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工等杂用，其水质应符合国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920的规定；用于景观环境用水，其水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》GB/T 18921的规定。雨水回用于上述用途时，应符合国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的相关要求。严禁中水、雨水进入生活饮用水给水系统。采用非传统水源中水、雨水时，应有严格的防止误饮、误用的措施。中水处理必须设有消毒设施。公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置等。

（3）现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015第3.5.8条。遇水燃烧物质是指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体，同时放出大量热量，使可燃气体温度猛升到自燃点，从而引起燃烧爆炸的物质，都称遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小，划分为两个级别：一级遇水燃烧物质，与水或酸反应时速度快，能放出大量的易燃气体，热量大，极易引起自燃或爆炸。二级遇水燃烧物质，与水或酸反应时速度比较缓慢，放出的热量也比较少，产生的可燃气体，一般需要有水源接触，才能发生燃烧或爆炸。

（三）推荐性条款

- 给排水系统设计

（1）二次加压泵站的数量、规模、位置和泵组供水水压应根据城镇给水条件、小区规模、建筑高度、建筑的分布、使用标准、安全供水和降低能耗等因素合理确定。

（2）给水系统的供水方式及竖向分区应根据建筑的用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理和能耗等因素综合确定。分区压力要求应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定。

（3）变频调速泵组应根据用水量和用水均匀性等因素合理选择搭配水泵及调节设施，宜按供水需求自动控制水泵启动的台数，保证在高效区运行。

（4）地面以上的生活污、废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网。

（5）建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。

（6）给水泵应根据给水管网水力计算结果选型，并应保证设计工况下水泵效率处在高效区。给水泵的效率不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762规定的泵节能评价值。

（7）仓库水源宜菜用城市自来水作为水源，当条件困难需设置独立水源时，应进行技术经济论证。仓库喷洒、降尘、冲洗、绿化及消防等低质用水，应因地制宜广辟水源。

- 热水系统设计

（1）设有生活热水系统的建筑，宜优先采用余热、废热、可再生能源等作为热源，并合理配置辅助加热系统。当最高日生活热水量大于5m3时，除电力需求侧管理鼓励用电，且利用谷电加热的情况外，不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。

（2）以燃气或燃油作为热源时，宜采用燃气或燃油机组直接制备热水。当采用锅炉制备生活热水或开水时，锅炉额定工况下热效率不应低于相应的标准值要求。当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，制热量大于l0kW的热泵热水机在名义制热工况和规定条件下，性能系数(COP)不宜低于相应标准值的规定，并应有保证水质的有效措施。

（3）小区内设有集中热水供应系统的热水循环管网服务半径不宜大于300m且不应大于500m。水加热、热交换站室宜设置在小区的中心位置。

（4）仅设有洗手盆的建筑不宜设计集中生活热水供应系统。设有集中热水供应系统的建筑中，日热水用量设计值大于等于5m3或定时供应热水的用户宜设置单独的热水循环系统。集中热水供应系统的供水分区宜与用水点处的冷水分区同区，并应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和保证循环管网有效循环的措施。

（5）集中热水供应系统的管网及设备应采取保温措施，保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度计算方法确定。

（四）推荐性条款说明

- 给排水系统设计

（1）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.2条，依据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015第3.3.2条的规定。管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备，具有可利用城镇给水管网的水压而节约能耗，设备占地小，节省机房面积等优点，在工程上得到了一定的应用。但是作为供水设备的一种形式，叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。

（2）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.3条。为避免因水压过高引起的用水浪费，给水系统应竖向合理分区，每区供水压力不大于0. 45MPa，合理采取减压限流的节水措施。

（3）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.4条。当给水流量大于10m3/h时，变频组工作水泵由2台以上水泵组成比较合理，可以根据公共建筑的用水量、用水均匀性合理选择大泵、小泵搭配，泵组也可以配置气压罐，供小流量用水，避免水泵频繁启动，以降低能耗。

（4）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.2.5条。除在地下室的厨房含油废水隔油器(池)排水、中水源水、间接排水以外，地面以上的生活污、废水排水采用重力流系统直接排至室外管网，不需要动力，不需要能耗。

（5）现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555第6.1.1条。本条规定选用卫生器具、水嘴、淋浴器等产品时不仅要根据使用对象、设置场所和建筑标准等因素确定，还应考虑节水的要求，即无论选用上述产品的档次多高、多低，均要满足城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求。

（6）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.1.4条。水泵是耗能设备，应该通过计算确定水泵的流量和扬程，合理选择通过节能认证的水泵产品，减少能耗。水泵节能产品认证书由中国节能产品认证中心颁发。泵节能评价值是指在标准规定测试条件下，满足节能认证要求应达到的泵规定点的最低效率。

（7）现行行业标准《物资仓库设计规范》SBJ 09第5.4.1条的规定。物资仓库一般设于城市，就近接入城市的自来水管网经济合理多一当城市管网距离较远或仓库附近有其它的水源乡经论证使用经济合理，则应采用其它的水源。喷洒、降尘、冲洗、绿化及消防用水，水质要求不高，即使在有自来水的情况下，如果附近有塘堰、河、湖，也应优先选用这种水源。

- 热水系统设计

（1）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.1条。余热包括工业余热、集中空调系统制冷机组排放的冷凝热、蒸汽凝结水热等。当采用太阳能热水系统时，为保证热水温度恒定和保证水质，可优先考虑采用集热与辅热设备分开设置的系统。尽可能避免采用直接电加热作为主热源或集中太阳能热水系统的辅助热源，除非当地电力供应富裕、电力需求侧管理从发电系统整体效率角度，有明确的供电政策支持时，允许适当采用直接电热。

（2）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.2、5.3.3条。集中热水供应系统除有其他用蒸汽要求外，不宜采用燃气或燃油锅炉制备高温、高压蒸汽再进行热交换后供应生活热水的热源方式，是因为蒸汽的热烩比热水要高得多，将水由低温状态加热至高温、高压蒸汽再通过热交换转化为生活热水是能量的高质低用，造成能源浪费，应避免采用。酒店的洗衣房等有需要用蒸汽的要求，需要设蒸汽锅炉，制备生活热水可以采用汽-水热交换器。其他没有用蒸汽要求的公共建筑可以利用工业余热、废热、太阳能、燃气热水炉等方式制备生活热水。

为了有效地规范国内热泵热水机（器）市场，加快设备制造厂家的技术进步，现行国家标准《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》GB 29541将热泵热水机能源效率分为1~5五个等级，1级表示能源效率最高，2级表示达到节能认证的最小值，3、4级代表了我国多联机的平均能效水平，5级为标准实施后市场准入值。在设计和选用空气源热泵热水机组时，推荐采用达到节能认证的产品，即能效等级2级。

（3）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.4条。本条对水加热、热交换站室至最远建筑或用水点的服务半径作了规定，限制热水循环管网服务半径，一是减少管路上热量损失和输送动力损失;二是避免管线过长，管网末端温度降低，管网内容易滋生军团菌。要求水加热、热交换站室位置尽可能靠近热水用水量较大的建筑或部位，以及设置在小区的中心位置，可以减少热水管线的敷设长度，以降低热损耗，达到节能目的。

（4）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.5、5.3.6条。《建筑给水排水设计规范》GB 50015中规定，办公楼集中盟洗室仅设有洗手盆时，每人每日热水用水定额为5L~l0L，热水用量较少，如设置集中热水供应系统，管道长，热损失大，为保证热水出水温度还需要设热水循环泵，能耗较大，故限定仅设有洗手盆的建筑，不宜设计集中生活热水供应系统。

使用生活热水需要通过冷、热水混合后调整到所需要的使用温度。故热水供应系统需要与冷水系统分区一致，保证系统内冷水、热水压力平衡，达到节水、节能和用水舒适的目的，要求按照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555有关规定执行。

（5）现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189第5.3.7条。本条规定了热水管道绝热计算的基本原则，生活热水管的保温设计应从节能角度出发减少散热损失。

###### 七、电气系统设计

（一）强制性条款

- 应急照明的配电应按相应建筑的最高级别符合电源供给，且应能自动投入。

（二）强制性条款说明

- 现行行业标准《交通建筑电气设计规范》（JGJ 243）第8.4.2条。交通建筑的公共场所内往往会有大量的旅客和其他人员通行，有时也会非常集中，而且旅客对建筑内的环境并不熟悉，一旦建筑内供电系统出现故障（特别是在夜晚），势必会影响到整个建筑的正常照明，导致照明灯的熄灭，由于突发的黑暗会造成建筑内的旅客或其他人员出现恐慌，程序混乱，严重时可出现人员拥挤、踩踏等恶性事故发生，造成人员的伤亡。为避免此类情况发生，规定了在交通建筑的公共场所内应设置应急照明。同时为确保在供电系统出现故障时，应急照明的有效性，本条规定并强调了对于应急照明的配电应按其所在建筑的最高级别符合电源供给且能自动投入，使应急照明的供电做到安全、可靠、有效。

（三）推荐性条款

- 变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求。

- 应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。当3台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。

- 电力用户应根据其负荷特点，合理配置无功补偿装置，并达到以下要求：100kVA及以上高压供电的电力用户，变压器高压侧功率因数不低于0.95；其他电力用户，功率因数不低于0.90以上。

- 仓库区的用电负荷等级和供电要求，应根据现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052和仓储工艺要求确定，并应符合下列规定：

（1）冷库、中心控制室用电应为二级负荷；

（2）自动化库应设置备用电源，并应满足应急操作的最低容量要求。

- 企业应根据用电负荷的特性和变化规律，正确选择和配置变压器容量和台数，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行。

（四）推荐性条款说明

- 所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052中规定的能效限定值，还应达到目标能效限定值。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。

- 乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机，并采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术。对于高速电梯，在资金充足的情况下，优先采用“能量再生型”电梯。对于自动扶梯与自动人行道，当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入，保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配，以达到节电运行的目的。设置群控功能，可以最大限度地减少等候时间，减少电梯运行次数。轿厢内一段时间无预置指令时，电梯自动转为节能方式主要是关闭部分轿厢照明。高速电梯可考虑采用能量再生电梯。

- 《广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法》（广电生〔2009〕95号）第6.7.1条。

- 现行国家标准《医药工业仓储工程设计规范》GB 51073第10.1.1条的规定。

- 现行国家标准《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485第3.8条的规定。

##### 7.1.2.2建筑节能工程施工质量验收审查

- 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

- 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

- 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

- 工程使用的建筑材料应符合设计要求。墙体节能工程使用的保温隔热材料、匀质材料（构造）砌块（砖），其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求；墙体节能工程使用的浅色饰面材料，其太阳辐射吸收系数、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定；墙体节能工程使用的遮阳、通风等隔热构造，其构件的尺寸、角度等参数及遮阳材料的光学性能应符合设计要求和相关标准的规定；墙体节能工程使用的非匀质材料（构造）砌块（砖）的构造热阻或传热系数应符合设计要求和相关标准的规定。

幕墙节能工程使用的保温隔热材料、其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求和相关标准的规定；遮阳装置的抗风性能、遮阳材料的光学性能应满足设计要求；建筑外窗的气密性、传热系数、玻璃遮阳系数和可见光透射比、中空玻玻露点、遮阳材料的光学性能及遮阳装置的抗风性能应符合设计要求和相关标准的规定；屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求和相关标准的规定；屋面浅色饰面材料的太阳辐射吸收系数、耐沾污性能应符合设计要求和相关标准的规定。采光屋面的气密性、玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻瑞露点应符合设计要求和相关标准的规定。

- 墙体节能工程的施工应符合下列规定：

（1）匀质保温隔热材料的厚度、非匀质保温隔热砌块或构件的尺寸必须符合设计要求；

（2）保温板材与基层及各构造层之间的枯结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验；

（3）保温桨料应分层施工。当采用保温桨料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固.不应脱层、空鼓和开裂；

（4）当墙体节能工程的保温层采用预埋或后里锚固件固定时，锚固件数量位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。穿越保温层的预埋或后置锚固件的防水处理应符合设计要求。

- 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装.应符合下列规定：

（1）各系统的制式。应符合设计要求；

（2）各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

（3）水系统各分支管路水力平衡装置、温控装里与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

（4）空调系统应能实现设计要求的分室/区温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户/室冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。

- 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试，并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风且的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

- 空调系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

（1）管道系统的制式及其安装，应符合设计要求；

（2）各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；

（3）空调冷/热水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行；

（4）供热系统应能根据热负荷及室外温度变化实现设计要求的集中质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。

- 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷/热量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定：

（1）规格、数量应符合设计要求；

（2）方向应正确，位置应便于操作和观察。

- 空调系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，系统试运转及调试必须符合下列规定：

（1）冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试；

（2）冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进行联合试运转及调试。

（3）联合试运转及调试结果应符合设计要求，且允许偏差或规定值应符合GB 50411表11.2.11的有关规定。

- 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合GB 50411表12.2.2的规定。

- 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

- 建筑节能分部工程质，验收合格，应符合下列规定：

（1）分项工程应全部合格；

（2）质量控制资料应完整；

（3）外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

（4）建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

##### 7.1.2.3能源计量器具配备要求

- 能源计量器具配备率要求             单位：％

| 能源种类 | 进出用能单位 | 进出主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 100 | 100 | 95 |
| 固态能源 | 煤炭 | 100 | 100 | 90 |
|  | 焦炭 | 100 | 100 | 90 |
| 液态能源 | 原油 | 100 | 100 | 90 |
|  | 成品油 | 100 | 100 | 95 |
|  | 重油 | 100 | 100 | 90 |
|  | 渣油 | 100 | 100 | 90 |
| 气态能源 | 天然气 | 100 | 100 | 90 |
|  | 液化气 | 100 | 100 | 90 |
|  | 煤气 | 100 | 90 | 80 |
| 载能工质 | 蒸汽 | 100 | 80 | 70 |
|  | 水 | 100 | 95 | 80 |
| 可回收利用的余能 | 90 | 80 | -- |
| 注：1. 进出用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量载能工质流量的其它计量结算方式。 2. 进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可以不配备能源计量器具。 3. 在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水等载能工质，其耗能量很小（低于GB 17167表2规定的主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值的要求）可以不配备能源计量器具。 |

- 用能单位能源计量器具准确度等级要求

| 计量器具类别 | 计量目的 | 准确度等级要求 |
| --- | --- | --- |
| 衡器 | 进出用能单位燃料的静态计量 | 0.1 |
|  | 进出用能单位燃料的动态计量 | 0.5 |
| 电能表 | 进出用能单位有功交流 电能计量 | I类用户 | 0.5S |
|  |  | II类用户 | 0.5 |
|  |  | III类用户 | 1.0 |
|  |  | IV类用户 | 2.0 |
|  |  | V类用户 | 2.0 |
|  | 进出用能单位的直流电能计量 | 2.0 |
| 油流量表 （装置） | 进出用能单位的液体能源计量 | 成品油0.5 |
|  |  | 重油、渣油1.0 |
| 气体 流量表（装置） | 进出用能单位的气体能源计量 | 煤气2.0 |
|  |  | 天然气2.0 |
|  |  | 蒸汽2.5 |
| 水流量表 （装置） | 进出用能单位水量计量 | 管径不大于250mm | 2.5 |
|  |  | 管径大于250mm | 1.5 |
| 温度仪表 | 用于液态、气态能源的温度计量 | 2.0 |
|  | 与气体、蒸汽质量计算相关的温度计量 | 1.0 |
| 压力仪表 | 用于气态、液态能源的压力计量 | 2.0 |
|  | 与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量 | 1.0 |
| 注：1. 当计量器具是由传感器（变送器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。 2. 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户； III类用户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户；IV类用户为负荷容量为315kVA以下的计费用户；V类用户为单相供电的计费用户。 3.用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。 4.用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T18603附录和附录B的要求。 |

## 7.2 建议纳入节能审查基准承诺标准的内容

#### 7.2.1交通建筑和邮政建筑

- 由于江门市地处夏热冬暖地区的南区，因此其建筑围护结构的节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。其建筑围护结构节能设计的强制性性指标主要包括：屋顶透光面积限定值、围护结构透光部分的太阳得热系数、各部分围护结构的传热系数、入口大堂全幕玻璃的面积比限值等。

甲类公共建筑屋顶透光面积限定值——夏季屋顶水平面太阳辐射强度最大，屋顶的透光面积越大，相应建筑的能耗也越大，因此对屋顶透明部分的面积和热工性能应予以严格的限制。

围护结构热工性能限定值（屋面、外墙、单一立面外窗、屋顶的传热系数，单一立面外窗、屋顶透光部分的太阳得热系数）——夏热冬暖地区主要考虑建筑的夏季隔热。太阳辐射通过透光围护结构进入室内的热量是夏季冷负荷的主要成因，所以应对透光围护结构的遮阳性能要求较高。

入口大堂全幕玻璃的面积比不应超过15%——与非透光围护结构相比，外窗（包括透光幕墙）更容易成为建筑围护结构热工性能的薄弱环节。为了保证围护结构的热工性能，必须对非中空玻璃的面积加以控制。

- 空调系统的负荷计算、选型及设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736及《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

空调系统是交通建筑和邮政建筑的重点用能系统，为防止有些设计人员错误地利用设计手册中供方案设计或初步设计时估算用的单位建筑面积冷负荷指标，直接作为施工图设计阶段确定空调的冷负荷的依据。

- 建筑设备应选用高效节能型产品，设备的能效值达到现行国家标准规定的能效限定值及能效等级的要求。

能效限定值是配合我国实施《中华人民共和国节约能源法》中淘汰高耗能产品制度而制定的标准，它是一个强制性指标，如果用能产品的能源利用效率低于该指标就被认为是高耗能产品，根据《节能法》的规定，这种产品是不能生产或被销售的，凡生产或销售这种低效用能产品的行为都将被认为是违法行为，要受到法律的处罚。为了满足，选用设备的性能参数均应略高于现行国家标准中的能效限定值的要求。

- 建筑各区域照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034的规定，照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

照明功率密度限值是国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034的强制性条款。照明灯具能效的规定，既是照明功率密度达标的要求，也是照明节能的要求。

- 建筑给水排水系统配置的节水器具均应符合CJ 164的规定，节水器具安装率达到100%。

该条文是《全民节水行动计划》的要求。

- 能源计量器具配备率满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。

#### 7.2.2仓库

- 建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定。有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。建筑外围护结构不采用玻璃幕墙。

建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定——建筑围护的热工参数（如传热系数、热惰性指标等）应符合《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019等现行国家标准对仓库围护结构的相关规定，还应符合其他国家/行业和地方有关标准的规定，如《冷库设计规范》GB 50072、《通用仓库及库区规划设计参数》GB/T 28581、《物流建筑设计规范》GB 51157等的要求。

有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求——本条规定取自国家推荐标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.2条。有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性和开启方式对于围护结构的保温、隔热具有重要影响。气密性差或者开启方式不当会增加室内外的热湿交换，改变室内的热湿负荷，需要严格控制室内外空气的热湿交换，建筑外门、外窗的气密性等级和开启方式应符合要求。在要求室内保持正压而必须通过门、窗缝隙向外渗出时，则不予考虑气密性等级，但须考虑外门、外窗的开启方式。

建筑外围护结构不采用玻璃幕墙——本条规定取自国家推荐标准《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878第5.2.4条。玻璃幕墙用于工业建筑的主要厂房、库房等，存在能耗增大、易结露、造价高、光污染等诸多问题，因此不提倡在主要生产及辅助车间的外围护结构中采用。

- 仓库的采暖、通风和空气调节设计执行《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019及《冷库设计规范》GB 50072等相关标准的有关规定。当仓库工艺技术条件有特殊要求时，按工艺条件确定。

- 建筑设备应选用高效节能型产品，设备的能效值达到现行国家标准规定的能效限定值及能效等级的要求。

能效限定值是配合我国实施《中华人民共和国节约能源法》中淘汰高耗能产品制度而制定的标准，它是一个强制性指标，如果用能产品的能源利用效率低于该指标就被认为是高耗能产品，根据《节能法》的规定，这种产品是不能生产或被销售的，凡生产或销售这种低效用能产品的行为都将被认为是违法行为，要受到法律的处罚。为了满足，选用设备的性能参数均应略高于现行国家标准中的能效限定值的要求。

- 建筑各区域照明功率密度限值应符合现行国家标准GB 50034的规定，照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

照明功率密度限值是国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034的强制性条款。照明灯具能效的规定，既是照明功率密度达标的要求，也是照明节能的要求。

- 建筑设备应选用高效节能型产品，设备的能效值达到现行国家标准规定的能效限定值及能效等级的要求。仓库内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取国家、省现行推广的节能技术措施。

随着经济的发展，仓库的建造水准越来越高，仓库内配置电梯、水泵、风机等机电设备已较为普遍。机电设备的节电潜力很大，技术也成熟，例如电梯的智能控制，水泵、风机的变频控制等都是可以采用的节电措施，并且能收到很好的效果。

- 能源计量器具配备率满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的规定。