XMT-JK4型

四通道智能温控仪表使用说明书

一、概述

XMT-JK4型仪表是四路温度控制仪，可以同时配接4路传感器，独立的自整定模式和独立的PID参数，同时控制4路温度，整机控制性能精确可靠。

二、技术性能

- 输入类型：CU50（-50.0～150.0℃）、Pt100（-19.9～600.0℃）、K（0～1300℃）、

E（0～700.0℃）、J（0～900.0℃）、S（0～1600℃）、 所配传感器必须为隔离型的。

2、控制方式：二位式控制、PID控制

3、输出方式：继电器240V  5A(阻性负载)

4、测量精度：±0.5F·S±1字，附加冷端补尝误差±1℃

5、工作电源：AC220V  50Hz  功耗：小于4W

6、工作环境：0~50℃，相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

7、外型尺寸： 160×80×110   开孔尺寸：156×76

96×96×110    开孔尺寸：92×92

三、仪表型号定义

本仪表为4路通用型温控仪，根据客户需要出厂时预以设置。

XMT□- JK  □  □  □  □

- 2   3   4   5

“1”：仪表外型：A：96×96×110  开孔：92×92     空格：160×80×120  开孔：152×76

“2”：表示通道数：如‘4’为4通道，‘3’为3通道；

“3”：报警定义：‘0’无报警，‘1’上限报警、下限报警、上偏差报警、下偏差报警任意设定；

“4”：输入信号定义：‘1’热电偶，‘2’热电阻，‘8’自由信号

“5”：后缀：‘WT’带微型打印机，‘K’可与计算机RS485串口通讯，‘空格’无此功能

四、仪表面板布置（参考）

五、仪表使用

1、一级菜单设置

按功能键（SET键）3秒，进入一级菜单，此时‘第1路显示窗’和‘第2路显示窗’分别显示参数符号和参数值，可分别按◄（移位键）、▲、▼三键来更改参数值，修改完成后按SET键保存进入下一个参数；同样方法修改其它参数。

2、二级菜单设置

各通道参数分别按CH1、CH2、CH3、CH4三秒进入相对应的通道菜单项，可按◄、▲、▼三键来更改参数值修改完成后按SET键保存进入下一个参数；各参数见下表：

一级菜单, 按功能键（SET键）3秒进入

| 序号 | 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 菜 单 | 0 | LOCK | 密码锁 | 0～50 | 密码锁为18时，允许修改所有 参数，不为18时禁止修改所有参数 | 18 |
|  | 1 | Sn | 输入规格 | 0～4 | CU50、Pt100、K、E、J、S | 随机 |
|  | 2 | ALP | 报警定义 | 0～4 | 0：无报警； 1：上限报警 2：下限报警； 3：区间外报警 4：区间内报报警 | 1 |
|  | 3 | t | 输出周期 | 0～120 S | 设定继电器控制时的动作周期 | 20 S |
|  | 4 | dp | 小数点位置 | 0~1 | 0. 无小数点; 1.有小数点 | 0 |
|  | 5 | P-SH | 设定值上限 | P-SL～满量程 | 此参数限制了设定值的上限 | 随机 |
|  | 6 | P-SL | 设定值下限 | 量程起点 ～P-SH | 此参数限制了设定值的下限 | 随机 |
|  | 7 | OPB | 副输出方式 | 0~2 | 0.无付输出； 1.RS485串口通讯 2.带微打功能 | 0 |
|  | 8 | Add | 地址 | 1～64 （1～9999分） | 仪表在集中控制系统中的编号 (在带微型打印功能时，作打印间 隔时间) | 1 |
|  | 9 | bt | 波特率 | 0～3 | 0：1200； 1：2400； 3：4800； 4：9600 | 9600 |
| 二级菜单, 按CH1键或CH2、CH3、CH4键3秒进入 |
| 二 级菜单 各通道对应的参数设定 | 10 | SP＋N(1~4) | N通道控制点设定 | 范围由P-SL、P-SH决定 | 每一通道控制点温度设定参数 | 随机 |
|  | 11 | AL＋N | 报警设定值 | 范围由P-SL、P-SH决定 | 由AL-P参数决定报警方式 | 随机 |
|  | 12 | SC＋N | 误差修正值 | ±20.0 | 传感器的误差修正值 | 0 |
|  | 13 | P＋N | 比例带 | 0～200.0 | 比例带决定了系统比例增益 的大小, P越大, 比例的作用越小,过 冲越小, 但太小会增加升温时间 P=0时，转为二位式控制 | 15.0 |
|  | 14 | I＋N | 积分时间 | 0～3000 | 设定积分时间，以解除比例控制 所发生之残余偏差, 太大会延缓 系统达到平衡的时间, 太小会产 生波动 | 240 |
|  | 15 | d＋N | 微分时间 | 0～200S | 设定微分时间，以防止输出的波 动,提高控制的稳定性 | 30 |
|  | 16 | Hy＋N | 主控与报警回差 | 0.1～50.0 | 主控只有二位式控制时才有意义 | 1.0 |
|  | 17 | At＋N | 自整定参数 | 0~1 | 0：关闭自整定 1：开启自整定 | 0 |

3、时间参数设置（带打印功能时有）  带打印时请将波特率设为9600

同时按◄＋▼键进入时间参数菜单，参数设置方法同上。参数如下表：

| 序号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 | 取值范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | yer | 年 | 设置年份参数 | 0～99 | ― |
| 19 | yue | 月 | 设置月份参数 | 1～12 | ― |
| 20 | dA | 日 | 设置日期参数 | 1～31 | ― |
| 21 | Ho | 小时 | 设置小时参数 | 1～23 | ― |
| 22 | Fen | 分 | 设置分钟参数 | 0～59 | ― |

六、仪表接线图（参考）

仪表接线仅做参考，具体以仪表外壳接线为准

注： 1：打印机接口接线，‘R’即为打印机并排线的第‘21’线，‘T’即为打印机并排线的第‘19’线，并排线的‘10-18’线接在共用地线上（配炜煌微打）。多余排线不用接。 2：仪表的通讯、打印功能不能同时兼有，两者选其一。

七、自整定操作

首先设置好设定值，然后进入菜单，将回差设为0.5～1左右，将AT设置为1，仪表进入自整定状态，相应显示窗闪烁显示“AT”字符，此时仪表为位式控制，经过三次上下振荡之后，仪表确定出新的P、I、D等参数并保存，仪表复位进入控制状态。

八、注意事项

1、所配传感器必须为隔离型的。

2、若发现仪表所有数字显示跳动，请检查仪表的工作电压是否正常，并使之符合规定。

3、通电后一直在显示窗显示“HH或LL”，请检查传感器是否断线，短路其它接线情况。

4、发现参数不能改，请检查‘LC’是否为18。

九、故障分析

XMT-JK4系列智能温度巡回检测仪采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知当地代理商或者与我们联系。表9-1是XMT-JK4系列智能温度巡回检测仪在日常应用中的几个常见故障：

表9-1 常见故障处理

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不正常（黑屏） | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际不符 显示“HH” | 1、输入规格（Sn）设定有误 2、信号接线错误 3、传感器损坏 4、输入的测量信号超出量程 | 1、检查输入规格 2、检查信号线 3、检测传感器 4、检查输入信号 |
| 报警输出不正常 | 报警定义参数设置有误 | 重新设置报警定义参数值 |
| 仪表参数不能修改 | 检查密码锁项‘LC’是否为18 | － |

附1：仪表参数提示符字母与英文字母对照表

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | Y |  |

仪表服务指南

A、初次使用XMT-JK4系列4路温控仪须知：

在您初次使用本产品前，请务必首先仔细阅读随机配送的说明书，这会有助于你更好地使用本产品。如果你未按说明书要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，我公司将不对由此导致的任何损失承担责任。

说明书的用途在于帮助您正确的使用我公司产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。说明书中的图片与接线图仅供参考，如有图片或接线图与产品实物不符，请以产品实物为准。我公司致力于不断改变产品功能，提高服务质量，因此保留对说明书中的所描述的功能进行更改而不预先另行通知的权利。

仪表的控制输出部分应采用相应的保护措施，我公司对仪表的输出控制等原因造成的损失将不承担责任。

如果您在使用我公司产品的过程中发现本产品的实际情况与本说明书中有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，可来电垂询或登陆我公司查询。

B、保修原则：

1、仪表免费保修期为十八个月（产品质量问题）。

2、保修期自用户购买之日起计算，以用户的购买发票（注明产品型号、主机序列号）或复印件为凭证。若无法提供发票者，则依我公司之日起计算。

3、保修期内，由于客户使用不当而损坏的产品，或客户已开启产品合格封条，需收一定费用。产品修复后，可再免费保修半年。

4、客户须知：

1) 请务必将产品寄回，并附带产品故障说明，帮助工程师尽快修复。

2) 请准确填写电话/传真号码，通讯地址及联系人，以便维修品返还。

3) 若您希望工程师去现场进行维修，则须负担由此产生的费用。

4) 本厂一般以邮件方式送回（不附保险），若需以其他方式运输，请在表内注明，并支付相关费用。

注：本公司将不断改进产品技术、设计及规格，如有变更，以实物为准，恕不另行通知。