广东新兴铸管有限公司

大规格球墨铸铁管生产线

设备招标

除尘设备招标文件-技术要求

(文件编号XE19-xxx)

新兴河北工程技术有限公司

2019年04月11日

目    录

1、概  述	1

1.1 项目名称、建设单位和建设地址	1

1.1 简介	1

1.2 名词解释	1

2、投标要求	1

3、设计依据	1

3.1 建设项目基本信息	1

3.2 自然与环境条件	2

3.3 项目建设内容	2

3.4 环保设计依据及执行标准	4

4、技术要求	5

4.1. 粉尘治理	5

5.1、投标方投标工作内容	11

5.2投标报价	12

6.通用要求	13

6.1安全环保	13

6.2机械	14

6.3电气	15

6.4信息化	18

6.5图纸和设计	18

6.6部件品牌要求	18

7、验收	19

# 1、概  述

## 1.1 项目名称、建设单位和建设地址

## 1.1 简介

本文件是广东新兴铸管有限公司大规格球墨铸铁管生产线项目-除尘系统设备供货的招标技术要求，包含：除尘系统设计，除尘风机（含隔音房）供货安装、除尘器设备供货制作安装、除尘系统成套的电控系统。

投标商（供货商）提供的技术文件、设备及技术服务内容应符合此文件要求。

## 1.2 名词解释

- 卖方：指中标的投标商（供货商）。

- 买方：广东新兴铸管有限公司

- 交货期：合同签订生效后，至最后一批标的设备到达合同所约定地点的日期。

- 安装、调试期：设备交货后（交货期结束）至热负荷试车之间的时间段。

- 热负荷试车：是指安装调试期结束后，至达产期限。

- 达产期：设备热负荷试车开始计时，至验收合格签字时间，包含设备数据采集和信息交互功能达到技术要求。

# 2、投标要求

本项目采用国内公开招标方式，邀请合格的、有信誉的国内外投标方参与工艺技术设计和设备供货的投标。

投标方对其提供的技术、供货设备的质量、性能和消耗指标完全负责。

投标方所提供的设备应达到国际先进水平，并具有经济、可靠的特点。

投标方提供的技术和设备，确保无知识产权的纠纷（含设备投入使用后）

投标方应按招标文件的要求，提交由买卖双方分别供货的详细供货范围及分交方案，投标方对技术和设备运行总负责，并不得利用分包商工作失误来逃避其应负的责任。

# 3、设计依据

## 3.1 建设项目基本信息

项目名称：广东新兴铸管有限公司大规格球墨铸铁管生产线项目-除尘系统设备供货。

建设单位：广东新兴铸管有限公司

建设性质：新建

建设地址：广东阳春市新兴铸管有限公司工业园区内

企业性质：有限责任公司

本项目的主要内容为广东新兴铸管有限公司三期大规格球墨铸铁管扩产升级项目-除尘系统设备供货，包含：除尘系统设计，除尘风机（含隔音房）供货安装、除尘器设备供货制作安装、除尘成套的电控系统。

注：卖方对各除尘系统最终岗位的除尘效果和外排达标排放负责。

## 3.2 自然与环境条件

### 3.2.1 气象与水文

本项目建设地区属亚热带季风气候区，海陆性气候明显，气候温和。年平均气温22.3℃，历史最高气温38.4℃，历史最低气温-1.8℃，平均日照1748.2小时，光照时间长，热量丰富，雨量充沛，雨季长，年平均暴雨日数13天，与阳江市同属广东省三大暴雨中心之一，年平均降水量2392.3毫米，主要雨季是4-9月，季风活动明显，冬季盛行东北风，夏季偏南风居多，主导风向是东北风，冬春易旱，夏季易涝；平均雷暴日数92天，属雷暴高发区，暴雨常诱发崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害。阳春市气候温和，一年四季或昼夜气温变化不大，本区每年台风活动频繁。

### 3.2.2 电力及辅助条件

高压电网情况：

- 额定电压： AC6KV

- 正常电压波动范围：±7%

- 额定工作频率： 50Hz

车间动力电源：

- 供电系统：三相五线制

- 额定电压：AC 380V

- 电压波动范围：±10%

- 额定工作频率：50HZ

设备冷却水：

- 循环水压力：2~3bar

## 3.3 项目建设内容

本项目的主要内容为广东新兴铸管有限公司三期大规格球墨铸铁管扩产升级项目-除尘系统设备供货（含系统设计）。中标方负责对除尘系统进行合理设计，并对末端除尘罩进行优化，负责提供末端收尘装置的优化，对末端除尘效果负责。

本项目所含的具体治理内容及初步方案：（具体细节需要投标厂家现场勘查确定）

（1）熔炼除尘方案

1、新上除尘系统，针对于现场出铁、兑铁、加料、扒渣、抓渣工况的烟尘进行捕集，新上除尘设备（风机、烟囱和除尘器）位置在炼铁值班室北侧空地上。见下图：

在电炉炉台上设置四套除尘罩，分别是：电炉1#、2#共用一个除尘罩，称为除尘罩A；电炉3#、4#共用一个除尘罩，称为除尘罩B；电炉5#单独一个除尘罩，称为除尘罩C；扒渣工位一个除尘罩D；

其中，除尘罩A、除尘罩B为固定罩；除尘罩C为移动罩（沿加料车方向移动），除尘罩D为固定罩。

除尘系统风机风量：20万m³/h，按照三台电炉最大烟尘工况考虑。

- 现有熔炼除尘系统15万m³/h，用在2个进铁翻铁工位，以及新增加的球化工位、取样工位。

（2）球化除尘

1、将现有除尘系统进行改造：风机换新、除尘器增加喷粉装置（防止布袋糊袋现象）。

2、利用原有熔炼除尘系统用于新增的球化工位和取样工位。

（3）离心机除尘系统

将现有除尘系统进行改造，增加2个除尘箱体、除尘器内烟道改造、风机新购。原有除尘系统风量为9万，改造后除尘风量为15万。负责两套离心机同时工作时的烟尘收集。

（4）三磨除尘

将现有三磨除尘系统进行改造，布袋加长至7.5m，风机更换为6万m³/h；管道系统改造、除尘罩优化。原有除尘系统风量为4.8万。

（5）喷锌除尘系统

原有除尘设备不变，将现有除尘管道系统进行改造优化。

以上技术方案，需要投标厂家现场勘查确定，招标开标前最终确定。

## 3.4 环保设计依据及执行标准

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

建设项目环境保护管理条例1998年发布（2017年7月16日修订）

环保部2018年第九号文，《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》——“2+26”城市特别排放限值。

YB 9066-95               建设项目环境保护设计规定

GB 16297-96             《大汽污染物综合排放标准》

GB3095-2012             《环境空气质量要求》

GB 8978-1996            《污水综合排放标准》

GB50019—2003           《采暖通风与空气调节设计规范》

GB12348-2008            《工业企业厂界噪声标准》

GB50087-2013            《工业企业噪声控制设计规范》

GB/T6719-2009           《袋式除尘器技术要求》

GB50235-2010           《工业金属管道工程施工及验收规范》

HJ/T328-2006            《环境保护产品技术要求脉冲喷吹类袋式除尘器》

HJ/T327-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器滤袋》

HJ/T324-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器用滤料》

HJ/T284-2006            《环境保护产品技术要求袋式除尘器用电磁脉冲阀》

JB/T8471-2010           《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》

JB/T8690-2014           《工业通风机噪声限值》

GB8959-2007            《铸造防尘技术规程》

DB44/27-2001            《广东省大气污染物排放限值》

HJ 435-2008              《钢铁工业除尘工程技术规范》

T/CFA03802-2-2017       《铸造行业大气污染排放限值》

DB 13/ 2322-2016         《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

HJ75-2017               《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》

国家及行业其它现行相关标准规范，不仅限于上述规范、标准。

主要污染物的排放限制见下表：

| 污染物名称 | 有组织排放限值 mg/m³ | 参照标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | T/CFA03802-2-2017 和DB44/27-2001 超低排放标准 |
| 噪声 | 85dB | GB50087-2013 |

# 4、技术要求

## 4.1. 粉尘治理

### 4.1.1除尘系统基本设计原则

1、根据生产工况要求设计合适的除尘系统，使每一个产生粉尘污染的工序都有合理的风量，要求在不影响工艺生产的情况下，杜绝无组织排放，避免粉尘扩散到车间，确保岗位粉尘含量不超过无组织排放限值。

2、本项目的除尘罩设计、制作安装由工艺生产设备的厂家负责，中标的除尘设备厂家负责对其设计的除尘罩及末端捕集形式进行审核，提出合理的改进设计，对各除尘罩的风量和风速进行计量，并对除尘效果负责。

3、除尘系统的总体布置应符合以下要求：

a、在投资和运行经济合理情况下工艺流程合理，除尘器应尽量靠近污染源布置；

b、合理利用地形、厂房、设备布置条件；

c、充分利用厂区公用设施及供配电系统；

d、交通便利、运输畅通，方便施工及运行维护。

4、并且通过管道阀门实现除尘点的开闭控制。根据不同工作条件下的集烟需要打开或关闭，并能够根据实际工艺要求调节开度，和现场设备实现操作集成。

6、	除尘器具有合理的安装和检修空间，具有合理的卸灰运输通道。

7、	应能针对污染源的规律和特点，以及厂房结构和现场条件，合理设计管网系统，尽可能减少弯头，保持走向通畅，以减少系统阻力。

8、管道应有防积灰措施，应合理设置清灰孔和检查门。

9、粉尘储存和运输应防止二次污染，卸灰系统应结合工厂设施进行设计。

10、采用先进、成熟、可靠的技术与装备，技术指标达到国内同类项目先进水平。

11、除尘系统操作、维护、检修方便，具有完善的自动检测、控制功能。

12、除尘设施的设置与生产模式相适应，不得影响工艺生产操作和维护检修。

13、充分考虑运行费用，降低运行能耗。

14、因地制宜，合理布局，减少占地面积。

15、设置必要的梯子、平台、栏杆、防护罩、照明等设施，满足劳动安全卫生的要求。整个系统配套设施的设置符合安全质量体系的要求。

16、烟囱高度满足相关规范，并带有取样平台、斜爬梯或螺旋爬梯和防雷接地装置。

17、除尘风管在安装完毕后应进行清扫，保证风管内不留任何杂物。

18、除尘管道弯头曲率半径大于等于1.5R。

19、除尘罩应尽可能的密封，美观、不影响工艺生产，能将烟尘完全捕集。

### 4.1.2除尘器技术要求

1、除尘器应根据粉尘的性质进行防火、防爆设计。（尤其是锌粉的除尘系统，应有防自燃的自动灭火装置、防爆装置、并且保证设备出厂前进行泄漏试验，保证漏风率为零）。喷锌除尘系统，应为防爆电机，应有防自燃的自动灭火装置、防爆装置、温湿度感应控制调节报警及紧急降温系统、粉尘浓度报警系统、前端阻火设计、防火阀，投标时说明措施的设计思路和工作原理，并且保证设备出厂前进行泄漏试验，保证漏风率为零。

2、	除尘器进出口、风机进出口应设置软连接，软连接使用寿命不低于两年。

3、新上的熔炼除尘前置重力沉降室；离线过滤风速均为≤0.8m/min。滤料为PTFE覆膜涤纶针刺毡，单位重量≥550g/Nm3，常温，能够防水防油防静电，有效使用寿命大于2年。滤料应根据实际粉尘性质和使用条件选取，但必须经过买方确认。

4、除尘器人孔、检修门制作采用剪冲工艺，重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄漏。

5、各层平台按标准安装防雨照明灯；

6、涂装：刷漆为外表面环氧防腐底漆底漆两道，RAL7045电视灰聚氨酯丙烯酸面漆面漆两道，按国标安装栏杆。在车间内完成，厚度160μm。

7、箱体：除尘器箱体确保耐压大于±8,000Pa。

8、灰斗：采用锥形灰斗，灰斗四个侧面的角度均＞65°，灰斗壁板对角线误差<5mm，灰斗内四角做圆弧过渡板；设计有良好的结构和足够数量的加强筋板，确保设备承受满灰时的重量和耐压强度；灰仓能够满足不小于3天的存灰量；每个灰斗包括仓壁振动器、料位计、人孔门、插板阀、星型卸灰阀。设置检修平台，方便检修。

9、	脉冲喷吹系统：采用淹没式脉冲阀，DC24V，膜片及阀体寿命(在0.6Mpa压力下)≥100万次。喷吹管固定端设计时要求拆卸方便，喷吹管的固定螺栓要求采用不锈钢材质。脉冲阀喷吹用的分气包设计制造检验应参照压力容器标准和和有关设计规范要求执行；气包容积要能够满足脉冲阀喷吹后，单个气包压降不小于30％的要求；分气包设排污阀(置于箱体外)、（带表弯、阀门）压力表、气包之间连通管和阀门等附件。要求配套储气罐，储气罐容积按清灰用耗气量及罐车气力输送输送时耗气量确定；储气罐为压力容器，其设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行；储气罐上配套安全阀、排污装置及压力表；储气罐出口设置防油、防水装置等。厂家负责储气罐在当地报验工作。

10、除尘器露天布置，考虑防风、防雨、等措施，以及设备本身的防雷和接地措施。

11、除尘器及其辅助设备、阀门的噪音在距离设备1m处不大于85dB(A)。

12、除尘器适应24小时连续运行的工作制度。

13、除尘器顶部设有轻便式顶盖，开启方便（确保强度、钢质及密封性）；同时箱体顶盖设计成有一定的倾斜度，以保证雨水畅通，防止积水。

14、爬梯、平台、栏杆、管道：除尘器设置必要的爬梯、平台及护栏。除有安全规定的防止掉落危险的位置用花纹板外，其它所有平台、楼梯采用格栅式踏步，平台踏板采用δ≥5mm花纹钢板或钢格板制作，踏板剪切、折弯。除尘系统管道及平台、扶梯、踏板的设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行。护栏高度不低于1200mm，爬梯要求宽度不低于700mm，栏杆符合安全标准。仓壁振动器、检修门按照方便检修的原则设置检修平台。

15、阀门：脉冲布袋除尘器具备离线清灰和离线检修清灰功能，除尘器每室设清灰用离线阀、每室进风口设手动调节阀门（带阀板开度指示、定位固定装置）。离线阀启闭灵活、开闭到位、无漏气现象；箱体入口调节阀启闭灵活、开闭到位。

16、要求除尘器进出口及每室离线阀两侧均配有压差检测装置，检测信号进入中控显示。每个箱体进出口处均设置一个机械式压力检测点，以检测气流分布的均匀程度，直观检测显示布袋内外压差。

17、配套件采用标准化元件和标准化设备组件，以适合用户使用更换的需要，选用国家标准产品或质量可靠、性能鉴定合格的优质产品。

18、设备焊接件严格执行国家有关焊接标准。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的无损探伤检查。凡是连续焊接均要求气体保护焊接，并采用煤油渗漏法进行焊缝检验。除加强筋外，所有壁板均需双面满焊。

19、除尘器主要部件出厂前需进行预组装。设备的各个组件和部件，按需备有吊耳或吊孔。

20、除尘器本体设计时，要求充分考虑强度，能够承受地震、风、雪、检修等负荷。

21、输、卸灰系统设备：包含水平螺旋输送机、自动卸灰阀、接灰装置（含仓壁振动器、高低料位计，立柱、平台、支架、扶梯）等。

22、所有低压电动机采用节能型电动机，并符合国家最新节能标准要求。

### 4.1.3重力沉降室

旋风除尘器/重力沉降室作为粉尘预处理与滤袋除尘器配套使用（旋风除尘器与喷锌布袋除尘器配套使用，重力沉降室与打磨滤筒除尘器配套使用），应满足系统风量设计要求，壁厚≥6mm，设集中储灰斗，仓壁振动器，卸灰运输无二次扬尘，并且易装载转运，旋风卸灰间要进行封闭处理。

### 4.1.4电气系统

1)	除尘器选用S7-1500系列PLC；具有以太网通讯模块，采用西门子品牌交换机，工控机选择研华或DELL，画面使用正版TIA-WINCC，显示器尺寸为27英寸；PLC柜门配备10寸西门子工业面板，用以显示除尘系统参数及主要控制；电气元件选用施耐德（按钮、开关、接触器）；现场配电箱选用双层、密闭不锈钢箱防爆箱；所有喷吹阀、脉冲阀要有续流二极管；所有喷吹阀提升阀要有防雨雪措施；脉冲阀品牌ASCO。电缆桥架的采用按照标准制作。

2)	电气控制柜体采用标准威图柜体，元器件单面安装，颜色驼灰。（所有电气元件均采用市场能正常采购到的标准元件，禁止使用自己制作的元件）.

3)	变频器品牌三选一：西门子、ABB、施耐德(采用通讯控制)；

4)	除尘器按照设置PLC系统，对除尘器进行控制，除尘PLC故障时自动回到就地操作模式，就地操作模式能对现场进行手动操作。除尘器的操作通过安装在除尘值班室内的工控机进行操作。

5)	除尘器的反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先，通常情况下，置于混合控制方式，也可以切换到手动清灰，分别对每个室进行单独清灰；压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处；除尘器的每个箱体进口处均设置一个压力检测点，以检测气流分布的均匀程度。

6)	除尘器配带机旁清灰控制柜和机房仪表柜（包括主控柜和仪表柜，安装在除尘系统操作室内)。清灰控制柜设手动和自动转换开关，当置于手动位置时，供除尘器清灰设备的检修及调试用；当置于自动位置时，按清灰程序控制。手动时螺旋输送机和各除尘箱体卸灰星形给料机之间要设置单机与联锁。控制柜和仪表柜应预留有20％输入和输出点。

7)	电控柜防护等级不低于IP30，防尘、防小动物。配电柜壳体采用2.0mm以上冷轧板压制成型、操作箱采用1.5mm以上冷轧板压制成型导轨结实。

8)	除尘器中的运转设备均应设置机械故障报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，并送至操作室内，在主控柜上设置显示报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。

9)	卸灰间外设置声光报警，除尘储灰量达到料位计时，开始报警提醒岗位操作人员开始卸灰。

10)	除尘系统的PLC将所有的除尘系统信号送至主控制系统PLC，操作终端设置除尘器值班室。除尘器各运行参数需全部引至上位机画面，并有历史曲线可查。

11)	工厂设计与除尘器信号交接点如下：

	除尘系统主风机的运行信号

	除尘系统主风机的停止信号。

	除尘器提供给买方（工厂设计）以下信号进入中控室显示：

	除尘器清灰系统正常运行信号

	除尘器清灰系统故障信号

	除尘器卸灰系统正常运行信号

	除尘器卸灰系统故障信号

	贮灰仓高料位信号

	除尘器进出口压差信号（4~20mmA电流信号）

	除尘器其他运行控制信号

12)	除尘器应设有必要的照明和检修所需的电源插座。

13)	除尘器PLC柜有数据显示，可在工控机上对脉冲阀动作时间、间隔时间，提升阀动作时间等参数在屏幕上现场修改，并可在触摸屏上监视除尘器运行状态和控制除尘器的相关设备。

14)	除尘器本体的照明（包括除尘风机处照明，开关需单设）、检修电源箱及防雷接地系统由卖方负责。照明采用防雨LED节能灯。

15)	现场检修电源配置：除尘器螺旋输送机平台设置检修电源总容量200A。检修电源箱内断路器需具备漏电保护功能，要求一机一闸一漏。

16）除尘系统的检测项目应包括以下内容：

	  除尘器入口烟气温度检测，各个箱室进出口压力检测

	风机轴承温度、风门开度

	电机轴承温度、定子温度

	电机电流

	风机转速

风机测振

	风机出口流量

	风机进口压力

	布袋除尘器、旋风除尘器进出口压差

	末端阀门的开关显示

	以上检测内容均要在上位机（卖方提供）显示。

17)	其他电控要求详见电气设备通用技术要求。

### 4.1.5除尘系统配套设施

1)	反吹供应系统，应由管路排水装置、贮气罐、调压装置及除油、除水净化设备等组成。

2)	除尘系统输灰、卸灰装置均采用手动和自动两种控制方式进行控制。手动控制在机旁和风机操作室均可进行控制，自动控制采用料位控制和定时控制两种方式。a：除喷锌除尘外，其他除尘系统采用除尘本体灰斗储存，灰斗设置料位计。每套系统均考虑集中单点定时卸灰，采用加湿卸灰，卸灰口下净空要求4m高，汽车拉灰，卸灰过程无二次扬尘。b：喷锌除尘系统要求集中连续卸灰，采用卸灰小车接灰，一用一备设计供货，小车内套吨袋设计，卸灰过程无二次扬尘。卸灰间、配电室应封闭设计。

3)	除尘系统应设计考虑配电房、卸灰间等附属设施。除尘器下的配电室、卸灰间为钢框架结构，由中标厂家负责设计。

4)	所有选用配套件符合国家标准要求及相关认证。

5)	安全栏杆、安全通道等严格按国家相关标准执行。

6)	焊接件需满足相关标准规范，在车间内加工制作件、箱体须用自动焊机焊接。

7)	配电室等按照国家规范要求，做防雷接地设计。

5、投标要求

## 5.1、投标方投标工作内容

- 认真阅读分析标书的各项内容，并针对标书内容作出相应响应。

- 方案设计：投标方根据甲方提供的资料和现场勘探实际情况进行设计。包括：设备描述，设备组成，设备结构图和布置图，设备尺寸、重量，设备配置表（型号、品牌等），设备主要技术参数，能源消耗，设计计算说明书等。

- 投标方投标方案，可优于招标文件要求。

## 5.2投标报价

- 报价含：设计、制造、运输、安装、调试等。

- 报价单位：RMB元

- 报价总表（含13%增值税）

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 重量 | 数量 | 单价 | 总价 | 报价组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 制造 | 运输 | 安装 | 调试 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分项报价

| 序号 | 标的名称 | 部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 设备分专业报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机械 | 电器 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价说明：随机备件免费供应，满足6个月连续生产需要。列出随机备件的明细、数量及单价,乙方对提供的随机备件明细、数量和质量负责。

- 设备材料及配件选型明细表：

| 序号 | 名称 | 型号 （规格） | 材质（是否耐高温℃） | 钢板厚度（mm） | 减速机电机型号 | 风机型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器 | 本体 |  |  |  | — |  |  |
| 2 |  | 反吹系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 滤袋 |  |  | — | — | — |  |
| 4 | 除尘罩 |  |  |  |  | — |  |
| 5 | 主管道 |  |  |  | — | — |  |
| 6 | 支管道 |  |  |  | — | — |  |
| 7 | 阀门 |  |  | — | — | — |  |
| 8 | 轴承 |  |  | — | — | — |  |
| 9 | 紧固件等标准件 |  |  | — | — | — |  |
| 10 | 开关、接触器、继电气 |  |  | — | — | — |  |
| 11 | 输入面板 |  |  | — | — | — |  |
| 12 | PLC |  |  | — | — | — |  |
| 13 | 变频器 |  |  | — | — | — |  |
| 14 | 工控机 |  |  | — | — | — |  |
| 15 | 电源 |  |  | — | — | — |  |
| 16 | 电缆 |  |  | — | — | — |  |
| 17 | 编码器 |  |  | — | — | — |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

- 交货期：合同签订后    天完成，开始试运行。

# 6.通用要求

## 6.1安全环保

### 6.1.1安全

配备皮带护罩、联轴罩、护栏、格栅和其他防护装置。

材料应：不燃或慢燃（如果为塑料制品）、不刺激皮肤、防腐、在安全级别限度之下使用（能力、压力、温度和强度）。要符合油漆、油料和其他化学品的安全标准的规定。所有材料在选用时应考虑环境条件。

设备应配备安全说明书。说明书还应包括有关设备重大极端危险、建议、非常规检查和测试的信息。

系统控制优先使用故障自动防护控制系统和联锁安全防护系统。

安全构件设计制造单位需具备相应的资质。

### 6.1.2环保

  - 粉尘控制

采取一切必要的措施，防控现场作业而产生的粉尘。

  - 禁用材料

禁止使用以下材料：

- 含有石棉的产品。

- 含有附加尿素甲醛的产品。

- 含有多氯联苯的产品。

- 含有氯化碳氟化合物的产品。

- 含铅超过0.2%的焊剂或熔剂以及含铅超过8%的家用水管或管道配件。

- 含铅油漆。

### 6.1.3噪声控制和静音操作

各传动机械系统装置的噪声做隔音等措施，满足工业企业内工作场所噪声限值（≤85dB） 。

### 6.1.4节能

使用高效的机械系统、设备和计算机控制措施，实现节能措施。

## 6.2机械

  - 操作和维修

设施操作系统的设计应保证操作简便、高效，并能在使用期内轻松地进行经济实惠的维修。部件标准化,采用标准化部件降低维修成本。

标准件如轴承、减速机、抱闸等设计采用国内国际先进公司的系列产品，以保证零部件良好的互换性；

  - 仪表仪器

各个系统都应配备足够的测量仪器，帮助操作员对系统进行测试、操作和调节。

  - 设备润滑

有相对运动的部位设置润滑装置，高速或重载或环境差的部位设置在线润滑装置。

  - 设备冗余

系统故障导致修理费非常高或需要更换生产设备时，或者对应用程序极为重要的活动被打断时，提供冗余系统或设备。

  - 其他要求：

非标设备标识，对有追溯性要求的部件进行永久性标识，无特殊要求的不进行任何标识。

设计、制作均采用公制单位，紧固件采用公制螺纹；

电机、减速机、钢丝绳、钢轨、车轮、密封件等标准件选型全部按照冶金或重载使用条件、级别选型、采购；

钢板、型材、铸件等非标件、原材料必须全部提供有效的出厂检验合格证书、入厂检验合格报告。保留试样、提供条件，以便甲方或第三方复检；

产品制造符合ISO9000质量保证体系要求，具备甲方或第三方核查、检验条件。

设备表面颜色，热态移动设备和外露旋转部件采用黄色、安全构件采用黄黑相间的颜色。主体设备采用蓝色，工艺管网和阀门根据介质类别选用相应颜色。具体色号在技术协议中确定。

  - 机械设计规则

使用最新版本《机械设计术手册》。

若这些标准与本文件发生冲突，以更严格者为准。

## 6.3电气

  - 电气系统 接入动力电源为380伏/3相/50赫兹，高压为10KV。

  - 所有设计必须符合国内电气设计规范，此次设计需具体执行的相关国际和国内标准和规范由投标方在应标时详细列出。

  - 工控采用铸管行业国际领先的控制技术和手段，选用性能可靠、运算能力强的PLC控制器和其他电气元件，实现铸管生产线的自动化。

  - 所有软件（包括系统软件、驱动程序、应用软件等）为正版软件；系统软件（包括编程、组态）必须采用中英文版本，必须是基于Windows开发的软件；控制系统操作界面必须为中文。

  - 电气设备低压配电柜、传动柜、控制柜和变频柜等必须符合规范。

  - 电气系统采取保护功能：过载保护、短路保护、过电压/欠电压保护、接地保护等。

  - 所有整流、逆变电子单元（即直流调速器、变频器等）均需配有滤波电抗器，防止无线电辐射和干扰其他设备和通讯线路正常工作；防止电源系统被高次谐波污染。

  - PLC之间的通讯通过Industrial Ethernet(工业以太网)进行,通讯速率100M/S，每套PLC必须配上相应的以太网通讯网卡，每套PLC中CPU模块均带PROFIBUS-DP网络通讯接口和编程接口。

  - 要求电气系统设计和设备选型必须考虑夏季气温很高和铸管行业高温及多粉尘的特点，杜绝设备在运行中降容使用。

  - 高温区域的电缆桥架必须采取隔热措施，电缆必须选用耐高温电缆。

  - 投标方确保提供的电气设备（包括配套设备）必须是全新的、未使用过的、技术先进、成熟可靠、并经过严格的出厂试验和质量检测的产品。

  - 电控系统元器件的性能应满足国际电工IEC标准，电气元件要通过中国3C认证。

  - 电气元件软启动器、变频器、人机界面、编码器、工控机、智能开关、塑壳开关、空气开关、接触器、热继电气、电机保护等选用西门子、ABB或施耐德品牌。

  - 现场接近开关、限位等选用进口或国产一线品牌的产品。

  - 电气元件选用品牌和具体型号请在报价时详细列出。

  - 除尘系统PLC设计要求

- 设备的控制系统应采用PLC控制，系统预留一个网口用于工业数据采集，触摸屏本体带网口；PLC与触摸屏IP地址、子网掩码、路由器地址或默认网关参数按照买方要求配置；使能连接机制中的允许从远程伙伴使用PUT/GET通信访问。

- PLC开关量应预留不少于20%备用输入与输出通道。模拟量AI、AO点预留4路；

- 温度、压力、流量、电压、电流等需要数据采集的信号需采用安全栅进行信号隔离。

- 柜内电器件所需品牌配置见电气设备品牌要求表。

- 直流电源回路必须采用直流开关。

- 现场至PLC输入信号，需要使用直流空开进行隔离，可以几个输入点公用1个空开（不能超过8个）。

- 液压控制回路至现场电磁阀采用1P直流断路器分组隔离，每2组阀一个开关。

- PLC电源、HIM电源与控制电源分开设计，控制电采用安全继电器进行停送电。

- 互为备用的电机采用变频或软启控制时，必须采用一对一方式，不能通过接触器切换。

- 柜内布局合理，方便检修，必须提供配电柜装配图且甲方审核后制作。

- 要求超过30KW（包含30KW）电机启动必须采取降压启动方式（不频繁启动采用軟启，频繁启动采用变频）。

附表：主要电气元器件品牌要求：

| 序号 | 类别 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器，塑 壳断路器 | 天水长城、天水 213、常 熟电器 | 国内一线品牌 |
| 2 | 接触器、热继电器、电机保护开 关 | 施耐德，西门子,ABB | 可使用以上品牌国内合资厂生产的产品 |
| 3 | PLC | SIEMENS | 选用 S7-1513 及以上产品，工业以太网接口。 |
| 4 | 变频器 | SIEMENS G120 系列 | 采用Profinet 与PLC 通讯 |
| 5 | 软启动器 | 上海西普 |  |
| 6 | 操作面板 | SIEMENS | 选用 SIEMENS 10 吋及以上的精智系列面板 |
| 7 | 激光测距 | SICK，IFM | 配套安装附件，高温区域配套加装水冷装置 |
| 8 | 编码器 | SICK，P+F，格鲁克 | 绝对值采用Profinet 通讯，增量型采用 HTL/TTL |
| 9 | 接近开关，对射 开关，漫反射开关 | 浙江楠海科技、上海共融 电气 | 三线制PNP 常开 |
| 10 | 配电柜 | 宽*深*高 800*8002200 宽*深*高 800*600*2200 | 外表层颜色采用（RAL7032），柜体顶部装吊装环，PLC 柜内需安装照明设备、检修插座 |
| 11 | 操作台 | 按照甲方提供样式制作 | 台面采用 2mm 不锈钢板，不锈钢蚀刻标牌 |
| 12 | 直流 24V 电源 | SIEMENS | PS 电源，PM 电源 |
| 13 | 按钮、转开 指示灯 | 施耐德 |  |
| 14 | 安全继电器 | PIlZ PNOZ X2P |  |
| 15 | 网络交换机 | 西门子 SCALANCE200 | 通讯距离超过 100m 时，选用带光口的交换机，光纤选用单模光纤 |
| 16 | 信号隔离器 | 上海辰竹CZ3000，重庆朗威 LW8 系列 |  |
| 17 | 中间继电器 | 施耐德 | RXM2CB2BD/RXM2CB2P7 |
| 18 | 煤气报警器 | 北京杰目席卡 | CO检测 JMSK2003 CO/天然气检测 JMSK2006 报警主机 JMSK10系列 |
| 19 | 控制线 | 电力电缆ZR-YJV(R)) 控制电缆KVVRP 高温区采用YGC(R)-F46 高温区控制电缆KFGRP 信号电缆DJYPVP | ② 控制柜的控制线单芯阻燃软线 1.0mm 以上 ②控制柜的主控制线，满足所控负载的额定负载电流使用要求的阻燃软线 ③控制电缆双层屏蔽耐阻燃多芯分色 ③ 电源电缆三相四线制防腐阻燃电缆 |
| 20 | 流量检测 | 川仪、陕西仪新、上仪 | 一体化内藏式环型锥体 |
| 21 | UPS 电源 | 山特、艾默生 | 后备时间不小于 20min |
| 22 | 电缆 | 上市公司品牌电缆 | 高温区域需采用耐高温电缆 |
| 23 | 以太网线 | 西门子 6XV1840 | ProfiNet 插头采用西门子 6GK1901 系列 |

## 6.4信息化

  - 约定的工厂设计与除尘器信号交接点应通过工业以太网接入数采与过程控制系统（即L2系统）。

  - 通讯协议应支持TCP/IP、OPC协议

## 6.5图纸和设计

  - 总体方案按甲方要求实施，中标方按照总图布置方案进行详细施工图设计，以诚信合作为基础，具体设计通过双方充分讨论确定。

  - 供应方提供总装图、整套部件图和整套零件图（CAD电子版一套和纸质蓝图两套）。

## 6.6部件品牌要求

主要品牌要求：

| 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 四平鼓风机股份、武鼓、川股国内一线品牌 |  |
| 电机 | 佳木斯、湘潭电机、上海电机、哈电国内一线品牌 |  |
| 滤袋 | PTFE覆膜滤袋，要求根据粉尘性质进行相应选材，品牌要求上海博格、上海袋配、日本东丽 |  |
| 开关、接触器、继电气 | 施耐德、西门子 |  |
| 智能开关 | 天水长城、天水二一三等国内优质品牌 |  |
| 24继电气 | 施耐德、西门子 |  |
| 热继电气 | 施耐德、SIEMENS |  |
| 电机保护器 | 施耐德、西门子 |  |
| 软启动器 | 施耐德 |  |
| 输入面板 | SIEMENS | 选用新系列产品，10吋彩屏 |
| PLC | SIEMENS |  |
| 接近开关、限位 | 施耐德、施克 |  |
| 变频器 | SIEMENS、施耐德、ABB |  |
| 直流调速器 | SIEMENS |  |
| 按钮、转换开关 | 施耐德、SIEMENS |  |
| 工控机 | 研华工控 |  |
| 配电柜、操作台接线箱 | Rittal威图 |  |
| 接线端子排 | 菲尼克斯（凤凰） |  |
| 仪表 | 上润 |  |
| 电抗器 | 北京电力设备总厂、上海传奇、中洋电气 |  |
| 稳压电源 | 山特或艾默生 |  |
| 直流24V电源 | 台湾明纬、长城（密封电源） |  |
| 指示灯 | 施耐德 |  |
| 红外测温仪 | DELTA、雷太等进口品牌 |  |
| 电缆 | 新科电缆、万马电缆等上市公司品牌 |  |
| 编码器 | 图尔克、施克、贺德克、E+H倍加福、SICK等进口品牌 |  |

主要机械部件品牌要求：（外购设备同样要求）

| 序号 | 类别 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | 宁波东力、南高齿、重齿国内一线品牌 |  |
| 2 | 轴承 | 哈轴、瓦轴、洛轴等国内一线品牌 |  |
| 3 | 紧固件等标准部件 | 国内知名品牌 |  |
| 4 | 气动元器件 | 亚德客 |  |

# 7、验收

- 烟筒外排监测由甲方监测站出具检测报告或第三方检测单位检测出具报告；若乙方有异议，由甲乙双方协商委托第三方检测，由乙方出检测费用。

- 正常工作过程，车间岗位无烟尘外溢；

- 岗位粉尘满足设计要求。