投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次动力箱采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.05.07

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力箱 | XL-21 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

动力箱技术要求

1、动力箱为XL-21型，高1700*宽700深*350 mm。柜体采用厚2mm的优质冷压钢板，柜顶加装吊环。

2、动力箱门面板配按钮（绿色启动、红色停止）、指示灯（绿灯停运、红灯运行）、主回路数显电压、电流表（型号CL72-AI/M  200/5 输出4-20mA，并在端子排处配有外接端子）；配备相应各电器元件回路标示牌。

3、各回路二次接线端子排对称安装于动力箱内左右两侧（JF5型）。

4、供电方式采用三相五线制，动力箱底部横向配置安装铜零母排、铜接地母排。(规格为30*3mm），母排要按规定涂色或套相应颜色热缩管。

5、动力箱内一次配线应根据电器元件型号选择适当连接线并套装相应颜色热缩管，二次配线需选用1.5mm2镀银线，电流二次回路选用2.5mm2镀银线，一、二次各连接点需做鼻子并挂锡。各连接部位螺丝紧固，器件固定端正牢固，接线规范。并对柜内各元件标注代号（与图纸相符）。

6、柜内各元气件按设计选型，空气开关、接触器、中间继电器选用良信或天水213品牌，按钮选用LA39型。指示灯选用AD11-25,AC380V型。刀熔开关选用上海金工产品。时间继电器选用JS14P型。

7、柜内二次回路配加一个限位功能，（当设备未在启动位置时不允许启动，用LJ18A3-15-J/EY二线制常开 240VAC型接近开关控制）

8、柜体颜色为喷塑苹果绿色，配备MS300-800X拉手门锁。

9、带电气说明书及二次接线原理图三份。动力箱实际接线线号应与图纸相符；

10、箱顶加装排风机（型号：电气柜顶装风扇 T29222），柜前下方加装防尘进风风机。风机用单独开关控制。

11、此技术要求如需变动须经甲方同意后方可。

配置如下：

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资为我公司高压供电系统用，必须保证符合国家标准。

4、供方提供产品安装、运行、维护指导手册、合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

8、技术咨询：逯主任18332012590   0311-88041927

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com

# Text boxes

HR3-600/34

NDM2-400/250/3200

NDM2-400/250/3200

NDC1-400  AC380V

EOCR-SS 5A 380V

打浆机电气接线图

型号同右

STR110B-3

互感器200/5