东莞市政府采购

招 标 文 件

项目名称：东莞市人民医院层流净化成套设备采购及安装

采购编号：441900-201905-0006014001-0027

采购人：东莞市人民医院(盖单位章)

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司(盖单位章)

二〇一九年六月

# 目  录

目  录	1

第一册	3

第一部分  投标邀请	4

第二部分  用户需求书	8

第三部分  投标人须知前附表	78

第四部分  评分方法	82

第二册	89

第五部分  投标人须知	90

一、说明	91

1.	招标范围及资金来源	91

2.	定义	91

3.	合格的投标人	91

4.	联合体投标（不适用）	92

5.	合格的货物和服务	92

6.	投标费用	92

7.	踏勘现场	93

二、招标文件	93

8.	招标文件的组成	93

9.	招标文件的询问或质疑	94

10.	招标文件的修改	95

三、投标文件的编制	95

11.	投标文件的语言及度量衡单位	95

12.	投标文件的组成	95

13.	投标文件格式	96

14.	投标文件的份数和签署	97

15.	投标报价说明	97

16.	投标货币	97

17.	投标有效期	97

18.	投标保证金	98

四、投标文件的递交	99

19.	投标文件的装订、密封和标记	99

20.	投标截止期	100

21.	迟交的投标文件	100

22.	投标文件的补充、修改与撤回	100

五、开标与评标	100

23.	开标	100

24.	资格审查	101

25.	评标委员会及评标方法	101

26.	投标文件的评审	103

六、合同的授予	107

27.	合同授予标准	107

28.	中标公告及中标通知书	108

29.	履约保证金	108

30.	签订合同	109

31.	中标服务费	110

32.	其他	110

33.	招标文件的解释权	110

第六部分  合同格式	111

第七部分  投标文件格式	117

一、投标函	119

二、开标一览表	120

三、报价明细表	121

四、承诺书	122

五、投标人资格证明文件	123

六、售后服务方案	129

七、商务条款偏离表	130

八、技术方案	131

九、技术规格偏离表	134

十、中小企业声明函（可选）	135

十一、残疾人福利性单位声明函（可选）	137

十二、产品适用政府采购政策情况表（可选）	138

十三、中标服务费承诺书	140

十四、投标保证金汇入情况说明	141

唱标信封	142

# 第一册

## 第一部分  投标邀请

投标邀请

广东中元招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市人民医院（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市人民医院层流净化成套设备采购及安装（采购编号：441900-201905-0006014001-0027）进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。有关事项如下：

一、项目内容及简要技术要求：

1、项目内容及采购预算金额：

| 包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 采购预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 急诊ICU空调层流机组及配套设备 | 1项 | ¥1,990,000.00 |  |
| B | 1 | 日间手术室层流机组、配套设备及防护设施 | 1项 | ¥3,560,000.00 |  |

2、详细内容请参阅招标文件《用户需求书》。

二、供应商资格要求（适用于包号A、B）：

1、具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料的复印件：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.3 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

2、供应商为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；供应商为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》；

3、供应商具有建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包资质；

4、供应商具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2或以上资质）；

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。【提供工商部门或相关职能部门出具的供应商（公司）出资人情况资料证明文件。】

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间、地点、方式：

- 购买招标文件时间：2019年6月12日至2019年6月19日，上午8：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，节假日除外）。

- 购买招标文件地点：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室。

- 文件获取方式：现场购买；注：投标人凭营业执照、税务登记证国税和地税、企业组织机构代码证（三证合一或五证合一无需提供税务登记证和组织机构代码证）的复印件（加盖公章）购买招标文件（网上下载或自带U盘拷贝招标文件电子文档）。

- 凡参与我市政府采购活动的供应商，投标人须在采购结果公示前应自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1.东莞市政府采购网-供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。 操作详情详见东莞市政府采购网→重要通告→关于做好政府采购供应商建档入库的通知。

- 投标人须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）平台供应商注册栏目进行操作，如遇到相关注册问题，按“办事指南”相关事项处理，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目采购结果公示前完成注册登记。

- 因投标人未及时按上述要求注册登记和建档入库导致的一切后果，由供应商承担。

- 文件售价：人民币150.00元（文件售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前三日以书面形式通知采购代理机构。

9、本项目招标文件公示时间为：2019年6月12日至2019年6月19日（共5个工作日）。

四、投标文件递交时间、地址：

- 递交投标文件时间：2019年7月3日 上午10：00-10：30（北京时间）。

- 递交投标文件地址：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标二室。

五、开标时间、地点及事宜：

- 开标时间：2019年7月3日 上午10：30（北京时间）。

- 开标地址：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标二室。

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会并现场核对。

六、有关本次招标之事宜，可按下列联系方式查询：

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室。

联系方式：0769-23663761    传真：0769-23663760

联系人：杨自立             邮箱：zhongyuanzb@163.com

网址：www.zhongyuanzb.com

## 第二部分  用户需求书

用户需求书

注：1、在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束。

2、以下带“▲”号为重要条款，不满足则根据评分方法进行扣分，“★”号为必备条款，偏离将导致废标。

3、《用户需求书》中打“◆”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《报价明细表》中清晰列明“标的名称、品牌、规格型号、数量、单价”。

一、商务要求（适用于包号A、B）

★一、付款方式：

1、签订合同后支付合同金额的30%；

2、所有货物安装完毕竣工移交采购人，并办理完相关验收手续后，中标人向采购人提交请款报告后15个工作日内，支付合同金额的60%；

3、第三方检测合格后，采购人支付合同金额的5%；

4、余款5%作为质保金，质保期满后（质保期由第三方检测合格之日起算）如无质量服务问题一次性无息支付给中标人；

5、申请付款时，中标人必须提供合法发票。

★二、安装工期：

包号A：签订合同后60天内完成安装调试，并通过验收。（安装工期指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期）。

包号B：签订合同后90天内完成安装调试，并通过验收。（安装工期指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期）。

三、安装地点：东莞市人民医院或采购人指定地点。

四、售后服务与技术支持：

1、中标人提供的所有货物和配件需为原装正货，中标人所有提供的设备及材料提供不少于三年免费保修服务，质保期从项目验收合格之日起计算；在质保期内货物有任何损坏（人为原因除外），均免收配件费及人工费。并需在验收时向采购人提供所有货物及配件的全套原包装以便查询其正货来源；所提供货物在验收后3个月之内出现质量问题，供货商负责包换。

2、质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内必须实施一个月一次的定期巡检服务。巡检服务包括巡检、年检、重大活动陪护以及每年不定期的维修服务等工作。所有巡检、年检、维修的过程、结果都必须出具书面的记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

3、中标人应有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。

4、中标人有服务热线，保证在接到故障电话后30分钟内响应，3小时内赶到现场解决问题，连续维修直至故障解决；若故障（或损坏）严重不能在现场处理需送到公司维修的，需提供备用货物；质保期内应定期派工程师到现场维护和例检；保质期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

5、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

二、技术要求（适用于包号A、B）

一、采购项目概况

本采购项目包括急诊ICU空调层流机组及配套设备及日间手术室层流机组、配套设备及防护设施，包括净化装饰装修、洁净空调、强弱电、医用气体、给排水等设备设施的采购及安装。投标人必须对本项目（包号）整体进行报价，不得分拆，且要提供完整的技术资料。投标人根据本用户需求书及招标图纸的要求，进行本项目的设计、制造、运输、保险、仓储、安装、调试、验收、培训、质保期保障及其它相关服务。

急诊ICU位于医技楼二楼，具体内容为： ICU病房共设15张病床，其中：开放式大厅设13床，单人负压病房2床；治疗室、配药室、库房、茶水间、医生办等办公配套功能用房。空调机房位于同层，层高4.8米。

日间手术室位于医技楼二楼，具体内容为：手术室 设6间，均为III级，其中1间为防辐射、2间腔镜，建筑面积为395m2。手术室设计吊顶高度为3.000m，其它区域吊顶高度均为2.6m。空调室外机组安装于医技楼五楼。

二、采购项目范围

1、东莞市人民医院层流净化成套设备采购及安装，含项目结束后垃圾清运、设施投入使用前的地板打蜡工作。

2、洁净空调系统（含冷、热源）及自动控制系统设备的采购与安装。

3、强电系统（配电箱、桥架、线管、电线电缆、照明灯具、应急照明、插座、开关、隔离变压器系统、不间断电源系统）、安全保护接地系统和等电位接地系统等电气设备的采购与安装。

4、弱电系统（摄像监控系统、背景音乐系统、综合布线系统、护士呼叫系统、彩色可视对讲门禁系统）等专业设备的采购与安装。

5、医用气体（氧气、负压吸引、医疗空气、二氧化碳、氮气及麻醉废气共6种气体）管道、医气阀门箱、医气报警屏、终端等专业设备的采购与安装。

6、给水、排水系统的设计、采购与安装。

7、供气、供电、供水、排水接口由采购人提供至本楼层相应位置，投标人按采购人提供的位置进行接驳、安装。

8、空调设备基础、风管穿楼板开孔及封堵等。

9、本项目实施范围不包括：外墙和外窗的装饰、移动式家具和病床的采购及安装以及消防系统。

10、本项目质量要求为：优良。质量验收标准按国家相关标准及规范进行。

11、配套设备、设施、材料等必须按要求提供及选用国内外名优品牌的产品，并确保符合国标和医疗规范的所有相关要求，整体达到国家有关部门验收合格标准、可靠耐用、具较长时间的先进性，建成本地区一流的现代化洁净系统。

12、伴随服务（费用包含在投标总价内）：本项目为交钥匙项目，投标总价包括本项目设计、建设、全部设备及配套附件的采购、运输、安装调试、人员培训、售后服务、第三方检测、项目实施过程中采购人所聘用第三方监理公司的监理费等全部内容的费用和税金。

三、技术规范和设计要求

1、本项目的设计总体原则是：洁污分明、配置合理、功能齐全、配套完善、选材优质、设备先进。

2、本项目的设计、工艺、设备设施及材料的选择等都应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、建设、安装、调试、验收、维修等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范最新版本的相关要求，包括但不限于下列规范：

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014(JGJ 49-88)

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《建筑物防雷设计标准》GB50057-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《民用建筑节水设计标准》  GB 50555-2010

《综合医院建设标准》建标 110-2008

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

《通风与空调系统施工质量验收规范》GB50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《高效空气过滤器》GB/T13554-2008

《空气过滤器》GB/T14295-2008

《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013

《建筑与建筑群综合布线系统系统设计规范》GB/T50311-2007

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2012

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《医用氧医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《疾病预防控制中心建筑技术规范》GB50881-2013

《医院消毒供应中心（CSSD）管理规范》WS310.1-2016

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

采购人提供的图纸、招标文件以及其它与本项目相关的现行有关建设规范、规程、标准。

注：上述规范、标准、规程仅是本项目的最基本依据，并未囊括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在安装过程中，如有未尽事宜，按国家和地方现行的最新规定执行；本文件所给出的标准和规范如与投标人所执行的标准、规范发生矛盾时，按较高标准执行。

3、投标人应根据国家有关规范和标准，以及本用户需求书附件所列明的项目采购范围、系统结构（附件：图纸）、物资投入（详见：七、材料与主要货物清单）等招标文件的要求，对本项目层流净化成套设备采购及安装进行优化、深化设计，并提供整个层流净化成套设备采购及安装的平面、设备、管道、电气布局图，以及投标方案、报价明细等技术资料。

4、材料与主要货物清单（详见：七、材料与主要货物清单）所列明的配置、规格、数量、质量等要求，仅为本项目的基本需要，投标人应根据本用户需求书所列明的招标范围进行深化设计，具体数量、质量以用户需求书描述及图纸描述为准。若投标人认为有图纸、设备、材料清单及其它招标文件均无法明确的问题，必须书面提出，待采购人明确后再进行设计，确保整个设计方案完善。

5、主要设备、材料全部为绿色环保、优等正品。

6、中标人免费完成全部方案施工图纸，为院方提供完整、详细的图纸。严格按照采购人方案和图纸安装，保证整个项目各项技术指标满足标书要求，符合国家有关规范，并负责组织有关检测部门对竣工的本项目进行验收，验收合格后交付采购人使用。

四、详细技术要求

包A：急诊ICU空调层流机组及配套设备

- 电气总体要求

1.1设计、建设、安装、验收依据

1）《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）；

2）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

3）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

4）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

5）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）；

1.2项目概况：包括插座、照明、空调机组等配电，不包括应急照明、疏散指示灯配电。

1.3 供电系统

1)采用TN-S配电方式、共用接地方式。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

2)ICU负荷除采用双电源供电外，其中涉及生命安全的电气设备及照明采用不间断电源UPS供电，供电时间不小于30分钟。

3)ICU各病床均采用IT系统供电，配置医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、专用电源、外接报警显示和测试仪，并在局部做等电位接地措施。

4)各病床在局部做等电位接地措施，以降低电位差，保证重要负荷用电安全。

1.4安装说明

1)管线规格见系统图。

2)电缆电线采用镀锌钢管或金属线槽（根数较多时）在吊顶里或沿梁敷设，金属线槽全长应不小于两处与接地（PE）干线连接。

3)总配电箱落地安装，分配电箱墙上暗装，（手术室分配电箱墙上暗装，应与C-P箱顶部平齐），设备层配电箱为明装。

4)采用LED作为主要照明光源；

5)跷板开关墙上暗装底边距地高度为1.4m。

6)辅助间暗装插座，安装高度底边距地为0.3m；图纸另有要求的例外。

7)应严格按照国家有关电气专业规程。

1.5照度说明

照明功率密度值不宜大于下表的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

1.6 敷设方式

1.7等电位接地说明

1）所有手术室均为金属钢钣结构系统，手术室四周均已形成环形导电体；

2）吊塔、配电箱PE采用WDZ-BYJ(R)-16平方黄绿相间双色接地铜芯导线通过螺栓与局部等电位接地端子连接。

3）局部等电位接地端子采用-40X4镀锌扁钢不小于二处于引下点可靠焊接；

4）等电位各联结点应采用焊接或螺栓可靠联结。

5）黑色金属刷防腐漆二道，等电位联结线应加标记。

2、弱电系统

2.1设计、建设、安装、验收依据：国家现行有关设计规范、标准及图集，主要有：

1）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

2）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007；

3）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

4）《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94；

5）《智能建筑设计标准》GB/T50314-2012；

6）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

7）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）；

8）《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）。

2.2包括电视监控、电话、网络系统、门禁系统等。具有完善的监控、数据处理传输及便利的语音通讯等智能化服务，能营造安全、舒适、高效、实用、高度智能化的就医和医护工作环境。

2.3电视监控：急诊ICU各床位及各主入口均设置彩色半球摄像机，系统布线分别引至对应层的护士站或办公房等的电视监控系统主机上。护士站系统主机设备由硬盘录像机和液晶监视器等设备组成。系统可实现画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

2.4 电话、网络信息系统：在急诊ICU每张病床设置三个六类网络终端；相应辅房、办公室、护士站等设置电话、网络终端。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及PVC线管敷设。所有布线预留至弱电井。

2.5 门禁系统：由门禁控制器、指纹识别器（带密码键盘）、电锁、电源、开门按钮组成，门禁管理系统实现人员出入权限控制；系统兼容医院原有门禁系统，医护人员通过已录入指纹或键盘输入密码解锁开门。消防联动：当出现火警时，自动打开电动门及相应区域通道。

2.6 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设，金属线槽及金属线管外壁应做良好接地，设备机房、楼换层弱电井楼层配电间的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时，接地电阻不应大于1欧姆，当采用单独联结时接地电阻不应大于4欧姆。

2.7弱电设备、管线等必须采用优质产品，应符合国家验收规范。

3、给排水管道

3.1设计、建设、安装、验收依据：

1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003-2009年版)

2）《民用建筑节水设计标准》(GB 50555-2010 )》（GB50016-2014）

3）《综合医院建筑设计规范》(JGJ 49-88)

3.2给排水系统说明：

1）自来水系统：给水管接自医技楼二楼管井给水管网，本层给水立管接原有给水系统总管，再分配供各房间各用水点。

2）污废水系统：本层各排水点通过重力流管道汇集排至原有排水立管，排水立管最终排至室外污水系统。

3.3管道材料及接口：管材、管件必须符合现行产品行业标准的要求。

1）生活给水管道(1.6MPa)：生活给水管采用PP-R管，热熔连接。热水给、回水管采用PP-R管，热熔连接。

2）污水、废水管道(SN8)：室内污水、废水采用（PVC-U）塑料排水管，TS承口接合，胶合剂粘接。

3.4阀门及附件

1）压力管道上的阀门压力等级应与管道压力等级一致，并应与管道外径系统尺寸标准，法兰的压力等级标准一致或相适应。消防系统阀门采用球墨铸铁材质，应有明显的启闭标志或信号，

2）排水立管当层高≤4米，每层设一伸缩节，＞4米则增设一伸缩节，伸缩节位于水流合流配件之下。排水支管直线管段超过两米应设伸缩节，伸缩节最大间距不超过4m。

3）排水地漏、洁具及存水弯水封高度不小于50mm，地漏箅子表面应低于该地面5-10mm。

4）卫生洁具安装根据实际到货的卫生器具尺寸，采购人预留孔洞。

3.5 管道敷设：（除图中注明外）

1）排水立管检查口离地1.0m安装，排水透气管伸出屋顶0.70m（非上人）或2.00m（上人）。

2）给排水管线的布置，应与暖通、电气等其它专业同步安装，注意避让，尤其是吊装管道。当给排水管道安装过程中与其它管道或梁、柱、门、窗相碰时，可根据现场具体情况做适当调整，并及时与设计单位取得联系。本专业管线应布置在电气专业管线以下。图中所注安装尺寸与标高，在满足使用、美观的条件下可根据到货设备的安装要求及现场实际情况适当调整，设于板下的管道应尽量抬高敷设。

3）给排水管道安装支架或吊架，参照国标03S402图集，特殊的支架或吊架由安装单位现场确定，并应符合安装验收规范，水泵进出水管吊、支架采用弹性吊、支架。≥DN65的给水、热水、消防、压力排水管道或重力超过1.8KN的其它设备需进行抗震设计,设计符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关要求。

4）PVC-U塑料排水管安装见国标 10S406《给排水排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装》。

5）管道穿过墙壁时应配合土建预埋金属或塑料套管，套管管径宜比管道大二号。安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm，安装在卫生间的套管其顶部应高出装饰地面50mm，安装在墙壁内的套管其两端与饰面平。管道与套管间用阻燃密实材料填实。塑料管道穿越防火分区隔墙时，应设置阻火圈，双侧安装，做法详见国标10S406《给排水排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装》。

6）给排水管道不宜穿越结构伸缩缝、防震缝和沉降缝，当必须设置时，应按安装验收规范要求设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置，具体做法见安装验收规范，可采用不锈钢波纹管处理。

7）室内排水横支管与立管连接，横管与横管连接采用45°三通或90°斜三通，排水立管与排出管连接采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

8）管道坡度：各种管道应根据图中所注标高进行安装，但未注明时，按下列坡度安装：

a.图中塑料排水横干管坡度除注明外一律为：dn75-0.007，dn110-0.004，dn160-0.003，图中塑料排水横支管坡度除注明外一律为：0.026。

b.给水管按0.002-0.005坡度，坡向泄水装置；

c.连接大便器排水管道坡度按0.01，其余排水管道坡度按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》执行；

d.通气横管以0.01的上升坡度坡向通气立管。

4、空调系统

4.1设计、建设、安装、验收依据及参考规范：

1）采购人提供的招标文件技术要求及建筑平面布置图；

2）《医院洁净手术部建筑技术规范》	GB 50333-2013

3）《综合医院建筑技术规范》 	GB 51039-2014

4）《通风与空调工程施工质量验收规范》	GB 50243-2016

5）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB 50736-2012

6）《洁净室施工及验收规范》	GB 50591-2010

7）《高效空气过滤器》	GB/T 13554-2008

8）《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014

9）《洁净厂房设计规范》 	GB 50073-2013

4.2包括医技楼二楼急诊ICU病房：十万级负压隔离病房及前室，十万级开放式ICU大厅及洁净辅房。空调机房设在二层、三层；二层、三层建筑层高为4.8米。

4.3空调室外设计参数：

夏季：	空调室外计算干球温度 34.2°C，空调室外计算湿球温度 27.8°C，大气压力 1004.0hＰa。

冬季：	空调室外计算干球温度 5.2°C，空调室外计算相对湿度 72%，大气压力 1019.0hＰa。

4.4 洁净室主要房间设计参数：

以上正压差指洁净室对相邻低级别房间或非净化区的压差，相邻相通同级别洁净室按照气流从里到外保持略有压差即可。

以上负压差指负压洁净室对非洁净区的压差。

4.5 空调机组/设备配置方式：二层急诊ICU病房：十万级负压隔离病房及前室合用一台净化空气处理机组，全新风。十万级ICU大厅及洁净辅房合用一台净化空气处理机组，自取新风。

4.6 排风系统设计：二层急诊ICU病房：负压病房设计独立排风系统，排风口配置高效过滤器；其他洁净区域排风口设置中效过滤器；其他区域在治疗间、配药室、医生办、茶水间等设计排风系统。

4.7 气流组织设计：二层急诊ICU病房：十万级负压隔离病房及前室均采用H13高效送风口送风，上送下排方式。十万级ICU大厅及洁净辅房采用H13高效送风口送风，上送下回或上回。

4.8 冷热源系统设计：空调水系统采用四管制系统，全年冷热源由蒸发制冷盘管及大楼中央空调系统提供，设计直接蒸发制冷盘管作主冷源，大楼中央空调水作备用冷源；为保障系统除湿效果，大楼中央空调冷水供水温度为12℃，回水温度为15℃；采暖设计供水温度为45℃，回水温度为40℃。冷冻水、采暖水供回水总管的设计压差大于0.2MPa，供水压力少于1MPa。每个净化空气处理系统均配置热水再热及电再热，其中电再热作为再热主热源，热水再热作备用，保障系统温湿度调节的可靠性。

1）急诊ICU病房：夏季空调设计最大冷负荷为242KW，冬季空调设计最大热负荷为85KW，过渡季节空调设计冷负荷为120KW。

2）UPS机房设计挂壁式分体空调机，满足常年制冷降温需求。

4.9加湿系统设计：采用电极式蒸汽加湿器，加湿用水采用自来水，自来水由采购人提供，设计要求供水压力在0.2~0.6MPa之间。二层急诊ICU病房：冬季空调设计最大加湿量为62kg/h。

4.10 净化空调系统节能设计：

1）变频技术的应用：所有的净化空气处理机组均采用变频器对风机电机进行控制，实现风量无级调节功能及值班工况低风量节能运行功能。

2）充分利用新风冷量技术方案：过渡季节及冬季，新风预处理机组对新风送风温度作精确控制，充分利用自然新风的冷量来抵消室内的散热，降低系统能耗。

3）先进合理的设备选型：净化空气处理机组风机根据最高效率标准进行选型，系统各级过滤器均选取大容尘量的低阻力过滤器，降低风机吸收功率。

4.11 洁净技术、防治污染方案设计：

1）系统风量设计全部根据国家规范要求范围进行计算，保障净化空气处理机组的选型有充足的余量。

2）自取新风循环净化机组配置G4+F8两级过滤器；洁净区域根据规范要求配置H13高效过滤器，隔离病房排风口设置H13高效过滤器，保障洁净室的洁净度符合国家规范要求。

3）净化空气处理机组功能段设计上，将中效、亚高效过滤器设置在风机后的正压段，保障下游空气不被污染；表冷、加热盘管设置在中效、亚高效过滤器后，有效保障冷热水盘管的清洁，同时有利于冷凝水的顺利排走，避免表冷、加热盘管积尘、积水而产生细菌滋生情况。

4）根据国家技术规范合理设计各净化区域的新风、排风量，并采用定风量调节阀对新风进行控制，保障洁净区域有序的压力梯度，保障洁净区域不受外界环境污染。

4.12 净化空调系统自动化控制设计：

1）净化空调自动化控制系统设计选用多功能数字控制器、结合温湿度传感器、电动比例积分调节阀、风阀执行器等控制设备，对系统的风量、温度、湿度进行精确控制。

2）温度控制：在回风管设置温湿度传感器，检测室内回风温度，控制器将信号与温度设定值进行比较，输出控制信号控制冷热水调节阀及电加热，精确控制室内温度温度。

3）湿度控制：在回风管设置温湿度传感器，检测室内回风湿度，控制器将信号与湿度设定值进行比较，输出控制信号控制冷热水调节阀、电加热及加湿器，精确控制室内湿度。

4）净化空气处理机组风机电机控制：变频启动；正常高速运行，值班工况低速运行；实现变频、定频、应急通风三种运转模式；压差传感器检测系统阻力变化，变频器自动调整风机马达转速节能运行。

5）设备运行监控：风机电机运行、故障状态监控；系统缺风压差监控；各级过滤器压差报警监控；加湿器运行、故障状态监控；电加热高温报警状态监控。

6）室内控制功能：设置室内控制面板，实现远程启停控制功能，实现温、湿度显示及温度调节功能。

7）机房现场控制功能：配置智能控制柜，除了实现室内控制面板的所有功能外，实现控制器参数修改功能，各种设备运行、故障状态监控功能，各级过滤器堵塞报警显示功能。

8）两间负压隔离病房排风机变频调节排风量以控制室内压差，限制最低频率对应的压差值为：前室对非净化区-15Pa，负压隔离病房对非净化区-30Pa。

4.13 风管的制作及安装：

1）风管材料采用优质镀锌钢板，制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范 》（GB50243-2016）的规定确定。

2）净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。

3）净化风管的无法兰连接，不得使用S型插条、直角型平插条及立联合角插条。

4）风管支吊架采用膨胀螺栓与楼板或墙体固定，风管支吊架间距不大于3.0m。

5）风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀。在安装防火阀前， 应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。

6）定风量阀安装时，阀门前后必须保证足够长度的直风管段，要求阀门前后的直风管长度应≥1.5D，D为定风量阀的长边长度。

7）安装风量调节阀、防火阀等阀门时， 必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位，并预留足够的操作空间，阀门必须做出明确的开关方向指示。

8）风管穿越变形缝或沉降缝处的风管两面侧，以及与风机进出口联接处，应设置软接，其用料须符合洁净要求。

9）当风管弯管弯曲半径R≤0.5A或R≤200mm或A≥500mm时，需装设导流叶片。如无特殊情况，不允许使用直角弯头；如使用直角弯头，则必须装设导流叶片。导流叶片的片数及安装尺寸见下表

4.14 水管的制作及安装：

1）空调冷冻、采暖供回水管、膨胀水箱补水管DN65及以上管径的采用无缝钢管，DN50及以下管径的采用镀锌钢管；空调加湿用水管室内管段采用PPR管，室外管段采用镀锌钢管，空气处理机组冷凝水管采用镀锌钢管、风机盘管、洁净风机盘管冷凝水管采用UPVC管，冷媒管道采用铜管。镀锌钢管采用丝接，无缝钢管及铜管采用焊接，PPR管采用热熔器焊，UPVC管采用专用胶水粘接。

2）冷冻、采暖及加湿供水管上的手动阀门，DN50及以下规格的采用铜质闸阀，螺纹连接；DN65及以上规格的采用铸铁材质蝶阀，法兰连接。

3）冷冻水系统中除特别注明外，供回水干管的敷设坡度一般为i=0.0025，冷凝水排水管的坡度：支管不小于0.01，干管不应小于0.007。

4）各种水管在与空调机组连接前必须冲洗排污直至水管流出的水中不带污物为止，系统冲洗时，须将全部阀门开启，并打开送回水干管的排污阀。

5）冷冻、采暖水管必须在适当位置标出管道类别及流向箭头，所有阀门均应用红漆标明‘开、关’的方向、位置。

6）冷热源主机的集水管、分水管，储水箱，冷冻、采暖水管系统中高点应设排气阀，同一水平管路上如有多处突出的高点，每处均应设排气阀；冷热源主机的集水管、分水管，储水箱以及水管路各处低点应设排污阀，压力表接管上为旋塞阀；所有管道需经试压合格后方可涂装和保温。

7）冷冻、采暖水管穿越变形缝位置必须安装不锈钢波纹补偿器，冷凝水管不应穿越变形缝。冷凝水排入污水系统时，应有空气隔断措施，冷凝水管不得与雨水系统直接连接。

8）保温冷冻水管在支架处应套木环，木环厚度与保温层相同，木环宽度50mm，使用前先用热沥青进行浸煮，所有管道穿越楼板及墙体的洞口待管道安装完毕后需用耐火材料填死。

4.15 保温材料：

1）风管：空调送风管、送风口、送风天花；回风管、回风口；排风管、排风口及新风送风管保温材料选用难燃B1级橡塑，保温层厚度为25mm，新风进风管无需保温。

2）冷冻、采暖水管：保温材料选用难燃B1级橡塑，DN15~DN25的保温层厚度为25mm，DN32~DN80的保温层厚度为30mm，DN100~DN300的保温层厚度为40mm，DN350~DN600的保温层厚度为50mm；

3）冷凝水管：保温材料选用难燃B1级橡塑，保温层厚度为20mm；

4）加湿供水水管：保温材料选用难燃B1级橡塑，保温层厚度为20mm；

5）冷媒铜管：保温材料选用难燃B1级橡塑，保温层厚度为20mm。

6）保温.保冷风管及水管穿越墙体和楼板时，保温.保冷层不能间断, 在墙体或楼板的两侧，应设置夹板、套管。 夹板之间的缝隙， 应以松散保温材料填充。在夹板和套管内的风管和水管不得有接缝。

7）风管与保温板采用专用胶水粘结，保温材料与管道及配件连接需紧密，特别做好弯头、三通、阀门的保温，水管上各种阀门及法兰处的保温应能单独拆卸，以便维修。

4.16 检测孔、检修门：

1）检测孔:在新风机组的送风总管、循环机组的送、回风管及新风支管上的定风量阀前后均要预留流量及压力测量孔。数量为新风机组送风管上三个，循环机组的送、回风管上各三个，新风支管上定风量阀前后各两个，如果没有安装定风量阀则只需安装两个。检测孔应该安装在风管的直管段。

2）检修门：在风管内安装有需要操作或维修的设备或构件处（如防火阀），则需要在风管上方便操作的位置设置检修门。

3）检测孔、检修门应采用不易锈蚀的材料制作，孔口应能封闭严密；安装位置由安装单位在规范范围内现场酌定，不再在图纸上另行标出。

3.17 其他：

1）图纸中所注风管和水管管道标高，均为管底标高。水管的水平管段上，直管与异径管保持顶平；垂直管段上，直径和异径管应保持同心。

2）应用于净化系统的零部件及材料需符合净化要求。

3）安装在吊顶内的设备如风机盘管、排风机、净化机组、电动风量调节阀等、传感器等，必须在天花吊顶上设置检修口，具体位置以方便检修为原则，根据现场情况确定。

4）设备机房的管道、设备安装必须考虑足够的维修空间和维修通道，如发现空间不足的情况需与设计单位解决。

5）设备机房地面必须做好防水层，以防止机房积水时水渗透至洁净房间，防水层的安装由采购人完成。

6）设备机房内应设置地漏，供维修设备、管道时排水使用，同时建议设置清洗池，供今后采购人维护人员清洗新风过滤网及Y型过滤器使用。排水地漏及清洗池位置由现场安装工作人员根据现场情况确定，排水地漏及清洗池不属于净化系统范围，应由采购人完成。

7）本设计不包含消防排烟及加压送风系统的设计，消防排烟及加压送风系统的设计请参考相关消防图纸。

8）空调风管主干管风速小于7米每秒，降低风速噪声对洁净室的影响。

9）其他未尽事宜参考国家现行规范执行。

5、医用气体系统

5.1 依据医用气体系统技术规范和医用氧医用中心吸引系统通用技术条件。

5.2氧气、空气管道采用紫铜管，采用铜焊连接，负压管采用镀锌管电焊连接设备连接转换为铜管。

5.3氧气、空气管道在进入急诊ICU前要安装稳压箱气体压力应稳定在0.45MPa-0.5MPa之间负压吸引压力应在-0.04-0.07MPa之间。

5.4急诊ICU病房每个床位配氧气、空气、负压、终端2套一用一备，电插座9个10A，1个16A的。

6、改造

6.1设计、建设、安装、验收依据

依据院方提供建筑平面图；根据

《综合医院建筑设计规范》               GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》         GB50333-2013

《洁净室施工及验收规范》               GB_50591-2010

《洁净厂房设计规范》                   GB50073-2013

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》     GB 50243-2016

《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》           GB50222-2017

6.2 急诊ICU病房，共设15张病床，其中：开放式大厅设13床，单人负压病房2床；治疗室、配药室、库房、茶水间、医生办等办公配套功能用房。空调机房位于同层，层高4.8米。

6.3 一般要求

1）图纸所注标高均以米为单位，其余均以毫米为单位。

2）凡材料所选用及做法均符合图纸要求，未经采购人同意，不得随意更改。

3）凡图纸及本说明未详及处，均严格按国家有关现行质量、验收规范处理。

6.4 墙体

1）消防前室、管井、防火墙墙体砌筑至楼板底。75轻钢龙骨+12mm埃特板隔墙安装高度为3.0m。

2）墙身通风口，风管留洞和其它设备留洞位置，尺寸除建筑图注明外，均详见各专业图纸。

3）墙上设备安装，管道穿墙均应事先留洞，尽量避免后做。

4）未在集中管井内的单组或单根上下水及回风管，采用同所在位置内墙面材料包封。

5）所有消防栓、电箱、医气阀门箱均需隐藏在墙内，其装饰同所在区域墙面装饰。

6）土建内墙砌体在墙体砌至2.150米高度处，设置通长的钢筋混凝土圈梁，截面为墙厚X200，配纵筋4∅12，箍筋∅6@200，混凝土强度为C25门过梁以圈梁代替。

7）所有土建墙端部，转角处，交叉处、长度超4M处设置构造柱：其截面墙厚x200，纵筋4∅12箍筋∅6@200。

8）土建内墙砌体与梁柱拉结及其砌筑砂浆标号均详见原大楼的设计院的结构施工图纸。

6.5 建筑装饰

1）楼地面

a.湿区地面采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料作防水处理后辅贴600X600防滑地砖（具体区域详见装饰材料表）。

b.其余区域地面自流平处理后，表面铺贴2mm厚PVC胶地板，所有接缝都用专用材料焊接（具体区域详见装饰材料表）。

c.房间楼地面颜色不同时，以房间门为分界线。凡铺地砖门口处设一花岗岩分隔条。

d.铺胶地板的楼地面，走廊两侧均设宽200～300波达线，胶地板颜色均由采购人看样定。

e.有地漏的房间地面坡向地漏坡度为0.5% 。门口处不设门槛装饰完地漏面比同室地面低≤5mm。比本层地面标高低20mm。

2）墙面

a.湿区墙面采用1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（防水高度1.5m高）后铺贴300X600瓷片（湿区详见装饰材料表）。

b.格特板安装区域详见装饰材料一览表。

c.除以上外其它区域墙面找平后刷耐清洗、防霉的乳胶漆（详见装饰材料表）。

d.区域内墙体为轻钢龙骨埃特板的墙面阳角处安装PVC护角，护角高度上至吊顶底，下至地面。

e.所有铺贴胶地板房间墙面与地面处阴角均为圆角R≥40，踢脚高120。

f.房间土建墙面所在阳角处均做1:2水泥砂浆包角R=20。

g.A-15轴及A-M轴上的墙均需设2铅当量铅防护，详见平面图。

3）顶棚

a.区域内吊顶采用600×1200×1.0铝扣板；顶高度为2.9米。

b.所有有吊顶的房间，灯具规格，安装位置及风口，自动喷洒，烟感，报警安装位置应根据铝扣板的规格和排列情况并结合各专业图纸，予以确定。

c.铝扣板区域天花吊顶检修时取下一块铝扣板，检修后铝扣板复位封胶。

6.6 其它

1）图纸楼层标高为本层完成后的地面标高。

2）内外窗设置暗藏窗帘盒，窗帘盒采用木夹板制作。

3）外窗室内窗台采用大理石设置窗台板。

4）所有尺寸、定位仅作为参考，具体经现场勘查而确定。

5）A-15轴及A-M轴上的墙均需设2铅当量铅防护，相应该墙上的门、窗均需设2铅当量铅防护，施工高度为3.0米。详见图纸。

包号B：日间手术室层流机组、配套设备及防护设施

1、电气总体要求

1.1设计、建设、安装、验收依据

1）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013

2）《供配电系统设计规范》GB50052-2009

3）《低压配电设计规范》GB50054-2011

4）《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008

5）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

6）《建筑物防雷设计标准》GB50057-2010

7）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

8）《建筑设计防火规筑》（2018版）GB50016-2014

9）采购人提供的图纸和要求。

1.2电源：电源取自医院变电所的低压出线回路，采用双电源供电方式将电源经强电井引至每层楼的总配电箱，并由总配电箱将电源采用金属线槽明敷或吊顶内敷设引至每层楼的插座箱，照明箱。电源线路采用阻燃绝缘护套电力电缆，沿金属线槽或钢管敷设。

1.3负荷说明

1）一级负荷：

一级负荷中特别重要负荷：手术室等涉及患者生命安全的设备及照明用电，安防系统用电。

一级负荷：手术室等场所中除一级负荷中特别重要的其它用电设备、治疗室、走道明用电，医用气体设备用电，医护呼叫系统电源。

二级负荷：洁净空调系统电源电。

2）供电电源及电压采用低压电源引自楼层总配电箱。供电电源电压等级为220V/380V，一级负荷中特别重要的负荷，除上述两个电源外，增设不间断电源UPS；一级负荷由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏；二级负荷由两回线路供电，分别由不同的变压器配电。

3）低压配电系统采用树干式和放射式相结合的混合式配电系统。

4）一般照明、动力线路穿焊接金属线管在楼板缝、墙及柱内暗敷，有吊顶部分穿金属线管敷设于吊顶内。

5）楼层总电源采用TN－S系统，由采购人从变电所低压侧出线回路引来电源至每层总配电箱，总配电箱及以后的全套电气系统由安装单位负责。

6）手术室电源：洁净手术室用电与辅助房用电分开，所有手术室均采用放射式专线供电，百级手术室配电负荷为10KW，其它洁净手术室配电负荷为8KW。

7）隔离电源系统设置，III级手术室各设置一套6.3KVA的IT监测系统。IT监测系统应包括隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警显示和测试单元。

8）一级负荷中特别重要负荷采用两个电源供电。大楼强电安装单位负责将可靠电源引到楼层总配电柜，并由总配电柜引至各分配电箱。

9）手术部的总配电柜进线选用双回路聚氯乙烯绝缘电力电缆供电，分配电箱的后级回路选用WDZ-BY J型电线，沿金属线槽敷设或穿电线管敷设。

1.4 配电说明

1）为减少故障环节，采用两级配电。在总配电箱后分别设照明分配电箱、插座分配电箱、净化机组配电箱来实现电能分配；空调配电箱设于空调机房区。洁净辅房分配电箱设于本层强电井内，总配电箱设于设备层强电井内。各手术室应有独立专用配电箱，应设在手术室的外廊侧墙内。

2）配电采用带槽盖密闭金属线槽从走廊吊顶走线，并分别用KBG管引下至各用电位置。线槽的连接应避开墙壁、楼板。

3）照明灯具采用树干式配电。

4）每个吊塔均配备专用的电源线提供给吊塔插座。

5）电线从线管末端引出至插座、灯盘时要求使用金属软管保护，且接头应牢固可靠，保证良好的电气连接。

6）每个手术室配置4组，每组3个220V防水防尘万用电插座。每个手术室需另配一个带380V电插座箱，每台插座箱均应设置接地端子。

7）接地线应使线槽、线管在首尾两端有效接地。

8）泌尿科手术室安装1个空开40A、220V三孔插座。

1.5 照明要求

1）照明采用吸顶入式洁净气密封照明灯带（盘），禁止用普通灯具替代，灯具安全，长时间使用不发热。使用无噪音、重量轻、照明质量好的电子镇流器，室内应无强烈反光。

2）照度要求

| 房间或场所 | 照度值（lx） | 功率密度值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目示值 |
| 治疗室、诊室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 化验室 | 500 | ≤15 | ≤13.5 |
| 候诊室、挂号厅 | 200 | ≤6.5 | ≤5.5 |
| 手术室 | 750 |  |  |
| 护士站 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 药房 | 500 | ≤15 | ≤13.5 |
| 走廊 | 100 | ≤5.0 | ≤4.5 |

1.6 电缆和电气配线

1）低压电缆选用WDZ－YJY－0.6/1KV电缆，其工作温度为90℃。

2）照明及动力支线选用WDZ－BYJ－0450/75KV聚氯乙烯绝缘导线，穿KBG钢管和槽架敷设，在图中不表示根数。

3）插座线路为WDZ－BYJ－3X4，照明线路为WDZ－BYJ－3X25，在图中不标示根数。

4）各系统图中详细标注了线路型号和敷设方式，平面图中标注对应的回路编号，应对照平面系统图进行安装。

1.7 安装说明

1）管线规格详见配电系统图。

2）电缆电线采用镀锌钢管或金属线槽（根数较多时）在吊顶里或沿梁敷设。

3）总配电箱落地安装，分配电箱墙上暗装，设备层配电箱为明装。

4）洁净区域的密封灯盘为白板节能荧光灯，吸顶安装。

5）照明箱、动力箱明装及手术室分电箱墙上暗装，底边距地高度为1.4m。

6）照明开关墙上暗装底边距地高度为1.4m。

7）辅助间暗装插座，安装高度底边距地为0.4m或1.4m（洗手池处），图纸另有要求的地方除外。

8）一般照明支线均为WDZ－BYJ－2.5，穿金属线管敷设；图纸中不标注根数，其中单联控开关至灯具间导线根数为2根，双联单控开关至灯具间导线根数为3根，如此类推。电气管线穿越防火分区或防火隔墙处，均以防火堵料填实密封。

9）应严格按照国家有关电气专业规程安装。

1.8 等电位系统

1）采用TN－S三相五线制供电；采用N线与PE线分设辅方式，并辅以等电位措施，以便提高可靠性和安全性。用电、配电设备、各箱体之外露可导电部分及各插座接地极经PE线连接成网。

2）电气竖井内接地干线连接采用40X4mm镀锌扁钢连接，箱体等电位连接采用BVR－1X16mm2导线，弱电设备、病床、湿区外露金属物件等电位连接采用BVR－1X16mm2导线。

3）所有灯具金属外壳均应连接PE线。

4）当以专引导线作为PE线时，其截面按下表选取：

| 装置的相线截面（S：mm2） | S≤16 | 16<S≤35 | S>35 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE保护线最小截面 | S | 16 | S/2 |

1.9 空调自控系统

1）空调自控系统应按照各科室空调工艺要求确定。

2）相关的DDC控制器等设备应选用定型产品，并采用专用自控设备。在组态软件、控制策略上可以由局部的调整以满足本项目的具体要求。变送器、执行器等现场设备的选择应密切与空调系统配合。

3）BAS相关控制要求、监控点表等见相应图纸，本处不再赘述。

1.10 导线敷设方式

| 导线穿护管方式 | 导线敷设方式 |
| --- | --- |
| 序号 | 标注文字符号 | 线路敷设方式说明 | 序号 | 标注文字符号 | 管线敷设部位说明 |
| 1 | SC | 穿焊接钢管敷设 | 1 | AB | 沿或跨梁（屋架）敷设 |
| 2 | MT | 穿电线管敷设 | 2 | SEC | 吊顶内敷设 |
| 3 | MR | 金属线槽敷设 | 3 | SCE | 暗敷设在墙内 |
| 4 | CT | 电缆桥架敷设 | 4 | CE | 沿天棚或顶板面敷设 |

1.11 其它

1）电气竖井内管线布置完毕后应在各层穿管处用防火材料封堵。

2）电气安装人员须估好孔洞预留及管件预埋工作。

3）BAS相关控制要求、监控点表等。

4）风机的位置以暖通专业的布置为准。

5）落地安装的配电柜、动力箱、控制柜、电源柜等均安装在10#槽钢做成的基座上，配电箱及落地配电柜应充分做好接地措施。

6）安装时，强、弱电桥架的间距应不小于300mm。

7）电气线路安装时应注意管线的排列，同其它专业密切配合，所有管线均采用暗敷，不应有明敷。

8）室内管穿线布置敷设，当有两个弯头时，管长度不得超过15米，如超过15米时，中间应设接线盒。

9）所选设备、材料必须具备国家级检测中心合格证书；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品应具有入网许可证。

10）各相负荷须均衡分配。

11）安防系统中使的设备必须符合国家法律法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格。

12）所用的疏散指示灯和应急指示灯应符合GB13495.1、GB17945的相关规定。

13）有洁净要求场所的灯具、开关、插座等设备的安装缝隙应采用可靠的密封措施。

14）门禁系统的消防联动控制应与消防图协调一致，避免遗漏和返工。

15）本说明未尽部分均按照《建筑电气工程施工质量验收规范》执行。

1.12 注意事项

1）图纸未尽之处按国家有关电气安装标准执行。

2）安装范围以双方合同为准。

3）安装方式：

| 名称 | 安装方式 | 名称 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电分箱 | 底离地1.4米，嵌入安装 | 插座除标注外 | 底离地0.3米，嵌入安装 |
| 开关 | 底离地1.4米，嵌入安装 | 灯盘 | 吊顶高度，嵌入安装 |
| 配电总箱 | 落地安装 | 空调控制箱 | 落地安装 |

1.13 弱电系统

1）弱电系统包含背景音乐系统、监控、门禁系统、网络系统、电话系统、医护对讲系统等。

2）弱电各系统详见平面图内说明。

3）与消防系统、弱电系统有关的内容由相关部门协调处理。

2、给水排水要求

2.1设计、建设、安装、验收依据

1）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）

2）《综合医院建设标准》建标 110-2008

3）《综合医院建筑设计规范》GB51039－2013

4）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

5）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

6）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

7）《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

8）现行国家相关规范、图集

2.2 手术室区域的给排水系统，包括给水系统、排水系统等内容。消防水及雨水系统不在本次招标范围内。

2.3水源及净化范围区域处预留管道接口，其后的管道均由中标人负责安装。

2.4 给排水要求

1）生活给水系统：连接腔镜手术室纯冷水。

2）生活热水系统：电热水器提供。

3）生活排水系统：室内粪便污水和生活废水采用合流制，污水和废水通过排水管道，排入大楼污水立管

2.5 安装说明

2.5.1尺寸：建筑物及设备尺寸以毫米计，管道长度及标高以米计，管道标高除特殊注明外均为管中心标高。

2.5.2管材

a.冷水和热水管线采用薄壁不锈钢给水管，材质为S304，管径小于等于DN100时采用卡压式连接，管径大于DN100时采用承插氩弧焊式连接，管材、管件和连接方式等符合国家标准图集《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》（10S407-2）的规定。

b.室内生活污、废水管及通气管：采用PVC－U建筑塑料排水管，承插粘接。

2.5.3阀门及附件：所有器材工作压力应与管线所在位置工作压力相匹配，材质应与所在管线一致或优于所在管线。

2.5.3.1阀门：

1）给水系统管道采用不锈钢。阀门的压力应与所在系统的工作压力相统一。管道工作压力小于或等于1.0MPa时，阀门压力为1.0Mpa；当管道工作压力大于1.0MPa并小于等于1.6MPa时，阀门工作1.6MPa；当管道工作压力大于1.6MPa并小于等于2.5MPa时，阀门工作压力为2.5MPa。

2.5.3.2附件

1）地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯，机房、手术室、抢救室等房间采用可开启式密封地漏。构造内无存水弯的卫生器具必须在其排水口以下设存水弯，存水弯和地漏水封高度不小于50MM，且不得大于100MM。地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面齐平。

2）全部给水配件均采用节水型产品，不得采用淘汰产品。

3）排水检查口和清扫口：连接2个及2个以上大便器或者3个及3个以上卫生器具的排水管上应设置清扫口，在水流偏角大于45度的排水横管上应设置清扫口。清扫口的设置应能够满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4.5.12、4.5.13、4.5.14之要求。

2.5.4  卫生洁具

1）卫生洁具均采用白瓷制品，小便斗均带光电感应自动冲洗装置，壁挂式，内置存水弯，后进水；座便器采用带低水箱连体式，洗水盆为台下式，采用感应自动水龙头。安装前由采购人确定卫生器具型号以便洁具排水口穿板留洞定位。

2）卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型配件。

3）手术室制水池给水水嘴前设恒温控制阀，出水温度设定为35℃。

2.4.5 所有给水排水设备、器具、阀门、管材及其附件必须符合国家标准的合格产品，严禁使用假冒伪劣产品。给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

2.5.5 管理敷设

2.5.5.1全部给排水管道除机房、设备层、管道井明设外，其余全部暗装在吊项、墙槽内。管道安装时除图中注明管位、标高外，均应尽量靠墙，贴梁、柱、板底走管，力求美观，且不影响其它管道敷设。

2.5.5.2给水立管穿楼板时应设套管，安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20MM；安装在卫生间及厨房内的套管其顶部高出装饰地面50MM，底部应与楼板底面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。

2.5.5.3排水管穿楼应预埋套管，管道安装完后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面设计标高10~20MM的阻水圈，管道穿防火墙处应用防火材料封堵严密。管道穿当梁，穿钢筋混土墙时，应预埋刚性套管，穿墙支管应预埋PVC套管。管道穿地下室外墙时埋刚性防水套管。

2.5.5.4管道坡度：各种管道应根据图中所注标高进行，当未注明时，按下列坡度安装，各层卫生间内的铸铁排水横支管均以标准坡度接入排水立管。污水系统的通气横管以0.01的上升坡度缶通气立管。给水管按0.002的坡度向立管或泄水装置。热水管、回水管应有0.003坡度向设备或用水点方向坡降。冷水、热水管道的最高设置自动排气阀，最低点设置泄水阀。

室内排水管道无具体注明者，一律按下表标准坡度进行：

| 管道外径De(mm) | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.007 |

2.5.5.5管道交叉处理原则：压力管让重力管，支管让干管，管径小者让管径大者，压力管让风管。

2.5.5.6管道支架

1）管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

2）塑料管水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定。

3）排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不得大于2m，立管不得大于3m，层高小于等于4m，立管中都可安一个固件。

4）塑料（给水）管及复合（给水）管支架最大间距应符合下表：

| 管径（mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| 水平管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

5）排水塑料管支吊架最大间距应符合下表（单位：m）:

| 管径（mm) | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |

2.5.6.7管道连接

1）污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。

2）污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头，且立管底部弯管处应设支墩。

3）污水立管偏置时，应采用乙字管或2个45°弯头。

2.5.6.8阀门安装时应将手柄留在易于操作处，暗装在管井，吊顶内的管道，凡设阀门及检查口处均设检修门。

2.5.7 管道和设备保温

1）室内热水管、回水管、室内外明露给水管（管井内给水管除外）均需保温，材料用符合国际的闭孔橡塑泡沫保温棉。热水给水管、热水回水管保温厚度：管径小于80mm时为30mm，管径大于或等于80mm时为30mm。

2）为避免夏季管道结露污损吊顶、影响室内使用，明敷给水管道宜做防结露保温处理（保温材料同上），保温层厚30mm；敷设在吊顶内的排水管道建议做防结露保温处理，保温层厚30mm。

3）保温材料的技术参数、质量须给采购人认可后方可使用。

4）保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

2.5.8 管道试压

1）给水系统试验压力：当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于1.4MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。

2）公共卫生间污水立管注水高度为一层楼高，30min后液面不下降为合格。室内雨水管注水至最上部雨水斗持续1h后液面不下降为合格。

3）污水及雨水的立管、横干管还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。

4）水压试验压力表应位于系统或试验部分的最低部门。

2.5.9 管道冲选

1）给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒，要求不小于1.5m/s的流速进行冲选，并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3的规定。

2）雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

2.5.10 其它

1）图中所注尺寸除管长，标高以m计外，其余均以mm计。

2）本图所注管道标高：结水、压力排水管等压力管道指管中心，污水，雨水，溢水，泄水管等重力流管道和无水流的通气管指管内底。

3）说明与图纸具有同等效力，二者有矛盾时，应及时向采购人提出。

4）应与其它专业公司密切合作，合理安排进度，及时预留孔洞及预埋套管以防碰撞和返工。

5）遵守《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002，《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2002。

2.6图例详见给水排水设计图纸JP-FS-01

2.7选用标准图集

| 序号 | 图集名称 | 图集号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗卫生设备安装 | 09S303 |
| 2 | 建筑排水设备附件选用安装 | 04S301 |
| 3 | 室内管道支架及吊架 | 03S402 |

3、空调系统要求

3.1设计、建设、安装、验收依据

采购人提供的招标要求及建筑平面图.    WS 310.1-2009

《医院消毒供应中心（CSSD）管理规范》  GB50333-2013

《医院洁净手术部建筑技术规范》      GB50073-2013

《洁净厂房设计规范》     GB50591-2010

《洁净室施工及验收规范》    GB50243-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB0736-2012

《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》 GB/T14295-2008

《高效空气过滤器》GB/T13554-2008

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《综合医院建设标准》建标110-2008

《综合医院建筑设计标准规范》GB51039-2014

3.2 净化区的空气净化空调系统包括6间Ⅲ级手术室和辅房。

3.3 空调系统

3.3.1 空调系统要求

1）室外参数（东莞市）

| 夏季：空调室外算计干球温度 | 34.2℃ | 冬季：空调室外计算温度 | 5.2℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调室外计算湿球温度 | 27.8℃ | 室外计算相对湿度 | 72% |
| 大气压力 | 100400Pa | 大气压力 | 101900Pa |

2）洁净手术部各级用房设计计算参数

| 名称 | 室内压力 | 最小排气次数（次/h) | 工作区平均风速（M/S） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 最小新风M3/h ,㎡或次/h（括号中） | 噪音dB（A） | 最低照明度（lX） | 最小术问自净时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤48 | ≥350 | 20 |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 手术前室 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21-27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |

3.3.2 先进节能的净化空调方式及系统节能设计

1）针对本项目空调系统的特点，所有空调机组均采用先进可靠的变频器对风机进行控制。当空调系统运行初期，初、中、高效过滤网比较干净，系统阻力比较小，通过变频器调整风机马达的工作频率，降低风机的转速，使风机马达处于低频功率的工作状态；随着使用时间的增加，各级过滤网逐渐堵塞，系统阻力增大，通过变频器逐渐提高风机马达的转速，提高风机马达的频率及功率，使得系统风量恒定，确保各洁净区的洁净度及换气次数。从各级过滤网的开始使用到时更换，风机马达的工作功率相应地从小到大逐渐增加。相比采用定风阀的方式，风机马达工作功率始终处于固定的最大功率，使用变频器控制，可以节省空调机组运行电量的20%以上。

2）空调机组采用变频器可以实现变频软起动，运行平稳，避免过大的启动电流对电网的冲击。且空调机组可以实现无级调节，可在手术室不进行手术时实现低频低风量值班运行，有效维持手术室的洁净度及正压的同时避免庞大的能量消耗。

3.3.3 系统方式

1）手术室OR01、OR02配置一台AHU-1净化机组

2）手术室OR04、OR05配置一台AHU-2净化机组

3）手术室OR03、OR06配置一台AHU-3净化机组，配一台新风机组PAU-1；

4）洁净走道及辅房配置一台AHU-4净化机组

5）洁净循环机组末端采用对粒≥0.5μm微粒的过滤效率达99.99%的高效过滤器。

6）确保室内的洁净度符合设计要求。

3.3.4 冷、热源及加湿

夏季空调设计总制冷量约为390KW，平时冷热源由大楼提供，过度季节由三台130KW风冷模块机组提供，热水接大楼系统。每层管道高点必须设置自动排气阀，以便排除空气；每层管道低点设置泄水阀，并配置相同管径的闸阀；空调机组冷凝水须设置U型水封，按照规定坡度就进排至地漏。冷凝水排水管采用镀锌钢管。为保证系统的除湿效果，系统的冷水供回水温度为7/12度，辅助电加热；冬季热水供回水温度为45/40度。加湿采用电极式加湿方式，设计加湿量为54Kg/h。加湿用水由院方提供，设计要求供水压力在1~10bar之间，供水温度在1~40度之间，PH值在7~8之间，水质硬度要求在200~400PPM之间，导电率在300~1000micros/cm之间。如果水质较差，硬度偏大或过少，建议建设单位在加湿供水总管上安装滤水器及软化水设备，以使水质达到要求。

3.3.5 通风设计：洁净辅房采用上送上回或者下回，洁净走廊采用上送上回的送风形式。III级手术室采用乱流送风，布置2600*1400的静压送风天花，两侧布置4个400*350下回风口。

3.4 空气处理机自动控制系统及手术室正压控制

1）净化空调送风支管及排风均设置风量调节阀进行风量控制，利用机械式风量调节装置实现对风量的控制和室内压力的调节，确保洁净室内正压稳定；此处，房间内的排风机与自动门的开关联动，当自动门打开时，排风机自动停止运转，自动门关闭时，排风机自动运转，最大限度地减少自动门开关时对房间正压的影响。

2）空调机组自控系统采用先进可靠的可编程控制器、温湿度传感器、比例积分调节阀及加湿器等设备对洁净用房的温湿度进行精确控制，以节省系统能耗，控制系统能对机组运行情况及各级过滤网的堵塞情况进行监控，发现有机组故障及过滤网堵塞现象能及时进行声光报警提示。

3）在送风机前后设置缺风保护压差开关，对加热器、加湿器实现保护，即缺风保护压差开关不接通，则电加热器，加湿器不得投入工作，且如果开机3分钟后缺风保护压差开关仍未接通，则发出缺故障报警。电加热器需在风机正常开启，需关闭空调系统时，先关掉加热器、蒸气加湿，室外机、送风机延时3分钟后关闭，以清除机组内残留的预热。在电加热器后安装高温断路器，当送风过热时，高温断路器发出报警信号，并立即关闭电加热，需手动复位。

3.5抗菌保洁措施：为避免系统的二次污染（净化空调很重要，一个方面是消除二次污染隐患，机组内盘管由于长期潮湿，过滤网上积累大量灰尘，容易繁殖微生物及释放出的有害有味气体和大量有害代谢物、碎片，引起二次污染），本净化系统中采取如下措施，首先在新风采集间设置粗、中效两级过滤，其次，在机组结构上将盘管设置在正压段，以利冷凝水顺利排出并防止空气倒吸，彻底杜绝因积水而滋生细菌，污染和臭气问题。空调机组的盘管翅片采用防腐亲水膜平翅片，有效减少系统中的水滴，平翅片也不易积尘积菌；通过将高中效过滤网设置在风机后的正压段，使过滤器之后的机组空间处于正压状态，防止没有经过过滤的脏空气进入送风系统内；在控制上当循环风机接到正常指令后，风机仍保持2~3分钟的延时运行，以保持表冷器干燥；机组内的各功能段设置特定波长的紫处光灯，有效对过滤网及盘管进行杀菌处理。通过以上措施能有效消除二次污染的隐患。

3.6空调系统的日常维护管理操作

1）通过在洁净区域本层功能房内设置的多功能综合控制面板，可以实现机组开关机控制、值机控制、温湿度显示及控制、机组运行、值班及故障显示、高效过滤网堵塞声光报警功能。

2）可以通过中央监视系统及大楼的BAS中央控制室进行集中管理。

3.7空调系统的机组，系统各项性能参数及设备荷载应符合设计要求。整项系统安装完成后，调试程序应严格遵照有关产品说明书执行，以符合要求。

3.8其它

1）有高效送风口、回风口、新、排风口均需要安装手动调节阀。

2）新风口安装新风百叶。

3）穿越变形缝或沉降缝处的风管两侧，以及与风机进出口联接处，应设置软接，其用料须符合洁净要求。

4）风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀，并与对应的空气处理机联动控制，当防火阀关闭时，对应的空气外理机组自动停止运行。

5）风管与水管的保温，保冷材料选用B1级难燃橡塑保温棉，防火阀两侧各2m范围内的风管及其绝热材料采用玻璃棉（不燃材料）。

6）洁净风管采用优质镀锌板，表面无需要刷油漆。

7）应用于净化系统的零部件及材料需符合净化要求。

8）本项目使用的水阀，DN65及以上规格的，采用铸铁材质阀门。

9）防排烟不在本次设计范围内

10）未尽事宜参照国家现行规范执行。

3.9 空调系统安装要求

3.9.1 设备

1）所有采购的设备应满足各项设计参数

2）设备的安装、试车、运转必须符合产品说明书的有关规定和相关规范要求。

3.9.2 净化风管制作场地要求：封闭、洁净、采光、照明条件好，并尽量靠近安装现场而远离居住、办公场所。

3.9.3 材料

1）风管材料采用优质镀锌钢板，制作厚度、加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016)的规定确定。

2）水系统管道材质满足相关国家标准。管径<DN65采用镀锌钢管丝接，≥DN65采用无缝钢管焊接。

3）所有镀锌钢管、管件应选用镀锌成品，切割镀锌管材时应注意保护镀锌层。

4）保温、保冷材料

a.风管与水管的保温、保冷材料选用柔性泡沫橡塑保温棉，保温层热阻不小于0.81K[(m2.k)/w]，其厚度按下表规定确定，确保隔汽层与保护层的质量。

（1）冷热水管保温棉厚度

| 管道外径（mm） | 18~25 | 32~57 | 76~108 | 133~219 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（mm） | 25 | 30 | 35 | 40 |

（2）冷凝水管保温棉厚度

| 管道外径（mm） | 15~20 | 25~50 | 65~100 | 125~200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（mm） | 15 | 20 | 25 | 30 |

（3）空调送、回、排风、新风管保温厚度为25mm.

b.保温、保冷风管及水管穿越墙体和楼板时，保温、保冷层不能间断，在墙体或楼板的两侧，应设置夹板、套管、夹板之间的缝隙，应以松散保温材料填充。在夹板和套管内的风管和水管不得有接缝。

3.9.4 支架

1）所有水平或垂直的风管、水管，必须设置必要的支、吊或托架，在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见国标《通风与空调工程施工质量验收规范》。

2）保温冷冻水管在支架处应套木环，木环厚度与保温相同，木环宽度50mm，使用前先用热沥青进行浸煮，所有管道穿越楼板及墙体的洞口待管道安装完毕后需用耐火材料填死，同时应避免在法兰，测量孔，调节阀等零部件处设置支、吊、托架。

3）水管、风管支吊架采用膨胀螺栓与楼板或墙体固定，风管支吊架参图集03K132制作，间距不大于2.5~3.0m，水管支吊架间距为：

| 管径mm | 25 | 32 | 40~50 | 70~80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间距m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 |

3.9.5 风管

1）镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/㎡，其表面不得有裂纹、结疤、划伤，不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀层脱落等缺陷。

2）风客不得有横向拼接缝，矩形风管底边宽度≤900时不得有纵向拼接缝，>900且≤1800时不得多于1条纵向拼接缝，>1800且≤2600时不得多于2条纵向拼拉缝。

3）风管系统的漏风检测、漏风量及漏风率应符合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010第5章风系统的相关规定。

4）5级或5级以上洁净室或者有专业要求的风末端高效过滤器或其末端装置安装后，应逐台进行现场检漏，并应合格。

5）净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。镀锌钢板风管板材厚度不得小于下表规定。

| 类别 风管直径 或长边尺寸 | 矩形风管 |  |  | 类别 风管直径 或长边尺寸 | 矩形风管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代压系统 | 中压系统 | 高压系统 |  | 代压系统 | 中压系统 | 高压系统 |
| D(b)≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1000<D(b)≤1500 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 320<D(b)≤450 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1500<D(b)≤2000 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 450<D(b)≤630 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 2000<D(b)≤4000 | 1.2 | 1.2 | 按设计 |
| 630<D(b)≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |  |  |  |  |

6）净化风管连接采用镀锌法兰条，要求符合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010第5章风系统的相关规定。

7）风管阀门、消声器、水管阀门及手术室送风开花、送风口等都需要保温。风管与保温板采用专用胶水粘结，保温材料与管道及配件连接需紧密，特别做子弯头、三通、阀门的保温，水管上各种阀门及法兰处的保温应能单独拆卸，以便维修。

8）当风管弯管弯曲半径R≤0.5A或R≤200mm或A≥500mm时，需装设导流叶片。如无特殊情况，不允许使用直角弯头；如使用直角弯头，则必须装设导流叶片

9）当风管穿越防辐射区域时，应采取相应的保护措施。

3.9.6 风阀

1）风管在穿越防火分区或楼层时必须设置电动防火阀。

2）安装调节阀、蝶阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。防火阀必须单独配置支吊架，并预留足够的维修空间。

3）在安装防火阀前，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。

4）防火阀的安装位置必须与设计相符，气流方向务必与阀体标志的箭头相一致，严禁反向。

3.9.7 风系统的漏风量要求：所有净化空调系统，从制作到安装环节均需采取密封防漏措施，整个系统安装完毕后，其整个系统漏风率应符合要求：不超过2%。

3.9.8 水管

1）冷冻水系统中除注明者外，供回水干管的敷设坡度一般为i=0.0025，空调箱及风机盘管凝结水排水管的坡度：支管不小于0.01，干管不应小于0.007，在沉降缝附近应加装伸缩节。

2）各种水管在与空调机组、冷水机组连接前必须冲洗排污直至水管流出的水中不带污物为止。

3）各空调水管必须在适当位置标出流向箭头，所有阀门均应用红漆标明 开、关 的方向、位置。

3.9.9 检测孔：在末级和中间过滤器前后的风管便于操作的侧面均要预留测压孔和测尘孔；在新风机组的送风总管、循环机组的送、回风管及新风支管上的定风量阀前后均要预留流量测孔。数量为新风机组送风管上三个，循环机组的送、回风管上各三个，新风支管上定风量阀前后各两个（如没有定风量阀则只需装两个）。流量检测量孔的安装位置前后应留有尽量长的直管段。测孔应采用不易锈蚀的材料制作，孔口应能封闭严密。检查孔（清扫孔）：风管内安装的设备或构件（如防火阀等）需设检查孔；为保证送风洁净度和过滤器使用寿命，应在风管适当位置设置清扫孔。设置在风管上的清扫口及检查门，应便于开关，密封良好，风管检查门的密闭垫料应采用软橡胶条或成型胶条制作。检查孔（清扫孔）、检测孔位置由安装单位在规范范围内现场酌定，不再在图纸上另行标出。

3.9.10 其他

1）图纸中所注管道标高，均为管底标高；水平管段上，直管与异径管保持底平；垂直管段上，直径和异径管应保持同心。未标注则视现场环境而定。

2）所有冷冻水管系统中最高点应设排气阀，低点应设排污阀，压力表、温度表接管上为旋塞阀。

3）支吊架要做防腐刷油处理

4）所有管道需经试压合格后方可涂装和保温。

5）所有混凝土基础，楼板开口等与土建有关的工作由采购人负责，图纸只提供要求。

6）未尽事宜必须严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》的有关规定执行。

7）安装范围以合同为准。

4、医用气体系统要求

4.1设计、建设、安装、验收依据

1)《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

2)《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

3)《综合医院建设标准》建标110-2008

4)《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

5)《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

6)《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

7)《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

8)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

9) 其它国家现行的标准规范、图集

4.2 医用气体系统范围为手术室区域，包括气源设备（汇流排）、医气管道、阀门阀件、压力报警及用气终端等内容。

4.3 医气系统要求

1）医用气体种类：氧气、负压吸引、医疗空气、二氧化碳、氮气及麻醉废气共六种气体。

2）主要用气区域及种类：手术部为六气（分别为氧气、负压吸引、医疗空气、二氧化碳、氮气及麻醉废气）。

3）各区域氧气、负压吸引、医疗空气、笑气、二氧化碳、氮气接自本区域医气管井或走廊医气干管。

4）采购人在各区域提供的医气管道减压至使用压力后预留接口，氧气压力为0.35~0.45、负压吸引压为-0.03~-0.07MPa，医疗空气压力为0.4~0.45MPa。

5）手术室采用吊塔（桥）及墙壁式终端箱外，由走道吊顶内各气体干管接入吊塔及墙壁式终端箱的各气体支管上均设置气体维修阀，可单独切断各用气终端的气体供应。

6）各气体管道压力高低报警接入护士站处医气压力报警箱，当气体压力过高或欠压时，可发出声光报警，在每间手术室终端面板设各种气体压力状态显示。医气报警箱声响报警要求在55dB(A)噪声环境下，在距1m范围内可以听到；光报警为红色指示灯。供氧欠压报警装置，必须采用本质安全型电路，应符合GB3836.4的要求。

7）除麻醉废气管道采用高强度PVC管外，其它医气管道均采用无缝紫铜管，并进行脱脂处理，负压吸引管道宜脱脂。

8）手术室麻醉废气排放系统采用射流式废气终端进行排放，采用压缩空气作为驱动气体，通过高强度PVC管路将手术室内麻醉废气单独排放至室内大气，排放口应设置在室外安全位置。

9）二氧化碳及氮气汇流排均采用医用自动切换汇流排，各气体汇流排均配有本地及远程报警功能，远程报警箱设置在各用气区域护士站或工作人员值班处，二氧化碳汇流排配有电加热器。具体型号见下表：

| 安装位置 | 汇流排型号 |
| --- | --- |
|  | 二氧化碳汇流排 | 氮气汇流排 |
| 设备层汇流排间 | 2+2 | 4+4 |

10）医气终端采用插拔式快速接头，快速插拔自闭，可实现单手操作且各种接头互不通用。

4.4 安装说明

1）凡进入洁净室的各种医用气体管道必须做接地，接地电阻不应大于10欧姆。

2）除吸引管道外，其它医用气体管道及附件安装前必需全部脱脂，可用工业用四氯化碳。

3）管道的连接除阀门外均采用焊接，不锈钢管采用氩弧焊接，紫铜管采用银基钎焊。

4）吸引管道坡向总管和缓冲真空罐的坡度不应小于2‰，并应避免上升坡度。

5）各区域床头设备中心标高距离地面高1.4m。

6）各种管道均应接地、脱脂处理，管井上下隔层应封闭。

7）医用气体管道与电线管平行距离应大于0.5m，交叉距离应大于0.3m，如空间无法保证，可用PVC绝缘管包起来以防静电击穿，共架部分不应设阀门及连接头。

8）医用气体管路、阀门、仪表安装前应清洗内部并进行脱脂处理，用无油压缩空气或氮气吹净。吹扫时，管道内气体的流速不应小于20m/s，连续吹扫8小时。吹扫后，应将拆开的管接头重新连接好，并关闭所有气体终端。

9）汇流排安装于楼层五楼，经气体管井进入二楼后再进入手术间。

10）管道穿墙必须使用大一号的套管，套管内不允许有接头。管道穿墙时钢套管尺寸表:

| 管道 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 套管直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不保温管 | D57X3.5 | D57X3.5 | D57X3.5 | D57X3.5 | D89X4 | D89X4 | D108X4 | D159X4.5 |
| 保温管 | D89X4 | D89X4 | D89X4 | D89X4 | D133X4 | D133X4 | D159X4.5 | D219X6 |

11）安装氧气管道时对管道内外表面，全部操作工具及工作服，必须进行脱脂处理，不允许使用有机溶剂。

12）管道的弯头不得采用褶皱弯头，要采用冲压弯头，对直径小于15的管道，不得强行用手弯曲，要采用设备弯曲，弯曲半径要大于3R。

13）管道焊缝应进行外观检查，焊缝不允许有气孔、缩孔和夹渣。管道有交叉的地方，安装的原则为小管让大管，有压管让无压管。

14）医用气体管道表示应包含气体的中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头。医用气体管道标识长度不应小于40mm，标识应沿管道间距不超过10m的间隔连续设置。医用气体管道及附件的颜色和标识号应符合下标：

| 医用气体名称 | 代号 | 颜色规定 | 颜色编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中文 | 英文 |  |  |
| 医疗空气 | 医疗空气 | Med Air | 黑色－白色 |  |
| 医用真空 | 医用真空 | Vac | 黄色 | Y07 |
| 医用氧气 | 医用氧气 | O2 | 白色 |  |
| 医用氮气 | 氮气 | N2 | 黑色 | PB11 |
| 医用二氧化碳 | 二氧化碳 | CO2 | 灰色 | PB06 |
| 医用氧化亚氮 | 氧化亚氮 | N20 | 蓝色 | Y07 |
| 麻醉废气排放 | 麻醉废气 | AGSS | 朱紫色 | R02 |

15）医用气体管道验收时应做错接测试，特别是手术部、重症监护、抢救等区域的医用气体管道。

16）医用气体管道吊架的间距见下表：

| 公称直径DN：mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫铜管最大间距：m | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 公称直径DN：mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ≥150 |
| 紫铜管最大间距：m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

17）医用气体管道路上阀门均采用与管道同材质球阀，购进的管道阀门要有合格证，并抽样进行强度试验与气密试验。

18）各医疗设备气体支管接管高度见下表（以下高度均指距本层地面高度）：

| 设备名称 | 床头设备带 | ICU吊塔 | 手术室吊塔 | 手术室墙面气源面板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距地接管高度（m） | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 1.4 |

4.5 气密性、强度试验：医用气体管道应分段、分区以及全系统作压力试验及泄露性试验。

1）试压：当进行管道压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入；管道试压必须由专门的操作人员进行；管道试压介质为无油压空气或氮气；正压管道压力试验压力为1.15倍的管道的设计压力，试验时间为10min,要求接头、焊缝、管道无渗漏，无肉眼可见的变形；压力试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，对所试压管道进行初步检查，如未发现异状或渗漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3分钟，直至试验压力；负压管道压力试验的试验压力为0.2MPa，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，无肉眼可见的变形。

2）气密性试验：正压管道压力试验合格后方可进行气性试验；正压管道气密性试验的试验压力为管道的设计压力，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时小于0.5%；当负压管道压力试验合格后应进行气密性试验，当负压管道系统与吸引中心站未连接时，管道气密性试验压力为0.2MPa，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时不得超过1.8%；当负压管道系统与吸引中心站已连接后，管道气密性试验试验压力为-0.07MPa,试验时间为24小时，要求管道的增压每小时不得超过1.8%。管道气密性试验时应注意现场环境温度的变化，并用温度汁准确测量试验期间的温度变化，并作好记录。

气体管道技术参数表

| 名称 | 设计参数 | 管道材质 | 最大管径及壁厚mm | 气密性试验压力Mpa | 耐压试验压力Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计压力Mpa | 温度范围℃ |  |  |  |  |
| 氧气管道 | 0.5 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø22*1.2 | 0.5 | 0.58 |
| 负压吸引管道 | 0.1 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø42*1.5 | 0.1 | 0.2 |
| 医疗空气管道 | 0.5 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø22*1.2 | 0.5 | 0.58 |
| 笑气管道 | 0.5 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø15*1.0 | 0.5 | 0.58 |
| 二氧化碳管道 | 0.5 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø15*1.0 | 0.5 | 0.58 |
| 氮气管道 | 0.5 | 常温 | 紫铜无缝管 | ø28*1.2 | 0.5 | 1.04 |

4.6 参照国标

1）管道支架可参照国标05R417－1图册选用，管道沿墙时支架由墙伸出，无墙时由楼板伸出，根据现场情况决定。

2）管道穿墙、屋面防水套管可参照国标01R409。

3）管理的安装及验收应按如下规范：

a.《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范设计规范》GB50316-2000

b.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

4.7 图例

| 图例 | 名称 |
| --- | --- |
| —02— | 氧气管道 |
| —Vac— | 负压吸引管道 |
| —Air— | 压缩空气管道 |
| —CO2— | 二氧化碳管道 |
| —N20— | 笑气管道 |
| —N2— | 氮气管道 |
| —AGSS— | 麻醉废气管道 |

注：1、以图纸中实际配气种类确定具体规格；2、以上说明中未尽事宜，均按照国家相关标准规范、图集执行。

5、改造

5.1设计、建设、安装、验收依据

5.1.1建设单位对本工程使用功能及配套设备的各类意见、建议及来函。

5.1.2国家现行有关建筑标准、规范、图集。

《综合医院建设标准》(建标 110-2008)

《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014)

《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）

5.1.3本次设计各专业提供的有关国家颁布的其他相关设计规范及标准。

5.2 手术室改造设计面积：395㎡，手术室设6间，均为III级，其中1间为防辐射、2间腔镜。

5.3 图纸所标注高均以米为单位，其余均以毫米为单位。

5.4 材料所选用及做法均符合设计要求，未采购人同意，不得随意更改。

5.5 凡图纸及本需求未详及处，均严格按国家有关现行安装、验收规范处理。

5.6设计标高

1）手术室设计吊顶高度为3.000m，其它区域吊顶高度均为2.6m。

2）图纸标高均为完成面标高；标高以m为单位，其它尺寸以mm为单位。

5.7内墙装饰工程

1）手术室内隔墙选用50*40*1.5方钢龙骨+12厚硅钙板+2m电解钢板，使用原子灰填充，钢板连接处，墙体转弯处以半径R300mm以上大圆弧，有效消除死角，墙面具有防锈、抗震、隔音、抗菌的作用。表面喷涂进口抗菌涂料，颜色由采购人看色板定。

2）防辐射手术室采用钢方通、角铁排架挂2mm铅板，详见铅板大样图。

3）走廊及辅房墙面采用50*40*1.5方钢龙骨+12mm硅酸钙板+8mm格特板。手术室非湿区辅房及通道均选用橡胶地板踢脚，踢脚（120mm高)处找平层时，应略缩进2~3mm

4）手术部洁净走廊、换衣间设200mm不锈钢防撞带，中心离地800mm高。

5）换衣间、洁净走廊、辅房阳角处安装不锈钢护角。

5.8楼地面装饰工程

1）房间楼地面颜色不同时，以房间门为分界线。

2）地板采用导静电橡胶地板，均需自流平处理后再贴胶地板。

3）所有胶地板接缝都用原材料焊接。

4）有地漏的房间地面坡向地漏，坡度为0.5%，门口处不设门槛，地高处比邻室地面低20mm。

5）其它用房地面用料详见地料布置图。

6）铅防护手术室地面铺20mm厚硫酸钡水泥，1:3。

5.9顶棚装饰工程

1）手术室采用选用50方钢龙骨+12厚硅钙板+2m电解钢板，使用原子灰填充，钢板连接处，墙体转弯处以半径R300mm以上大圆弧，有效消除死角，具有防锈、抗震、隔音、抗菌的作用，预制净化送风天花2600*1400，周边材料及颜色同手术室墙面。

2）其它区域采用1200x600x0.8格特板，详见各层天花布置图。

3）走廊格特板预留检修口600*600。

4）铅防护手术室在楼板处2mm铅防辐,钢架固定。

5.10门窗装饰工程

1）门窗洞口位置、尺寸详见设计图纸。

2）净化区域的外窗均需做密封处理。除推拉趟门外，其余的门均加装闭门器、门吸及门锁。

5.11其它

1）所有手术室均采用两侧下回风。

2）未在集中管井内的单组或单根上、下水管及回风管，用所在位置墙面同材料包封，其面层装饰同所在位置墙面。

3）外露柱装饰同所在区域墙面。

4）消防应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》第9条相关要求。做到手术室内不设喷淋，仅装烟感。

5）且消防水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免应采取相应措施，保证水管密封，不得渗漏。

6）墙上设备安装、管道穿墙均应先留洞。

5.12装饰材料防火说明

| 序号 | 图纸名称 | 燃烧性能等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格特板吊顶 | A |  |
| 2 | 格特板隔墙 | A |  |
| 3 | 电解钢板吊顶 | A |  |
| 4 | 电解钢板隔墙 | A |  |
| 5 | 橡胶卷材地板 | B1 |  |
| 6 | 钢制门 | A |  |

五、安装要求

1、投标人必须详细了解招标文件中的规定与要求。各投标人应充分预见本项目招标文件所列示的采购内容，并提供对应设备和安装工作，由此产生的费用增加，均由中标人承担，采购人不予任何追加。

2、本项目的实施组织方案需列明保证实施进度计划及质量保证、安全生产、文明安装、环境保护的措施；投标人应结合自身的实际情况制定合理的项目实施计划，中标后按项目合同的约定提交给采购人确认。中标人必须按采购人确认的项目实施计划组织实施，实施过程中须确保不影响医院的正常运营，接受采购人对进度的检查、监督。项目正式实施时，因实施方案及实施措施所引起的费用由中标人负责。

3、中标人必须在安装现场显眼位置设置正规安装工作警示牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须作必要的围护（围护的标准必须得到采购人的许可）。

4、中标人必须做到安全文明安装，确保安装场地区域道路通畅，保持安装现场整洁，做到安装完毕清场。

★3、中标人必须在安装过程中注意自身及周边安全，负责安装过程中的所有事故处理和费用。

5、中标人还必须完成以下工作：1、区域内保洁工作，2、保洁标准与区域内的原有保洁标准相同；3、区域及周边的恢复工作。上述工作属招标项目范围内。

7、项目在安装过程中，必须保证不得影响院内正常的办公秩序及病患就医，否则由此所产生的一切负面影响将由中标人承担。

8、中标人的项目管理架构及人员，在满足采购人的基本要求的基础上，可按自身的实际组织情况作增加调整，以适应实际项目实施需要。中标人的项目人员在现场进出需配合做好登记手续，佩戴工作证及穿着统一工作服。

9、中标人应保证本项目安装完毕后，整个系统可正常运行。

10、现场踏勘：投标人自行选择到采购人处进行现场踏勘，现场踏勘所需费用及现场踏勘的责任风险均由投标人承担。

六、质量保证要求

1、本项目所涉及的消防设备需为全新的产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。并且符合国家有关标准以及该产品的出厂标准（如有）。向采购人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，采购人可随时对中标人所购买的材料、设备进行监督、检查。

2、中标人必须按招标文件用户需求书要求及工程量清单中列明的材料要求或招标图纸要求（如有不同，以图纸为准，图纸详见附件），将选用的材料样板送采购人确认后订货，并符合国家有关设备及配套设备现行安装验评标准。

3、中标人必须按招标图纸和技术标准安装，不得擅自修改设计图纸，不得偷工减料，每批进入工地的材料、设备必须由采购人代表验收签字。不合格的材料须在4小时内运出。进场的货物、材料存放地方须与采购人及其管理部门协商，装运过程中须确保医院的正常办公秩序及病患就医。

4、中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得对应类型项目工作受到影响或造成责任事故的，所有责任由中标人承担。

5、采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册、质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。

6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时有权邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定结果无质量问题的，鉴定费用由采购人支付；鉴定结果有质量问题的，鉴定费用由中标人支付。

★投标人在投标文件中需提供对“质量保证要求”单独的承诺书进行承诺。

七、材料与主要货物清单

包号A：急诊ICU空调层流机组及配套设备

注：以下清单中空气处理机组(变频)AHU-201、空气处理机组(变频)AHU-202需为同一品牌，且为核心产品。

| 序号 | 货物名称/服务名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强电 |
|  | 防雷 |  |  |
| 1 | 等电位预埋件 | 1.名称:等电位预埋件 | 台 | 1 |
| 2 | 局部等电位端子端 | 1.名称:局部等电位端子端 | 台 | 3 |
| 2 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40x4 | m | 39 |
| 4 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |
|  | 强电 |  |  |
| 5 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 465.4 |
| 6 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 222 |
| 7 | 线槽 MR100*100 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR100*100 | m | 120 |
| 8 | 线槽 MR200*100 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR200*100 | m | 20 |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 | kg | 890.00 |
| 10 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 890.00 |
| 11 | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 1200 |
| 12 | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 | m | 2100 |
| 13 | 电力电缆 WDZ-YJY-3X10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3X10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 150 |
| 14 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 110 |
| 15 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 65 |
| 16 | 电力电缆 WDZ-YJY-4X25+1x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X25+1x16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 35 |
| 17 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x185+1x95 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | m | 30 |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35截面mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | 个 | 6 |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240截面mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | 个 | 2 |
| 20 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| 21 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 23 |
| 22 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 23 | 插座组 | 1.名称:电动门插座 2.每组配置:3个二三插插座，3个多功能插座，2个接地端子 | 个 | 13 |
| 24 | 二三极插座 （220V/10A) | 1.名称:二三极插座 2.规格:220V/10A | 个 | 85 |
| 25 | 二三极防水插座 （220V/10A) | 1.名称:二三极防水插座 2.规格:220V/10A | 个 | 14 |
| 26 | LED密封灯盘（40W 600*600） | 1.名称:LED密封灯盘（ 600*600） 2.规格:40W | 套 | 25 |
| 27 | LED密封灯盘（40W 600*600）带应急30分钟 | 1.名称:LED密封灯盘（ 600*600）带应急30分钟 2.规格:40W | 套 | 7 |
| 28 | LED密封灯盘（48W 1200*300） | 1.名称:LED密封灯盘（1200*300） 2.规格:48W | 套 | 30 |
| 29 | LED密封灯盘（48W 1200*300）带应急30分钟 | 1.名称:LED密封灯盘（1200*300）带应急30分钟 2.规格:48W | 套 | 15 |
| 30 | 消防安全出口标志灯 | 1.名称:消防安全出口标志灯 2.规格:3W，备用电源的连续供电时间1h | 套 | 4 |
| 31 | 应急疏散指示灯 | 1.名称:应急疏散指示灯 2.规格:3W，备用电源的连续供电时间1h | 套 | 2 |
| 32 | 不间断电源 | 1.名称:UPS （备用时间为30分钟） 2.容量:40KVA | 系统 | 1 |
| 33 | 外接报警显示和测试仪 | 1.名称:外接报警显示和测试仪 2.规格：220V | 套 | 1 |
| 34 | 绝缘监视仪 | 1.名称:绝缘监视仪 2.规格：220V | 套 | 3 |
| 35 | 隔离变压器220V/220V 10KVA | 1.名称:隔离变压器 2.容量(KV·A):220V/220V 10KVA | 台 | 1 |
| 36 | 成套配电箱2ICU-AL1 | 1.名称:成套配电箱2ICU-AL1 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 37 | 成套配电箱2ICU-AP1,2ICU-AP2,2ICU-AP3 | 1.名称:成套配电箱2ICU-AP1,2ICU-AP2,2ICU-AP3 2.含:箱内元件等 | 台 | 3 |
| 38 | 成套配电箱2ICU-AT1 | 1.名称:成套配电箱2ICU-AT1 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 39 | 成套配电箱2ICU-KT1 | 1.名称:成套配电箱2ICU-KT1 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 40 | 空调机组配电箱KKG-201 | 1.名称:空调机组配电箱KKG-201 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 41 | 空调机组配电箱KKG-202 | 1.名称:空调机组配电箱KKG-202 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 42 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1 |
| 二、弱电 |
|  | 监控 |  |  |
| 1 | 配管 PVC20 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 135 |
| 2 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP6 | m | 645 |
| 3 | 24口千兆POE交换机 | 1.名称:24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 32路硬盘录像机+4TB*4 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.备注:含4TB*4硬盘容量 | 台 | 1 |
| 5 | 200万POE高清网络摄像头 | 1.名称:200万POE高清网络摄像头 2.安装方式:吸顶 3.备注:含电源适配器 | 台 | 18 |
| 6 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 | 个 | 1 |
| 7 | 22寸监控显示器 | 1.名称:监控显示器 2.规格:22寸 | 台 | 1 |
| 8 | VGA跳线 | 1.名称:VGA跳线 2.规格:2米 | 条 | 1 |
| 9 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.规格:2米 | 条 | 18 |
| 10 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类以上 | 链路 | 18 |
|  | 门禁 |  |  |
| 11 | 配管 PVC20 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 125 |
| 12 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 | m | 15 |
| 13 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP6 | m | 85 |
| 14 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类以上 | 链路 | 2 |
| 15 | 配线 RVV-8*0.75 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-8*0.75 3.材质:铜芯 | m | 120 |
| 16 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 | 个 | 2 |
| 17 | 门禁锁 | 1.名称:门禁锁 | 台 | 4 |
| 18 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 | 台 | 1 |
| 19 | 可视对讲室内机 | 1.名称:可视对讲室内机 | 台 | 1 |
| 20 | 可视对讲室外机 | 1.名称:可视对讲室外机 | 台 | 2 |
| 21 | 4口百兆交换机 | 1.名称:4口百兆交换机 | 台 | 1 |
| 22 | 指纹识别机（带密码键盘） | 1.名称:指纹识别机（带密码键盘） | 台 | 2 |
| 23 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 7 |
|  | 综合布线 |  |  |
| 24 | 配管 PVC20 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 300 |
| 25 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 | m | 102 |
| 26 | 双绞线缆 | 1.规格:CATE5 | m | 575 |
| 27 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP6 | m | 2580 |
| 28 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.线缆对数:30对 | m | 600 |
| 29 | 单模光纤 6芯 | 1.名称:单模光纤 2.规格:6芯 | m | 600 |
| 30 | 110电话配线架 | 1.名称:110电话配线架 | 个 | 2 |
| 31 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 | 个 | 4 |
| 32 | 48口千兆交换机 | 1.名称:48口千兆交换机 | 台 | 2 |
| 33 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 | 个 | 2 |
| 34 | 单口电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.底盒材质、规格:塑料 | 个 | 18 |
| 35 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.底盒材质、规格:塑料 | 个 | 15 |
| 36 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.底盒材质、规格:塑料 | 个 | 33 |
| 37 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:2米 | 条 | 2 |
| 38 | 网络跳线 | 1.名称:网络跳线 2.规格:2米 | 条 | 75 |
| 39 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 | 根 | 12 |
| 40 | 尾纤熔接 | 1.方法:尾纤熔接 | 芯 | 12 |
| 41 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类 | 链路 | 18 |
| 42 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:五类以上 | 链路 | 81 |
| 43 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 | 1 |
|  | 自控 |  |  |
| 44 | 房间微压差计 | 1.名称:房间微压差计 | 台 | 4 |
| 45 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 | 个 | 1 |
| 46 | 排风机自控系统 | 1.名称:排风机自控系统 2.含:整体配线及自控元件 | 套 | 2 |
| 47 | 空调自控系统 | 1.名称:空调自控系统 2.含:整体配线及自控元件 | 套 | 2 |
|  | 公共部分 |  |  |
| 48 | 线槽 MR-150*100 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR-150*100 | m | 40 |
| 49 | 线槽 MR-200*150 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:MR-200*150 | m | 15 |
| 50 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 | kg | 66.61 |
| 51 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 66.61 |
| 三、给排水 |
|  | 给水 |  |  |
| 1 | PP-R管1.6MPa DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管1.6MPa DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 68 |
| 2 | PP-R管1.6MPa DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管1.6MPa DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 13 |
| 3 | PP-R管1.6MPa DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管1.6MPa DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 15 |
| 4 | PP-R管1.6MPa DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管1.6MPa DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 48 |
| 5 | 单向逆止阀DN40 | 1.类型:单向逆止阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1 |
| 6 | 铜截止阀DN40 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1 |
| 7 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:单冷感应龙头、存水弯等 | 组 | 9 |
|  | 排水 |  |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 43.1 |
| 9 | PVC-U塑料排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4.连接形式:粘接 | m | 38.3 |
| 四、空调系统 |
|  | 排风 |  |  |
| 1 | 碳钢通风管道 δ=0.5mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800mm以内 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 48 |
| 2 | 碳钢通风管道 δ=0.5mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 29 |
| 3 | 碳钢通风管道 δ=0.6mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 45.2 |
| 4 | 碳钢通风管道 δ=1.0mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 2.4 |
| 5 | 碳钢通风管道 δ=1.0mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以上 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 2.3 |
| 6 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:25mm | m2 | 126.8 |
| 7 | 防雨排风百叶400×400 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:400×400 | 个 | 1 |
| 8 | 防雨排风百叶500×400 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:500×400 | 个 | 1 |
| 9 | 防雨排风百叶1200×500 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:1200×500 | 个 | 1 |
| 10 | 防雨排风百叶1600×700 | 1.名称:防雨排风百叶 2.规格:1600×700 | 个 | 1 |
| 11 | 430*430排风口,含290*290*96,F5中效过滤器 | 1.名称:430*430排风口,含290*290*96,F5中效过滤器 | 个 | 8 |
| 12 | 430*430排风口,含290*290*96,H13高效过滤器 | 1.名称:430*430排风口,含290*290*96,H13高效过滤器 | 个 | 2 |
| 13 | 795*345下回风口,含700*289*97，H13高效过滤器 | 1.名称:795*345下回风口,含700*289*97，H13高效过滤器 | 个 | 4 |
| 14 | 手动风量调节阀200×200 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:200×200 | 个 | 58 |
| 15 | 手动风量调节阀250×200 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:250×200 | 个 | 1 |
| 16 | 手动风量调节阀320×320 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:320×320 | 个 | 1 |
| 17 | 止回阀200×200 | 1.名称:止回阀 2.规格:200×200 | 个 | 1 |
| 18 | 止回阀250×200 | 1.名称:止回阀 2.规格:250×200 | 个 | 1 |
| 19 | 止回阀320×320 | 1.名称:止回阀 2.规格:320×320 | 个 | 1 |
| 20 | 止回阀400x400 | 1.名称:止回阀 2.规格:400x400 | 个 | 1 |
| 21 | 消声器400*400*2000 | 1.名称:消声器 2.规格:400*400*2000 | 个 | 2 |
| 22 | 离心式排风机EAF-201 排风量1470m3/h 机外余压270Pa 马达功率550W | 1.名称:离心式排风机EAF-201 2.规格:排风量1470m3/h 机外余压270Pa 马达功率550W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 23 | 离心式排风机EAF-202 排风量790m3/h 机外余压170Pa 马达功率230W | 1.名称:离心式排风机EAF-202 2.规格:排风量790m3/h 机外余压170Pa 马达功率230W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 24 | 离心式排风机EAF-203 排风量600m3/h 机外余压150Pa 马达功率120W | 1.名称:离心式排风机EAF-203 2.规格:排风量600m3/h 机外余压150Pa 马达功率120W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 25 | 离心式排风机(变频)EAF-204 排风量1700~2100m3/h 机外余压520~590Pa 马达功率550W | 1.名称:离心式排风机(变频)EAF-204 2.规格:排风量1700~2100m3/h 机外余压520~590Pa 马达功率550W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 26 | 离心式排风机(变频)EAF-205 排风量1500~1900m3/h 机外余压490~560Pa 马达功率550W | 1.名称:离心式排风机(变频)EAF-205 2.规格:排风量1500~1900m3/h 机外余压490~560Pa 马达功率550W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 27 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 空调风 |  |  |
| 28 | 碳钢通风管道 δ=0.5mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 280.2 |
| 29 | 碳钢通风管道 δ=0.6mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 36.5 |
| 30 | 碳钢通风管道 δ=0.6mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 33.5 |
| 31 | 碳钢通风管道 δ=0.75mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 138.2 |
| 32 | 碳钢通风管道 δ=1.0mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 123 |
| 33 | 碳钢通风管道 δ=1.2mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以上 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.含:支架及其除锈刷油等 | m2 | 3.2 |
| 34 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:25mm | m2 | 504.4 |
| 35 | 条形绞式单层回风百叶1200*300 | 1.名称:条形绞式单层回风百叶 2.规格:1200*300 | 个 | 18 |
| 36 | 防雨新风百叶2200×1000 | 1.名称:防雨新风百叶 2.规格:2200×1000 | 个 | 1 |
| 37 | 回风口395x345 | 1.名称:回风口 2.规格:395x345 | 个 | 15 |
| 38 | 上回风口600*600 | 1.名称:上回风口 2.规格:600*600 | 个 | 9 |
| 39 | 600*600亚高效送风口,含475*475*90;H13高效过滤器 | 1.名称:600*600亚高效送风口,含475*475*90;H13高效过滤器 | 个 | 36 |
| 40 | 70°c防火调节阀320×320 | 1.名称:70°c防火调节阀 2.规格:1250×630 | 个 | 1 |
| 41 | 70°c防火调节阀700×630 | 1.名称:70°c防火调节阀 2.规格:700×630 | 个 | 1 |
| 42 | 70°c防火调节阀1250×630 | 1.名称:70°c防火调节阀 2.规格:1250×630 | 个 | 1 |
| 43 | 定风量阀RSV-CAVC-Q/600x500 设计风量7700m3/h | 1.名称:定风量阀 2.规格:RSV-CAVC-Q 3.规格:600x500 设计风量7700m3/h | 个 | 1 |
| 44 | 消声器320x320*2000 | 1.名称:消声器 2.规格:320x320*2000 | 个 | 2 |
| 45 | 消声器630x630*2000 | 1.名称:消声器 2.规格:630x630*2000 | 个 | 1 |
| 46 | 消声器700x630*2000 | 1.名称:消声器 2.规格:700x630*2000 | 个 | 1 |
| 47 | 消声器1250x630*2200 | 1.名称:消声器 2.规格:1250x630*2200 | 个 | 1 |
| 48 | 分体空调器2.0HP 制冷量5.0Kw 额定功率1.6Kw | 1.名称:分体空调器 2.规格:2.0HP 制冷量5.0Kw 额定功率1.6Kw | 台 | 1 |
| 49 | ◆空气处理机组(变频)AHU-201 （核心产品） | 1.名称:空气处理机组(变频)AHU-201 2.规格:设计风量18500m3/h 新风量7700m3/h 机外余压700Pa 送风量18500m3/h 马达功率11.0Kw 3.配:直接蒸发制冷盘管制冷量4*62.5Kw 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:4个减震器 5.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 50 | ◆空气处理机组(变频)AHU-202 （核心产品） | 1.名称:空气处理机组(变频)AHU-202 2.规格:设计风量2100m3/h 新风量2100m3/h 机外余压750Pa 送风量2100m3/h 马达功率2.2Kw 3.配:直接蒸发制冷盘管制冷量52.5Kw 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:4个减震器 5.含:支架及其除锈刷油等 | 台 | 1 |
| 51 | 风管测定孔 | 1.名称:风管测定孔 | 个 | 11 |
| 52 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 | 个 | 87 |
| 53 | 风管检修门 | 1.名称:风管检修门 | 个 | 4 |
| 54 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.5 |
|  | 空调水 |  |  |
| 55 | 镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 16 |
| 56 | 镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 46 |
| 57 | 镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 39 |
| 58 | 镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 24 |
| 59 | 铜管 φ19 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:φ19 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 23 |
| 60 | 铜管 φ22 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:φ22 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 26 |
| 61 | 铜管 φ35 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:φ35 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 23 |
| 62 | 铜管 φ42 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:φ42 4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 26 |
| 63 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.31 |
| 64 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.72 |
| 65 | Y型过滤器DN32 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 | 组 | 2 |
| 66 | Y型过滤器DN65 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 | 组 | 2 |
| 67 | Y型过滤器DN80 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 | 组 | 3 |
| 68 | 电动比例积分阀DN32 | 1.类型:电动比例积分阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 2 |
| 69 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN32 | 个 | 2 |
| 70 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 71 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN65 | 个 | 2 |
| 72 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN80 | 个 | 6 |
| 73 | 手动排气阀DN25 | 1.类型:手动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 4 |
| 74 | 铜质闸阀DN32 | 1.类型:铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 4 |
| 75 | 蝶阀DN65 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 4 |
| 76 | 蝶阀DN80 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 2 |
| 77 | 温度计 | 1.名称:温度计 | 支 | 8 |
| 78 | 压力表(带旋塞) | 1.名称:压力表(带旋塞) | 台 | 8 |
| 79 | 水质处理仪DN20 | 1.类型:水质处理仪 2.规格:DN20 | 个 | 2 |
| 80 | 水箱300*300*300，4mm厚钢板制 | 1.材质、类型:4mm厚钢板制 2.规格:300*300*300 | 台 | 2 |
| 81 | 电极式加湿器 加湿量15Kg/h 功率12Kw | 1.类型:电极式加湿器 2.规格:加湿量15Kg/h 功率12Kw | 个 | 1 |
| 82 | 电极式加湿器 加湿量48Kg/h 功率38Kw | 1.类型:电极式加湿器 2.规格:加湿量48Kg/h 功率38Kw | 个 | 1 |
| 83 | 风冷冷凝机组 | 1.名称:涡旋式风冷冷凝机组 2.规格:风冷 3.制冷(热)量:额定冷量52.5Kw 输入总功率16.5Kw | 台 | 1 |
| 84 | 风冷冷凝机组 | 1.名称:涡旋式风冷冷凝机组 2.规格:风冷 3.制冷(热)量:额定冷量62.5Kw 输入总功率19Kw | 台 | 4 |
| 85 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 五、 医用气体 |
| 1 | 镀锌钢管φ40 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:镀锌钢管φ40 3.连接形式:焊接 | m | 65 |
| 2 | 紫铜管φ8 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ8 3.连接形式:焊接 | m | 580 |
| 3 | 紫铜管φ10 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ10 3.连接形式:焊接 | m | 350 |
| 4 | 紫铜管φ25 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:紫铜管φ25 3.连接形式:焊接 | m | 130 |
| 5 | 氧气专用阀DN25 | 1.类型:氧气专用阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |
| 6 | 氧气专用阀DN4 | 1.类型:氧气专用阀 2.规格、压力等级:DN4 | 个 | 80 |
| 7 | 吸引球阀DN40 | 1.类型:吸引球阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 1 |
| 8 | 氧气.负压高底压报警器 | 1.名称:氧气.负压高底压报警器YF-CYX1-3 | 套 | 1 |
| 9 | 稳压箱 | 1.规格:双回路设计 2.工艺:表面喷塑 3.工作压力:0.2～0.5MPa | 台 | 2 |
| 10 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.材质:型钢 | kg | 200.00 |
| 11 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 200.00 |
| 12 | 不锈钢支架 | 1.名称:不锈钢支架 | m | 50.00 |
| 13 | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.材质:铜芯 | m | 612 |
| 14 | 电插座 10A | 1.名称:电插座 2.规格: 10A | 个 | 140 |
| 15 | 电插座 16A | 1.名称:电插座 2.规格: 10A | 个 | 10 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 150 |
| 六、改造 |
|  | 装饰装修 |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 483 |
| 2 | 自流坪楼地面 | 1.面漆材料种类、厚度:2~3厚自流平 | m2 | 483 |
| 3 | 橡胶板楼地面【含踢脚线】 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC胶地板卷材(B1级防火) | m2 | 507 |
| 4 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙 2.面层材料品种、规格:600*1200*1.2铝扣板 | m2 | 493 |
| 5 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:60龙骨吊件，18厘难燃夹板基层，3mm厚铝塑板饰面 | m | 42 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢竖龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm埃特板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm格特板 | m2 | 438 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢竖龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铅板单量铅防护，施工高度3000mm | m2 | 140 |
| 8 | 铝塑装饰线【PVC护角】 | 1.线条材料品种、规格、颜色:Φ6胶塞及自攻+沉头螺钉收紧底板，铝合金基座，PVC塑料盖板面层 | m | 45 |
| 9 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm石膏板基层 | m2 | 139 |
|  | 门窗 |  |  |
| 10 | 医用气密封平开门（单开）1021GMB2 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 2.门框、扇材质:门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板制作，铝合金封边 | 樘 | 5 |
| 11 | 医用气密封平开门（单开）1221DGMB2 | 1.门框或扇外围尺寸:1200*2100 2.门框、扇材质:门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边。门套采用防火板制作，铝合金封边 | 樘 | 1 |
| 12 | 医用气密封电动平开门（单开）1621BLTM-电 | 1.门框或扇外围尺寸:1600*2100 2.门框、扇材质:门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边；门套采用防火板制作，铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。 | 樘 | 4 |
| 13 | 医用气密封电动平开门（双开）1621STM-电 | 1.门框或扇外围尺寸:1600*2100 2.门框、扇材质:门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边；门套采用防火板制作，铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。 | 樘 | 1 |
| 14 | 医用气密封电动平开门（单开）1521QTM2-电 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2100 2.门框、扇材质:2铅当量防护，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边；门套采用防火板制作，铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。 | 樘 | 1 |
| 15 | 医用气密封电动平开门（单开）1721QTM2-电 | 1.门框或扇外围尺寸:1700*2100 2.门框、扇材质:2铅当量防护，门身采用胶合板面贴防火板，四周采用铝合金包边；门套采用防火板制作，铝合金封边。采用红外、电动及手动多重控制自动门，并有自动延时关闭等装置。 | 樘 | 1 |
| 16 | 金属固定窗1512C | 1.窗代号及洞口尺寸:1500*1200 2.框、扇材质:不锈钢窗套。 | 樘 | 2 |
| 17 | 金属固定窗2412C | 1.窗代号及洞口尺寸:2400*1200 2.框、扇材质:不锈钢窗套。 | 樘 | 3 |
| 18 | 输液导轨 | 1.窗帘轨材质、规格:不锈钢材质，含U型导轨，两个可升降的吊钩，2100*1100 | 樘 | 15 |
| 19 | 输液导轨 | 1.窗帘轨材质、规格:不锈钢材质，2600*2600 | 樘 | 15 |
| 20 | 服务台【护士站】 | 1.材料种类、规格:12mm细木工板，面贴白色人造石，层板采用白色防火饰面板，外喷涂钢化清玻璃，拉丝不锈钢踢脚L10.7m*W0.6m*H0.8m | 套 | 1 |
| 21 | 高柜 | 1.材料种类、规格:冲压型不锈钢柜体，后部和两侧有挡水边，内扣式推拉门，2900mm高 | m2 | 160 |
| 22 | 治疗间吊柜 | 1.材料种类、规格:冲压型不锈钢柜体，内扣式推拉门 | m2 | 13 |
| 23 | 治疗间矮柜 | 1.材料种类、规格:冲压型不锈钢柜体，大理石台面，后部和两侧有挡水边，内扣式推拉门 | m2 | 14.5 |

包号B：日间手术室层流机组、配套设备及防护设施

注：以下清单中净化空调机组(变频)、新风预处理机组(变频)需为同一品牌，且为核心产品。

| 序号 | 货物名称/服务名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气 |
|  | 防雷 |  |  |
| 1 | MEB端子端 | 1.名称:MEB端子端 | 台 | 6 |
| 2 | 局部等电位端子端 | 1.名称:局部等电位端子端 | 台 | 6 |
| 3 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40x4 | m | 76.9 |
| 4 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |
|  | 强电 |  |  |
| 5 | 配管 KBG20 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配 | m | 1214.6 |
| 6 | 配管 KBG25 | 1.名称:电线管 2.规格:KBG25 3.配置形式:暗配 | m | 45.6 |
| 7 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 148 |
| 8 | 桥架100*100 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 | m | 192.1 |
| 9 | 桥架200*100 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 58.4 |
| 10 | 桥架300*100 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 | m | 9 |
| 11 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 | kg | 314.28 |
| 12 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 314.28 |
| 13 | 配线 WDZ-BV-1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BV-1.5 3.材质:铜芯 | m | 187.8 |
| 14 | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 1771.6 |
| 15 | 配线 WDZ-BYJ-4.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0 3.材质:铜芯 | m | 1089.3 |
| 16 | 配线 WDZ-BYJ-6.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0 3.材质:铜芯 | m | 14.1 |
| 17 | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 3811.5 |
| 18 | 配线 WDZ-BYJ-4.0 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4.0 3.材质:铜芯 | m | 2737.4 |
| 19 | 配线 WDZ-BYJ-6.0 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-6.0 3.材质:铜芯 | m | 69.6 |
| 20 | 配线 RVSP-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVSP-2X1.0 3.材质:铜芯 | m | 93.6 |
| 21 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 | m | 131 |
| 22 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x4 3.材质:铜芯 | m | 94.6 |
| 23 | 电力电缆 WDZ-YJY-4X6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X6 3.材质:铜芯 | m | 14.8 |
| 24 | 电力电缆 WDZ-YJY-5X6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.材质:铜芯 | m | 96.4 |
| 25 | 电力电缆 WDZ-YJY-5X10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.材质:铜芯 | m | 253.4 |
| 26 | 电力电缆 WDZ-YJY-5X16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.材质:铜芯 | m | 78.8 |
| 27 | 电力电缆 WDZ-YJY-4X35+1X16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X35+1X16 3.材质:铜芯 | m | 37.5 |
| 28 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | 个 | 12 |
| 29 | 二三插插座220V/10A | 1.名称:二三插插座 2.规格:220V/10A | 个 | 37 |
| 30 | 电动门插座220V/10A | 1.名称:电动门插座 2.规格:220V/10A | 个 | 6 |
| 31 | 防水插座220V/10A | 1.名称:防水插座 2.规格:220V/10A | 个 | 9 |
| 32 | 防水地插座220V/10A | 1.名称:防水地插座 2.规格:220V/10A | 个 | 1 |
| 33 | 门禁插座220V/10A | 1.名称:门禁插座 2.规格:220V/10A | 个 | 3 |
| 34 | 摄像机插座220V/10A | 1.名称:摄像机插座 2.规格:220V/10A | 个 | 12 |
| 35 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.规格:3个220V/10A+1个380V/16A+1个接地端子 | 台 | 6 |
| 36 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.规格:4个220V/10A+2个接地端子 | 台 | 18 |
| 37 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 3 |
| 38 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 | 个 | 4 |
| 39 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 | 个 | 6 |
| 40 | 六联控制面板 | 1.名称:六联控制面板 2.类型:触摸式 3.结构型式:触摸屏 4.尺寸:32寸 | 个 | 6 |
| 41 | 外接报警显示 | 1.名称:外接报警显示 2.规格：220V | 套 | 1 |
| 42 | 绝缘监视仪 | 1.名称:绝缘监视仪 2.规格：220V | 套 | 6 |
| 43 | 隔离变压器220V/220V 6.3KVA | 1.名称:隔离变压器 2.容量(KV·A):220V/220V 6.3KVA | 台 | 6 |
| 44 | LED洁净灯盘(1200*600)60w | 1.名称:LED洁净灯盘(1200*600) 2.规格:60w | 套 | 5 |
| 45 | 应急LED洁净灯盘(1200*600)60w | 1.名称:应急LED洁净灯盘(1200*600) 2.规格:60w | 套 | 3 |
| 46 | LED洁净灯盘(1200*600)80w | 1.名称:LED洁净灯盘(1200*600) 2.规格:80w | 套 | 48 |
| 47 | LED洁净灯盘(600*600)40w | 1.名称:LED洁净灯盘(600*600) 2.规格:40w | 套 | 2 |
| 48 | 应急LED洁净灯盘(600*600)40w | 1.名称:LED洁净灯盘(600*600) 2.规格:40w | 套 | 3 |
| 49 | LED洁净筒灯18w | 1.名称:LED洁净筒灯 2.规格:18w | 套 | 4 |
| 50 | 应急LED洁净筒灯18w | 1.名称:应急LED洁净筒灯 2.规格:18w | 套 | 2 |
| 51 | 四联观片灯 | 1.名称:四联观片灯 2.规格:970*750*130 | 套 | 6 |
| 52 | 成套配电箱ALE01 | 1.名称:成套配电箱ALE01 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 53 | 成套配电箱AP01~06 | 1.名称:成套配电箱AP01~06 2.含:箱内元件等 | 台 | 6 |
| 54 | 成套配电箱AL01 | 1.名称:成套配电箱AL01 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 55 | 成套配电箱KT-01 | 1.名称:成套配电箱KT-01 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 56 | 成套自控柜AHU-1(含PLC) | 1.名称:成套自控柜AHU-1(含PLC) 2.含:柜内元件等 | 台 | 1 |
| 57 | 成套自控柜AHU-2(含PLC) | 1.名称:成套自控柜AHU-2(含PLC) 2.含:柜内元件等 | 台 | 1 |
| 58 | 成套自控柜AHU-3(含PLC) | 1.名称:成套自控柜AHU-3(含PLC) 2.含:柜内元件等 | 台 | 1 |
| 59 | 成套自控柜AHU-4(含PLC) | 1.名称:成套自控柜AHU-4(含PLC) 2.含:柜内元件等 | 台 | 1 |
| 60 | 成套自控柜PAU-1(含PLC) | 1.名称:成套自控柜PAU-1(含PLC) 2.含:柜内元件等 | 台 | 1 |
| 61 | 控制箱SBKZ1 | 1.名称:控制箱SBKZ1 2.含:箱内元件等 | 台 | 1 |
| 62 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 | 系统 | 2 |
| 63 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1 |
|  | 公共部分 |  |  |
| 64 | 桥架100*100 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 | m | 117.2 |
| 65 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 | kg | 141.93 |
| 66 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 141.93 |
|  | 综合布线 |  |  |
| 67 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 725.1 |
| 68 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 15 |
| 69 | UTP6 | 1.名称:电话网络线 2.规格:UTP6 | m | 4042.7 |
| 70 | 单口网络插座 | 1.名称:单口网络插座 | 个 | 3 |
| 71 | 一信息一电话插座 | 1.名称:一信息一电话插座 | 个 | 12 |
| 72 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 27 |
|  | 门禁 |  |  |
| 73 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 64.1 |
| 74 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 15 |
| 75 | 配线 RVV-2*1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 | m | 40.8 |
| 76 | 双绞线 UTP6 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 | m | 143.6 |
| 77 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 9 |
| 78 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 | 个 | 3 |
| 79 | 门禁锁 | 1.名称:门禁锁 | 台 | 3 |
| 80 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 | 台 | 3 |
| 81 | 发卡器 | 1.名称:发卡器 | 台 | 1 |
| 82 | 可视门口机 | 1.名称:可视门口机 | 台 | 3 |
| 83 | 门铃 | 1.名称:门铃 | 个 | 3 |
| 84 | 门禁控制箱 | 1.名称:门禁控制箱 | 台 | 3 |
| 85 | 可视对讲门禁主机 | 1.名称:可视对讲门禁主机 | 台 | 1 |
| 86 | 24口网络交换机 | 1.名称:24口网络交换机 | 台 | 1 |
| 87 | DC12V电源 | 1.名称:电源 2.规格:DC12V | 台 | 4 |
|  | 监控 |  |  |
| 88 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 33.2 |
| 89 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 12 |
| 90 | 双绞线 UTP6 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 | m | 487.1 |
| 91 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 12 |
| 92 | 32路硬盘录像机+4TB*4 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.备注:含4TB*4硬盘容量 | 台 | 1 |
| 93 | 电脑主机（22#）监视器 | 1.名称:电脑主机（22#）监视器 | 台 | 1 |
| 94 | 16口交换机 | 1.名称:16口交换机 | 台 | 2 |
| 95 | 半球型彩色摄像机 | 1.名称:半球型彩色摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 6 |
| 96 | 全景型彩色摄像机 | 1.名称:全景型彩色摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 6 |
| 97 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:摄像机 | 系统 | 1 |
|  | 呼叫系统 |  |  |
| 98 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 63.9 |
| 99 | 配线 RVVP-3X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVVP-3X1.0 3.材质:铜芯 | m | 88.6 |
| 100 | 呼叫对讲分机 | 1.名称:呼叫对讲分机 | 套 | 6 |
| 101 | 医护对讲主机 | 1.内容:1.名称:医护对讲主机 2、安装方式：台式 3、规格：30路 4、带数字真彩屏 5、有双工对讲、HIS对接、主机托管、状态显示、呼叫上传、分时段上传、关机转移、等待处理、病人一览表、同步显示、语音播报、护理级别、在线检测、SD卡录音录像等功能 | 套 | 1 |
|  | 背景音乐 |  |  |
| 102 | 配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 257.2 |
| 103 | 配线 RVV-2*1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 | m | 182.7 |
| 104 | 配线 RVVP-2x1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVVP-2x1.0 3.材质:铜芯 | m | 182.7 |
| 105 | 背景音乐主机 | 1.名称:背景音乐主机 2.配置:1.10路分区器 2.电源定时控制器 3.远程寻呼控制器 4.远程寻呼控制话筒 5.智能彩屏编控MP定时播放主机 6.纯后级广播功放2台 7.前置放大器 8.10路强插电源 9.CD/DVD/VCD/MP3播放器 10.豪华机柜 | 台 | 1 |
| 106 | 吸顶式扬声器 | 1.名称:吸顶式扬声器 | 台 | 14 |
| 107 | 音量控制器 | 1.名称:音量控制器 | 台 | 6 |
| 二、给排水 |
|  | 给水 |  |  |
| 1 | S304薄壁不锈钢给水管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S304薄壁不锈钢给水管 DN15 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 9.5 |
| 2 | S304薄壁不锈钢给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S304薄壁不锈钢给水管 DN20 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 4.9 |
| 3 | S304薄壁不锈钢给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S304薄壁不锈钢给水管 DN25 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 3.5 |
| 4 | S304薄壁不锈钢给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:S304薄壁不锈钢给水管 DN32 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 19 |
| 5 | 铜质截止阀 DN15 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级: DN15 | 个 | 1 |
| 6 | 铜质截止阀 DN20 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 3 |
| 7 | 铜质截止阀 DN32 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1 |
| 8 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:单冷感应龙头、存水弯等 | 组 | 1 |
| 9 | 不锈钢成品双位刷手池 | 1.材质、规格:不锈钢 2.附件材质、规格:感应式水龙头、含给皂器、恒温控制阀、40L电热水器2kW等 | 组 | 1 |
| 10 | 不锈钢成品三位刷手池 | 1.材质、规格:不锈钢 2.附件材质、规格:感应式水龙头、含给皂器、恒温控制阀、40L电热水器2kW等 | 组 | 2 |
| 三、空调系统 |
|  | 通风 |  |  |
| 1 | 碳钢通风管 δ=0.5mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.接口形式:咬口 | m2 | 117.04 |
| 2 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 | m2 | 0.50 |
| 3 | 排风防雨百叶1200*300 | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:1200*300 | 个 | 1 |
| 4 | 排风防雨百叶600*300 | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:600*300 | 个 | 1 |
| 5 | 430*430顶排风口（额定风量600m3/h）含289*289*93 F8过滤器 | 1.名称:430*430顶排风口（额定风量600m3/h）含289*289*93F8过滤器 | 个 | 6 |
| 6 | 止回阀200×200 | 1.名称:止回阀 2.规格:200×200 | 个 | 6 |
| 7 | 手动调节阀200×200 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:200×200 | 个 | 6 |
| 8 | 离心式排风机 风量500m3/h 机外余压300Pa 最高转速1450/2900 马达功率230W | 1.名称:离心式排风机 2.规格:风量500m3/h 机外余压300Pa 最高转速1450/2900 马达功率230W 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈、刷油 | 台 | 10 |
| 9 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 空调风 |  |  |
| 10 | 碳钢通风管 δ=0.5mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.接口形式:咬口 | m2 | 306.8 |
| 11 | 碳钢通风管 δ=0.6mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.接口形式:咬口 | m2 | 162.9 |
| 12 | 碳钢通风管 δ=0.75mm | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:支架及其除锈刷油 7.接口形式:咬口 | m2 | 218.4 |
| 13 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm | m2 | 688 |
| 14 | 新风防雨百叶2000*600 | 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:2000*600 | 个 | 1 |
| 15 | 400*350下回风口(带F6中效) | 1.名称:下回风口(带F6中效) 2.规格:400*350 | 个 | 24 |
| 16 | 600*600顶回风口(含475*475*69 F6过滤器) | 1.名称:顶回风口(含475*475*69 F6过滤器) 2.规格:600*600 | 个 | 7 |
| 17 | 600*600高效顶送风口（含475*475*69 H13过滤器） | 1.名称:高效顶送风口（含475*475*69 H13过滤器） 2.规格:600*600 | 个 | 8 |
| 18 | 610*305*292H14过滤器 | 1.名称:H14过滤器 2.规格:610*305*292 | 个 | 12 |
| 19 | 手动调节阀320×150 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320×150 | 个 | 35 |
| 20 | 手动调节阀320×200 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320×200 | 个 | 8 |
| 21 | 手动调节阀320×320 | 1.名称:手动调节阀 2.规格:320×320 | 个 | 8 |
| 22 | 电动调节阀400×320 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:400×320 | 个 | 4 |
| 23 | 电动对开多叶调节阀800×320 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800×320 | 个 | 1 |
| 24 | 70°C电动防火调节阀400×320 | 1.名称:70°C电动防火调节阀 2.规格:400×320 | 个 | 4 |
| 25 | 70°C电动防火调节阀500×320 | 1.名称:70°C电动防火调节阀 2.规格:500×320 | 个 | 1 |
| 26 | 70°C电动防火调节阀500×400 | 1.名称:70°C电动防火调节阀 2.规格:500×400 | 个 | 3 |
| 27 | 微穿孔消声器500*320，L=2000 | 1.名称:微穿孔消声器 2.规格:500*320，L=2000 | 个 | 1 |
| 28 | 微穿孔消声器500*400，L=2000 | 1.名称:微穿孔消声器 2.规格:500*400，L=2000 | 个 | 3 |
| 29 | 微穿孔消声器630*320，L=2000 | 1.名称:微穿孔消声器 2.规格:630*320，L=2000 | 个 | 1 |
| 30 | ◆净化空调机组(变频) （核心产品） | 1.名称:净化空调机组(变频) 2.规格:循环风量3700m3/h 新风量1400m3/h 机外余压650Pa 马达功率3.0KW 制冷量17Kw+17kw 制热量13Kw 电再热量5Kw 电极式加湿器12Kg/h 3.含:支架及其除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 31 | ◆净化空调机组(变频) （核心产品） | 1.名称:净化空调机组(变频) 2.规格:循环风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压650Pa 马达功率4.0KW 制冷量26Kw+26Kw 制热量20Kw 电再热量5Kw 电极式加湿器14Kg/h 3.含:支架及其除锈、刷油 | 台 | 3 |
| 32 | ◆新风预处理机组(变频) （核心产品） | 1.名称:新风预处理机组(变频) 2.规格:送风量4800m3/h 新风量4800m3/h 机外余压300Pa 马达功率4.0KW 制冷量152Kw+152Kw 制热量78Kw 3.含:支架及其除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 33 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  | 空调水 |  |  |
| 34 | 镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调凝结水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 | m | 48.4 |
| 35 | 镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 7.3 |
| 36 | 镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 40.7 |
| 37 | 镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 54.6 |
| 38 | 无缝钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 74.8 |
| 39 | 无缝钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 48.2 |
| 40 | 无缝钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫,气压及泄漏试验 | m | 77.1 |
| 41 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 105.33 |
| 42 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 105.33 |
| 43 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温棉 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.09 |
| 44 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:φ57以下 | m3 | 0.83 |
| 45 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温棉 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径:φ133以下 | m3 | 2.81 |
| 46 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 51.58 |
| 47 | Y型过滤器DN32 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 | 组 | 5 |
| 48 | Y型过滤器DN40 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 | 组 | 11 |
| 49 | Y型过滤器DN65 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 | 组 | 4 |
| 50 | Y型过滤器DN80 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 | 组 | 2 |
| 51 | Y型过滤器DN100 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 | 组 | 2 |
| 52 | 比例积分电动调节阀DN32 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1 |
| 53 | 比例积分电动调节阀DN40 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 11 |
| 54 | 比例积分电动调节阀DN65 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 |
| 55 | 比例积分电动调节阀DN80 | 1.类型:比例积分电动调节阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2 |
| 56 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |
| 57 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 2 |
| 58 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 7 |
| 59 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 10 |
| 60 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 14 |
| 61 | 闸阀DN40 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 55 |
| 62 | 闸阀DN32 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 32 |
| 63 | 排污阀DN25 | 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 19 |
| 64 | 压差旁通阀DN65 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1 |
| 65 | 手动排气阀DN25 | 1.类型:手动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 15 |
| 66 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN20 | 个 | 8 |
| 67 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN32 | 个 | 2 |
| 68 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN40 | 个 | 22 |
| 69 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN65 | 个 | 5 |
| 70 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN80 | 个 | 4 |
| 71 | 软接头(软管) | 1.材质:软接头 2.规格:DN100 | 个 | 4 |
| 72 | 温度计 | 1.名称:温度计 | 支 | 39 |
| 73 | 压力表 | 1.名称:压力表(带旋塞) | 台 | 41 |
| 74 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 | 台 | 4 |
| 75 | 膨胀水箱0.5m3 | 1.材质、类型:不锈钢 2.规格:0.5m3 | 台 | 1 |
| 76 | 电子除垢仪DN100，水流量：80m3/h | 1.类型:电子除垢仪 2.规格:DN100，水流量：80m3/h | 台 | 1 |
| 77 | 循环水泵 水流量80m3/h 功率7.5Kw 扬程28m 转速2950r/min 运行重量225kg | 1.名称:循环水泵 2.规格:水流量80m3/h 功率7.5Kw 扬程28m 转速2950r/min 运行重量225kg | 台 | 2 |
| 78 | 风冷式冷（热）水机组 | 1.名称:风冷式冷（热）水机组 2.制冷(热)量:制冷量130kw 功率42Kw 水流量22.4m3/h 水阻力45KPa 运行重量1000kg 3.减振底座形式、数量:4个减震器 4.含:支架及其除锈、刷油 | 台 | 3 |
| 79 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 80 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 四、医用气体 |
| 1 | 紫铜无缝管φ10*1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ10*1.0 | m | 223 |
| 2 | 紫铜无缝管φ12*1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ12*1.0 | m | 276.3 |
| 3 | 紫铜无缝管φ15*1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ15*1.0 | m | 420.3 |
| 4 | 紫铜无缝管φ22*1.2 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ22*1.2 | m | 102.6 |
| 5 | 紫铜无缝管φ28*1.2 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ28*1.2 | m | 419.4 |
| 6 | 紫铜无缝管φ42*1.5 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.规格、压力等级:紫铜无缝管φ42*1.5 | m | 51.3 |
| 7 | 高强度PVC塑料管De25 | 1.介质:医用气体 2.材质、规格:高强度PVC塑料管De25 | m | 78.4 |
| 8 | 高强度PVC塑料管De50 | 1.介质:医用气体 2.材质、规格:高强度PVC塑料管De50 | m | 377.9 |
| 9 | 铜质截止阀 DN20 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 6 |
| 10 | 球阀DN8 PN16 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN8 PN16 | 个 | 17 |
| 11 | 球阀DN10 PN16 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN10 PN16 | 个 | 18 |
| 12 | 气体终端箱箱体 | 1.名称:气体终端箱箱体 | 个 | 12 |
| 13 | 终端 | 1.名称:终端 | 个 | 72 |
| 14 | 氮气汇流排4+4 | 1.规格:氮气汇流排4+4 2.不含:气瓶 3.配置:本地及远程报警 4.切换方式:自动切换 | 组 | 1 |
| 15 | 二氧化碳汇流排2+2 | 1.规格:二氧化碳汇流排2+2 2.不含:气瓶 3.配置:本地及远程报警、电加热器 4.切换方式:自动切换 | 组 | 1 |
| 16 | 医气阀门箱 | 1.名称:医气阀门箱 | 台 | 1 |
| 17 | 医气压力监测报警箱 | 1.名称:医气压力监测报警箱 | 台 | 1 |
| 18 | 管道支架 | 1.材质:型钢 | kg | 194.9 |
| 19 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 | kg | 194.90 |
| 五、改造 |
| 1 | 医用气密封平开门（单开）PZDM0921 | 1.门框或扇外围尺寸:900*2100 2.采用进口胶合板加贴进口一级防火板气密门,带观察窗,四周采用铝合金包边或不锈钢板，门套为铝合金 | 樘 | 1 |
| 2 | 医用气密封平开门（单开）PZDM1021 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 2.采用进口胶合板加贴进口一级防火板气密门,带观察窗,四周采用铝合金包边或不锈钢板，门套为铝合金 | 樘 | 1 |
| 3 | 医用气密封平开门（单开）PZDM1221 | 1.门框或扇外围尺寸:1200*2100 2.采用进口胶合板加贴进口一级防火板气密门,带观察窗,四周采用铝合金包边或不锈钢板，门套为铝合金 | 樘 | 2 |
| 4 | 医用气密封电动平开门（双开）PZDM1521 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2100 2.门框、扇材质:采用进口胶合板加贴进口一级防火板气密门,带观察窗,四周采用铝合金包边或不锈钢板，门套为铝合金 | 樘 | 2 |
| 5 | 医用气密封自动门 ZDM1521 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2100 2.采用进口胶合板加贴进口一级防火板气密门,带观察窗,四周采用铝合金包边或不锈钢板，门套为铝合金 | 樘 | 7 |
| 6 | 医用防辐射气密封自动门 ZDM1521 | 1.门框或扇外围尺寸:1500*2100 2.门体内加有铅板，观察窗为10mm铅玻璃，可防X射线辐射 3.含脚控电动和门把手手动三种，控制模式采用微电脑控制 4.单开外挂式 | 樘 | 1 |
| 7 | 地面防辐射处理 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚5:1硫酸钡水泥砂浆 | m2 | 47.65 |
| 8 | 橡胶板楼地面 | 1.R777界面处理剂 2.水泥自流平 3.基层面涂导静电地板粘合剂 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm防静电橡胶地板 | m2 | 310.11 |
| 9 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:120 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:2厚电解钢板、2mm防静电橡胶地板 4.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料 5.阴角橡胶造型R40 | m2 | 15.84 |
| 10 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50x30*2镀锌方钢 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm格特板 | m2 | 360.87 |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50x30*2镀锌方钢 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2厚电解钢板 4.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料 | m2 | 364.65 |
| 12 | 墙面装饰板 | 1.铅板排架（50x30镀锌方钢，横向间距900，竖向间距750） 2.面层材料品种、规格:2MM铅板 3.铅板防护不小于2.0个铅当量 | m2 | 121.59 |
| 13 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50x30*2镀锌方钢 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:6mm格特板 | m2 | 114.66 |
| 14 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50x30*2镀锌方钢 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格:1.2厚电解钢板 4.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料 | m2 | 195.45 |
| 15 | 2MM铅板贴楼板 | 1.面层材料品种、规格:2MM铅板贴楼板 2.铅板防护不小于2.0个铅当量 | m2 | 47.65 |
| 16 | 顶面弧形R300电解板天花（保温层内衬） | 1.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板（R300弧形） 2.面层材料品种、规格:1.2厚电解钢板（R300弧形） 3.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料 | m2 | 126.21 |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:60*40*2镀锌方通间距横950竖600mm, 2平方1个拉点 2.面层材料品种、规格:50mm玻镁板 | m2 | 206.36 |
| 18 | 不锈钢防撞带 | 1.150mm*25mm不锈钢防撞带 2.2厚镀锌钢板0.8厚不锈钢盖板制作 Φ6胶塞及自攻@1000(每条不少于两个),中性银灰玻璃胶填缝 | m | 50.96 |
| 19 | 不锈钢阳角护角 | 1.9厚夹板基层,0.8mm不锈钢护角(万能胶粘贴) | m | 18.2 |
| 20 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:50*50*2方通，3mm钢板 | t | 0.193 |
| 21 | YPG药品柜 900x1700x300 | 1.药品柜 900x1700x300 2.材料种类、规格:不锈钢柜体(面贴PVC膜)，钢化玻璃活动层板 | 个 | 12 |
| 22 | MZG麻醉柜 900x1700x300 | 1.G麻醉柜 900x1700x300 2.材料种类、规格:不锈钢柜体(面贴PVC膜)，钢化玻璃活动层板 | 个 | 12 |
| 23 | QXG 器械柜900x1700x300 | 1.器械柜900x1700x300 2.材料种类、规格:不锈钢柜体(面贴PVC膜)，钢化玻璃活动层板 | 个 | 12 |
| 24 | 4-X-P 四联X光观片箱 970x750x130 | 1.四联X光观片箱 970x750x130 | 个 | 6 |
| 25 | 储物柜 1200*1700*300 | 1.储物柜 1200*1700*300 2.材料种类、规格:不锈钢柜体(面贴PVC膜)，钢化玻璃活动层板 | 个 | 3 |
| 26 | 储物柜 7200*1700*300 | 1.储物柜 7200*1700*300 2.材料种类、规格:不锈钢柜体(面贴PVC膜)，钢化玻璃活动层板 | 个 | 3 |
| 27 | 三门矮柜 1200x1400x350 | 1.三门矮柜 1200x1400x350 2.材料种类、规格:18厚木夹板人造大理石台面 | 个 | 1 |
| 28 | 书写台750*450*300 | 1.书写台750*450*300 2.不锈钢结构,面贴喷塑钢板;采用专用型材压边条 3.翻板式结构,放下台面,灯自动亮 4.内嵌网络终端 5.电解钢板墙体:采用丝杆或角铁架加固 | 个 | 6 |
| 六、其它 |
| 1 | 水温压力监测系统 | 1.使用手机APP监测 2.可设定使用时间 | 套 | 1.00 |

八、图纸（图纸详见附件）

## 第三部分  投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 1.2 | 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 2.1 | 采购人：东莞市人民医院 |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构：广东中元招标代理有限公司 地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室 电话：0769-23663761 传真：0769-23663760 |
| 4 | 3.5 | 适用于包号A、B： 1、具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料的复印件： 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 1.3 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）； 2、供应商为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；供应商为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》； 3、供应商具有建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包资质； 4、供应商具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2或以上资质）； 5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。【提供工商部门或相关职能部门出具的供应商（公司）出资人情况资料证明文件。】 7、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 7 | 踏勘现场：无 |
| 三、投标文件的编制 |
| 6 | 14.1 | 投标人应提交一套正本、五套副本和一份唱标信封的投标文件。 |
| 7 | 17.1 | 投标有效期：九十天。 |
| 8 | 18.4.1 | 1、投标保证金金额：（参加不同包号的投标，投标保证金需按包号分别提交） 包号A：人民币壹万玖仟元整（¥19,000.00）; 包号B：人民币叁万伍仟元整（¥35,000.00）。 2、投标保证金账户信息： 公司名称：广东中元招标代理有限公司 开 户 行：中国民生银行东莞分行 帐 号：691168842 |
| 四、投标文件的递交 |
| 9 | 20.1 | 投标截止时间：详见第一部分投标邀请。 |
| 五、开标与评标 |
| 10 | 25.4 | 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。详见第四部分评分方法。 |
| 六、合同的授予 |
| 11 | 29.1 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 31.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数； 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的相关规定计算收取： 中标金额（万元） 收费费率 100 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 例如：某货物类项目中标金额为1000万元，计算中标服务费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 (500-100)万元×1.1%=4.4万元 (1000-500)万元×0.8%=4万元 合计收费=1.5+4.4+4=9.9(万元) |
| 13 | 31.4 | 中标服务费以转账方式支付的，请转至以下账户： 账户名称：广东中元招标代理有限公司 账 号：654857750168 开户银行：中国银行东莞会展支行 |

## 第四部分  评分方法

评分方法（包号A）

根据评标原则，所有投标文件的评分按技术部分、商务部分和价格部分三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分=技术部分+商务部分+价格部分。

评分因素分值表如下：

一、价格部分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

二、商务、技术部分（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分35分） |
| 1 | 财务状况 （满分3分） | 根据投标人提供的2016-2018年度财务状况进行评价，有三年盈利的得3分，有两年盈利的得2分，一年盈利的得1分。 注：以上需提供2016-2018年度经会计师事务所审计的财务报表复印件并加盖公章。 |
| 2 | 企业荣誉 （满分8分） | 1、投标人获得工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书的，每提供一年得0.5分，本项最高得5分。 2、投标人承接的医院ICU或手术室的层流净化项目有获得国家级优质工程奖的，得3分；有获得省级优质工程奖的，得1分；有获得市级优质工程奖的，得0.5分。 注：以上需提供相关证明文件复印件并加盖公章。 |
| 3 | 企业认证 （满分6分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，每一个认证得2分，最高6分。 注：须提供相关认证证书复印件及中国认证认可监督管理委员会查询截图及链接加盖投标人公章。 |
| 4 | 业绩 （满分9分） | 投标人自2011年以来（以合同签订时间为准）具有医院ICU或手术室的层流净化项目业绩，每个得1分，最高得9分。 注：以上业绩需提供合同、验收报告复印件并加盖公章。 |
| 5 | 售后服务措施 （满分9分） | 对投标人售后服务措施（包括应急维修方案、投标人服务承诺、售后服务响应时间、培训方案、人员配置等）的完整性、针对性和可操作性进行评审：全面完善、针对性和可操作性强的，得5分；不完整、针对性和可操作性一般的，得3分，不完整、针对性和可操作性较差的，得1分。 在用户要求质保期基础上每增加半年递增1分，最高得分4分。 |
| 技术部分（满分35分） |
| 1 | 节能、环境标志产品 （满分2分） | ①投标产品中如有节能产品的（不含强制采购的节能产品），得1分。 ②投标产品中如有环境标志产品的，得1分。 注：提供有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 对用户需求书的响应程度 （满分3分） | 对项目实施中施工中重点难点的分析比较丰富、深刻，规程、规范比较科学、合理，环保节能保障措施比较具有针对性和可操作性，设备试运行及调试方案比较具体和可行的，得3分；对项目实施中施工中重点难点的分析丰富、深刻，规程、规范科学、合理，环保节能保障措施具有针对性和可操作性，设备试运行及调试方案具体和可行的，得1分；对项目实施中施工中重点难点的分析一般，规程、规范不合理，环保节能保障措施不具有可操作性，设备试运行及调试方案不可行的，不得分。 |
| 3 | 所投设备的综合性能 （满分8分） | 各投标人的设备配置先进性水平进行评审：设备配置先进，完全满足用户需求书所要求产品参数的，得8分；设备配置一般，部分满足用户需求书所要求产品参数的，得5分；设备配置不完善或不满足用户需求书所要求产品参数的，得1分。 注：须提供空气处理机组(变频)检验报告或产品参数说明表复印件及加盖公章。 |
| 4 | 实施方案 （满分15分） | 1、对项目质量措施方案的完整性、针对性和可操作性进行评审：质量措施方案的完整性、针对性和可操作性较强的，得3分，质量措施方案的完整性、针对性和可操作性一般的，得1分；其他不得分。 2、对项目安全措施的合理性、操作性进行评审：安全措施的合理性、操作性强的，得3分；安全措施的合理性、操作性一般的，得1分；其他不得分； 3、对项目文明措施的合理性、操作性进行评审：文明措施的合理性、操作性强的，得3分；文明措施的合理性、操作性一般的，得1分；其他不得分； 4、对项目进度措施方案科学性、合理性进行评审：进度措施方案较科学、合理的，得3分，进度措施方案一般的，得1分；其他不得分； 5、对项目劳动计划表安排合理性、规范性进行评审：劳动计划表安排较合理、规范的，得3分；劳动计划表安排一般的，得1分；其他不得分。 |
| 5 | 项目经理 （满分2分） | 拟派项目经理具有二级建造师（机电）或以上资格，且具有中级或以上职称，得2分，否则不得分。 注：以上需提供相关证书复印件和在本项目投标截止日之前连续六个月由投标人为其缴纳社保的证明复印件。 |
| 6 | 其他技术人员 （满分5分） | 拟派驻本项目的其他技术人员（项目经理除外）具有初级技术职称，每一人得0.5分；中级或以上技术职称，每一人得1分，满分5分。 注：同一个人员不能重复计分，需提供相关证书复印件和在本项目投标截止日之前连续六个月由投标人为其缴纳社保的证明复印件。 |

注：以上部分证明文件在投标文件中需按要求提供复印件并加盖投标人公章，若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假材料，否则将依据相关规定严肃处理。

评分方法（包号B）

根据评标原则，所有投标文件的评分按技术部分、商务部分和价格部分三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分=技术部分+商务部分+价格部分。

评分因素分值表如下：

一、价格部分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

二、商务、技术部分（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分35分） |
| 1 | 财务状况 （满分3分） | 根据投标人提供的2016-2018年度财务状况进行评价，有三年盈利的得3分，有两年盈利的得2分，一年盈利的得1分。 注：以上需提供2016-2018年度经会计师事务所审计的财务报表复印件并加盖公章。 |
| 2 | 企业资质及荣誉 （满分10分） | 1、投标人具有有效的辐射安全许可证，得2分。 2、投标人获得工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书的，每提供一年得0.5分，本项最高得5分。 3、投标人承接的医院ICU或手术室的层流净化项目有获得国家级优质工程奖的，得3分；有获得省级优质工程奖的，得1分；有获得市级优质工程奖的，得0.5分。 注：以上需提供相关证明文件复印件并加盖公章。 |
| 3 | 企业认证 （满分6分） | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书，每一个认证得2分，最高6分。 注：须提供相关认证证书复印件及中国认证认可监督管理委员会查询截图及链接加盖投标人公章。 |
| 4 | 业绩 （满分7分） | 投标人自2011年以来（以合同签订时间为准）具有医院ICU或手术室的层流净化项目业绩，每个得1分，最高得7分。 注：以上业绩需提供合同、验收报告复印件并加盖公章。 |
| 5 | 售后服务措施 （满分9分） | 对投标人售后服务措施（包括应急维修方案、投标人服务承诺、售后服务响应时间、培训方案、人员配置等）的完整性、针对性和可操作性进行评审：全面完善、针对性和可操作性强的，得5分；不完整、针对性和可操作性一般的，得3分，不完整、针对性和可操作性较差的，得1分。 在用户要求质保期基础上每增加半年递增1分，最高得分4分。 |
| 技术部分（满分35分） |
| 1 | 节能、环境标志产品 （满分2分） | ①投标产品中如有节能产品的（不含强制采购的节能产品），得1分。 ②投标产品中如有环境标志产品的，得1分。 注：提供有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 对用户需求书的响应程度 （满分3分） | 对项目实施中施工中重点难点的分析比较丰富、深刻，规程、规范比较科学、合理，环保节能保障措施比较具有针对性和可操作性，设备试运行及调试方案比较具体和可行的，得3分；对项目实施中施工中重点难点的分析丰富、深刻，规程、规范科学、合理，环保节能保障措施具有针对性和可操作性，设备试运行及调试方案具体和可行的，得1分；对项目实施中施工中重点难点的分析一般，规程、规范不合理，环保节能保障措施不具有可操作性，设备试运行及调试方案不可行的，不得分。 |
| 3 | 所投设备的综合性能 （满分8分） | 各投标人的设备配置先进性水平进行评审：设备配置先进，完全满足用户需求书所要求产品参数的，得8分；设备配置一般，部分满足用户需求书所要求产品参数的，得5分；设备配置不完善或不满足用户需求书所要求产品参数的，得1分。 注：须提供净化空调机组(变频)、新风预处理机组(变频)检验报告或产品参数说明表复印件及加盖公章。 |
| 4 | 实施方案 （满分15分） | 1、对项目质量措施方案的完整性、针对性和可操作性进行评审：质量措施方案的完整性、针对性和可操作性较强的，得3分，质量措施方案的完整性、针对性和可操作性一般的，得1分；其他不得分。 2、对项目安全措施的合理性、操作性进行评审：安全措施的合理性、操作性强的，得3分；安全措施的合理性、操作性一般的，得1分；其他不得分； 3、对项目文明措施的合理性、操作性进行评审：文明措施的合理性、操作性强的，得3分；文明措施的合理性、操作性一般的，得1分；其他不得分； 4、对项目进度措施方案科学性、合理性进行评审：进度措施方案较科学、合理的，得3分，进度措施方案一般的，得1分；其他不得分； 5、对项目劳动计划表安排合理性、规范性进行评审：劳动计划表安排较合理、规范的，得3分；劳动计划表安排一般的，得1分；其他不得分。 |
| 5 | 项目经理 （满分2分） | 拟派项目经理具有二级建造师（机电）或以上资格，且具有中级或以上职称，得2分，否则不得分。 注：以上需提供相关证书复印件和在本项目投标截止日之前连续六个月由投标人为其缴纳社保的证明复印件。 |
| 6 | 其他技术人员 （满分5分） | 拟派驻本项目的其他技术人员（项目经理除外）具有初级技术职称，每一人得0.5分；中级或以上技术职称，每一人得1分，满分5分。 注：同一个人员不能重复计分，需提供相关证书复印件和在本项目投标截止日之前连续六个月由投标人为其缴纳社保的证明复印件。 |

注：以上部分证明文件在投标文件中需按要求提供复印件并加盖投标人公章，若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假材料，否则将依据相关规定严肃处理。

# 第二册

## 第五部分  投标人须知

投标人须知

## 一、说明

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：详见投标人须知前附表。

### 定义

  - 采购人：详见投标人须知前附表。

  - 采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 合格的投标人

  - 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可投标。

  - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货人才能参加投标。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

  - 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

  - 其他资格要求详见投标人须知前附表。

### 联合体投标（不适用）

  - 联合体各方应共同签订联合体共同投标协议书，明确联合体牵头人和权利义务，该协议为投标文件的必要组成部分。

  - 联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任。

  - 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

  - 联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和协调联合体内部工作。

### 合格的货物和服务

  - 除第二部分用户需求书中明确允许进口产品投标的外，本项目只接受本国的货物和服务。

  - 必须是全新的货物，如安装或配置了软件的，须为正版软件。

  - 产品及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

  - 投标人所提供的货物必须符合招标文件第二部分用户需求书和采购人要求。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

### 踏勘现场

  - 如有必要，采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

  - 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购代理机构和采购人将予以支持，费用自理。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

目  录

第一册

第一部分  投标邀请

第二部分  用户需求书

第三部分  投标人须知前附表

第四部分  评分方法

第二册

第五部分  投标人须知

第六部分  合同格式（仅供参考）

第七部分  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被作投标无效处理。

### 招标文件的询问或质疑

  - 询问

    - 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问。

    - 询问可以采取电话、当面或书面等形式。

    - 采购人和采购代理机构应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

  - 质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式（质疑书应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供营业执照、法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。）向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

      - 对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

      - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

      - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 质疑书应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人和采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购人和采购代理机构应当自受理供应商书面质疑之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

### 招标文件的修改

  - 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）》《东莞市政府采购网（http：//dggp.dg.gov.cn）》《广东中元招标网（http://www.zhongyuanzb.com/）》，以网上公告形式发布上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

  - 在递交投标文件截止时间3日前，如果采购人或采购代理机构需对招标文件进行必要的澄清或修改的，采购代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。公告一经上网发布，即视为送达，投标人应于收到该修改文件的当日内以书面形式给予确认，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 投标文件

投标文件封面

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、承诺书

五、投标人资格证明文件

六、售后服务方案

七、商务条款偏离表

八、技术方案

九、技术规格偏离表

十、中小企业声明函（可选）

十一、残疾人福利性单位声明函（可选）

十二、产品适用政府采购政策情况表（可选）

十三、中标服务费承诺书

十四、投标保证金汇入情况说明

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录及注明页码。

    - 唱标信封

（1）开标一览表；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）。

（4）投标保证金汇入情况说明；

（5）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。

  - 供应商应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料，“唱标信封”必须单独制作并封装，唱标信封中应包括：开标一览表、法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件、投标保证金汇入情况说明、投标保证金汇款底单（以上资料需加盖公章）。在提交书面投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档（电子文件用CD-R/DVD-R光盘或U盘储存，包装上注明投标人名字及项目名称、编号），电子文件随正本提交。

  - 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。

### 投标文件格式

  - 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标文件份数：详见投标人须知前附表。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）应由投标人的法定代表人或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

### 投标报价说明

  - 投标人应报完成全部用户需求书内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价，每项服务及货物只能有一个投标报价。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而作投标无效处理。

  - 本次招标，供应商必须对全部内容进行报价，少报无效。

  - 如果投标人对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的服务或货物有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，作投标无效处理。

  - 中标人开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标货币

  - 投标人提供的服务价格必须用人民币报价。

### 投标有效期

  - 投标应自投标邀请中规定的开标日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，作投标无效处理。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标保证金作为其投标文件的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用支票、汇票、本票、银行转账或《政府采购投标担保函》等非现金形式形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 投标保证金金额及账户信息：详见投标人须知前附表。

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在递交投标文件时间截止前汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将作投标无效处理。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

  - 采用《政府采购投标担保函》（格式详见附件）提交的，应符合下列规定：

①符合国家规定的金融机构或专业担保机构出具；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在递交投标文件时间截止前提交，未按要求提交投标保证金的将作投标无效处理。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购代理机构将视为不响应招标文件作投标无效处理。

  - 没中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。

  - 中标人的投标保证金，在采购合同签订后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

    - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤销其投标文件的；

    - 中标人未能在规定期限内提交履约保证金的；

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

    - 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

    - 投标人提供虚假情况质疑投诉；

    - 中标人在规定期限内未能签订合同；

    - 法律法规规定的其它情况。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封和标记

  - 投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担，其中“唱标信封”必须单独制作封装，并在信封上标明“唱标信封”字样。

  - 投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

收件人：广东中元招标代理有限公司 项目名称： 采购编号： 在 年 月 日 时 分开标，此时间之前不得开封 投标人名称： 投标人地址：

  - 如果投标文件没有按本报价须知第19.1～19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 采购代理机构可按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

### 迟交的投标文件

  - 采购代理机构在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

  - 除非招标文件另有规定或说明，未拒绝的投标文件一律不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同认可开标结果；

    - 投标文件的密封情况由投标人或者其推选的代表检查；

    - 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 采购代理机构在递交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第22条递交的补充、修改)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

  - 采购代理机构对开标过程进行记录，由投标人签字确认，并存档备查。

### 资格审查

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

1) 资格证明检查

包括但不限于：①不具备招标文件中规定的资格要求的；②未按招标文件要求报名及购买招标文件的。

2) 投标保证金检查：未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会及评标方法

  - 评标工作由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人和监督管理部门也可以要求其回避：

1) 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2) 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4) 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5) 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6) 其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

  - 评标方法：本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：先进行符合性审查，再进行商务和技术评估。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作投标无效处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

包括但不限于：①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

3)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4)投标文件未满足招标文件的实质性要求的。

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；②投标有效期未满足招标文件要求的；③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑥其他未实质性响应招标文件要求的。

5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 投标文件的澄清、说明或者补正。

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第23.3.4条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

  - 投标文件的比较与评价。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分：评标委员会对投标人的投标报价进行评审，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

  - 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标的扶持

    - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的，则按所投小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格予以扣除。参加政府采购活动的中小企业或残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》及《产品适用政府采购政策情况表》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》评标委员会将予以评审，无法认定的，不享受价格扣除。

    - 对于非专门面向中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体 （须为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位） | 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价=投标报价-小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品投标报价×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位 | 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位且小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标报价×(1-2%) |

注：①上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

②小型、微型企业是指投标企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。

    - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

      - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 推荐中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购代理机构将依法重新招标或按照采购人同意的采购方式继续采购（公开招标数额标准以上的采购项目，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。）

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 六、合同的授予

### 合同授予标准

  - 采购人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标人，并将合同授予之。

### 中标公告及中标通知书

  - 为体现“公开、公平、公正”的原则，项目评标结束后，将在《广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）》《东莞市政府采购网（http：//dggp.dg.gov.cn）》《广东中元招标网（http://www.zhongyuanzb.com/）》进行中标结果公示。投标人如对评标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

  - 提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意质疑投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其投标资格。

  - 在中标结果公示后五个工作日内及领取《中标通知书》前，中标人须提供营业执照（“三证合一”或“五证合一”的营业执照则无需提供《税务登记证》）、税务登记证以及在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对，经核对无误后向中标人发出中标通知书。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分。中标人需在中标结果公示后15日内按规定提交相关资料及领取中标通知书。

### 履约保证金

  - 中标人领取中标通知书后十日内须向采购人单位提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金金额：详见投标人须知前附表，否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

1、履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函（格式详见附件）的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神：

3）为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定与金融机构进行融资贷款或信用担保。

2、电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）。

  - 履约保证金的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向采购人提交退回履约保证金申请，采购人收到中标人的退回履约保证金申请后，15个工作日内办理履约保证金退回手续。

  - 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

①中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的。

②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

  - 如果中标人没有按照上述规定执行，采购代理机构和采购人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后，应在三十天内与业主在自愿、平等、互惠、互利和协商的基础上签订合同。

  - 招标文件及补充招标文件、投标时投标人的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如中标人未能遵守，或者未在规定的期限内与采购人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，采购人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标人负责。

  - 签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

  - 合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

  - 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

- 合同

- 招标文件及投标文件

- 招标文件及投标文件的澄清文件（如有）

- 中标通知书

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 中标服务费

  - 中标人须向采购代理机构按投标人须知前附表中的标准和规定交纳中标服务费。

  - 服务费的货币为人民币。

  - 服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 服务费以转账或现金的形式支付。

### 其他

  - 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的，将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权属采购代理机构。

## 第六部分  合同格式

（仅供参考）

合同格式（仅供参考）

合同编号：

甲方：(采购人)

乙方：(中标人)

本合同签订是根据       年   月   日公开招标确定，项目名称：                  采购项目（采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：  天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出          元（¥          元）。

其中：货物总价：          元

（人民币）大写出          元（¥           元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后       天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点：东莞市人民医院

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、付款

。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订后      天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式叁份，甲方执叁份，乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件：详细技术参数表

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：                         签约时间：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定。

## 第七部分  投标文件格式

（封面格式仅供参考）                                            （正本/副本）

东莞市政府采购

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

日期：     年    月    日

## 一、投标函

致：广东中元招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）       供货及安装等相关服务的招标文件（采购编号：　　　　　　　）的全部内容，我方：              （投标人名称）作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务）  代表我方进行有关本次采购的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本   套，副本   套，唱标信封及电子文件各1份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的报价；

（二）全部货物及服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（六）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联 系 人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

## 二、开标一览表

投标人名称：                           采购编号：

项目名称：

| 包号 | 投标总报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |

注：1、投标人应严格按照表格格式填写报价。

2、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成项目全部内容的所有费用。

3、此表应按投标人须知的规定密封标记并与法人代表授权委托书、被授权代表身份证复印件（以上资料需加盖公章）、投标保证金汇入情况说明及投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 三、报价明细表

项目名称：                           采购编号：

包号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/ 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

注：1、投标人在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向投标人支付投标总价之外的任何费用。

2、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

3、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总报价相一致。

4、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

6、属于“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”产品的，需在本表中详细列明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 四、承诺书

我方已完整阅读了      （项目名称）       （采购编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 五、投标人资格证明文件

1、投标人资格声明（格式详见：附件5-1）；

2、投标人基本情况（格式详见：附件5-2）；

3、营业执照（“三证合一”或“五证合一”的营业执照则无需提供《税务登记证》及《组织机构代码证》）、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件（格式详见：附件5-3）、法人代表授权委托书及身份证复印件（格式详见：附件5-4）；

4、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书等；

5、业绩证明材料（格式详见：附件5-5）；

6、招标文件要求的其他资格证明材料（详见：招标文件“投标邀请”中“供应商资格要求”）；

7、投标人认为需要提交的其他资料。

注：资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。

附件5-1：

资格声明

致：广东中元招标代理有限公司

为响应贵单位组织的      （项目名称）       的招标（采购编号为：                ），我方愿参与投标。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5-2：

投标人基本情况

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |
| 营业执照号码（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5-3：

法定代表人身份证明书

先生/小姐，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照号码（或统一社会信用代码）：

企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

日      期：

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

附件5-4：

法人代表授权委托书

致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：   （法定代表人）  是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在      （项目名称）       （采购编号为：          ）的投标和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖私章）：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法人代表授权委托书除装订于投标文件中外，还应按投标人须知的规定密封标记并与开标一览表、法人代表授权委托书及被授权代表身份证（复印件加盖公章）一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。

2、法人代表授权委托书需附被授权代表身份证复印件（加盖公章）。

附件5-5：

业绩表

项目名称：                           采购编号：

| 序号 | 项目名称及地点 | 采购单位 | 项目合同金额 | 服务时间及主要内容 | 项目负责人及主要参与人员 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件要求提供证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 六、售后服务方案

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

一、售后服务部门的人员配备、技术力量

二、技术培训方案

三、备/配件支持计划

四、故障维修响应时间

五、产品免费保修期，非保修期维修费用收取标准

六、其他

注：此为大纲格式，投标人可根据实际需要进行适当调整与扩展。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 七、商务条款偏离表

项目名称：                           采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，在“偏离”项中填写“正”、“负”或“无”，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应（★号参数必须完全响应），并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于供应商资格要求、付款方式、安装工期、安装地点、售后服务与技术支持等要求。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 八、技术方案

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

一、技术说明资料。

本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括《设备配置一览表》（格式详见：附件8-1）及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等，投标产品实行许可证制度的须一并提交产品许可证照。

二、设备/项目安装调试方案及进度安排。

三、《拟安排本项目技术人员情况表》（格式详见：附件8-2）。

四、制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。（如有）

五、投标样品清单。（如有）

六、招标文件中要求的其他资料。

七、其他与技术方案有关的资料。

注：投标人根据用户需求书编写。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件8-1：

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 性能及技术参数 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能如有需要请应另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件8-2：

拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 本工程拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 主要资历及承担过的类似项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件要求提供证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 九、技术规格偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在“是否偏离”项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应（★号参数必须完全响应），并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日    期：

## 十、中小企业声明函（可选）

项目名称：                           采购编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（格式详见：附件10-1）。

附件10-1：

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（加盖公章）：

日      期：

## 十一、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 十二、产品适用政府采购政策情况表（可选）

项目名称：                           采购编号：

单位：元

| 小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品（或服务）。 （ ）小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标且提供其它小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
| 监狱企业证明 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/所投包号投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包号投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

注：1. 本表的产品名称、品牌型号和金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3.节能产品、环境标志产品请提供有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，可能导致该项的得分为0分。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 十三、中标服务费承诺书

致：广东中元招标代理有限公司

我公司在贵单位代理的      （项目名称）       (采购编号：              )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，向贵单位即广东中元招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费，服务费（按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的规定执行。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

电话：          传真：

邮箱：          邮编：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

承诺日期：

## 十四、投标保证金汇入情况说明

广东中元招标代理有限公司：

本单位已按      （项目名称）       （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：              ，账号           ，开户银行：             ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：¥                     元）

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐        号：  （必须是投标时使用的账号）

开 户  银 行：  （      银行  省  市  分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：                     联系人手机：

## 唱标信封

唱标信封内装：

（1）开标一览表；

（2）法人代表授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

（4）投标保证金汇入情况说明；

（5）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。

附件：政府采购投标担保函及政府采购履约担保格式（如采用保函方式提交投标保证金的需按招标文件递交，否则无需提供）

政府采购投标担保函

编号：

(采购人或采购代理机构)：

鉴于                   (以下筒称“投标人”)拟参加编号为                   的

项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时,，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币         元(大写：         )；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知,索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标入发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标入发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投断人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

政府采购履约担保

编号：

(采购人)：

鉴于你方与                      （以下简称供应商）于    年   月   日 自签定编号为             的《                  政府采购合同》 (以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳厦约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意,将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴约履约保证金的情形

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                            。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为        元(大写：          )，币种为                。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供          部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期问届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日超，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五,免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为               法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日