一、工作原理

高频电子水处理器是一种采用物理方法进行水处理的高科技节能型产品，在保持原水化学成分的基础上，通过改变水分子的物理结构，达到防垢、除垢的效果，同时高频磁场所产生的微电环境可遏制微生物的生长，从而达到杀菌、灭藻的目的。该产品是由一台高频电能发生器和一套交变电场换能器通过高频电缆连接而成。产品类型分为直通型、角通型、同侧型、异侧型等多种形式。可广泛应用于中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统。

二、技术指标

1、  输入电源：220/50HZ

2、适应水质：总硬度≤1000mg / L（以CaCO3计）；水温≤90C；公称压力1.0Mpa；流速≤2.8m/s

3、使用性能：除垢率≥97% 防垢率≥99%；灭菌率≥95% 灭藻率≥97%；腐蚀率≤0.125mm/a  有效时间≥3h

三、产品特点

1、技术先进：共鸣场电子水处理技术即变频高频电磁场水处理技术，国内首创，世界领先，代表电子水处理技术新潮流；

2、适应性强：能适应不同的水质；

3、效果显著：与固频产品比较使用效果更显著；

4、能耗小、体积小、重量轻、阻力小；

5、寿命长：新型除垢仪的使用寿命达20年以上；

6、有过滤功能：Ⅱ型水处理器（多功能电子水处理器）带有过滤及反冲排污功能，可省去管理系统上的过滤设备。

四、产品结构参数

本产品由主机和副机两部分组成，主机是一个变频固频电磁场（共鸣场）信号发生器，副机是把主机发生的信号发射到水中，对水进行处理的装置。主机和副机采用分体结构，可以一体安装或分体安装，两者之间通过屏蔽线连接。

| 型号 | 流量（m3/h） | 功率（W） | D（单位mm） | L(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YDGP-40 | 10 | 40 | 48 | 500 |
| YDGP-50 | 18 | 50 | 60 | 500 |
| YDGP-65 | 30 | 60 | 76 | 500 |
| YDGP-80 | 40 | 65 | 89 | 500 |
| YDGP-100 | 70 | 80 | 114 | 500 |
| YDGP-125 | 100 | 100 | 133 | 500 |
| YDGP-150 | 150 | 120 | 165 | 600 |
| YDGP-200 | 260 | 180 | 219 | 600 |
| YDGP-250 | 400 | 200 | 273 | 700 |
| YDGP-300 | 650 | 240 | 324 | 700 |
| YDGP-350 | 900 | 280 | 377 | 700 |
| YDGP-400 | 1200 | 320 | 426 | 900 |
| YDGP-450 | 1600 | 360 | 480 | 900 |
| YDGP-500 | 2800 | 400 | 530 | 1000 |

安装及注意事项
1、根据流量、压力、管径确定水处理仪规格； 
2、电子水处理器应串联在管路中，靠近主要设备（如冷凝器、换热器、冷却塔等）；在循环系统中进入加热部位的水必须流经水处理器，即水处理仪应安装在循环管路上。本设备宜安装在水泵出水管道处，尽量避免在吸水管道处安装； 
3、新设备及系统可直接安装水处理器，结垢严重（垢厚≥2.5mm）的系统，必须在安装水处理仪之前清除积垢以防垢脱落堵塞管道； 
4、常年运行的循环水系统，宜设旁通管道，以便在不停机的情况下检修水处理群器； 
5、电子水处理器应安装在室内，如必须在室外安装应加装防雨装置；安装和搬运过程中，不要使电控器受力、受潮； 
6、电控器上方或沿着电控器开启方向，应预留不小于600mm的无障碍空间，以便检修； 
7、本产品在蒸汽式或管架式锅炉上慎用。

五、 产品安装示意图

维护保养
1、 电子水处理器（电子除垢仪）在出厂前已经严格测试，用户不得打开主机外壳调试，否则会造成线路损坏。
2、 当整个水系统调试合格后，只要给电子水处理器（电子除垢仪）接通220V/50Hz电源即可开始运行。
3、 为了使电子水处理器（电子除垢仪）使用寿命更长，当系统停止运行时，建议电子水处理器也应断电停止使用。
4、 在运行过程中，全封闭循环系统应到至少一个月排污一次，每次排污量不小于系统总水量的5%；半封闭循环系统应至少每周排污一次。控制浓缩倍数不超过4~5。
5、 当系统季节性运行或长期停用时，应在系统停用前在水中投加适量极缓蚀剂，以减少腐蚀，保护系统；当系统重新启用时，应投加适量杀生剥离剂，并进行冲洗，以去除停用时形成的生物污泥。

电 子 水 处 理 器

使

用

说

明

书

石家庄盈都环保设备有限公司

地  址：河北省石家庄市开发区荣御府

电  话：0311-80856278

传  真：0311-80856278

E-mail：1026075892@qq.com

网  址：www.sjzydhb.com