# IFD-IR-101/IFD-UV-101

# 智能一体化火焰检测器

使用说明书

北京远东仪表有限公司

一、概述

IFD-IR -101（IFD-UV-101）一体化火焰检测器是一种有通讯功能的新型智能火焰检测器，是我公司遵循国际最新火焰检测产品的发展趋势、并积累多年生产火检设备和现场对火检设备的调试经验而自主研制出的新产品。IFD-IR-101一体化红外火焰检测器它主要适用于以燃煤、燃油为主要燃料的锅炉燃烧器火焰信号的检测现场。IFD-UV-101一体化紫外火焰检测器它主要适用于以天然气、火炬气、焦炉煤气、轻油等为主要燃料的锅炉燃烧器火焰信号的检测现场。

IFD-IR -101（IFD-UV-101）一体化火焰检测器是基于微处理器的将火检探头与信号放大器合二为一的智能一体化火焰检测器。本系列产品具有外形美观、工作可靠、体积小、功能强的特点。在设计中，考虑到炉膛内火焰信号性质和火焰信号强弱的变化对检测器的影响，在硬件和软件的设计中均采取了相应的措施。该产品既可以与FSSS系统实现互联，也可通过自身上位机软件单独组成火焰检测系统。该系列产品可方便替换进口火检产品，也可用于对传统火检产品的升级换代。

二、主要技术参数

1  结构尺寸及外观

a.外形尺寸：h（最大直径）× b（长）= Φ121mm×228mm；

b.外壳材料采用金属压铸铝。

一体化火焰检测器的外观如下图：

2  工作环境条件

a.温度范围：-40℃～+75℃；

b.相对湿度：0(～95%，非凝结；

c.大气压力：86kPa～108kPa

d.冷却/吹扫风要求：

风源：清洁、干燥、低温

流量：所需冷风流量为25.5N/h，由安装法兰上1”的螺纹连接接入。

风压：适当地超过炉膛或者风箱的压力即可。

3  技术参数

a.响应波长：800nm～1700nm  （一体化红外火焰检测器IFD-IR-101）

190nm～400nm  （一体化紫外火焰检测器IFD-UV-101）

b.输入电源：24VDC±10%

c.工作电流：≤200mADC

d.功    耗：≤5W

e.电气连接：12芯，旋转快装接头

f.继电器输出：火焰继电器，SPST（常开）

报警继电器，SPST（常闭、常开）

触电容量: MAX：3A，250VAC（阻性负载）

g.模拟输出：4mA～20mA DC，最大连接负载：750(

h.状态显示：8位数码管及4位发光二极管显示

i.键盘输入：4位小按键

j.电缆规格：12芯彩色、阻燃、低烟、屏蔽电缆

k.数据通讯：通讯方式：RS485（可控型）

波特率：可调整型

通讯距离：≤1300米

连接节点数：≤128

l.重量：≤2kg

4  产品接线

产品接线端子（12芯）外接电缆（彩色12芯）说明：

| 端子编号 | 外接电缆颜色 | 接线功能 |
| --- | --- | --- |
| １ | 黑/红 | 电源输入+24VDC |
| ２ | 白/蓝 | 电源输入地端（GND） |
| ３ | 白/黑 | 火焰输出接点１（常开） |
| ４ | 白/红 | 火焰输出接点2（常开） |
| ５ | 褐色 | 报警输出接点1（常开或常闭） |
| ６ | 粉红色 | 报警输出接点2（常开或常闭） |
| ７ | 紫色 | 电流输出4-20mA DC（+） |
| ８ | 灰/红 | 电流输出4-20mA DC（-） |
| ９ | 蓝/红 | 遮挡功能（+） |
| １０ | 黄色 | 遮挡功能（-） |
| １１ | 橘黄色 | RS485通讯A（+） |
| １２ | 黑色 | RS485通讯B（-） |

- 安装程序及辅件

- 使用方法

1、术语定义

a.火焰强度：指来自锅炉燃烧器的火焰经传感器变换并经放大器放大后的信号强度。

b.增益：指检测器的火焰强度信号的放大倍数。

c.火焰门槛值：指检测器设定的有火的最小值，即有火门槛；指检

测器设定的无火的最大值，即无火门槛值。

d.阈值：指为了防止检测器的火焰继电器频繁翻转，在有火门槛的基础上增加一个正偏移量，即正阈值；在无火门槛的基础上增加一个负偏移量，即负阈值。

e.最高报警温度：指检测器设定的内部工作的最高温度，当检测器的工作温度≥该设定温度，检测器自动报警。

2、系统运行状态

系统运行状态画面如下图所示：

工作过程简述：

当系统处在运行状态时，键盘处于锁定状态，“运行”灯点亮，系统动态检测和显示火焰强度以及显示有火门槛值。

当火焰有效（火焰强度＞有火门槛）且持续时间超过有火延时时间时，“火焰”灯点亮，火焰继电器输出有效（常开触点闭合），电流输出相应的数值（4mA～20mA DC），系统按欲设的时间自动启动自检功能。当自检时间到时，“自检”灯点亮，同时检测探头、系统接口是否正常以及系统是否超温，当系统出现故障或系统超温时，“报警”灯点亮，报警继电器输出有效（常开闭合，常闭打开），系统记忆报警类型。这时通过连续按动“功能”键2次，系统重新运行。

在火焰有效运行状态下（“运行”、“火焰”灯点亮），按动“确定”键，则为人工自检功能，系统人工自检机理与自动自检机理相同。

当火焰无效（火焰强度＜无火门槛）且持续时间超过熄火响应时间时，“火焰”灯灭，火焰继电器输出无效，电流输出最小值，自检功能停止。

在火焰无效运行状态下（“运行”灯点亮，“火焰”灯熄灭），按动“确定”键，人工自检功能无效。

当对外接线（12芯）端子的9号、10号线短接时，系统为遮挡功能——强制为无火状态：无火焰开关有效输出，电流输出最小，火焰灯灭。系统报警功能正常。

3、系统设置状态

当需要对系统参数进行设置时，按动“功能”键，这是背景４位数码管显示“――――”，提示输入系统密码，此时显示意义为“－百十个”，“增大”键变为调整数字功能键，每次按动增1，1～9之间循环。“减小”键变为右移键，每次按动显示分别在百、十、个、百循环，某位有效时，该位闪动。当密码输入正确时，系统自动进入设置状态。

当进入系统设置状态时，用不同的显示字符代表设置不同的参数，字符在背景数码管区最左侧显示，其意义如下：

（１）、火焰强度——————————“Ａ”

（２）、有火门槛——————————“ｂ”

（３）、火焰正阈值—————————“Ｃ”

（４）、无火门槛——————————“ｄ”

（５）、火焰负阈值—————————“Ｅ”

（６）、有火延时时间————————“Ｆ”

（７）、熄火响应时间————————“Ｈ”

（８）、自检时间——————————“Ｌ”

（９）、通讯地址——————————“Ｐ”

（１０）、波特率设置————————“Ｓ”

（１１）、温度设置—————————“Ｕ”

（１２）、密码设置—————————“－”

（１３）、电流系数—————————“下Ｏ”

（１４）、系统版本—————————“上Ｕ”

（１５）、火焰背景—————————“Γ”

（１６）、频率上限—————————“上C

（１７）、频率下限—————————“下C

（１８）、逻辑选择—————————“上”

（１９）、阻尼系数—————————“上Ｏ”

4、参数设置操作说明

〈１〉、火焰强度设置

当进入火焰强度设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ａ”，右侧显示火焰增益值，每次按动“增大”键增１，最大值为１００；每次按动“减小”键减１，最小值为０；按动“增加”或“减小”键时，火焰强度值都做相应变化，最大火焰值为１０００。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。每次按动“增大”或“减小”键时，系统自动存入按动数值（具有掉电存储功能，下同）。当系统参数设置完成后但不按“确定”键时，系统延时一定时间（１分钟）后自动回到运行状态，键盘自动锁定，系统按照新的参数运行（下同）。

〈２〉、有火门槛设置

当进入有火门槛设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“ｂ”，右侧显示有火门槛值，每次按动“增大”键增４，最大值为９９９；每次按动“减小”键减４，最小值为20。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。每次按动“增大”或“减小”键时，系统自动存入按动数值（下同）。

〈３〉、火焰正阈值

该版本火焰正阈值被锁定为000。

〈４〉、无火门槛

当进入无火门槛设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“ｄ”，右侧显示无火门槛值，每次按动“增大”键增４，最大值为有火门槛值-20；每次按动“减小”键减４，最小值为０。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。每次按动“增大”或“减小”键时，系统自动存入按动数值（下同）。

〈５〉、火焰负阈值

该版本火焰负阈值被锁定为000。

〈６〉、有火延时时间

当进入有火延时时间设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ｆ”，右侧显示有火延时时间值，每次按动“增大”键增１，最大值为６秒；每次按动“减小”键减１，最小值为１秒。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈７〉熄火响应时间

当进入熄火响应时间设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ｈ”，右侧显示熄火响应时间值，每次按动“增大”键增１，最大值为６秒；每次按动“减小”键减１，最小值为１秒。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈８〉、自检时间

当进入自检时间设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ｌ”，右侧显示自检时间值，每次按动“增大”键增１，最大值为３分钟；每次按动“减小”键减１，最小值为１分钟。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈９〉、通讯地址

当进入通讯地址设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ｐ”，右侧显示通讯地址值，每次按动“增大”键增１，最大值为２５５；每次按动“减小”键减１秒，最小值为０。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１０〉、波特率设置

当进入波特率设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“Ｓ”，右侧显示波特率数值，每次按动“增大”键，背景区数码管显示相应的数值，最大值为５７６；每次按动“减小”键，背景区数码管显示相应的数值，最低值为OFF（通讯功能无效）。背景区显示数值意义如下：

数码管显示值　　　　　对应波特率（bps）

O F F　　　　　　　　　通讯无效

０４８　　　　　　　    ４８００

０９６　　　　　　　    ９６００

１４４　　　　　　　    １４４００

１９２　　　　　    　　１９２００

０２４　　　　　    　　２４００

３８４　　　　　　    　３８４００

５７６　　　　　　　　　５７６００

设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。系统默认为ＯＦＦ（即通讯功能无效）。

〈１１〉、温度设置

当进入温度设置状态时，上行数码管左2位显示历史最高温度值，右２位显示即时温度检测值，下行数码管最左侧显示“Ｕ”，右侧显示温度设置值，每次按动“增大”键增１，最大值为85℃；每次按动“减小”键减1，最小值为60℃。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１２〉、密码设置

当进入用户密码设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“－”，右侧显示“＊＊＊”实际密码值，此时显示意义为“百十个”，“增大”键变为调整数字功能键，每次按动增１，１—９之间循环。“减小”键变为右移键，每次按动显示分别在百、十、个、百循环，某位有效时，该位闪动。最大组合９＊９＊９，设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。系统默认密码为“１１１”。

〈１３〉、火焰强度系数调整

当进入火焰强度系数设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“下０”，右侧显示火焰强度系数值，每次按动“增大”键增１，最大值为１００（即１００％）；每次按动“减小”键减１，最小值为１０（即１０％）。火焰强度系数用于调整电流输出，防止输出电流大范围波动。该系数最大值为１００％，即火焰强度显示最大值１０００对应２０ｍＡ，若系数设置为６０％，则火焰最大６００对应２０ｍＡ。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１４〉、系统软件版本号

当进入系统软件版本号显示状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“上Ｕ”，右侧显示系统软件版本号数值。此时数码管显示为只读，按动“增大”、“减小”键均无效。完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１５〉、火焰背景

当进入火焰背景设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰背景值，下行数码管最左侧显示“Γ”，右侧显示火焰背景增益值，每次按动“增大”键增１，最大值为１００；每次按动“减小”键减１，最小值为０；按动“增加”或“减小”键时，火焰背景值都做相应变化，最大火焰背景值为１０００。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１６〉、频率上限

当进入频率上限设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“上ｃ”，右侧显示频率上限设定值，每次按动“增大”键增２，最大值为２００；每次按动“减小”键减２，最小值为０；按动“增加”或“减小”键时，火焰值都做相应变化，最大火焰值为１０００。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１７〉、频率下限

当进入频率下限设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“下ｃ”，右侧显示频率下限设定值，每次按动“增大”键增２，最大值为２００；每次按动“减小”键减２，最小值为０；按动“增加”或“减小”键时，火焰值都做相应变化，最大火焰值为１０００。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

〈１８〉、逻辑选择

当进入逻辑选择设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“上倒u”，右侧显示逻辑设定值，每次按动“增大”键增1，最大值为1；每次按动“减小”键减1，最小值为０。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

此功能需要与故障继电器接点输出配合：当设定值为“0”时，故障继电器接点输出转换插座A1的K、G经跳线器连接；当设定值为“1”时，故障继电器接点输出转换插座A1的B、G经跳线器连接。

出厂设定值为“0”：故障继电器接点输出转换插座A1的K、G经跳线器连接！

说明：故障继电器的位置位于圆台形外壳内侧线路板上，其上面标有元件“A1”。元件外侧标有“B、G、K”字样！

〈１９〉、阻尼系数

当进入阻尼系数设置状态时，上行数码管随时显示实际火焰值，下行数码管最左侧显示“上０”，右侧显示阻尼系数值，每次按动“增大”键增１，最大值为１００；每次按动“减小”键减１，最小值为１。阻尼系数用于电流滤波输出。设置完成后可按动“确定”键进入系统运行状态，或按动“功能”键进入其他参数设置菜单。

五、保养与维护

检测器在使用过程中，应注意保养与维护。电源电压应在规定的使用范围内并尽量避免较大的波动，严禁输入交流电压；工作环境应满足规定的使用环境条件。若发现检测器工作异常，应及时更换，以避免故障进一步扩大。

- 开箱检查

包装箱中将包含如下内容：

1、一体化火焰检测器                      1台

2、出厂合格证（粘贴在检测器上）          1份

3、使用说明书                            1份

七、运输及贮存

火焰检测器的包装和运输，按产品包装运输说明书的规定进行。检测器的贮存应在环境温度为-10℃～+40℃，相对湿度不大于85%，通风良好的室内保管；周围环境中不应含有对本产品有腐蚀性的物质和气体。

八、售后服务

本产品应按本使用说明书规定的方法，正确使用和检测。本公司确保售后服务的工作。本产品的保修期为一年(以出厂日期为准)。

单位：北京远东仪表有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号

邮编：100013

联系电话：010-64513710～64513722

传真：010-64234926

网址：www.bjfeic.com

E-mail:sales@bjfeic.com