壁挂式温度传感器

- 概述

HTXC-BT温度传感器为壁挂式（吸顶式）的温度传感器,适用于暖通级 室内环境的温度测量，采用科学、合理的线性化电路设计，采用德国贺利氏进口感温元件，精度高，性能稳定，是通讯机房、办公室、暖通空调、仓库、楼宇自控、医院、博物馆、档案馆等场地的最理想选择产品,已获得众多客户的认可。

- 特点

●  外观精致、美观

●  价格低廉、物超所值

●  性能稳定、使用寿命长

●  不锈钢探头、耐腐蚀

●  安装简单、经济适用

三、技术参数

供电电源：  DC 24V (18V--24V)

输出信号：  4-20mA （两线制）

量    程：  温度   -20℃--80℃（根据要求可任意设定温度量程）

精    度：  温度  ±0.5℃  ( 25℃下 )

稳 定 性：温度 ≤0.2℃/y

响应时间:   ≤10s (1m/s风速)

负载能力：  电流输出型 ≤500Ω

安装方式：  壁挂式 (孔挂或螺丝固定墙面)

ABS灰色壳体85*85*35mm (不含探头长度)

四、接线说明:

红色线：电源DC24V    黑色线：温度信号(电流)

注: 任何错误的接线均有可能对传感器本身造成不可逆的损坏!

五、接线方式

六、注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。

2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成         温度测量不准确。

3、本传感器只可在-20℃─80℃环境下使用。

4、产品不使用时，应置于干燥环境下保存。

七、故障分析与排除

1、温度模拟量输出时,如变送器输出为0,或输出不正确,请检查接线是否接           错或松动。

2、如果温度显示的误差特别大,请检查温度量程是否设置正确。

3、如不是上述原因,请于厂家联系。

北京航天新创测控技术有限公司感谢您对我公司的支持