腾龙芳烃（漳州）有限公司

热电联产项目可行性研究发包说明

## 工程地址概况

本建设项目位于漳州古雷港口经济区。福建漳州古雷港口经济区位于福建省南端，东经117项目位于漳州古雷港45′，北纬23纬项目位于漳州古，古雷区域东临浮头湾、台湾海峡，西靠东山湾，面对东山县、云霄县，三面环海。古雷区域为东山湾东侧的狭长半岛，北部较宽，除有零星低矮的小山丘外，大部分地势较为平坦；中部地形平坦；南部的古雷头地形狭长，主要为山体丘陵地带。古雷半岛原始地貌属冲积一级、冲积二级阶地，局部属残坡积台地。项目位于古雷半岛南部，所处位置为丘陵区，微地貌较为平坦，海拔在3.3m~12.1m之间，整体地势西高东低。

## 项目基本信息

- 建设地点：腾龙芳烃（漳州）有限公司对二甲苯（PX）项目位于福建省漳州市漳浦县古雷半岛古雷经济开发区。本工程位于腾龙芳烃（漳州）有限公司厂区内。

- 投资方：腾龙芳烃（漳州）有限公司。

- 本期建设规模：建设4×670 t/h超高压煤粉锅炉，配置3×150 MW（12.5 MPa、534℃）抽汽凝汽式汽轮发电机组。

## 厂址条件

- 厂址概况

腾龙芳烃（漳州）有限公司对二甲苯（PX）项目热电站是自备热电站，为PX、PTA化工装置的配套项目，是该化工项目的供热热源点。

本工程厂址现阶段无规划其它设施、不存在压矿、无任何级别的文物保护对象，厂址附近30km范围内无机场。

- 厂址自然条件

- 地质构造

古雷半岛处于“闽东燕山断坳带”东侧与闽东沿海变质带相接触的中部。主要经历了燕山期与喜马拉雅二期构造运动。根据区域新构造运动资料，该地区的断裂构造，在第四纪主要表现为差异性的断块升降运动，自晚更新世以来处于相对稳定状态，属构造稳定地块，可不考虑断裂活动性影响。长乐—诏安大断裂带的主杆断裂未通过该场地，取芯钻探亦未发现场地有大的断裂构造。场地内在自然条件下无岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用及地质灾害，场地稳定性较好。

另据地面调查和钻探结果，勘察时未发现埋藏的河道、洞穴、孤石等对工程不利的埋藏物，建筑物未置于边坡之上；场地东北角局部地段的取砂回填区虽然在本次勘察时呈中密状态，但不排除其局部密实性不均匀而松散状态的可能，地基稳定性可能较差；其余地段在深度16.2~20.6m有淤泥质土④分布，地基稳定性一般较好，若采用天然地基时需作软弱下卧层验算。场地地下水埋藏较浅，水量丰富，该场地较适宜本工程建设。

各岩土层物理力学指标见表1。

表1 岩土层物理力学指标

| 层 代 号 | 地层 名称 | 值 称 | 物理性质指标 |  | 压缩性 | 压缩性 | 天然抗剪强度（直接快剪） | 自然休止角 | 标贯 实测 击数 | 标贯 击数 | 岩石点荷载试验 | 岩石饱和单轴抗压试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含水量 | 比重 | 密度 | 干密度 | 饱和度 | 天然孔隙比 | 液限 | 塑限 | 塑性 指数 | 液性 指数 | 砾石 | 粗砂 | 中砂 | 细砂 | 粉 粘粒 | 50~ 100kPa | 100~ 200kPa | 200~ 300kPa | 300~ 400kPa | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 粘聚力 | 快剪内摩擦角 | 水上 坡角 | 水下 坡角 |  |  |  |  |
|  |  |  | w | Gs | ρo | ρd | Sr | e | WL | Wp | Ip | IL | >2 | 2~0.5 | 0.5~0.25 | 0.25~0.075 | <0.075 |  |  |  |  | α0.1-0.2 | Es0.1-0.2 | c | φ |  |  | N | N1 | 抗压强度R | 抗压强度fr |
|  |  |  | % |  | g/cm3 | % |  | % | % |  |  | % | % | % | % | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | kPa | 度 | 度 | 度 | 击 | 击 | MPa | MPa |
| 3 | 细砂 | 统计个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 830 | 830 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 | 5.3 | 33.6 | 59.6 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 27.5 | 44 | 33.8 |  |  |
|  |  | 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 | 2.9 | 25.9 | 50.4 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.1 | 26.6 | 24 | 22 |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 4.19 | 29.59 | 55.46 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.46 | 27.08 | 34.82 | 27.21 |  |  |
|  |  | 标准差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 1.037 | 3.055 | 3.34 | 3.129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.348 | 0.306 | 7.627 | 4.581 |  |  |
|  |  | 变异系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.481 | 0.248 | 0.103 | 0.06 | 0.347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.011 | 0.219 | 0.162 |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.628 | 4.037 | 29.155 | 54.982 | 7.573 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.35 | 26.975 | 34.819 | 27.21 |  |  |
| 4 | 淤泥质土 | 统计个数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 | 53.8 | 2.67 | 1.78 | 1.2 | 100 | 1.387 | 51.4 | 29.5 | 22.8 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.987 | 2.463 | 3.809 | 6.694 | 1.219 | 2.463 | 14 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最小值 | 47.4 | 2.67 | 1.72 | 1.12 | 100 | 1.232 | 45.9 | 26.1 | 19.4 | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.106 | 1.931 | 2.861 | 3.62 | 0.904 | 1.931 | 10.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 | 50.7 | 2.67 | 1.74 | 1.16 | 100 | 1.31 | 49.14 | 27.84 | 21.3 | 1.07 |  |  |  |  |  | 1.39 | 2.23 | 3.33 | 4.92 | 1.05 | 2.23 | 12.46 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.158 | 0 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.058 | 1.828 | 1.357 | 1.269 | 0.037 |  |  |  |  |  | 0.329 | 0.193 | 0.38 | 1.249 | 0.105 | 0.193 | 1.026 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.043 | 0 | 0.013 | 0.025 | 0 | 0.045 | 0.037 | 0.049 | 0.06 | 0.034 |  |  |  |  |  | 0.237 | 0.087 | 0.114 | 0.254 | 0.1 | 0.087 | 0.082 | 0.356 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 51.233 | ------ | ------ | ------ | ------ | 1.327 | ------ | ------ | ------ | 1.083 |  |  |  |  |  | 1.309 | 2.182 | 3.239 | 4.607 | 1.072 | 2.182 | 12.21 | 1.457 |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 粉质粘土 | 统计个数 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |  |  | 520 | 520 |  |  |
|  |  | 最大值 | 27.3 | 2.69 | 2 | 1.63 | 97.8 | 0.806 | 37.5 | 22.1 | 16.3 | 0.44 |  |  |  |  |  | 5.352 | 6.433 | 9.088 | 15.529 | 0.335 | 6.433 | 41.4 | 19.6 |  |  | 40 | 27.3 |  |  |
|  |  | 最小值 | 22 | 2.69 | 1.89 | 1.49 | 87.5 | 0.648 | 34.1 | 17.6 | 15 | 0.19 |  |  |  |  |  | 3.949 | 5.211 | 7.359 | 9.434 | 0.259 | 5.211 | 30.3 | 13.8 |  |  | 22 | 15.3 |  |  |
|  |  | 平均值 | 24.95 | 2.69 | 1.95 | 1.56 | 92.92 | 0.72 | 35.68 | 20.14 | 15.55 | 0.31 |  |  |  |  |  | 4.47 | 5.81 | 7.22 | 12.11 | 0.3 | 5.81 | 35.12 | 16.8 |  |  | 27.84 | 20 |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.256 | 0.001 | 0.045 | 0.057 | 4.581 | 0.062 | 1.242 | 1.223 | 0.554 | 0.103 |  |  |  |  |  | 0.655 | 0.511 | 0.779 | 2.297 | 0.028 | 0.511 | 4.168 | 2.24 |  |  | 6.825 | 4.612 |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.09 | 0 | 0.023 | 0.036 | 0.049 | 0.086 | 0.035 | 0.061 | 0.036 | 0.332 |  |  |  |  |  | 0.147 | 0.088 | 0.095 | 0.19 | 0.094 | 0.088 | 0.119 | 0.133 |  |  | 0.237 | 0.231 |  |  |
|  |  | 标准值 | 25.33 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0.732 | ------ | ------ | ------ | 0.326 |  |  |  |  |  | 4.356 | 5.726 | 7.087 | 10.722 | 0.303 | 5.726 | 34.419 | 16.423 |  |  | 27.839 | 20 |  |  |
| 5-3 | 细砂 | 统计个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 | 5.6 | 31.5 | 61.2 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 29.2 |  |  |
|  |  | 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 3.2 | 26.9 | 56.7 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 17.2 |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.53 | 4.25 | 27.85 | 57.55 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 23.74 |  |  |
|  |  | 标准差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 残积砂质粘性土 | 统计个数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 320 | 320 |  |  |
|  |  | 最大值 | 30.9 | 2.68 | 1.88 | 1.49 | 93.5 | 0.896 | 37.5 | 24.3 | 14.8 | 0.56 | 12.5 | 15.2 | 15.4 | 9.2 | 61.7 | 4.483 | 6.044 | 7.739 | 12.616 | 0.365 | 6.044 | 30.4 | 24.1 |  |  | 41 | 27.2 |  |  |
|  |  | 最小值 | 26.1 | 2.68 | 1.85 | 1.41 | 85.8 | 0.798 | 35.9 | 21.8 | 13.1 | 0.25 | 7.5 | 10.5 | 9.4 | 5.6 | 56.1 | 3.012 | 5.06 | 6.783 | 9.03 | 0.305 | 5.06 | 25.9 | 21.8 |  |  | 19 | 13 |  |  |
|  |  | 平均值 | 27.06 | 2.68 | 1.87 | 1.46 | 89.39 | 0.84 | 36.87 | 22.98 | 13.89 | 0.37 | 9.45 | 12.58 | 10.72 | 7.48 | 57.76 | 4.05 | 5.5 | 7.68 | 10.84 | 0.34 | 5.5 | 27.33 | 22.59 |  |  | 30.73 | 20.61 |  |  |
|  |  | 标准差 | 2.778 | 0.002 | 0.031 | 0.052 | 3.556 | 0.06 | 1.134 | 1.108 | 0.745 | 0.151 | 1.857 | 1.704 | 2.186 | 1.265 | 2.078 | 0.469 | 0.416 | 0.658 | 1.473 | 0.026 | 0.416 | 1.702 | 0.884 |  |  | 7.723 | 5.046 |  |  |
|  |  | 变异系数 | 0.099 | 0.001 | 0.017 | 0.036 | 0.04 | 0.072 | 0.031 | 0.048 | 0.054 | 0.413 | 0.196 | 0.135 | 0.186 | 0.169 | 0.035 | 0.116 | 0.076 | 0.086 | 0.136 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.039 |  |  | 0.251 | 0.245 |  |  |
|  |  | 标准值 | 27.868 | ------ | ------ | ------ | ------ | 0.857 | ------ | ------ | ------ | 0.411 | 7.885 | 12.06 | 10.053 | 7.095 | 57.127 | 3.915 | 5.38 | 7.493 | 10.41 | 0.344 | 5.38 | 27.837 | 22.328 |  |  | 30.734 | 20.61 |  |  |

- 水文地质

场地内地下水主要受大气降雨垂直下渗补给及相邻含水层内地下水的侧向迳流补给，通过蒸发及侧向迳流排泄。根据勘察期间统一量测地下水稳定水位标高，地下水无明显的排泄趋势。从场地地形地貌与周边排水条件分析，场地地下水略呈由西向东的趋势排泄（渗流）。本场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋：在长期浸水或干湿交替条件下均具微腐蚀性；对钢结构具弱腐蚀性。

- 地震烈度

场址区域无断裂带通过。资料表明历史上场址地区仅受台湾等海外地震影响，未受大的损失。所以场址区域属次稳定区的相对稳定地段，无不良地质现象存在，适宜建设热电站。

根据《建筑抗震设计规范》（GB500011-2001，2008年版）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《火力发电厂土建结构设计技术规程》（DL5022-2012）的规定，本工程属于“一般电厂”，一般热电站中的主要生产建筑物和连续生产运行的建筑物，以及公共建筑物、重要材料库等为二类建筑物（相当于《建筑抗震设计规范》（GB500011-2001，2008年版）中的丙类建筑），其地震作用及抗震构造措施符合抗震设防烈度7度的要求。设计地震基本加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。

- 气象条件

本项目所在地属南亚热带季风性气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温为21.3℃；年平均降水1327.4mm，雨季集中在5~8月；多年平均湿度为80%；常年主导风向为东北风；7~9月受台风影响频率最高。

气象台位置：东山县（“城关建国楼”117°30’E；23°47’N），1952~1980年实测统计资料：

1）气温

| 年平均大气温度 | 21.3℃ |
| --- | --- |
| 最高月平均气温 | 27.8℃ |
| 极端最高气温 | 37.2℃ |
| 最低月平均气温 | 12.1℃ |
| 极端最低气温 | 4.7℃ |
| 最热月的日最高大气温度的平均值 | 31.6℃ |
| 年最高气温日数 | ≥30℃，平均每年81d |
|  | ≥35℃，平均每年0.65d |
| 无霜期 | 365天/年 |

2）降水

| 多年平均年降水量 | 1327.4毫米 |
| --- | --- |
| 历年最多年降水量 | 2125.6毫米 |
| 历年最少年降水量 | 787.8毫米 |
| 历年最多月降水量 | 676.2毫米 |
| 历年最多日降水量 | 310.5毫米 |
| 年平均降水日数 | 103.7天 |
| 全年≥25毫米降水日数 | 平均为18天（2003年~2007年） |

3）风

| 多年平均风速 | 5.5米/秒 |
| --- | --- |
| 夏季平均风速 | 3.9米/秒（10m高处平均风速） |
| 冬季平均风速 | 6.9米/秒（10m高处平均风速） |
| 基本风压值 | 1.057 kN/m2 |
| 主导风向 | 东北，北北东 |

4）台风

| 年台风次数 | 5.9次/年平均（1951年~2000年） |
| --- | --- |
| 最大瞬间风速（近20年资料） | 48m/s（1980年9月19日） |
|  | 37.6m/s（2006年5月17日） |

5）雾

| 多年平均雾日数 | 22.5天 |
| --- | --- |
| 最多年雾日数 | 39天 |
| 多雾月份 | 2~4月 |

6）相对湿度

| 多年平均相对湿度 | 80％ |
| --- | --- |
| 夏季相对湿度 | 85.7％ |
| 冬季相对湿度 | 77.3％ |
| 夏天最热时间相对湿度 | 75％（13～14时） |
| 最大相对湿度 | 100% |
| 最热月平均相对湿度 | 98% / 26.8% |
| 2003~2007年最热月（7~9月）的平均相对湿度 | 79% |

7）气压

| 年平均气压 | 1007.6hPa |
| --- | --- |

8）蒸发量

| 年平均蒸发量 | 1657.2毫米 |
| --- | --- |

9）地震

| 地震设防烈度 | 7级 |
| --- | --- |
| 地震基本加速度 | 0.15g |

10）暴雨强度公式：

q = 2617.151×（1 + 0.571lgTe）/ （t + 7.732）0.728

式中：q：设计暴雨强度[L/（S·hm2）] Te：设计重现期（a） T：降雨历时（min）

- 水文条件

根据国家海洋局第三海洋研究所所做的《漳州港古雷港区南9#泊位通用泊位工程水文分析计算专题报告》中计算出的古雷海区高、低潮重现期水位如表2所示：

表2  古雷重现期水位计算成果表

| P（%） | 高潮位（m） | 低潮位（m） |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 3.29 | -2.09 |
| 1.0 | 3.20 | -2.04 |
| 2.0 | 3.10 | -1.99 |
| 3.33 | 3.04 | -1.96 |
| 基面 | 1985国家高程基准 |

- 厂址用地性质

（1）厂址用地性质属于建设用地。

- 交通运输

- 水路

（1）古雷港

漳州港古雷港区位于福建省漳浦县东山湾古雷半岛西侧，地理坐标约为东经117°34′30″，北纬23°43′18″~23°48′36″范围内，与台湾隔海相望。港区距上海616 海里、福州255海里、厦门77 海里、汕头72 海里、基隆277 海里、香港230 海里、黄骅港1137海里、石臼港847 海里、秦皇岛港1166海里。港区水深浪小不淤，是水上交通方便、与国内外联系的天然良港。可承担热电站燃料、大件、杂货及人员交通和运输。

（2）热电站煤码头

漳州港古雷港区南9#泊位通用泊位工程处于福建省漳浦古雷镇，东山湾湾口东侧的古雷半岛的南端。热电站煤码头位于漳州港古雷港区古雷作业区内，本建设一个5万吨级散杂货船泊位，预留一个10万吨级散杂货船泊位。码头区域位置图见下图1：

图1  热电站煤码头区域位置图

- 公路

热电站陆路至漳州112km，至厦门138km，至汕头146km。沈海高速公路从规划区北面穿过并设有互通口；国道324线、漳州沿海大通道和规划建设的厦深铁路横贯规划区北面，区位和交通条件优越，公路交通十分便利。

热电站厂内道路为水泥混凝土路面，主要道路如主厂房区环路、厂内运灰道路等宽度为9m，并根据大件运输地要求设有厂内大件运输环线，形成方便、顺畅的厂内路网

- 重大件运输

本工程三大主机设备：锅炉为上海锅炉厂产品，汽轮、发电机为南京汽轮机厂设备。主要设备从制造厂通过铁路运至漳州铁路车站线，而后卸至站台，再利用大型平板车运输至安装现场。根据《铁路超级超限运输规则》的规定，200MW等级的重大件设备属于二级超限货物，铁路可以承担运输。也可以利用周边的码头条件中转，再利用大型平板车运输至安装现场。

- 原辅材料供应及运输方式

- 燃煤供应

本工程燃料运输考虑用海运方式，目前我国北方沿海主要有秦皇岛、青岛、石臼所、连云港、黄骅港五大运煤港口，可作为热电站燃煤的下水港口。本工程将黄骅港或秦皇岛港作为国内燃煤的下水港口。燃煤由铁路从煤矿运抵黄骅港或秦皇岛港后，由海轮转运至热电站专用煤码头，再利用汽车运送到现场（远期考虑建设输煤系统），不需中转港。

燃煤主要是通过漳州古雷港9号杂货码头及厂外带式输送机输煤系统送到热电站；漳州古雷港9号杂货码头为5万吨级码头，码头设置一座直径120m的自动煤仓，储煤量约15万吨，码头距热电站约7公里。古雷港9号杂货码头已于2012年12月投入运行，码头至热电厂的厂外输煤管廊建设时间待定，预计2020年投入运行。因此热电厂运行初期将利用自卸汽车将燃煤由码头运输到热电厂内。

- 石灰石粉供应

热电站采用石灰石石膏法脱硫，所需石灰石从石灰石粉厂家签订长协，购入石灰石粉，厂内不设磨制粉厂，石灰石粉采用罐车运输的方式，腾龙芳烃已经和龙岩石灰石厂家签订协议，落实了石灰石供应。

- 液氨运输

热电站采用SCR脱硝工艺，工艺所需的反应剂用液氨气化的方式供应，液氨可以通过罐车运输到厂，运输和液氨供应可以得到保证。

- 燃料特征

（1）燃煤特性，如表3：

表3 燃煤特性分析表

| 煤种 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用基碳含量 | Car | % | 54.21 | 49.96 |
| 应用基氢含量 | Har | % | 2.94 | 3.65 |
| 应用基氧含量 | Oar | % | 6.2 | 5.5 |
| 应用基氮含量 | Nar | % | 1.45 | 1.65 |
| 应用基硫含量 | Sar | % | 1.2 | 1.3 |
| 应用基水分 | Mar | % | 12 | 13 |
| 应用基灰分 | Aar | % | 22 | 25 |
| 应用基低位发热量 | Qnet.ar | kJ/kg | 20097 | 19050 |
| 干燥基挥发分 | Vdaf | % | 35.71 | 33.33 |
| 哈氏可磨性系数 | HGI |  | 55 | 53 |
| 煤粉细度 | R90 | % | 20 | 20 |
| 灰的特性： |  |  |  |  |
| 变形温度 | DT | ℃ | 1280 |  |
| 软化温度 | ST | ℃ | 1310 |  |
| 熔化温度 | FT | ℃ | 1390 |  |

（2）锅炉点火及助燃燃料品种

热电站采用#0柴油和重油启动点火方式，柴油和重油采用罐车运输的方式送到厂内，附近后石电厂已经有相关供应经验，燃油和运输可以满足。

锅炉点火及助燃油０号轻柴油特性如下表4：

表4 油质特性如下

| 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 恩氏粘度（20℃） | oE | 1.2～1.67 |
| 发热量 | KJ/kg | ～41800 |
| 闭口闪点 | ℃ | 55 |
| 凝固点 | ℃ | 0 |
| 灰份 | % | ≤ 0.025 |
| 硫份 | % | ≤ 0.1 |
| 水分 | %（容积） | 痕迹 |

锅炉助燃及稳燃油6号重油特性如下表5：

表5 油质特性

| 序号 | 分析项目 | 6号燃料油 （轮胎裂解油） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度（50ºC，m²/S） | ≤180 |
|  | 运动粘度（100ºC，m²/S） | ≥15,≤50 |
| 2 | 灰分（质量分数）（%） | ≤0.1 |
| 3 | 硫含量（质量分数）（%） | ≤1.5 |
| 4 | 水分（质量分数）（%） | ≤1 |
| 5 | 密度（20C，kg/m3） | ≤900 |
| 6 | 闪点（开口），ºC | ≥80ºC |
|  | 闪点（闭口），ºC | ≥60ºC |
| 7 | 残碳（微量），%（m/m） | ≤15 |
| 8 | 机械杂质，% | ≤0.1% |
| 9 | 总热值：卡/千克 | ≥10500 |

- 热负荷概况及分析

根据PTA厂之用汽参数需求，本工程考虑设计向PTA厂供应9.8MPa供热蒸汽，分两路从主蒸汽母管接出，并经减温减压后（（9.8MPa、340℃、300t/h）、（9.8MPa、340℃、230t/h））送至热电站界区外；

根据PTA厂之开、停车期间供汽需要，本工程设计向PTA厂供应4.3MPa供热蒸汽。自主汽母管引出经三台备用高压减温减压器出口接出，后与各汽轮机一级（可调整）抽汽合并，并向PTA供125t/h、350 t/h，向PX供105t/h；

低参数供热蒸汽来自中压供热母管，分两路从供热母管上接至供热减压减温装置（共四台，两用两备），经减压减温后向腾龙芳烃（漳州）有限公司供热。

每套汽轮机设计一段可调工业抽汽系统，其抽汽负荷性质为4.3Mpa，382℃，282t/h。一段可调工业抽汽一部分直接作为外界供热蒸汽，另一部分经减温减压至2.3Mpa，230℃后作为外界供热蒸汽，以满足热用户的供热蒸汽需求。

现状热负荷汇总表如表6所示。

表6 现状热负荷汇总表

|  | 现状热负荷（t/h） |
| --- | --- |
|  | 最大 | 平均 | 最小 |
| PTA厂（9.8MPa、340℃） | 530 | 500 | 500 |
| PX厂（4.3Mpa，382℃） | 900.3 | 850 | 850 |
| PTA厂（4.3Mpa，382℃） | 475 |  | 0 |
| 合计 | 1905.3 | 1350 | 1350 |

- 环保指标

根据《关于腾龙芳烃（漳州）有限公司160万吨/年对二甲苯扩建项目环境影响报告书的批复》（漳环审〔2018〕5号），废气中SO2、NOX污染物问题控制指标已通过排污权交易取得。

- 接入系统

本工程建设一座220kV变电站，采用220kV接入系统，接入古雷220kV 油田变电站。

## 主要工作内容及范围

编制腾龙热电联产工程项目的可行性研究报告。

可行性报告着重研究电力规划的要求、燃料资源与供应、交通运输、水源、接入系统、热负荷、环境保护与水土保持及厂址场地的地形地貌、地震地质、工程地质、水文地质、水文气象和可能影响建厂的其它因素，为项目进一步可行性研究提供依据，编制工程投资估算和财务评价及风险分析，从而对本工程可行性提出结论。

可研内容和要求包含但不限于：

- 按照中国《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》（DL/T 5375）及相关行业法规、标准的现行规定和要求，完成项目可行性研究报告，论证电厂项目建设的必要性和可行性。

- 编制过程中，执行中国工程技术标准及规程规范，环保、消防、节能、劳动安全、职业卫生等相关法律、规范。论证电厂工程水量平衡设计方案，接入系统方案、核实燃料资料情况，对用地面积方案等进行论证优化。

- 根据电厂建厂条件的实际情况，从燃料、机组布置、水资源情况、接入系统条件等方面论证机型比选。

- 统筹考虑项目特点，论证机组整体布局、公用设施的布置，优化电厂的总平面图，提出最优方案。

- 论证电厂排放指标要求。

- 投资估算及财务分析

- 根据招标方有关机构对可行性研究报告的审查意见，对报告进行修改完善；并完成收口工作。

- 参加项目可研阶段有关会议，提供相关专业支持。

- 其他需要配合招标方完成的工作。

## 设计成果的进度要求

- 合同签订后，7天内完成前期调研工作，1.5个月内完成项目可研报告初稿编制；

- 接到可行性研究报告的初稿审查反馈意见后10天內提交送审稿；

- 接到可行性研究报告的正式审查意见后10天内提交报告报批稿；。

## 设计成果的质量要求

- 内容及深度应满足可研报告深度，通过招标方组织的专家评审，并根据专家评审意见修改形成报告备案稿。

- 投标人提交的纸质文件要求：提交份数为20份，成册印制出版，封面统一设计并经招标方确认。另需提供完整电子版资料，电子版文件和图纸均为可编辑文档，电子文件按甲方档案管理要求整理。

## 质量控制

- 项目投标人应依据项目技术任务书编制项目工作大纲、质量保证措施，配备合格的工程技术人员。成立质量管理组织，提供合格项目负责人、工作人员及资质资料，接受招标人全过程质量检查等。

- 项目投标人要按招标人给定的工期要求开展工作。

- 项目投标人在项目实施过程中若发现重大问题应及时通报招标人进行处理。

## 其他

- 项目投标人在向招标人提交工作成果后并不解除项目承担方的后续服务义务，项目投标人有义务协助委托方进行技术答疑，直至项目通过审查。

- 最终成果报告由招标方委托有资质的单位审查。

- 以上资料提供仅供设计发包参考，具体以双方设计联络会提供的资料为最终设计资料。

## 设计资质要求

- 投标人应是在中华人民共和国注册的独立法人；

- 本次招标要求投标人须同时具备工程咨询单位甲级资信证书、工程设计电力行业专业甲级和工程勘察专业类甲级及以上资质。

- 投标人应具有火力发电厂热电联产的前期可行性研究报告的勘察设计经验及业绩，且熟悉相关火电的政策及规划。

- 投标人必须具有完善的ISO9001系列的质量保证体系和有效的质量认证证书，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。