余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目

公开招标采购文件

项目编号：CBNB-20186240G

项目名称：余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目

采购单位：余姚市中医医院

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2018年10月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	23

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  政府采购合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	43

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目进行公开招标采购，欢迎有资质和能力的供应商参加投标：

一、项目编号：CBNB-20186240G

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式、用途：公开招标、业主自用

★四、采购预算/最高限价：

| 子包号 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 220.00万元/年；660.00万元/三年 | 145.00万元/年；435.00万元/三年 |

五、采购文件公告期限：2018年10月30日至2018年11月6日止

六、项目概况

| 子包号 | 服务名称 | 数量 | 服务期限 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 后勤设备设施社会化服务 | 1项 | 本服务项目暂定三年，合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求，申报政府采购计划，经批准，并经采购人考核验收，双方同意后，方可续签订下一年度的合同。 | 医院所管辖的区域（包括新、旧医院、宿舍及单位租赁的建筑）内所有房屋的水、暖通、气体、装饰、五金、小家电等功能设施的进行定期巡检、维修、保养、管理等服务及相关小型安装业务。 |

★七、合格供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2、特定条件：具备机电工程专业承包三级及以上资质（提供由住房和城乡建设部颁发的资质证书复印件盖公章，开标时原件备查）；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体投标；本项目采用资格后审；

6、本项目不允许转包、分包。

八、采购文件的发售：

1、发售时间：2018年10月30日至2018年11月6日（节假日除外）。

2、发售方式：

（1）供应商必须在宁波市公共资源交易网余姚分网（http://www.yyztb.gov.cn/）的“政府采购注册”栏目中注册成功后登录“余姚市政府采购交易系统（http://121.196.209.13:8090/login;JSESSIONID=15d2f659-4044-41ea-87ce-7c99923d621d）”在系统内找到相应的采购项目后自行下载采购文件。

（2）采购文件工本费：每份售价为人民币500元，费用请于开标当天支付于招标代理单位，否则招标人将拒绝其投标。

★九、投标保证金：人民币29000.00元整。

1、投标保证金的递交截止：2018年11月20日14：00时（北京时间）

2、各供应商以本单位账户通过网上转账、支票、电汇或直接银行柜台划款等方式（不接受支付宝等第三方支付方式），按照余姚市政府采购交易系统“采购业务—费用管理—费用到账情况”模块中找到对应的采购项目，点击缴费，选择“线下转账”支付方式并提交订单获取“保证金缴纳说明单”后,按照“保证金缴纳说明单”要求自行缴纳投标保证金（详见《余姚政府采购-供应商操作手册》 在http://120.27.233.179:8000/Detail/60987自行下载）。

特别提醒：供应商在系统中操作不规范，使得投标保证金的递交截止前，保证金系统无法确认到帐而导致被认定为该项目未递交投标保证金，由此引起的后果供应商自负。

十、投标截止时间及地点：

投标人应于2018年11月21日9：30时（北京时间）前将响应文件密封送交到余姚市公共资源交易中心开标室（余姚市谭家岭东路2号，南雷大厦（暂名）附楼4楼（详见开评标场所安排）），逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、开标时间及地点：

本次采购将于2018年11月21日9：30时（北京时 间）在余姚市公共资源交易中心开标室（余姚市谭家岭东路2号，南雷大厦（暂名）附楼4楼（详见开评标场所安排））。投标人可以派授权代表出席开标会议。

十二、业务咨询

招标单位：余姚市中医医院

地址：浙江省余姚市阳明东路175号

联系人：陈科

联系电话：0574-62674958

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：张嘉城、周旭坤、王莹巧、朱贤东、梁慧强、陈冲、王近娜；

联系电话： 0574-87425569/87425570    传真：0574-87425373

监管部门：余姚市公共资源交易管理办公室政府采购监督管理科

联系人：姚老师

联系电话：0574-62831799

十三、其他账务信息：

1、中标服务费账号：

开户单位名称：宁波中基国际招标有限公司

开户银行： 宁波银行科技支行

帐    号： 31010122000005488

第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目 |
| 2 | 单位及数量 | 一项 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 时间：本章一、商务要求表； 地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章二、具体要求 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见本章二、具体要求 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章二、具体要求 |
| 7 | 物理特性要求 | / |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章二、具体要求 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章二、具体要求 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章二、具体要求 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

一、商务要求表

| 事项 | 相关要求 |
| --- | --- |
| 1、服务时间 | 详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 2、服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3、履约保证金 | （1）履约保证金金额：年度合同总金额的5%； （2）履约保证金形式：支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交。在签订合同之前支付。 （3）履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| ★4、付款方式和条件 | 1、付款方式：原则上每月20日前凭采购人确认的工作考核情况支付上月的费用； 2、付款条件：分步进行 第一步，因采购人后勤设备设施不是一次性安装到位，供应商须按照采购人的要求陆续安排工作人员进场，供应商按月向采购人上报到岗工种、人数，采购人在核实到岗人数和工作质量的情况下，按实结算费用。 第二步，采购人设备设施全部到位，人员全部到岗，则费用按月全额支付（如无质量考核扣款）。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同，同时酌情扣除履约保证金。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止合同，并由中标人承担全部责任。 |
| 6、对采购内容进行变更的处理 | （1）国家上调最低工资标准和养老保险标准的，并实际影响工资支付的，由中标人与采购人协商决定； （2）因工作需要，服务标准有较大调整的，按新标准重新测算服务费。 |

二、具体要求

一）医院概况

余姚市中医医院创建于1978年10月，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等中医医院，是余姚市医保、农保定点医疗机构，新院区占地面积约36亩，建筑面积约65000平方米，配置床位数500张。

二）服务范围

新院区后勤设备运行管理及新院区内综合性维修工作（所需各类配件、材料由采购人提供）余姚市中医医院后勤设备运管为以下几大系统：

1、太阳能系统：太阳能的运行维护。

2、真空热水锅炉、蒸汽发生器:正常运行维护。

3、空调系统：中央空调、节能系统、可变冷媒流量空调设备（VRV）、洁净空调的运行操作、监测、日常运行数据记录、调整。

4、给、排水系统：生活供水设备的正常运行维护。

5、污水处理系统：污水处理设备的操作，运行记录。

6、消防水系统设备设施的巡查、记录。

7、电梯系统设备设施的巡查、记录。

8、综合维修：新、旧院区物业设备的维护、维修，管道的疏通、维护、维修等综合性维修工作。

9、医用气体：负责设备设施的巡查、送检、记录、运行维护。

10、电话系统的维护服务工作。

医院自行维护方面：

1、高、低配强电、照明系统。

2、供电部分由电工班组负责至终端箱空开处（不包括空开）。

3、纯净水系统

三）、前期准备

进场准备，根据合同人数要求，配备拥有相应资质并经过上岗的员工及管理人员到位并安排具体工作。

1、供应商配备相应的办公用品（电脑、考勤机、打印机、上墙制度、运行记录表、文具等），员工统一工作服、个人维修工具；公共工具（爬梯、升降梯、台钻、切割机等）；综合维修相关设备。

2、办公场地及办公设施（桌、椅、柜、床等）由采购人提供。

四）、服务内容及实施细则

1、太阳能系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责太阳能系统，每日巡查运行情况，并有记录。 |  |
| 2 | 负责太阳能日常运行、循环泵、管路、阀门等设备设施维护保养。 |  |
| 3 | 配合厂方做好玻璃集热管的定期维护保养。 |  |
| 4 | 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。 |  |
| 5 | 负责定期向采购人汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 6 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 7 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能系统 | 太阳能 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 1、外观、检查测试泄漏等 2、控制仪表、温度显示装置等设备定期保养、维护 |
|  | 循环泵 | 定期检查运行情况并记录在案 | 1、外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 储热水箱 | 定期检查、外观、水压力检测、即时维修 | 1、外观保养、防腐，阀门维护 |
|  | 玻璃集热管 | 更换 | 1、配合厂方维护更换 |

2、真空热水锅炉、蒸汽发生器

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责真空热水锅炉、蒸汽发生器热力系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做好每月抄表及记录工作。 |  |
| 2 | 负责真空热水锅炉、蒸汽发生器日常运行、设备年检拆装、资料、台账编制。非承压锅炉根据使用情况巡查记录。 |  |
| 3 | 做好压力管道、压力容器、安全阀及压力表定期校验工作。 |  |
| 4 | 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。 |  |
| 5 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 6 | 负责定期向采购人汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 7 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 8 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 真空热水锅炉、 蒸汽发生器 | 真空热水锅炉、蒸汽发生器 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 1、外观、检查测试泄漏等 2、阀门、炉体、发生器、仪表、安全装置等设备定期保养、维护 |
|  | 循环泵 | 定期检查运行情况并记录在案 | 1、外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 储热水箱 | 定期检查、外观、水压力检测、即时维修 | 1、外观保养、防腐，阀门维护 |

3、空调系统

1）中央空调、节能系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调、节能系统设备设施正常运行过程中安排人员值班，每日 6:30-22:30每2-3小时巡查一次中央空调机组，并记录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。 |  |
| 2 | 中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况。 |  |
| 3 | 空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：①冷却塔的维修养护：每开机前和停机后对冷却塔各进行一次清洁保养，并有记录。②VRV空调及变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，运行季每周清洗一次空气过滤网。③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有记录。④阀类、仪表、检测器件的维修养护。⑤新风空调机组：运行季每月一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有记录。⑥负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有记录。配合水处理公司做好空调水的水质处理，并监管水处理公司的工作质量⑦单体空调过滤网，6-9月份每月清洗一次，其他时段每季度清洗一次，并有记录。⑧负责做好各个机房或值班室的设备现场管理工作。 |  |
| 4 | 提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。 |  |
| 5 | 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。 |  |
| 6 | 负责每年一次相关人员操作培训，并记录。 |  |
| 7 | 负责每月一次向采购人后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 8 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 9 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |
| 10 | 配合第三方做好公共区域（诊疗场所）通风检测工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 冷水机组 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 检查冷冻水泵，冷却水泵、电机的电压、电流及运行情况 专业维修保养由厂方完成 |
|  | 吊顶新风机、排风机 | 定期检查、及时维修。 | （1）清洁过滤网、给风机传动部位注油。 |
|  | 冷却塔 | 定期检查运行情况并记录在案。 | （1）检查冷却塔进出水是否正常，水位及有无溢流； （2）检查冷却塔风机运行情况； （3）检查冷却水塔和水箱补水浮球阀，系统阀门有无渗漏 |
|  | VRV空调 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 冷凝器的清洗保养 专业维修保养由厂方完成 |
|  | 末端空调 | 定期检查、及时维修。 | （1）过滤网、水过滤器清洗保养 |
|  | 节能控制系统 | 定期检查、及时维修。 | 定期检查设备运行情况 专业维修保养由厂方完成 |

- 洁净空调

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求（配合专业检测部门完成）。 |  |
| 2 | 具体维保内容如下：①每周对空调新风机组的进风过滤网进行一次清洗，并做好记录。②每周对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、消毒装置、电动机、中效滤网、排风机等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。③对空调净化箱要定期进行清洗、维护和保养，如表冷器、积水盘等，满足院感要求④并负责控制系统软件的操作、维护，出现故障及时联专业系维保单位并上报院后勤领导。⑤接到报修电话，15分钟内到现场，先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况下进行维修或更换，并做好记录。⑥负责做好各个机房或值班室的现场管理工作。 |  |
| 3 | 提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案应满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。 |  |
| 4 | 提供合理的节能技术方案，对节能系统的运行进行有效的维护、管理。 |  |
| 5 | 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。 |  |
| 6 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 7 | 负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 8 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 9 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 净化空调系统 | 净化空调机组 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 清洁过滤网、定期更换初效过滤器。 给风机传动部位注油，电磁阀、温控开关正常。 中高效过滤器由厂方完成更换，并检测通过。 |
|  | 手术室检测 | 定期检查运行情况并记录在案。 | （1）由第三方专业检测单位完成 |

4、给排水系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。做好每日抄水表、抄天然气和记录工作。 |  |
| 2 | 对水泵房和纯水机房进行日常巡视，检查水泵、管道压力、管道接头和阀门有无渗漏水、螺丝松紧振动情况等，并有记录。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。 |  |
| 3 | 做好给水箱水位控制系统的保养，并有记录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合做好与自来水公司、节水办的沟通工作。 |  |
| 4 | 化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修、疏通，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。 |  |
| 5 | 管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时维修或更换。 |  |
| 6 | 每月一次屋面巡排水沟检查清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有记录。 |  |
| 7 | 给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。 |  |
| 8 | 地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、维护，对电气绝缘、气密检测等每半年进行一次，并有记录，如遇故障及时维修。 |  |
| 9 | 每月对感应龙头进行一次保养，并有记录。 |  |
| 10 | 每日巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。 |  |
| 11 | 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交给甲方并归档，作为年终考核依据。 |  |
| 12 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 13 | 负责每月一次向采购人汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 14 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 15 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |
| 16 | 做好二次水箱的日常管理工作，配合第三方定期检测工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 给排水系统 | 给水箱 | 定期检查，外观、水压力检测、即时维修。 | 外观保养、防腐，阀门维护；定期清洁消毒。 |
|  | 给水泵 | 检查运行情况并记录在案 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 污水井 | 定期检查，及时维修。 | 外观、井盖防腐、管道疏通 |
|  | 污水管道 | 即时维修。 | 外观、水压力检测 |
|  | 雨水井 | 定期检查、及时维修。 | 外观、井盖防腐、管道疏通 |
|  | 化粪池 | 定期检查、及时维修。 | 外观、井盖防腐、管道疏通 |
|  | 油污池 | 定期检查、及时维修。 | 外观、井盖防腐、管道疏通 |
|  | 地下室应急潜水泵 | 定期检查，试运行，及时维修。 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 楼宇供水管道滤芯 | 定期更换 | 外观、水压力检测 |
|  | 水泵、及控制变频器 | 定期检查 | 专业维修厂方完成 |

5、污水处理系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉掌握污水系统设备流程和配套设备并能熟练操作,确保按照操作流程加药。 |  |
| 2 | 负责设备运行操作及系统巡检工作并做好运行记录,发现设备异常时应及时处理，不能处理时及时向汇报。 |  |
| 3 | 熟知污水处理设备加药必须符合安全规定操作以防腐蚀物侵入人体。 |  |
| 4 | 值班人员须按照设备保养要求定期进行润滑维护保养，保证设备运行良好。 |  |
| 5 | 保证机房设施整洁、环境卫生及通风良好。 |  |
| 6 | 每日测试PH值、余氯量等数据，如有不符，应及时调整加药量，确保水质合格。 |  |
| 7 | 配合疾控中心做好污水水样检测工作。 |  |
| 8 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 9 | 负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 10 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 11 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 污水处理站 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 加药、取样化验，检查水处理设备运行状况 |

6、消防水系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配合专业维保单位做好维修保养工作，并有记录。配合安保做好消防应急演练工作。 |  |
| 2 | 每季度检查一次自动喷水泵系统。 |  |
| 3 | 每半个月消防水泵和喷淋水泵手动或自动启动检查一次。 |  |
| 4 | 做好消防、水泵、稳压泵房设备的巡查、维修、保养工作。 |  |
| 5 | 配合维保单位人员每月对所管理的消防设备设施进行系统维护，维护项目和日常检查项目一样。 |  |
| 6 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 7 | 监督维保单位每月一次向院方汇报工作。 |  |
| 8 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理。 |  |
| 9 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |
| 10 | 配合专业维保单位完成消防检测工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 消防系统 | 消防监控设施 | 定期检查运行情况并记录在案 | 检查、测试，报外包公司维修。 |
|  | 消防水泵 | 泵体、电机试运行 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 稳压水泵 | 泵体、电机试运行 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测 |
|  | 室内消火栓 | 定期检查，记录 | 消防维保单位定期检查压力及箱内设施 |
|  | 卷帘门 | 定期检查，记录 | 检查、测试，报外包公司维修 |

7、电梯系统

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每天巡视、检查各台电梯运行情况，填写《电梯日巡检记录》，发现问题及时解决。接到维修通知立即到现场解决问题，并及时电话告知电梯保养公司。 |  |
| 2 | 电梯发生故障时负责紧急救援及监督修复处理工作，遇到电梯故障等紧急情况，应协助维保单位迅速抢修，并报告主管领导。 |  |
| 3 | 配合电梯维保单位，对电梯作定期维保，并认真进行检查验收，在保养和维修中按规定操作，注意安全，电梯正常运行。 |  |
| 4 | 协助维保单位完成每年一次的年检工作，对年检中发现的问题督促维保单位进行整改，保证年检顺利通过，电梯正常运行。 |  |
| 5 | 监督检查电梯分承包方的维修保养工作,收集电梯分包方的电梯定期保养记录和电梯维修记录。 |  |
| 6 | 熟悉大楼每一台电梯的机械和电器结构，不断提高技术。 |  |
| 7 | 每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 |  |
| 8 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 9 | 负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 10 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 11 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 电梯系统 | 自动扶梯 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 1、检查排除安全隐患 2、专业维修保养由厂方完成 |
|  | 医用电梯 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 1、检查排除安全隐患 2、专业维修保养由厂方完成 |
|  | 载货电梯 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 1、检查排除安全隐患 2、专业维修保养由厂方完成 |

8、综合维修

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，配合电工班组做好高低配电柜供电及平时演练工作。 |  |
| 2 | 负责医院门窗、卫生洁具、推车、病床、办公家具、小家电等零星小维修，并有记录。 |  |
| 3 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 4 | 负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 5 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |
| 6 | 负责医院宿舍、医院附属用房及医院所属房屋等房屋的日常零星、水气等(除强电外)的维修。 |  |
| 7 | 做好相关记录和接受医院的考核工作。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 综合维修 | 门窗 | 即时维修 | 外观、润滑检测 |
|  | 办公家私 | 即时维修 | 外观、紧固检测 |
|  | 拆装 | 即时拆装小型物件（如画、挂勾、窗帘、隔帘等） | 定期巡查 |
|  | 排气扇 | 即时维修 | 外观、润滑、电气绝缘检测 |
|  | 幕墙玻璃 | 定期检查，记录。 | 修复更换报专业公司维修。 |

9、医用气体系统

负责液氧站、瓶氧站、负压吸引机房、空压机房内设备设施系统日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

| 序号 | 服务内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每2小时巡视1次设备设施运行状况，抄1次主要仪表参数；各种记录应规范、完备、字迹清楚。 |  |
| 2 | 检查各容器、管路、阀门、表计外观良好，无异常结霜、泄露。各电气系统、动力运转系统工作正常，无异响、异味。 |  |
| 3 | 负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。 |  |
| 4 | 根据实际情况做好气体设备保养，做好气体压力表、安全阀的年度校对管理工作。做好气体存量计划并及时落实、汇总上报。配合送气公司的工作，并为各科室运送所需气体。 |  |
| 5 | 检查机组运行状态、指示灯状态、阀门状态、压力指示、温度指示、报警指示、各种标记等，应符合医院正常运行要求。 |  |
| 6 | 检查周边环境无渗漏水影响、无可燃物威胁、无其它风险点存在。 |  |
| 7 | 配合第三方做好气体设备保养工作，记录并汇总上报医院。 |  |
| 8 | 做好医用供气系统末端设备的简单维修处理。 |  |
| 9 | 每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 |  |
| 10 | 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。 |  |
| 11 | 负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。 |  |
| 12 | 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。 |  |

维护保养事项

| 名称 | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- |
| 医院气体 | 安全附件 | 定期检查，记录 | （1）定期送检 |
|  | 空压机 | 定期检查运行情况并记录在案 | （1）检查电机的电压、电流及运行情况 （2）专业维修保养由厂方完成 |
|  | 设备带 | 定期检查，记录 | （1）插接件的维修更换， |

10、电话系统的维护服务工作

维护维修事项

| 名称 | 日常运行 | 维修保养 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | 电话机 | 故障报修记录 | （1）电话机更换维修 |
|  | 号码开通跳线 | 配合电信、机柜线路跳线 | （1）对应号码表核实出入端口 |

五）、人员安排及工作要求

1、实行一年365天每天24小时不间断值班、维修、巡查，确保医院大楼设备全年度正常运作。

★2、人员总数量不得低于17人，否则作无效标处理；

★3、供应商须承诺中标后，对上述人员缴纳社保，并向采购人提供证明资料，否则采购人有权中止合同。

各工种工作要求：

1、空调工：持证上岗。负责空调机组运行、生活水泵、热水供应、空调日常清洗维护、热泵机组、冷却塔、板式热交换机运行及维修保养，空调末端清洗工作等。

2、管道工：持证上岗。负责全院给排水设备设施的运行及维修保养（包括室内外管道疏通、屋顶、地下室排水及排污）。

3、综合工：持证上岗（如需要）。负责木工、泥工、机修工日间正常维修；各类抄表（水、电、气等）；病床、窗帘、床帘、输液架等维修。

4、污水处理工：持证上岗。负责污水处理设备运行的操作、检查、保养以及对水质的检测、送检等工作。

5、医用气体工：持证上岗。负责全院医用气体设备（氧气、压缩空气、吸引机房）的巡查、维护。及特种设备检测、检定的拆、装、送检等工作。

六）、工程(设施、设备运行与维护)服务要求

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

2、保障机电正常运行并做好相关记录；

3、承诺日常维护98%执行，设备设施完好率98%，维修及时率98%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上；

4、工作人员服从后勤客服中心24小时的调度，并配备相应的通讯工具；

5、要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

5、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

6、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

7、中标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持；

8、中标人按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；

9、中标人对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

10、中标人指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人；

11、中标人保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

12、中标人掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

13、在由采购方指定的第三方单位对投标方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和监管；

14、确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

15、中标人配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

16、中标人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

17、中标人每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

18、建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

19、中标人负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

20、所有机房卫生落实到人。

21、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任。

22、各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

23、积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

24、所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

25、中标方在接到中标通知书与医院签订合同后7日历天内，须派遣相关工程人员进驻余姚市中医医院新建院区，对新建院区相关工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，做好正式运行前准备工作，期间人员费用由中标单位自行承担。

26、设施设备外包合同管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理。

七）、设施设备管理服务招标事项说明

1、工程人员年龄要求在55周岁以下；个别人员素质较好的，可适当放宽年龄要求，但不能超过总人数的10%。

2、公司员工发生被媒体曝光或影响医院公众形象（坑害病人等）或违反医院规章制度造成不良影响，以及存在一小部份与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的部份承诺，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由公司全部承担。

3、因承包方违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由承包方承担。

4、合同期间如果出现违规操作或失职等造成院方设备设施损坏或人员伤亡事故，期间产生的一切费用（包括税费等）及相关法律责任由承包方承担，并第一时间修复损坏设备设施，确保设备设施的正常运行。

5、所有工作岗位按规定需持证上岗的工种必须持证上岗。

八）、考核

1、禁止在工作场所烧饭。

2、维修工人去向明确。

3、遵守院方的院纪院规，在工作场所严禁喝酒、赌博。

4、上班期间必须穿统一工作服，清洁、整洁，佩戴胸牌。

5、服务态度端正，待人热情，不推诿、拒绝，及时、有效。

6、应急项目及时到岗，必须10—15分钟无条件到场，进行应急处理。

7、提供及时有效的服务，公共设施、设备原则上当日修复，每月1次收集数据，日修复率需达到75%，特殊情况（如配件未到等）未完成必须向所在科室说明原因，并做好交接班工作，等条件成熟立刻维修，不得推诿给其它部门。遇与其它科室交叉内容，先到岗后，再与总务管理人员联系。做好公司内部各班组间配合工作。

8、各种公共设备、设施按要求进行巡查、检查、保养，确保维保服务责任范围内的所有系统完好运行，并有书面材料记录，每月定期提交。提交的记录表需齐全。

9、每月进行满意度分析，达到80%。

10、节约材料，杜绝浪费，能修理的尽量修理完好，并遵守相关材料领用制度。

11、专业上岗证的人员可兼管不需上岗证的工种，反之，则不能允许。要严格执行操作规程。

12、维修后及时清理现场，换下来的物品、旧零件主动收回或随手清理，同时通知清卫员进行卫生清扫。

13、保持设备机房环境整洁、无杂物；保持地下室工作间清洁、整洁，每日清扫，每周大扫除。

14、按院方要求进行培训、学习，并通过考核。

15、做好专业技能培训。

附件1：

监管考核细则及扣罚标准

| 序号 | 内容 | 考核方式 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵守医院规章制度，严禁在工作场所喝酒、赌博、做与工作无关的事 | 随机抽查 | 发现一次扣1分 |  |
| 2 | 分类分系统管理--水、电、空调、泵、开水炉等，建立、维护台账 | 查设备台账按实际情况更新 | 查到一项扣0.5分 |  |
| 3 | 月度维修保养计划-按具体情况调整 | 查电子文档，保养记录，设备现场情况 | 查到一次扣2分 |  |
| 4 | 现场保养单、设备实际状况 | 查现场记录 | 每项不符合扣1分 |  |
| 5 | 设备完好率，按设备等级分类检查， | 抽查 | A类设备2项每项2分、B类设备4项每项0.5分、C类设备10项每项0.1分 |  |
| 6 | 设备故障及原因追究 | 查设备维护保养保养记录 | 未按要求检查2分、维护不当2分、维修不及时1分 |  |
| 7 | 按维修质量考核表 | 现场抽查，数据统计分析—得出维修质量情况。 | 查到一次扣2分 |  |
| 8 | 联合巡查、督查情况、早查夜查、投诉情况整改 | 抽查 | 未整改也未报告的每项扣1分 |  |
| 9 | 月度报表--分单体、分类别，维修保养分类统计分析 | 定期上报，数据统计分析—得出维修质量情况，具体抽查统计情况 | 查到一次扣2分 |  |
| 10 | 返修控制、投诉处理，未按标准巡修巡检 | 返修率≤2%，巡检巡修不到位 | 每次扣1分 |  |
| 11 | 公司是否给予了支持 | 质量检查、培训员工、技术支持、解决具体问题、管理提高， | 每项扣0.4分 |  |
| 12 | 有否宣传、教育安全生产的班组会议，有检查 | 抽查 | 会议记录1分、检查记录1分 |  |
| 13 | 有管理措施和控制手段，并有效实施 | 有质量检查制度、工时考核制度及落实。 | 每项扣0.4分 |  |
| 14 | 帐卡物相符率：A类100%，B类98%，C类96% | 抽查 | 不符合每项扣1分 |  |
| 15 | 是否按申请-领用-消耗-登记的流程执行。 | 抽查 | 不符合每次扣1分 |  |
| 16 | 院方提供的设备工具人为损坏遗失需予以赔偿、每月清点（附原始清单） | 抽查 | 不符合每次扣1分 |  |
| 17 | 按物料管理使用规定执行，检查要求执行 | 抽查 | 每月抽查20张维修单，使用不符合每次扣1分 |  |
| 18 | 技术人员架构符合合同规定，人员情况每月统计 | 抽查 | 不符合每次扣1分 |  |
| 19 | 合法合规用工；人员数量符合合同规定 | 抽查 | 不符合每人每天扣1分 |  |
| 20 | 按实际需要实施针对性培训 | 有计划、有内容、有实施 | 每项扣1分 |  |
| 21 | 各工种技术人员规模符合实际运行需要 | 按工作内容标准实施 | 每项扣1分 |  |
| 22 | 员工仪表仪容 | 抽查 | 发现一次扣1分 |  |
| 23 | 24小时有维修人员提供维修服务，管理人员备班 | 抽查 | 按完成情况计分，发现一次扣1分 |  |
| 24 | 遵守院级院规 | 日常检查 | 发现一次扣1分 |  |
| 25 | 应急报修及时到岗（10—15分钟），进行应急处理 | 抽查 | 发现一次扣2分 |  |
| 26 | 维修时做好环境警示工作，维修后及时清理现场 | 抽查 | 发现一次扣1分 |  |
| 27 | 服务态度端正、热情，做好沟通、解释工作，每月进行满意度分析达到80% | 抽查 | 发现一次扣2分 |  |
| 28 | 禁止使用自带除工作需要外电器，安全用电，节约用水 | 抽查 | 发现一次扣2分 |  |
| 合计得分： |  |
| 科室负责人（签名）： 考核人（签名）： 考核单位（签名）： 考核日期：年月日 |

加分扣分说明：

一、考核总分为100分，每1分为100元；

二、扣分：月度考核低于90分，加扣月度支付金额的20%罚款；应急处理不妥当，造成影响扩大和经济损失的加扣15分。

三、加分：月度考核高于95分，下一个月可在原有基础（满分100分）多加2分；连续三个月度考核高于95分的下一月可加分5分。

四、采购人将根据实际情况调整考核表及相关内容。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目 |
| 2 | 采购数量及单位：一项 |
| 3 | 招标范围：余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务 |
| ★4 | 投标报价及费用： 本项目投标应以人民币报价； 投标报价为供应商正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括人员经费（应以不低于余姚市最低工资标准支付人员工资，并据此办理和支付政策规定的各类保险、人身意外伤害责任险和补贴等）、办公经费、服装费、培训费、通信费、用餐补助、交通费、差旅费、项目管理费、税收、利润、不可预见费等完成合同所需的不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用； 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 本项目预算：详见《第一章 公开招标采购公告》；投标报价超过“最高限价”的将被视为无效投标。 5、中标服务费的收取标准：招标公司参照原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准（下浮30%），按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 |
| ★5 | 投标保证金：应按《公开招标采购公告》规定交纳。 |
| 6 | 现场踏勘：详见第二章《采购需求》前附表 |
| 7 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《采购需求》前附表 |
| 8 | 投标文件组成：资格审查文件、资信技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各4份；电子版 1 份。（电子版与报价文件一起密封） |
| 9 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 10 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网余姚分网、宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的供应商，凭保证金收据和开户银行账号办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标供应商支付中标服务费后，凭合同、保证金收据和开户银行账号办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 投标文件有效期：90天。 |
| 17 | 根据《关于印发浙江省政府采购采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字【2009】28号）文件的规定，供应商必须在宁波市政府采购网站进行网上注册，否则将取消投标资格。相关注册流程请登陆宁波市政府采购站点（http://www.nbzfcg.cn/）中的供应商注册栏。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、 总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十一）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、资信技术文件和报价文件三部份组成。

- 资格审查文件

1、资格条件自查表；

2、投标声明书；

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2016年或2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2017年或2018年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2017年或2018年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 资信技术文件

1、符合性自查表（格式见第六章）；

2、供应商响应表（格式见第六章）；

3、投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

4、投标函(格式见第六章)；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

6、供应商基本情况表（格式见第六章）；

7、针对本项目的完整技术方案：

-服务计划的安排、质量承诺；

-工程设备运行管理组织方案；

-工程设备运行管理措施及内部考核制度；

-项目管理负责人、拟投入人员的组成；

8、服务条款偏离表（格式见第六章）；

9、商务条款偏离表（格式见第六章）；

10、业绩一览表（格式见第六章）；

11、评分标准中要求的供应商实力证明资料；

12、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 报价文件：

1、开标一览表；

2、分项报价清单；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如非残疾人福利性单位，无须提供本声明函）；

5、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、网银、转账支票（宁波大市范围以内）、银行汇票（全国及华东三省一市）等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在结果公示期满后，凭收据原额退取。

4.中标人应的投标保证金在与采购人签订了合同并提交了履约保证金（如适用）和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据退取。

5.保证金不计息。

6.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

8.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

9.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标单位无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）中标单位不按规定交纳中标服务费的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资格审查文件、资信技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份，word版电子版1份（包含资格审查文件、资信技术文件、报价文件）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权代表签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.所有递交的投标文件均应按以下方法密封和标记，未按规定密封、标记的投标文件为无效投标文件，本招标代理公司不予接受。“资格审查文件”正本1份、副本4份密封在“资格审查文件”包封中；“报价文件”正本1份、副本4份及电子文件（包含资格审查文件、资信技术文件和报价文件（word版本））1份（Ｕ盘或光盘）密封在“报价文件”包封中；“资信技术文件”正本1份、副本4份密封在“资信技术文件”包封中；并正确标明“资格审查文件”、“报价文件”和“资信技术文件”。

包封封面应写明：项目编号、项目名称、供应商名称、供应商地址、子包号、“开标时启封”，并注明“资格审查文件”、“资信技术文件”和 “报价文件”。

若有多个子包，资格审查文件、报价文件及资信技术文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

9.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； |
|  | （二）具机电工程专业承包三级及以上资质； |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标）。 |
|  | （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。本项目采用资格后审。 |
|  | （六）本项目不允许转包、分包。 |
|  | （七）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）； |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

在投标响应截止时间或评审期间出现实质性响应供应商不足3家的情形，则请示主管部门后再定。

4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

- 资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定签章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分排名为第一的供应商为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.其他事项：供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自结果公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的，或中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金（如有），或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

九、特别说明

1  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4  根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.5  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.6  如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、开标程序

详见第三章 供应商须知。

四、评标程序

详见第三章 供应商须知。

五、评分标准

评分标准表

| 投标单位 分值 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术资信分80分 | 企业荣誉（5分） 投标人开标日前近两年都获得“重合同、守信用”，得2分 投标人具有ISO9001质量管理系列体系，ISO14001环境质量保证体系，OHSAS18001职业安全卫生管理体系证书、且证书在有效期内的。每项得1分，最高3分。 （投标文件中须提供相关证明文件复印件并加盖公章，开标现场携原件备查） | 5 |
|  | 2、评委根据各供应商投标文件中提供的服务计划的安排、质量承诺等内容的全面性、合理性、科学性和可行性进行综合评议（15分） | 15 |
|  | 3、评委根据各供应商投标文件中提供的工程设备运行管理组织方案的全面性、合理性、科学性和可行性进行综合评议（15分） | 15 |
|  | 4、评委根据各供应商投标文件中提供的根据工程设备运行管理措施及内部考核制度的全面性、合理性、科学性和可行性进行综合评议（12分） | 12 |
|  | 5、项目管理负责人（5分） (1)有机电类技师或工程师（含）以上专业技术职称得2分； (2)有三甲医院五年以上管理经验的得3分； （投标文件中须提供证书和相关证明文件（管理经验还须由原业主出具确认意见书加盖公章）复印件并加盖公章，开标现场携原件备查） | 5 |
|  | 6、评委根据各供应商投标文件中提供的拟投入本项目的人员配备情况（包含但不限于从人员数量、从业经验及文化程度）进行综合评议（12分） | 12 |
|  | 7、评委根据各供应商投标文件中提供的工作人员的培训状况（提供开标前近三年详细培训资料）详尽性和合理性进行综合评议（5分） | 5 |
|  | 8、重点、难点问题的解决措施：评委根据供应商针对本项目所提的重点、难点分析及相应的解决措施进行评议（6分） | 6 |
|  | 公司业绩（3分）：供应商自开标日近三年以来（以合同签订时间为准），每提供一家三级医院有类似本项目服务业绩的得0.5分，最高3分。 注：同一家医院的合同，按一家医院业绩计算。 （投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，开标现场携原件备查） | 3 |
|  | 10、评委根据各供应商投标文件的内容完整、表述清晰、页码正确、编排合理，进行综合评议（2分） | 2 |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业优惠6%(如有）； 满足采购要求的有效投标（初步评审合格且商务、技术、报价部分评审合格）且参与评审的价格最低（经评议后，2/3以上评委认为该投标报价漏项或报价不合理的除外）的参与评审的价格为评标基准价，得20分；经评议后，2/3以上评委认为该投标报价漏项或报价不合理的，此项不得分。 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 | 20 |
| 总分 |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评委会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。4、以上分值重复的地方，下限含，上限不含。

第五章 政府采购合同主要条款

（仅供参考，具体格式由甲乙双方共同协商拟定。）

甲方：                            （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

一、项目名称：余姚市中医医院后勤设备设施社会化服务项目

二、地点及范围：

三、合同签订：

1、中标单位应在下达中标通知书30日内签订合同；

2、若中标单位借故拖延拒签合同，即取消中标资格，没收投标保证金，并另选其它投标单位。

四、合同期限：服务期限为    年，即     年  月  日至    年   月  日止。

五、项目经费：合同价为人民币        元整。合同履行期间，合同价均不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生工作量的增加或减少，以甲、乙两方签字盖章认可的联系单为准。

六、付款方式：

七、项目质量及其他要求：

八、双方职责：

九、项目考核、经费核发及扣减方式：

十、履约保证金及违约责任

1、本合同履约保证金为人民币     元，乙方须在合同签订前缴入甲方账户。

2、如乙方按约履行的，合同期满时，经甲方考核后，酌情无息返还履约保证金。

3、合同期限内，甲乙双方任一方不得单方面解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，否则甲方有权扣没乙方保证金；若甲方违反，甲方应双倍返还合同保证金。

4、合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济和法律责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）合同期内累计2次考核不合格的；

（2）因乙方管理不善原因被各界新闻媒体多次进行曝光或社会上造成重大影响的。

十一、综合规范

1、甲方向乙方支付的费用为包干价，包括乙方应付的人员工资、社保费用以及乙方管理费用等。

2、乙方保证与所派遣工作人员依法签订劳动合同、缴纳社会保险、及时足额发放工资，合同期间乙方工作人员由乙方负责管理，甲方不负责对其管理，但乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。

3、乙方保证所派遣的工作人员均具备相应资质并持证上岗，如甲方发现乙方工作人员没有相应资质或不胜任工作，甲方有权要求乙方立即更换工作人员，否则甲方有权解除本合同，由此引起的一切责任由乙方承担。

4、甲乙双方明确，本合同期间如因乙方工作人员违规操作或失职行为，造成甲方设备设施损坏或人员伤亡等安全生产事故的，由此产生的一切损失和责任由乙方承担。乙方工作人员在合同期间因工作原因伤亡，由乙方承担工伤或工亡责任，甲方概不负责。

十二、争议

（1）甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，可以向仲裁委员会提请仲裁或向法院提请诉讼。

（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持工作连续：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方合同停止服务；

②仲裁机构要求停止服务；

③法院要求停止服务。

十三、其他

1、不得分包、转包；

2、在合同期内，上级有关部门例行检查中如发现工作不到位，被扣分批评的，则必须响应扣除中标人的违约金。

3、乙方在保养维修期间涉及到相关事宜的行政审批需满足甲方规范要求。

十四、组成合同的文件

1、本合同书

2、标准、规范及有关技术文件

3、双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十五、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同服务项目经济损失的，甲乙双方共同协商妥善解决。

2、本合同实施方案、作业标准、考核办法、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十六、合同生效

合计订立时间：      年    月    日

合计订立地点：

十七、本合同壹式  份，甲乙双方各执  份，财政局采购办壹份。合同经甲乙双方法定代表人或授权人签章后方为生效。

甲  方（盖章）：                   乙   方（盖章）：

地  址：                          地   址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

第六章　投标文件格式

- 资格审查文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格审查文件

1、资格条件自查表；

2、投标声明书；

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2016年或2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2017年或2018年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2017年或2018年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2016年或2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2017年或2018年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2017年或2018年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，本项目重新招标）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件：具备机电工程专业承包三级及以上资质； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.投标声明书

投标声明书

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2016年或2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2017年或2018年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2017年或2018年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或印章）：

日    期：

7.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、资信技术文件格式

1. 资信技术文件的外包装封面格式：

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 资信技术文件目录

1、符合性自查表（格式见第六章）；

2、供应商响应表（格式见第六章）；

3、投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

4、投标函(格式见第六章)；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

6、供应商基本情况表（格式见第六章）；

7、针对本项目的完整技术方案：

-服务计划的安排、质量承诺；

-工程设备运行管理组织方案；

-工程设备运行管理措施及内部考核制度；

-项目管理负责人、拟投入人员的组成；

8、服务条款偏离表（格式见第六章）；

9、商务条款偏离表（格式见第六章）；

10、业绩一览表（格式见第六章）；

11、评分标准中要求的供应商实力证明资料；

12、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      子包号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写，并自行打分。

供应商名称：

年  月  日

6.投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

7. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），授权代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交资格审查文件、资信技术文件、报价文件正本各一份、副本各      份，电子版(包括资格审查文件、资信技术文件、报价文件)一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

8.法定代表人身份证明及授权委托书：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

9.供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

10、针对本项目的完整技术方案：

-服务计划的安排、质量承诺；

-工程设备运行管理组织方案；

-工程设备运行管理措施及内部考核制度；

-项目管理负责人、拟投入人员的组成；

11.项目实施人员一览表；

- 项目经理简历表

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 开竣工日期 | 承接项目质量 |
| 备注 |  |

供 应 商  （盖章）：

法定代表或授权代表：（签字或盖章）

日     期：

本项目人员配备表

本项目人员配备表

招标编号：                   项目名称：

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或授权代表：（签字或盖章）

日     期：

12.服务条款偏离表

服务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的服务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

13. 商务响应表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       子包号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

14.业绩一览表

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

根据评分标准提供相应证明材料

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

15.评分标准中要求的供应商实力证明资料；

16.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

1、开标一览表；

2、分项报价清单；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如非残疾人福利性单位，无须提供本声明函）；

5、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：                                           投标人名称：

| 子包号 | 服务内容 | 服务期限 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 小写： 大写： |
| 投标总价（元/三年）：小写： ；大写： |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“分项报价清单”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

5.分项报价清单：

分项报价清单

子包号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
|  |  | / | / |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

6.中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

7.残疾人福利性单位声明函格式（如非残疾人福利性单位，无须提供本声明函）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；