| （五）、常见故障诊断及处理： 1、接通电源，电磁阀不正常工作。 A、线圈烧毁或短路----更换线圈 B、阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 2、断开电源，电磁阀不正常工作。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 3、泄漏量超标。 阀芯被杂质卡住-----由专业人员拆卸、清除、装配。 （六）、定货须知 H S 口 口-----------XX 口 防 控 公 介 护 制 称 质 型 方 通 种 式 式 径 类 产品型号：HS --- 控制方式：B—常闭;K---常开；KB---二位三通 防护形式：F---防爆；f---防腐；S---防水；C---防潮 公称通经：~DN(mm) 线圈电压：~VDC;~VAC 介质种类：Q—空气；R---燃气；Z—蒸汽；S---水；Y---油； J---制冷剂；f---防腐 介质温度：~度（℃） 公称压力：~公斤（kg） 阀体材质：不锈钢（304、316、316L）铸钢、黄铜 连接方式：螺纹（内、外）；法兰（凹凸法兰） 附加功能：手动控制；止回；二位三通 地址：重庆沙坪坝区新桥工业园区 邮编：400039 电话：023-65200072 65220766 传真：023-65225199 网址：ww.cq-ns.com | 专利产品 侵权必究 防爆电磁阀（带手动控制） 使用说明书 防爆说明： 隔爆电磁阀----防暴形式是把设备可能点燃爆炸性企图混合物的部件全部封闭在一个金属外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何结合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃，把可能产生的火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内，隔爆外壳使设备内部空间与周围环境隔开。隔爆外壳存在间隙，因电气设备呼吸作用和气体渗透作用，使内部可能存在爆炸性气体混合物，当其发生爆炸时，外壳可能承受的爆炸压力而不损坏，同时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链，使火焰或危险的火焰生成物不能穿越。隔爆间隙点燃外部爆炸性环境，从而达到隔爆目的。 重庆耐仕阀门有限公司 |
| --- | --- |
| 、产品用途 电磁阀作为自动控制及远程控制的一个执行器，它广泛应用于 冶金、石化、轻纺、制药、食品、烟草、国防、科研等各项领域， 其流通的介质分别为蒸汽、空气、油、水、燃气、制冷剂等。 （二）、工作原理 当线圈（1）通电，动铁芯(2)吸合，先导阀口（3）处于开启状态， 使主阀塞（4）上腔降压，主阀塞（4）因压差开启，介质流通。 当线圈(1)断电，动铁芯（2）复位，先导阀口（3）处于关闭状态， 使主阀塞（4）上腔升压，将主阀塞（4）压下，电磁阀关闭。 | （三）、技术参数 公称通径（mm） 工作制 公称压力 电源电压 线圈功率 介质温度 说明 1 100% （Mpa） （V） 直流 （W） 1.5 2 4.5 8 10 15 30 35 交流： （A） 0.1 0.3 0.5 0.75 1 1.25 （℃） 动作方式： 直动、先导、无压差、脉冲 3 低压： 0.03-0.6 中压： 0.03-1.6 高压： 0.03-2.4 AC: 380 220 110 36 24 DC: 220 110 24 12 -200 -40 +80 +120 +200 +350 +400 +450 5 8 控制方式： 常闭、常开 10 15 防护形式：普通、防爆、防水 20 25 连接方式：管接（内、外螺纹）法兰（凹凸法兰） 32 40 50 流通介质：K空气、R燃气、 Z蒸汽、S水、 Y油、J制冷剂、 f防腐剂 65 80 100 125 150 阀体材质： 不锈钢（304、316、316L） 铸铁 200 250 300 （四）、安装与维护： 1、现场安装必须按照国家防爆危险场所“电气安全规程”中有关规定进行。 2、电磁阀内外接地，必须牢固可靠。 3、电磁阀引出电缆导线为三根，其中一根为接地线，另二根为工作导线。 4、电磁阀安装前应将管路内部清洗干净。 5、电磁阀有杂质时，进口端前必须安装密度0.5mm的过滤器。 6、安装电磁阀时注意阀体上箭头要求与介质流向一致。 7、电磁阀应垂直安装，线圈在上。 8、电磁阀维修时应断电后开盖，非电器人员不得拆卸电磁阀电气部件。 |