农六师五家渠市畜牧兽医工作站疫苗冷库

采购及安装公告

文件编号：LSCG-XJ2014-071

报价单位名称（签章）：                                联系人：          联系电话：

| 序号 | 名称 | 材 质 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 送货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库压缩机 | 1、进口品牌一体式制冷压缩机，工厂成品生产。 2、环境安装不小于：4800L×4900W×4000H； 3、冷库库内温度下限满足-20℃以下； 4、温度显示精度：0.1℃； 5、温度控制精度：±0.5℃； 6、制冷工质：R404A（出厂前完成充注）； 7、融霜方式：采用热气融霜或电融霜，自动定时融霜； 8、工况要求：-30℃/40℃工况下，单台机组制冷量≥7.5kw，输入功率≥5.3kw； 9、工作方式：365*24小时不间断运行； 10、压缩机、冷凝器使用进口原厂品牌，附材质检测报告； 11、具有无线网络在线监控，能够手机同步监测温度、湿度，温度监测区间：0℃- -25℃，上报数据时间1分钟—3小时之间任意设定、远程短信故障报警、断电报警，网络远程查看冷链数据； 12、具有完善的保护功能，各电气设备的控制参数可调整，实现无人值守运行； 13、产品生产厂家需需具备SME认证、CE认证、防腐认证、压力容器设计制造许可证、制冷行业国家标准起草单位，中国工业冷冻知名品牌。 | 1套 |  |  | 自 报 最 快 交 货 期 | 畜 牧 兽 医 工 作 站 |
| 2 | 库板（天花、墙板） | 天花、墙身板双面0.426彩钢≥150mm厚聚胺脂保温板 库体尺寸：4800L×4900W×4000H（mm） 密度：≥42千克/立方米； 彩钢板厚度：≥0.426mm； 库体反向冲击＞9KG; 库体厚度：≥150mm； 导热系数≤0.024 w/m ℃； 压缩强度≥160 Kpa； 彩钢板颜色：乳白色； 抗弯承载能力（mm）8.8及以上 粘结强度≥0.100 Mpa； 尺寸稳定性≤3％； 含冷库门一扇（双面0.426彩钢150mm厚冷库凸门）（800*1800mm） 平衡窗一个 | 101.1 ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 库板 （地板） | 地板内外面≥0.426mm彩钢内面镀锌防腐处理，≥150mm厚聚胺脂保温板 | 23.5㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 其他所需要的辅材 | 1批 |  |  |  |  |
| 5 | 安装费 |  | 1批 |  |  |  |  |

报价要求：

1、投标时须写明报价单位名称，联系人，联系电话，并加盖投标单位公章；报价表写明所投产品的品牌名称、规格、产地、详细技术参数、供货时间及服务承诺。

2、投标价格包含货物价格、运费、装卸费、安装费、税金等交付使用前的所有费用。

3、中标供应商须提供产品授权书。

4、供货地点：农六师五家渠市畜牧兽医工作站。

5、付款方式：货物验收合格后支付95%货款(质保期自交货验收合格之日起计算)。

6、报价方式：传真报价。

7、报价时间：2014年6月19日上午12:00时之前（北京时间）。

8、联系单位：农六师五家渠市政府采购中心

项目联系人：周 斌  吴 芳   曹新军

联系电话：0994-5672629-20      0994-5672553

传    真：0994-5672253-26