# 铠  装  热  电  阻

扬州硕鑫自动化设备有限公司

销售热线：18936462277（选型报价）技术支持：18936495061

### 工作原理

### 铠装热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器，它比装配式热电阻直径小，易弯曲，抗震性好，适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合，WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件，因此，具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

## 工艺标准和优点

铠装电阻外保护管采用不锈钢，内充满高密度冶金级镁砂氧化物质绝缘体，因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣的场合。铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成等热响应时间少，减小动态误差;直径小，长度受限制;测量精度高;，进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定

铠装热电阻：产品执行标准:IEC751;JB/T8623-1997;JB/T8622-1997;常温绝缘电阻;热电阻在环境温度为15-35°C，相对湿度不大于80%，试验电压为10-100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。

热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)，分度号Pt100:A级R0=100±0.06Ω，B级R0=100±0.12Ω，R0/R100=1.3850。

在温度出现阶跃变化时，热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%，所需的时间，称为热响应时间。常温绝缘电阻的实验电压可取直流10-100V任意值，环境温度在15-35℃范围内，相对温度应不大于80%，通过铠装热电阻隔的测量电流最大不超过5mA。铠装热电阻热响应时间表

装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

优点：1、压簧式感温元件，抗振性能好；2、毋须补偿导线，节省费用；3、测量精确度高；4、进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定；5、机械强度高，耐压性能好。

- 通用热电阻选型

| 型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 精度等级 | 允差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZP | Pt100 | -200℃—+500℃ | A级 | ±(0.15+0.002¦t¦) |
|  |  |  | B级 | ±(0.30+0.005¦t¦) |
| WZC | Cu50 Cu100 | -50℃—+100℃ | - | ±(0.30+0.005¦t¦) |

- 无固定装置装配热电阻选型

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d | L |
| WZP-120 WZP2-120 | Pt100 | -200—+500 | ＜90S | ￠16 | 300 350 400 450 500 550 650 900 1150 1650 2150 |
| WZP-120G WZP2-120G |  |  | ＜24S |  |  |
| WZP-121 WZP2-121 |  |  | ＜45S | ￠12 |  |
| WZP-121G WZP2-121G |  |  | ＜24S |  |  |
| WZP-130 WZP2-130 |  |  | ＜90S | ￠16 |  |
| WZP-130G WZP2-130G |  |  | ＜24S |  |  |
| WZP-131 WZP2-131 |  |  | ＜45S | ￠12 |  |
| WZP-131G WZP2-131G |  |  | ＜24S |  |  |
| WZC-120 | Cu50 Cu100 | -40—+100 | ＜120S | ￠16 |  |
| WZC-120G |  |  | ＜40S |  |  |
| WZC-130 |  |  | ＜120S |  |  |
| WZC-130G |  |  | ＜40S |  |  |
| WZC-121 |  |  | ＜120S | ￠12 |  |
| WZC-121G |  |  | ＜40S |  |  |
| WZC-131 |  |  | ＜120S |  |  |
| WZC-131G |  |  | ＜40S |  |  |

1、型号120、121为防喷式，防护等级IP65；型号130、131为防水式，防护等级IP55；
2、保护管材质为1Cr18Ni9TI，其余材质根据协议订货。

第五、固定螺纹式装配热电阻

| 型号 分度号 测温范围℃ 热响应时间 规格 d L×l WZP-220 WZP2-220 Pt100 -200—+500 ＜90S ￠16 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 WZP-220G WZP2-220G ＜24S WZP-221 WZP2-221 ＜45S ￠12 WZP-221G WZP2-221G ＜24S WZP-230 WZP2-230 ＜90S ￠16 WZP-230G WZP2-230G ＜24S WZP-231 WZP2-231 ＜45S ￠12 WZP-231G WZP2-231G ＜24S WZC-220 Cu50 Cu100 -40—+100 ＜120S ￠16 WZC-220G ＜40S WZC-230 ＜120S WZC-230G ＜40S WZC-221 ＜120S ￠12 WZC-221G ＜40S WZC-231 ＜120S WZC-231G ＜40S 1、型号220、221为防喷式，防护等级IP65；型号230、231为防水式，防护等级IP55； 2、保护管材质为1Cr18Ni9TI，其余材质根据协议订货。 |
| --- |
| 型号示例 螺纹规格 直径d 此处螺纹图片 代号 M ￠16 WRN-230 Ｍ27×2 WRN-230A A G3/4 WRN-230C C NPT3/4 WRN-231G Ｍ27×2 ￠12 WRN-231GA A G3/4 WRN-231GC C NPT3/4 | 固定螺纹式装配热电阻型号示例： |

第六、安装注意事项

由金属维护管、绝缘资料和电阻体三者组合经冷拔、旋银加工而成。恺装型热电阻中的电阻体是用细铂丝烧在铂铑热电偶陶瓷或 玻珑支架上制成，引线普通为钢导线或银导线.

恺装型热电阻有如下特性:

(1)热惰性小，反响疾速，如维护管直径为妇2mm的普通铂电阻，其时间常数为25s;而金属套管直径为扭.0mm的恺装热电阻，其时间常效仅为5 。左右。

(2)具有可弯曲性能，恺装热电阻除头部外，可以作任愈方向的弯曲，因而它适用于构造较为复杂，狄小设备的温度侧Ao

(3)具有良好的耐振动、抗冲击性能。

(4)运用寿命长，恺装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护，热电阻丝不易被有害介质所俊蚀，因而它的热电阻 寿命较普通热电阻长. 热电阻在运用时要留意如下事项:

(1)依据丈量温度范围和侧量对象，选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。

(2)热电阻最高运用温度和工作压力不可超越该热电阻的额定数值。

(3)假如热电阻需在腐蚀性介质中运用时，应采用由不锈钢制成的维护管。

(4)大多数热电阻的敏感元件长度约为120mm，中选择热电阻的插人深度时，应该思索到热电阻只能侧量敏感元件左近范围内被测介质的均匀沮 度。

(5)热电阻接线时，先将接线盒翻开，然后接线。接线的办法普通有二线制和三线制两种。三线制衔接的优点是，能够防止双金属温度计因衔 接导线电阻值所惹起的显现仪表的示值误差。

(6)热电阻与显现仪表的衔接导线应采用绝缘铜线，不得运用热电偶的补偿导线。铜线的电阻值应按显现仪表技术条件规则的数据选配，普通 为2一50，导线的电阻值可用直流均衡电桥来调整。

(7)不能把一个热电阻与两个显现仪表并联运用，只要双支式热电阻才能够用来和两个显现仪表一同运用。

(8)热电阻及其附件在不运用的时分，必需保管在钨铼热电偶不受振动和碰撞的中央。最适宜的存放场所条件为:环境温度10 -35gC;相对湿度 不大于80%;四周空气中不应含有可能形成热电阻零件腐蚀的物质。

扬州硕鑫自动化设备有限公司

销售热线：18936462277（选型报价）

技术支持：18936495061