广州市政府采购

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

谈

判

文

件

广州开发区水质净化管理中心

广州程启招标代理有限公司编制

二〇一五年

目  录

第一章 谈判邀请	1

第二章 报价人须知	4

第三章 采购人需求	17

第四章 合同	45

第五章 报价文件格式	51

格式1 报价函	52

格式2 报价一览表	53

格式3单台维修报价清单	54

格式4 采购人需求响应一览表	55

格式5 采购需求“★”条款响应表	56

格式6 项目负责人履历表	57

格式7 主要技术人员一览表	58

格式8 承接类似项目业绩一览表	59

格式9 法定代表人证明书	60

格式10 法定代表人授权书	61

格式11 保证金退还说明	62

格式12 交纳服务费承诺书	63

格式13 承诺函	64

格式14中小企业声明函	65

格式15 政府采购报价担保函	66

格式16 公平竞争承诺书	68

格式17 报价附件	69

附件：谈判细则	71

附表 符合性检查表	76

# 第一章 谈判邀请

谈判邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州开发区水质净化管理中心（以下简称“采购人”）的委托，对广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的供应商报价。

一、采购项目编号： GZCQC1501FT06036

二、采购项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

三、采购预算：人民币叁拾柒万元整（￥370,000.00）

四、项目内容及需求：

1、内容：预处理工段设备维修

2、完工期：维修总工期 80日历天，单台设备维修工期不超过20个日历天；

3、简要技术要求或谈判项目的性质：详见《第三章 采购人需求》

4、报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。

五、供应商资格：

参加本项目报价的报价人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条报价人资格条件外，还必须符合下列要求：

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织；

2、报价人具有承接本项目的相应能力；

3、报价人具备较强的技术力量、良好的企业信誉及售后服务能力；

4、提供当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书；

5、本项目不接受联合体报价；

六、符合资格的供应商应当在2015年 7 月 28 日至2015年 8 月 3 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号218室）购买谈判文件，谈判文件每套售价300元（人民币），售后不退。

注：（1）报名及购买谈判文件需提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明、公平竞争承诺书（提交原件及复印件加盖公章，原件核对后予以退还）

（2）潜在报价人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加报价应另行购买采购代理机构正式对外发售的谈判文件，并在采购代理机构办理有关报名登记（登记表可直接上代理机构官网下载填写打印）手续后才有资格参加报价（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、报价截止时间：2015年 8 月 4 日9时45分

八、报价文件递交地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

九、开标评标时间：2015年 8 月 4 日9时45分

十、开标评标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十一、谈判文件公示/下载：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

（五个工作日）

采购代理机构联系人：梁小姐                采购人联系人：陆先生

电话：020-83576900                        电话：020-82261267

传真：020-83499619                        传真：

联系地址：广州市越秀区恒福路238号        联系地址：广州市萝岗区瑞祥路1号

2楼（建设银行楼上）218室

邮编：510095                              邮编：510800

开户银行：建设银行广州恒福路支行（保证金专款账户）

帐号：44001400808053000395（保证金专款账户）

# 第二章 报价人须知

报价人须知

## 总体说明

### 资金说明

财政性资金

### 关于最高限价

本项目最高限价为人民币叁拾柒万元整（￥370,000.00），凡超出最高限价的报价一律视为无效报价。

### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律及有关法规制定本须知。

    - 本项目的采购人、采购代理机构、报价人及各方当事人适用本须知。

### 关于谈判项目

本项目为广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目。

### 关于定标方式

本次谈判采用一轮或多轮的报价定标的方式（不超过三轮）。

### 定义

    - 采购人：指广州开发区水质净化管理中心。

    - 业主：指广州开发区水质净化管理中心。

    - 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。

    - 报价人：指向采购代理机构提交报价文件的法人。

    - 甲方：指采购人，合同的一方当事人。

    - 乙方：指成交人，合同的一方当事人。

    - 成交人/成交供应商：指经合法谈判程序评选出来的报价人。

    - 谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对谈判文件内容的理解或解释。

### 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

### 关于费用

无论是否中标/成交，各报价人应自行承担所有参加谈判本项目而发生的全部费用。采购人均无义务或责任承担任何该等费用。

### 合格的报价人

    - 具有报价邀请中所述资质的供应商均为合格的报价人。报价人必须是来自中华人民共和国的法人或其它组织。报价人无政府采购不良记录。

    - 报价人不得相互串通报价，不得排挤其他报价人的公平竞争，损害采购人或者其他报价人的合法权益。

    - 报价人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

    - 报价人应承担所有与其参加报价有关的全部费用。

### 合格的货物和服务

    - 报价人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 报价人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。

    - 报价人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因第三方提出专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。

### 保密

采购及报价双方应分别为对方在报价文件和谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。报价方不得将参加此次采购活动的事实进行商业性宣传。

### 质疑与受理

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者采购代理机构提出质疑，供应商对招标文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第18号令），第六十三条规定，投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当在收到投标供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内，由投标单位授权代表携带授权书及身份证原件亲自前往采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以上述方式以外的其它方式提交的质疑书属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件后，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

采购代理机构受理质疑办理程序

（1）采购代理机构应当在收到质疑书原件的当日与质疑人办理签收手续。

（2）先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

（3）质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

（4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

（5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购代理机构将视情形报采购人及政府采购监督管理部门审批，暂停采购活动。

（7）采购代理机构原则上在质疑受理后七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

供应商向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构视情节提请政府采购监管部门将该供应商列入不良行为名单并在网上公布，并给予一定年限内禁止参与政府采购活动资格或其他处罚：

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

提出质疑的当事人应当慎重对待质疑，提高质疑的成功率，不得无理取闹。对于无效质疑达三次以上的供应商，采购代理机构提请政府采购监管部门将其列为不良记录，并在网上予以公布。

在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

供应商的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定执行。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 不得参与同一采购项目竞争的报价人

不同的报价人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的报价人：

1、彼此存在投资与被投资关系的；

2、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。

### 关于中小企业投标

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

中小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予6%的价格扣除（当投标人的中小企业声明函与中小企业划型标准规定出现歧义时，以评标委员会的认定意见为准）。

### 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何 嘉 |
| 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。若投标人不采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金的，则可以按照本章节4.3投标保证金的要求采用银行转账的方式缴纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次谈判公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了谈判文件的报价人，传真号码以报价人的登记为准。报价人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因报价人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达报价人，采购代理机构不承担责任。

### 谈判文件的解释权

本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构；若采购人与采购代理机构对谈判文件的理解有争议，以有利于采购人的解释为准。

## 谈判文件

### 谈判文件的组成

（1）谈判邀请

（2）报价须知

（3）采购人需求

（4）合同条款

（5）报价文件格式

（6）附件：谈判细则

（7）根据谈判文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

### 谈判文件的澄清和修改

    - 采购代理机构可以用书面补充通知的方式对谈判文件进行补充和修改。对谈判文件的补充或修正，将以信函、传真、E-Mail等形式通知所有购买谈判文件的报价人。

    - 所颁发的补充通知将于谈判截止期前发往所有报价人。该补充通知应作为谈判文件的一部分。报价人在收到该通知后应在报价文件中予以确认。

    - 考虑到补充通知的影响，采购代理机构可决定延长谈判截止期。

## 报价文件

### 报价文件的组成

    - 供应商的谈判报价文件组成须参照本项目第五章报价文件格式内容，包括但不限于报价人认为有必要提供的其它格式及内容。

    - 报价人的电子报价文件为上述所有纸质文件电子版，磁盘或光盘介质，WORD、PDF或EXCEL格式，不留密码，无病毒，内容应与报价人打印产生的纸质报价文件内容一致，如有不同，以纸质报价文件为准。

### 报价文件的编写

    - 报价人应对报价项目提供完整的详细的项目实施方案。

    - 报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对谈判文件做出实质性响应；否则，将拒绝其报价。报价人若提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将有可能直接导致废标，并承担由此产生的法律责任。

    - 语言和计量单位：报价文件和来往函件应用简体中文书写，报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

### 报价文件装订

    - 报价人必须编制完整的报价文件，按谈判文件第五章报价文件格式顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的报价文件封面必须加盖报价人单位法定印章并经报价人代表签署，报价文件应骑缝加盖报价人单位公章。报价人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的报价文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 全部报价文件应一式四份，正本1份（内装报价文件纸质1份；报价文件电子版1份），副本3份（纸质），并注明“正本”和“副本”；除特别注明外，报价文件应提交纸质文件；报价文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。报价文件应由报价人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。

    - 报价人必须自行承担因其报价文件的任何错漏而导致的一切后果。

### 报价文件提交

    - 所有报价文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖报价单位公章。报价文件的正本、副本、报价信封、保证金退还说明应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/报价信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 采购编号：GZCQC1501FT06036 项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目 报价人名称： 报价人地址： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（谈判截止时间）前不得开启

    - 所有报价文件应在报价截止时间前送达谈判文件指定地点，交予采购代理机构专职负责人,任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 报价原则

### 关于报价

    - 报价人应用人民币报价。

    - 采购代理机构拒绝接收电报、电话、电传或传真形式的报价

### 报价的修正

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外；当各分项合价总和与总价不一致时，以各分项合价总和为准。

### 报价有效期

从报价截止日起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，同意延期的报价人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

### 报价保证金

    - 若报价人不采取《政府采购报价担保函》的形式交纳报价保证金的，则报价人应向采购代理机构提交报价保证金人民币叁仟柒佰元（￥3,700.00）。

    - 报价保证金必须于开标前一天17:30前以银行划帐或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进帐单事由栏中注明“GZCQC1501FT06036保证金”

    - 保证金应从报价人的基本账户转出。

    - 在递交报价文件时请将银行进账单原件交给采购代理机构进行核查，原件经核对后予以退还。

    - 如报价人未按上述规定提交保证金，其报价文件将被拒绝。

    - 保证金退还条件：

（1）如果报价人成交，保证金将保持全部的约束力，直至向采购代理机构缴交了足额的代理服务费并与采购人签订合同后五个工作日内无息退还。

（2）未成交报价人的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

（3）在报价有效期内因质疑等原因不能确定成交人的，在报价有效期满后五个工作日内无息退还。

    - 有下列情形之一的保证金将会被没收，且报价（成交）资格取消，情节严重的，上报政府采购管理部门将其列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）报价人在报价期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

（2）报价人在收到成交通知书后，未在谈判文件规定的期限内签订采购合同的；

（3）报价人在报价截止时间后撤回其报价文件的；

（4）报价人在成交后未按谈判文件规定缴交采购代理服务费的；

（5）成交人将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未明确，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）报价人相互串通，排挤其他报价人的公平竞争。损害采购人或其他报价人的合法权益的；

（7）成交人不按谈判文件规定交纳履约保证金的；

（8）其他违法、违规的行为；

### 报价的修改和撤回

    - 报价人在报价截止时间前，可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其报价文件。

    - 在报价截止时间后，报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前，报价人不得撤回其报价。

## 确定成交人

### 谈判

    - 依法组建谈判小组。

谈判小组由三人组成，其中采购人代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。

    - 报价文件的评审

报价文件的评审分两步进行。

- 报价文件符合性审查

谈判小组将根据谈判文件的规定，对各报价文件进行符合性审查。

（1）报价文件出现下列情况之一时将被认定为无效报价：

1）未提交保证金或金额不足的；

2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超出最高限价；

4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评审过程中报价文件出现下列情况之一时，对该报价文件作废标处理：

1）报价人以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；

2）报价人的报价明显低于其他报价人的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价人以低于成本报价竞争的；

3）未能实质性响应谈判文件的。

出现下列情况之一，视为未能对谈判文件作出实质性响应：

  - 没有按照谈判文件要求由报价人授权代表签字并加盖公章；

  - 报价文件记载的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术标准的要求；

  - 报价附有采购人不能接受的条件；

  - 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

被谈判小组确定为报价文件无效报价或废标的，其报价文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

- 报价文件详细评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价文件，即通过符合性审查的报价文件进行评价和比较，响应的依据是谈判文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的报价应该是与谈判文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。

    - 谈判小组所有成员应当集中与单一报价人就有关技术、项目服务方案、投入的设备、拟派人员的资质及数量、完成的时间进度计划、付款方式等问题分别进行一轮或多轮的谈判（不超过三轮）。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关的报价人的技术、价格和其他信息；

    - 谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，应当以书面形式通知所有参加谈判的报价人；

    - 谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的报价人在规定的时间内提出最后报价及作出有关承诺；

    - 谈判小组对报价人提供的最后报价及有关承诺进行评审；

    - 谈判小组应比照最低评标价法确定成交报价人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交报价人。

    - 谈判小组认为报价人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，报价人应当在谈判小组发出报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由其报价人授权代表签字，否则，谈判小组可以评定该报价人为无效报价，或取消该报价人的成交候选资格。

### 成交

    - 谈判小组提出评审书面报告和推荐成交人意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预成交人进行最终澄清及对报价人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预成交人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其成交资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构发出经采购人确认的成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的报价人，但毋须说明理由。成交人应依时与采购人签订合同（自成交通知书发出之日起10日内）。

    - 谈判人可以接受谈判项目中的任何一项或几项，并有权在授予合同时改变订货的数量。

### 签约

    - 成交人应按《成交通知书》指定的时间和地点与采购人签订采购合同。

    - 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

## 签约及采购代理服务费

### 成交人应按《成交通知书》指定的时间和地点与采购人签订合同。

### 成交人须向采购代理机构交纳的服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为服务类：

（1）以本项目招标代理服务费按照定额收费：人民币柒仟元整（￥7,000.00）

（3）招标代理服务费的币种与《成交通知书》中的币种相同；

（4）成交人在领取《成交通知书》时，必须按《采购代理服务费承诺书》的承诺向采购代理机构直接缴交服务费。

# 第三章 采购人需求

采购人需求

## 一、项目概述

本次采购项目为广州开发区水质净化管理中心东区水质净化厂、永和水质净化厂、萝岗水质净化厂和黄陂水质净化厂预处理工段共6台格栅机和2台桥式撇油刮砂机大修服务。各设备参数见下表：

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 数量 | 配置规格、参数 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区水质净化厂二期细格栅，型号：XQ1.6×2.1-5-75（江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 1 | 有效栅宽1300mm 水渠深度2.1m 栅条间隙5mm 安装角度75° 电机功率1.1kW | 二期细格栅渠 |
| 2 | 永和水质净化厂细格栅，型号：SRH1200（北京海斯特环保设备有限公司） | 台 | 2 | 设备宽1200mm 重量3100kg 移动速度2.3m/min 栅条间隙4mm 电机功率：1.5kW＋0.25kW | 细格栅渠 |
| 3 | 萝岗水质净化厂粗格栅,型号：LHG1.2×5.8（江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 2 | 格栅井深5.8m 栅条间隙20mm 齿耙运行速度5m/min 安装角度75° 电机总功率1.5kW | 进水口 |
| 4 | 黄陂水质净化厂粗格栅，型号：GF-1100（江苏省纯江环保科技有限公司） | 台 | 1 | 规格1100×9800 沟深9800mm 运行速度2m/min 栅隙20mm 角度75° | 进水口 |
| 5 | 东区水质净化厂二期桥式撇油刮砂机， 型号：HJG3.6SM （江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 2 | 池宽3600mm 池深4.7m 行走速度1.3m/min 行走电机功率0.37kW | 二期曝气沉砂池 |

本次谈判维修的6台格栅机和2台桥式撇油刮砂机自投入使用至今，均已超过规定的大修年限，现设备超期使用，各部位存在不同程度的磨损和腐蚀，其中黄陂厂粗格栅和东区厂二期细格栅在使用过程中损坏严重，已经不能运行。

## 二、★工作范围

（一）本次谈判的维修工作范围包括成交人提供所有需要的备件、材料、机械、劳力、以及其他设施、完成本《采购人需求》里规定的工作和服务，并使各台设备达到良好的技术状态。成交人应承诺按照《采购人需求》开展维修工作并在质量保修期内承担质量保证责任。

（二）现场维修过程中所产生的人员食宿、交通运输等费用，均由成交人自行负责。

## 三、维修工期要求

（一）维修总工期 80日历天，单台设备维修工期不超过20个日历天。

（二）具体的开工日期以采购人书面通知为准，成交人应根据采购人各厂的设备维修需求投入充足的劳力、机械等。

## 四、投标报价

（一）报价人的报价分为单台维修报价和总价。（见附表：《单台维修报价清单》和《报价一览表》）

（二）报价人应就《采购人需求》第一条中列明的设备维修服务单台费用进行分项报价，列明人工费、材料费和设施及机械费的单价和合计价格。分别计取管理费、利润和税金及其他费用。

（三）在分项报价的基础上填写《报价表》，做为本次谈判的报价价。

## 五、★维修内容

（一）东区水质净化厂二期细格栅，型号：XQ1.6×2.1-5-75；1台

1、检修总体要求

（1）由于现场条件限制，需将格栅机从细格栅渠吊出检修。

（2）拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，在零件上做好标记，以保证装配后维持原来的配合要求。

（3）拆卸下来的配件应妥善保管，尽量修复使用，更换的配件数量如果超出采购人规定的数量，超出的配件由成交人自行补充，采购人不再为此支付任何费用。

（4）更换的配件数量如果低于采购人规定的数量，剩余的配件将做为备件由成交人交给采购人保管。

2、减速电机检修（含配套减速机）

减速电机规格数量如下表：

| 电机 | 型号SK90S/4；功率1.1KW；转速1395rpm | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 减速机 | 型号SK53-90S/4；减速比236.21；输出转速5.9rpm | 1台 |

（1）定子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动，有锈斑时应用钢丝刷刷除并涂硅钢片漆，通风孔槽应畅通无阻，有堵塞物需清除。

2）检修线圈，线圈绝缘应良好漆面光洁无变色无剥落，尤其是槽口处发现异常需及时处理；绑线、垫块、槽契等紧固无松动，松动时须重绑并刷绝缘清漆；各焊接点应焊接饱满包括引出线线鼻焊接良好无过热现象，有虚焊及过热现象时需重新焊接；引出线套管应清洁无脱胶开裂现象；检修时须用无水清洗剂清洗线圈表面油污；测量线圈绝缘及直流电阻，要求电机绝缘电阻值每千伏≥1兆欧（用500伏摇表）吸收比R60/R15≥1.3，三相直阻100KW以上电动机误差≤最小直阻值的2℅，无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。

3）检查端盖，端盖应良好无裂纹，螺孔及端盖止口处应完好。轴承室光洁无磨损。

（2）转子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动、无擦痕如有擦痕应查明原因并进行处理，风叶无裂痕。

2）检查鼠笼导条,检查转子铜条或铝板条及短路环应无开裂脱焊且连接牢固，铸铝型转子端部突出部分应齐全完好。

3）检查电机轴径，检查电机轴径处应无磨损锈蚀凹坑等。

（3）轴承的检修及更换

1）轴承的检查，检查轴承应无变蓝、变黑，轴承内外套、保持架、滚珠应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，否则应更换新轴承。

2）轴承的清洗，用清洗剂清洗后的轴承应无杂物、无砂粒、无干油，用手转动灵活无卡滞，轴向及径向摇动时无松动。

3）轴承加油，同一轴承不允许加入不同类型的油脂。

4）轴承的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时受力点应在轴承内套上，防止因轴承外套及保持架受力造成轴承的损坏。

5）轴承的安装，将电机轴轴径清洗擦拭干净涂上润滑脂，冷装时不可使轴承外套及保持架受力，加热装配时轴承温度应严格控制在120℃以内。

（4）减速箱齿轮检修，

1）解体减速箱，检查各轴、机壳，视情况予以修复或更换。

2）检查或更换齿轮，并调整各齿轮间隙，达到规程要求。

3）清洗检查润滑油池，更换润换油。

4）更换全部密封垫、油封，检查紧固各部连接螺栓，消除渗漏。

（5）减速电机装配

1）电机定转子、齿轮及传动件检修后回装顺序与拆卸时相反，轴承盖与端盖、端盖与机座的相对位置应与拆卸前保持一致。

2）端盖、轴承盖收紧过程中应对角紧固且保持受力均匀。

（6）检修质量标准

1）机体应无砂眼、损伤和裂纹等缺陷，机体安装水平度0.04mm/m。

2）轴表面应光滑无磨痕及裂纹等缺陷。轴颈的圆柱度不能大于轴颈公差的一半，轴的同轴度为0.03mm/m。

3）轴承滚动体与滑道表面应无磨痕、麻点、锈蚀，保持架应无变形、损伤。滚动轴承安装必须紧靠在轴间或轴间垫上。热装轴承温度不大于120℃，严谨用火焰直接加热。

4）齿轮的齿表面接触沿齿高不小于50％，沿齿宽不小于70％ ，齿顶间隙取0.2-0.3m（m为模数）

5）现场就位接线前测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应合格。

6）整机表面清洁，不渗不漏，手动盘车正常。

7）电机运转无异常振动和窜动。

8）电机接线盒及电缆缩头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好，电机及机身散热片、施工现场清理干净。

9）检修报告内容及记录齐全。

3、链传动机构检修

（1）拆解链传动机构，清洗链轮、链条和张紧轮，视链条磨损情况更换链条。

（2）链轮的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时应选择合适的受力点，防止因链轮边缘受力造成链轮损坏。

（3）检查链轮，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，链轮内孔无磨损，键槽无变形，否则应更换新链轮。

（4）链轮清洗，用清洗剂清洗后的链轮应无杂物、无砂粒、无干油，清洗后的链轮应涂油防锈。

（5）链轮安装，应使用紫铜棒将链轮捶击安装，不允许直接击打链轮。

（6）链轮安装精度，两链轮轴线应平行，两链轮轮齿中心线偏差应不大于0.05mm/100mm。

4、格栅机耙齿栅面检修

（1）检修项目

1）将损坏的耙齿勾、挡渣片、开口销、轴用卡环和行走链条从栅轴上拆除。

2）更换损坏的耙齿勾，每轴安装耙齿勾数量和规格与原厂一致，需更换的耙齿勾数量约3000个。成交人应按照采购人提供的原厂耙齿勾规格提供。

3）更换损坏的耙齿勾之间的定位垫圈，需更换的定位垫圈数约3000个。成交人应按照采购人提供的原厂耙齿勾定位垫圈规格供货。

4）检查耙齿栅两侧挡渣片磨损和变形情况，修复并部分更换挡渣片，更换的挡渣片不超过挡渣片总数的15%，即30片。成交人应按照采购人提供的原厂挡渣片规格供货。

5）检查耙齿栅轴两端的开口销磨损和变形情况，修复并部分更换开口销，更换的开口销不超过开口销总数的15%，即30个。开口销规格为4×30（GB91-86）。

6）检查耙齿栅轴上用于固定挡渣片和耙齿栅行走链板套筒的轴用弹性挡圈磨损和变形情况，修复并部分更换轴用弹性挡圈，每轴安装轴用弹性挡圈规格和数量见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴用弹性挡圈 | 20 | 4 | GB894.1-86 | 固定挡渣片 |
| 2 | 轴用弹性挡圈 | 16 | 4 | GB894.1-86 | 固定耙齿栅行走链板套筒 |

更换的轴用弹性挡圈不超过挡圈总数的15%，即60个。

7）检查耙齿栅轴两端的行走链条辊子、套筒和链板磨损和变形情况，修复并部分更换变形的链板，更换的行走链条辊子、套筒和链板不超过行走链条辊子、套筒和链板总数的15%，即30套。

（2）检修质量标准

1）重新组装后的耙齿栅面应整齐紧密，间隔均匀。

2）耙齿勾不得有变形、弯曲。

3）耙齿栅行走链润滑良好，辊子转动灵活。

5、其他检修项目

（1）检查、清理主轴、除渣转刷和机架表面堆积的垃圾。

（2）更换主轴、除渣转刷的轴承，加注轴承润滑脂。

（3）检查、清洗链轮安全罩，修复加固安全罩。

（4）整机其他部分检修。

6、格栅机吊装就位

（1）关闭细格栅渠两端的进出水闸门，抽出积水，清理细格栅渠内堆积的垃圾和积砂。

（2）将检修后的格栅机吊装到细格栅渠，紧固地脚螺栓，调整机体安装水平度不大于0.04mm/m。

（3）封闭格栅机两端和底部，压紧挡水板。

7、整机调试

（1）调试前准备

1）检查检修记录，确认数据合格。

2）清理确认格栅渠内无异物留存。

3）确认已经将润滑油注入减速器，检查减速电机无漏油、渗油现象。

4）张紧传动链条和行走链条。

5）检查链轮安全罩安装齐全牢固有效。

6）接通格栅机电源。点动电机，确认旋转方向正确。

（2）试车

1）无负荷运转半小时，检查各传动机构的活动是否正常，应无摩擦、卡止、杂声、振动等现象，转动灵活。否则必须检查原因，加以消除或调整。

2）停车检查各紧固件是否松动如有松动，需再次紧固。

3）所有密封和润滑部位不漏、不渗。

4）滚动轴承的轴承温度应不大于70ºC。

5）试车无异常方可投入负载试运行。

（二）永和水质净化厂细格栅，型号：SRH1200；2台

1、检修总体要求

（1）由于现场条件限制，需将格栅机从细格栅渠吊出检修。

（2）拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，在零件上做好标记，以保证装配后维持原来的配合要求。

（3）拆卸下来的配件应妥善保管，尽量修复使用，更换的配件数量如果超出采购人规定的数量，超出的配件由成交人自行补充，采购人不再为此支付任何费用。

（4）更换的配件数量如果低于采购人规定的数量，剩余的配件将做为备件由成交人交给采购人保管。

2、减速电机检修（含配套减速机）

减速电机规格数量如下表：

| 主传动电机 | 型号DT90L4；功率1.5KW；转速1410rpm | 每机1台共2台 |
| --- | --- | --- |
| 主传动减速机 | 型号R97 R57 DT90L4；；减速比336；输出转速4.2rpm | 每机1台共2台 |
| 除渣转刷减速电机 | 型号WA30 DR63L4；功率0.25KW；转速1300/30rpm；减速比39； | 每机1台共2台 |

（1）定子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动，有锈斑时应用钢丝刷刷除并涂硅钢片漆，通风孔槽应畅通无阻，有堵塞物需清除。

2）检修线圈，线圈绝缘应良好漆面光洁无变色无剥落，尤其是槽口处发现异常需及时处理；绑线、垫块、槽契等紧固无松动，松动时须重绑并刷绝缘清漆；各焊接点应焊接饱满包括引出线线鼻焊接良好无过热现象，有虚焊及过热现象时需重新焊接；引出线套管应清洁无脱胶开裂现象；检修时须用无水清洗剂清洗线圈表面油污；测量线圈绝缘及直流电阻，要求电机绝缘电阻值每千伏≥1兆欧（用500伏摇表）吸收比R60/R15≥1.3，三相直阻100KW以上电动机误差≤最小直阻值的2℅，无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。

3）检查端盖，端盖应良好无裂纹，螺孔及端盖止口处应完好。轴承室光洁无磨损。

（2）转子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动、无擦痕如有擦痕应查明原因并进行处理，风叶无裂痕。

2）检查鼠笼导条,检查转子铜条或铝板条及短路环应无开裂脱焊且连接牢固，铸铝型转子端部突出部分应齐全完好。

3）检查电机轴径，检查电机轴径处应无磨损锈蚀凹坑等。

（3）轴承的检修及更换

1）轴承的检查，检查轴承应无变蓝、变黑，轴承内外套、保持架、滚珠应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，否则应更换新轴承。

2）轴承的清洗，用清洗剂清洗后的轴承应无杂物、无砂粒、无干油，用手转动灵活无卡滞，轴向及径向摇动时无松动。

3）轴承加油，同一轴承不允许加入不同类型的油脂。

4）轴承的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时受力点应在轴承内套上，防止因轴承外套及保持架受力造成轴承的损坏。

5）轴承的安装，将电机轴轴径清洗擦拭干净涂上润滑脂，冷装时不可使轴承外套及保持架受力，加热装配时轴承温度应严格控制在120℃以内。

（4）减速箱齿轮检修，

1）解体减速箱，检查各轴、机壳，视情况予以修复或更换。

2）检查或更换齿轮，并调整各齿轮间隙，达到规程要求。

3）清洗检查润滑油池，更换润换油。

4）更换全部密封垫、油封，检查紧固各部连接螺栓，消除渗漏。

（4）减速电机装配

1）电机定转子、齿轮及传动件检修后回装顺序与拆卸时相反，轴承盖与端盖、端盖与机座的相对位置应与拆卸前保持一致。

2）端盖、轴承盖收紧过程中应对角紧固且保持受力均匀。

（5）检修质量标准

1）机体应无砂眼、损伤和裂纹等缺陷，机体安装水平度0.04mm/m。

2）轴表面应光滑无磨痕及裂纹等缺陷。轴颈的圆柱度不能大于轴颈公差的一半，轴的同轴度为0.03mm/m。

3）轴承滚动体与滑道表面应无磨痕、麻点、锈蚀，保持架应无变形、损伤。滚动轴承安装必须紧靠在轴间或轴间垫上。热装轴承温度不大于120℃，严谨用火焰直接加热。

4）齿轮的齿表面接触沿齿高不小于50％，沿齿宽不小于70％ ，齿顶间隙取0.2-0.3m（m为模数）

5）现场就位接线前测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应合格。

6）整机表面清洁，不渗不漏，手动盘车正常。

7）电机运转无异常振动和窜动。

8）电机接线盒及电缆缩头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好，电机及机身散热片、施工现场清理干净。

9）检修报告内容及记录齐全。

3、链传动机构检修

（1）拆解链传动机构，清洗链轮、链条和张紧轮，视链条磨损情况更换链条。

（2）链轮的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时应选择合适的受力点，防止因链轮边缘受力造成链轮损坏。

（2）检查链轮，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，链轮内孔无磨损，键槽无变形，否则应更换新链轮。

（3）链轮清洗，用清洗剂清洗后的链轮应无杂物、无砂粒、无干油，清洗后的链轮应涂油防锈。

（4）链轮安装，应使用紫铜棒将链轮捶击安装，不允许直接击打链轮。

（5）链轮安装精度，两链轮轴线应平行，两链轮轮齿中心线偏差应不大于0.05mm/100mm。

4、格栅机耙齿栅轨道检修

（1）从格栅机上拆除全部耙齿栅面，用砂轮机将已经磨损的耙齿栅面行走轨道从轨道基座上切割取下。

（2）检查并打磨平整轨道基座，如有变形、开焊、裂纹，须校正后焊接加固。不允许留有焊点、焊渣、凹坑等缺陷。

（3）用16×16的锻造304不锈钢方钢替换磨损的行走轨道。轨道长为2×15米，2台机轨道总长为60米。

（4）在耙齿栅回转部位应按照轨道基座弧度将方钢热弯成型。在整个轨道长度内断续焊接，以防轨道因焊接产生变形。

（5）焊接后校正轨道，校正后轨道公差控制在0.5mm/500mm以内。

（6）所有焊点酸洗钝化。

5、格栅机耙齿栅面检修

（1）检修项目

1）检查全部栅轴、耙齿勾、挡渣片、开口销和行走链条。

2）更换因损坏无法修复的耙齿勾，更换的耙齿勾总数量不超过30个。按照采购人提供的耙齿勾图纸加工（见附图YHGS15-01)。

3）更换耙齿勾之间的定位垫圈，更换的定位垫圈总数量不超过60个。按照采购人提供的耙齿勾定位垫圈图纸加工（见附图YHGS15-02)。

4）检查耙齿栅两侧挡渣片磨损和变形情况，修复并部分更换挡渣片，更换的挡渣片总数不超过30片。按照采购人提供的挡渣片图纸加工（见附图YHGS15-03)。

5）检查耙齿栅轴两端的开口销磨损和变形情况，修复并部分更换开口销，更换的开口销总数不超过30个。开口销规格为4×30（GB91-86）。

6）检查耙齿栅轴两端的行走链条辊子、套筒和链板磨损和变形情况，修复并部分更换变形的链板，更换的行走链条辊子、套筒和链板不超过30套。

（2）检修质量标准

1）更换配件后的耙齿栅面应整齐紧密，间隔均匀。

2）耙齿勾不得有变形、弯曲。

3）耙齿栅行走链润滑良好，辊子转动灵活。

6、其他检修项目

（1）检查、清理主轴、除渣转刷和机架表面堆积的垃圾。

（2）更换主轴、除渣转刷的轴承，加注轴承润滑脂。

（3）更换除渣转刷（共2套）。

（4）检查、清洗链轮安全罩，修复加固安全罩。

（5）整机其他部分检修。

7、格栅机吊装就位

（1）关闭细格栅渠两端的进出水闸门，抽出积水，清理细格栅渠内堆积的垃圾和积砂。

（2）将检修后的格栅机吊装到细格栅渠，紧固地脚螺栓，调整机体安装水平度不大于0.04mm/m。

（3）封闭格栅机两端和底部，压紧挡水板。

8、整机调试

（1）调试前准备

1）检查检修记录，确认数据合格。

2）清理确认格栅渠内无异物留存。

3）确认已经将润滑油注入减速器，检查减速电机无漏油、渗油现象。

4）张紧传动链条和行走链条。

5）检查链轮安全罩安装齐全牢固有效。

6）接通格栅机电源。点动电机，确认旋转方向正确。

（2）试车

1）无负荷运转半小时，检查各传动机构的活动是否正常，应无摩擦、卡止、杂声、振动等现象，转动灵活。否则必须检查原因，加以消除或调整。

2）停车检查各紧固件是否松动如有松动，需再次紧固。

3）所有密封和润滑部位不漏、不渗。

4）滚动轴承的轴承温度应不大于70ºC。

5）试车无异常方可投入负载试运行。

（三）萝岗水质净化厂粗格栅，型号：LHG1.2×5.8；2台

1、检修总体要求

（1）由于现场条件限制，需将格栅机从粗格栅井吊出检修。

（2）拆卸机器前应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，在零件上做好标记，以保证装配后维持原来的配合要求。

（3）拆卸下来的配件应妥善保管，尽量修复使用，更换的配件数量如果超出采购人规定的数量，超出的配件由成交人自行补充，采购人不再为此支付任何费用。

（4）更换的配件数量如果低于采购人规定的数量，剩余的配件将做为备件由成交人交给采购人保管。

2、减速电机检修（含配套减速机）

减速电机规格数量如下表：

| 主传动电机 | 型号DT90L4；功率1.5KW；转速1410rpm | 每机1台共2台 |
| --- | --- | --- |
| 主传动减速机 | 型号SA77 DT90L4；；减速比148.15；输出转速9.5rpm | 每机1台共2台 |

（1）定子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动，有锈斑时应用钢丝刷刷除并涂硅钢片漆，通风孔槽应畅通无阻，有堵塞物需清除。

2）检修线圈，线圈绝缘应良好漆面光洁无变色无剥落，尤其是槽口处发现异常需及时处理；绑线、垫块、槽契等紧固无松动，松动时须重绑并刷绝缘清漆；各焊接点应焊接饱满包括引出线线鼻焊接良好无过热现象，有虚焊及过热现象时需重新焊接；引出线套管应清洁无脱胶开裂现象；检修时须用无水清洗剂清洗线圈表面油污；测量线圈绝缘及直流电阻，要求电机绝缘电阻值每千伏≥1兆欧（用500伏摇表）吸收比R60/R15≥1.3，三相直阻100KW以上电动机误差≤最小直阻值的2℅，无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。

3）检查端盖，端盖应良好无裂纹，螺孔及端盖止口处应完好。轴承室光洁无磨损。

（2）转子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动、无擦痕如有擦痕应查明原因并进行处理，风叶无裂痕。

2）检查鼠笼导条,检查转子铜条或铝板条及短路环应无开裂脱焊且连接牢固，铸铝型转子端部突出部分应齐全完好。

3）检查电机轴径，检查电机轴径处应无磨损锈蚀凹坑等。

（3）轴承的检修及更换

1）轴承的检查，检查轴承应无变蓝、变黑，轴承内外套、保持架、滚珠应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，否则应更换新轴承。

2）轴承的清洗，用清洗剂清洗后的轴承应无杂物、无砂粒、无干油，用手转动灵活无卡滞，轴向及径向摇动时无松动。

3）轴承加油，同一轴承不允许加入不同类型的油脂。

4）轴承的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时受力点应在轴承内套上，防止因轴承外套及保持架受力造成轴承的损坏。

5）轴承的安装，将电机轴轴径清洗擦拭干净涂上润滑脂，冷装时不可使轴承外套及保持架受力，加热装配时轴承温度应严格控制在120℃以内。

（4）减速箱齿轮检修，

1）解体减速箱，检查各轴、机壳，视情况予以修复或更换。

2）检查或更换齿轮，并调整各齿轮间隙，达到规程要求。

3）清洗检查润滑油池，更换润换油。

4）更换全部密封垫、油封，检查紧固各部连接螺栓，消除渗漏。

（4）减速电机装配

1）电机定转子、齿轮及传动件检修后回装顺序与拆卸时相反，轴承盖与端盖、端盖与机座的相对位置应与拆卸前保持一致。

2）端盖、轴承盖收紧过程中应对角紧固且保持受力均匀。

（5）检修质量标准

1）机体应无砂眼、损伤和裂纹等缺陷，机体安装水平度0.04mm/m。

2）轴表面应光滑无磨痕及裂纹等缺陷。轴颈的圆柱度不能大于轴颈公差的一半，轴的同轴度为0.03mm/m。

3）轴承滚动体与滑道表面应无磨痕、麻点、锈蚀，保持架应无变形、损伤。滚动轴承安装必须紧靠在轴间或轴间垫上。热装轴承温度不大于120℃，严谨用火焰直接加热。

4）齿轮的齿表面接触沿齿高不小于50％，沿齿宽不小于70％ ，齿顶间隙取0.2-0.3m（m为模数）

5）现场就位接线前测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应合格。

6）整机表面清洁，不渗不漏，手动盘车正常。

7）电机运转无异常振动和窜动。

8）电机接线盒及电缆缩头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好，电机及机身散热片、施工现场清理干净。

9）检修报告内容及记录齐全。

3、格栅机栅耙和栅耙行走链条检修

（1）从格栅机上拆除全部栅耙和栅耙行走链条，校正变形耙齿。

（2）检查并更换损坏、变形的栅耙行走链条，更换的栅耙行走链条总数量不超过30米，链条规格见下表（单位mm）：

| 节距 | 链板宽度 | 链板厚度 | 辊子直径 | 内节宽度 | 销轴直径 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.8 | 30 | 5 | 34 | 21 | 15 | ss304 |

4、更换格栅机背板

（1）从格栅机上拆除全部背板。

（2）检查并打磨平整背板固定面，如有变形，须校正后焊接加固。不允许留有焊点、焊渣、凹坑等缺陷。

（3）用厚度为2.5mm的ss304不锈钢板替换磨损变形的原格栅机背板。背板尺寸为1.22×5.6米，2台机背板规格一致。

（4）利用原背板支撑型钢加固新背板.

（5）所有焊接均为断续焊接，以防因焊接产生变形。

（6）背板与格栅机侧板搭接不得少于5mm。

（7）焊接后校平背板。

（8）所有焊点酸洗钝化。

5、其他检修项目

（1）检查、清理主轴、除渣耙和机架表面堆积的垃圾。

（2）更换主轴、除渣耙的轴承，加注轴承润滑脂。

（3）整机其他部分检修。

6、格栅机吊装就位

（1）关闭粗格栅井的进出水闸门，抽出积水，清理格栅井内堆积的垃圾和积砂。

（2）将检修后的格栅机吊装到格栅井，紧固地脚螺栓，调整机体安装水平度不大于0.04mm/m。

（3）封闭格栅机两端和底部，压紧挡水板。

7、整机调试

（1）调试前准备

1）检查检修记录，确认数据合格。

2）清理确认格栅井内无异物留存。

3）确认已经将润滑油注入减速器，检查减速电机无漏油、渗油现象。

4）张紧齿耙行走链条。

5）接通格栅机电源。点动电机，确认旋转方向正确。

（2）试车

1）无负荷运转半小时，检查各传动机构的活动是否正常，应无摩擦、卡止、杂声、振动等现象，转动灵活。否则必须检查原因，加以消除或调整。

2）停车检查各紧固件是否松动，如有松动，需再次紧固。

3）所有密封和润滑部位不漏、不渗。

4）滚动轴承的轴承温度应不大于70ºC。

5）试车无异常方可投入负载试运行。

（四）黄陂水质净化厂粗格栅，型号：GF-1100；1台

1、检修总体要求

（1）由于现场条件限制，需将格栅机从粗格栅井吊出检修。

（2）本次谈判的检修为利用原旋转粗格栅主体框架和驱动机构，增加固定栅条、背板、前回转齿耙、齿耙行走链条和卸渣机构，将格栅改造为前回转式粗格栅。

（3）拆卸下来的原机配件应交采购人妥善保管。

2、减速电机检修（含配套减速机）

减速电机规格数量如下表：

| 主传动电机 | 型号DT90L4；功率1.5KW；转速1410rpm | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 主传动减速机 | 型号R87 DT90L4；；减速比181.77；输出转速7.8rpm | 1台 |

（1）定子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动，有锈斑时应用钢丝刷刷除并涂硅钢片漆，通风孔槽应畅通无阻，有堵塞物需清除。

2）检修线圈，线圈绝缘应良好漆面光洁无变色无剥落，尤其是槽口处发现异常需及时处理；绑线、垫块、槽契等紧固无松动，松动时须重绑并刷绝缘清漆；各焊接点应焊接饱满包括引出线线鼻焊接良好无过热现象，有虚焊及过热现象时需重新焊接；引出线套管应清洁无脱胶开裂现象；检修时须用无水清洗剂清洗线圈表面油污；测量线圈绝缘及直流电阻，要求电机绝缘电阻值每千伏≥1兆欧（用500伏摇表）吸收比R60/R15≥1.3，三相直阻100KW以上电动机误差≤最小直阻值的2℅，无中性点引出电动机三相直阻误差≤最小直阻值的1℅。

3）检查端盖，端盖应良好无裂纹，螺孔及端盖止口处应完好。轴承室光洁无磨损。

（2）转子检修

1）检查铁芯，铁芯应无变形、无损伤、无熔点、无锈斑、无松动、无擦痕如有擦痕应查明原因并进行处理，风叶无裂痕。

2）检查鼠笼导条,检查转子铜条或铝板条及短路环应无开裂脱焊且连接牢固，铸铝型转子端部突出部分应齐全完好。

3）检查电机轴径，检查电机轴径处应无磨损锈蚀凹坑等。

（3）轴承的检修及更换

1）轴承的检查，检查轴承应无变蓝、变黑，轴承内外套、保持架、滚珠应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，否则应更换新轴承。

2）轴承的清洗，用清洗剂清洗后的轴承应无杂物、无砂粒、无干油，用手转动灵活无卡滞，轴向及径向摇动时无松动。

3）轴承加油，同一轴承不允许加入不同类型的油脂。

4）轴承的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时受力点应在轴承内套上，防止因轴承外套及保持架受力造成轴承的损坏。

5）轴承的安装，将电机轴轴径清洗擦拭干净涂上润滑脂，冷装时不可使轴承外套及保持架受力，加热装配时轴承温度应严格控制在120℃以内。

（4）减速箱齿轮检修，

1）解体减速箱，检查各轴、机壳，视情况予以修复或更换。

2）检查或更换齿轮，并调整各齿轮间隙，达到规程要求。

3）清洗检查润滑油池，更换润换油。

4）更换全部密封垫、油封，检查紧固各部连接螺栓，消除渗漏。

（4）减速电机装配

1）电机定转子、齿轮及传动件检修后回装顺序与拆卸时相反，轴承盖与端盖、端盖与机座的相对位置应与拆卸前保持一致。

2）端盖、轴承盖收紧过程中应对角紧固且保持受力均匀。

（5）检修质量标准

1）机体应无砂眼、损伤和裂纹等缺陷，机体安装水平度0.04mm/m。

2）轴表面应光滑无磨痕及裂纹等缺陷。轴颈的圆柱度不能大于轴颈公差的一半，轴的同轴度为0.03mm/m。

3）轴承滚动体与滑道表面应无磨痕、麻点、锈蚀，保持架应无变形、损伤。滚动轴承安装必须紧靠在轴间或轴间垫上。热装轴承温度不大于120℃，严谨用火焰直接加热。

4）齿轮的齿表面接触沿齿高不小于50％，沿齿宽不小于70％ ，齿顶间隙取0.2-0.3m（m为模数）

5）现场就位接线前测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应合格。

6）整机表面清洁，不渗不漏，手动盘车正常。

7）电机运转无异常振动和窜动。

8）电机接线盒及电缆缩头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好，电机及机身散热片、施工现场清理干净。

9）检修报告内容及记录齐全。

3、拆解原格栅

（1）将格栅机从格栅井吊出。

（2）拆解原格栅机上的所有配件，包括减速电机、传动链条、链轮、主轴、轴承座、格栅机耙齿栅面、格栅挡水板及挡水胶皮。

（3）将格栅耙齿栅面的旋转齿勾从齿勾轴上拆出并清洗干净，齿勾和齿勾轴、行走链条、挡渣片、开口销、轴用卡环等配件交采购人保存。

（4）其余配件按照采购人要求维修后继续使用，维修期间由成交人自行保管。

4、链传动机构检修

（1）拆解链传动机构，清洗链轮、链条和张紧轮，视链条磨损情况更换链条。

（2）链轮的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时应选择合适的受力点，防止因链轮边缘受力造成链轮损坏。

（3）检查链轮，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，链轮内孔无磨损，键槽无变形，否则应更换新链轮。

（4）链轮清洗，用清洗剂清洗后的链轮应无杂物、无砂粒、无干油，清洗后的链轮应涂油防锈。

（5）链轮安装，应使用紫铜棒将链轮捶击安装，不允许直接击打链轮。

（6）链轮安装精度，两链轮轴线应平行，两链轮轮齿中心线偏差应不大于0.05mm/100mm。

5、制作安装新的主传动组件

（1）按照附图HBGS15-00-00总图和HBGS15-06-00主传动组件的要求，制作安装新的主传动组件。

（2）该组件主要组成见下表:

| 图号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HBGS15-06-01 | 链轮 | 1 | 利用原格栅机旧件 |
| HBGS15-06-02 | 主传动链轮 | 2 | 按图加工 |
| HBGS15-06-03 | 主传动轴 | 1 | 按图加工 |
| HBGS15-06-04 | 轴套 | 2 | 按图加工 |
| HBGS15-06-05 | 调节丝杆M30 | 2 | 按图加工 |
| HBGS15-06-06 | 止动块 | 2 | 按图加工 |
| HBGS15-06-07 | 滑轨 | 2 | 按图加工 |
|  | 带座轴承K90511 | 2 | 标准件GB/T7810 |

（3）按照附图HBGS15-06-07滑轨的要求在格栅机主体框架上部两侧开口，开口尺寸80*600。打磨平整滑轨焊接面，如有变形，须校正后焊接。不允许留有焊点、焊渣、凹坑等缺陷。

（4）安装主传动组件，安装所用标准件规格及数量见附图HBGS15-06-00主传动组件。

（5）所有焊接均为断续焊接，以防因焊接产生变形。

（6）所有焊点酸洗钝化。

（7）轴承加注润滑脂。

6、制作安装新的从动链轮组件

（1）按照附图HBGS15-00-00总图和HBGS15-02-02从动链轮的要求，制作安装新的从动链轮。

（2）该组件除从动链轮按图HBGS15-02-02加工制作外，其余配件沿用原格栅机旧件。

（3）重新定位安装从动链轮组件。

7、制作安装格栅面和格栅背板

（1）按照附图HBGS15-00-00总图和HBGS15-10-00栅面组件的要求，制作格栅面并焊接到原格栅机主体框架上。

（2）检查并打磨平整原格栅主体框架固定面，如有变形，须校正后焊接加固。不允许留有焊点、焊渣、凹坑等缺陷。

（3）用厚度为2.5mm的ss304不锈钢板制做格栅机背板并焊接到原格栅机主体框架上（见图HBGS15-00-00总图）。背板尺寸为1.22×7.8米。

（4）背板加固支撑为L型钢规格30*30*3，材质为304不锈钢，水平加固每根1.1米，共7根；斜向加固每根1.4米，共7根；总长度为17.5米。

（5）所有焊接均为断续焊接，以防因焊接产生变形。

（6）背板与格栅机侧板搭接不得少于5mm。

（7）焊接后校平背板。

（8）所有焊点酸洗钝化。

8、格栅机栅耙行走链条安装和栅耙、支撑的制作安装

（1）在原格栅机主体框架的链条导轨上安装新的行走链条，链条规格见下表（单位mm）：

| 节距 | 链板宽度 | 链板厚度 | 辊子直径 | 内节宽度 | 销轴直径 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 35 | 5 | 45 | 38 | 12 | ss304 |

（2）行走链条总数量不超过45米。多出的链节交采购人做为备件保存。

（3）在行走链条整个长度内等距离安装5个栅耙（见图HBGS15-05-00栅耙组件）。

（4）每2个栅耙之间的链条上安装支撑（见图HBGS15-04-00支撑组件），以保证行走链条在运行时不脱轨。

9、刮渣耙组件的制作安装以及整机其他部件检修、安装

（1）按照附图HBGS15-00-00总图和HBGS15-07-00刮渣耙组件的要求，制作刮渣耙并在原格栅机主体框架上上部定位安装。

（2）刮渣耙的轴承加注润滑脂。

（3）整机其他部件检修、安装。

10、格栅机吊装就位

（1）关闭粗格栅井的进出水闸门，抽出积水，清理格栅井内堆积的垃圾和积砂。

（2）将检修后的格栅机吊装到格栅井，紧固地脚螺栓，调整机体安装水平度不大于0.04mm/m。

（3）封闭格栅机两端和底部，压紧挡水板。

11、整机调试

（1）调试前准备

1）检查检修记录，确认数据合格。

2）清理确认格栅井内无异物留存。

3）确认已经将润滑油注入减速器，检查减速电机无漏油、渗油现象。

4）张紧传动链条和行走链条。

5）检查链轮安全罩安装齐全牢固有效。

6）接通格栅机电源。点动电机，确认旋转方向正确。

（2）试车

1）无负荷运转半小时，检查各传动机构的活动是否正常，应无摩擦、卡止、杂声、振动等现象，转动灵活。否则必须检查原因，加以消除或调整。

2）停车检查各紧固件是否松动，如有松动，需再次紧固。

3）所有密封和润滑部位不漏、不渗。

4）滚动轴承的轴承温度应不大于70ºC。

5）试车无异常方可投入负载试运行。

（五）东区水质净化厂二期桥式撇油刮砂机，型号：HJG3.6SM；2台

1、检修总体要求

（1）HJG3.6SM型桥式撇油刮砂机包括以下主要部件：工作桥、驱动装置（减速电机、主传动轴系）、刮砂装置、撇渣装置、行走轨道、电控系统。整机安装在封闭的曝气沉砂池中。

（2）由于现场条件限制，需将封闭曝气沉砂池的卡布隆罩移除，待检修结束时再将卡布隆罩按原状恢复。

（3）本次谈判的检修为在不改变原桥式撇油刮砂机主体结构的情况下，将原电动推杆式的刮砂提耙机构和撇渣提耙机构改造为无动力式提耙机构，其中撇渣耙带自锁机构，相应对电控系统进行改进，以适应新的工作模式。

（4）拆卸下来的原机配件应交采购人妥善保管。

2、工作桥的检修

（1）工作桥除锈、除垢，按采购人要求拆除因改造需要拆除的部件。

（2）检查工作桥是否有变形、裂纹、缺口、腐蚀等现象，如有，应进行修复。

（3）对工作桥焊接、除锈、打磨等加工面进行酸洗钝化。

（4）工作桥维修后应平直，桥面不得有上拱或下凹，型钢整体直线度应小于2mm。

3、减速电机的更换

减速电机规格数量如下表：

| 组合型减速电机 | 型号TFAZ78TR38Y0.37-4P-810-M3； 减速比810；输出转速1.7rpm；电机功率0.37KW | 每机1台 共2台 |
| --- | --- | --- |

（1）将旧减速电机拆下。

（2）新减速电机安装接线前测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应合格。

（3）按新减速电机说明书要求加注润滑油。

（4）整机表面清洁，不渗不漏，手动盘车正常。

（5）电机运转无异常振动和窜动。

（6）电机接线盒及电缆缩头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好，电机及机身散热片清理干净。

（9）检测报告内容及记录齐全。

4、主传动轴系的检修

（1）拆解并清洗主传动轴系所有零部件，包括主动轮轴、从动轮轴、轴承座、行走轮、联轴器等。

（2）检查键连接是否完好，要求连接紧密牢固、键无变形，如有变形，需重新配做新键。

（3）检查主、从动轴径，轴径处应无磨损锈蚀凹坑等缺陷，轴上键槽应完好无变形、磨损，如有，需重新加工键槽。

（4）检查行走轮，行走轮键槽完整、整体无锈蚀凹坑，行走轮除锈并油漆防腐。

（5）轴承更换

1）轴承座的检查，检查轴承座应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，否则应更换新轴承座。

2）更换全部9套轴承，轴承型号CKSZ90512(JB)，轴承紧定螺钉全部更换为不锈钢304材质。

3）轴承的安装，将轴径清洗擦拭干净涂上润滑脂，冷装时不可使轴承外套及保持架受力，加热装配时轴承温度应严格控制在110℃以内。

4）轴承加油，同一轴承不允许加入不同类型的油脂。

（6）联轴器的检修

1）联轴器的拆卸，选用适当的拉马，拆卸时应选择合适的受力点，防止因联轴器边缘受力造成联轴器损坏。

2）检查联轴器，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，联轴器内孔无磨损，键槽无变形，否则应更换新联轴器。

3）联轴器清洗，用清洗剂清洗后的联轴器应无杂物、无砂粒、无干油。

4）联轴器安装，应使用紫铜棒将联轴器捶击安装，不允许直接击打联轴器。

5）联轴器的安装精度：联轴器的对中，径向圆跳动不大于0.06mm，端面圆跳动不大于0.05mm。联轴器安装的轴向间隙为3～8mm。

6）联轴器应进行油漆防腐，面漆为黄色2道。

5、刮砂装置的维修与改造

（1）拆除提耙电动推杆、提耙钢丝绳、刮砂耙、钢丝绳滑轮组。

（2）检查清洗刮砂臂、刮砂耙销轴和刮砂耙滚轮，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，如有，应修复或更换；刮砂耙滚轮应完整且转动灵活，否则应更换滚轮。

（3）按图DQSQ改15-01-00刮砂耙摆臂组件和DQSQ改15-01-01止动挡杆要求制作并安装止动挡杆。

（4）按图DQSQ改15-02刮砂板要求制作并安装刮砂板

（5）检修清洗钢丝绳滑轮组，取消滑轮，将滑轮轴装回到工作桥。

（6）更换提耙钢丝绳，规格φ8mm，长度5.5m(每机1条，共2条),钢丝绳配件和配重块按原机配置清洗后安装。

（7）提耙钢丝绳固定在滑轮轴上，供检修和设备调试时人工提耙使用。

（8）焊接部位酸洗钝化。

6、撇渣装置的维修与改造

（1）拆除电动推杆、提耙钢丝绳、撇渣耙、钢丝绳滑轮组。

（2）检查清洗撇渣臂、撇渣耙销轴和撇渣耙滚轮，外观应无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，如有，应修复或更换；刮砂耙滚轮应完整且转动灵活，否则应更换滚轮。

（3）按图DQSQ改15-03要求制作并安装提耙自锁装置。

（4）按图DQSQ改15-04要求制作并安装撇渣板

（5）安装撇渣耙组件，要求撇渣耙摆动灵活无阻滞。

（6）在池壁上适当位置安装解锁碰杆，使得在工作桥行驶到刮砂终点时撇渣耙能在解锁碰杆的作用下靠自重下落到撇渣起始位置。

（7）焊接部位酸洗钝化。

7、行走轨道的更换

（1）拆除旧的行走轨道和轨道安装附件。

（2）检查清洗轨道安装面和轨道安装附件，轨道安装面应平直，垫板无变形、裂纹、凹坑、缺口、腐蚀等现象，如有，应修复或更换。

（3）更换轨道，型号为轻轨12#；长度11m，每机2根，共4根。

（4）轨道允许驳接，驳接附件为国标正品，由成交人自行解决。

（5）轨道直线度应＜1mm/m，全长上直线度应＜3mm；轨道顶标高偏差应≤1mm/m全长≤5mm。

（6）为保证轨道的平直，轨道下垫板处可加垫不锈钢304薄钢板。

（7）轨道及附件油漆防腐。

（8）所有不锈钢焊点酸洗钝化。

8、电控系统的维修与改造

（1）按照原厂说明书所附电气图纸，根据采购人对本次维修的要求和实际情况，成交人应对原设备控制线路进行改造。

（2）改造所需电气元件沿用原机现有元件，改造前成交人应与采购人维修责任部门和设备使用部门共同确认元件完好，经确认，确属维修前损坏无法继续使用的电气元件由采购人补充。经共同确认以后，元件如有损坏，由成交人负责修复或更换，采购人将不再为此支付任何费用。

（3）重新敷设工作桥驱动电机电源电缆，电缆型号为橡套电缆，规格5*1.5mm2，长度20m(每机1条，共2条)。

（4）重新敷设工作桥控制电缆，电缆型号为橡套电缆，规格10*1mm2，长度20m(每机1条，共2条)。

（5）更换工作桥上的电缆接线盒，要求接线盒规格不小于250（高）*220（宽）*180（深），材质为非金属密封防水接线盒。所有进出接线盒的电缆必须带电缆缩头。

（6）检修电缆滑线装置

1）拆解全部配件，除锈、除垢，修理电缆夹持器和电缆小车。

2）更换钢丝绳，规格φ6mm，长度13m(每机1条，共2条),钢丝绳配件按原机配置清洗后安装。

3）检修滑道，要求滑道接头处错位不超过0.5mm；滑道直线度轨道直线度应＜0.5mm/m，全长上直线度应＜3mm；电缆小车在滑道内滑动灵活，不得有卡滞现象。

（7）调整原厂PLC控制程序，根据改造后的桥式撇油刮砂机工作状况调整原厂PLC程序，以适应运行需要，要求与中控室通讯顺畅，能实现远程自控，远程手动控制和本地手动控制。各种故障信息有效反馈到中控室和现场控制箱。

（8）现场控制箱清洁，更换锈蚀端子。

9、整机其他部件检修、安装

检修、安装设备其他部分。

10、整机调试

（1）调试前准备

1）检查检修记录，确认数据合格。

2）清理确认曝气沉砂池内和行走轨道上无异物留存。

3）确认已经将润滑油注入减速器，检查减速电机无漏油、渗油现象。

4）确认电缆在滑道上滑动顺畅。

5）接通电源。点动工作桥行走电机，确认旋转方向正确。

6）确认终点限位接近开关有效。

（2）试车

1）空池无负荷运转半小时，检查各传动机构的活动是否正常，应无摩擦、卡止、杂声、振动等现象，工作桥行走平稳，运转部件转动灵活。否则必须检查原因，加以消除或调整。

2）停车检查各紧固件是否松动，如有松动，需再次紧固。

3）所有密封和润滑部位不漏、不渗。

4）滚动轴承的轴承温度应不大于70ºC。

5）试车无异常方可投入负载试运行。

## 六、★维修技术资料的提交

（一）报价人在报价时应在标书中提出明确的维修工作方案和质量保证措施，包括规范化管理、组织机构、设备质量保证和技术人员资质及管理等内容，以证明有能力满足采购人对本次谈判内容的需求。

（二）试车前应提交以下资料：

（1）设备修前检查记录。

（2）设备维修记录。

（三）验收前应提交以下资料：

（1）试车记录。

（2）设备维修验收单。

（3）更换零部件的合格证、使用说明书。

## 七、验收

（1）成交人每完成一台设备维修后应及时报请采购人维修责任部门会同设备使用部门进行验收。

（2）验收必须在该台设备所有维修工作完成后进行，不允许留有整改问题，如验收时发现确有整改要求，本次验收为不通过，直至需整改的问题解决后，另行组织验收。

（3）验收时，由采购人设备维修责任部门人员根据维修内容填写《设备维修验收单》，参加验收人员会签后，作为维修完成的凭证存档。

（4）验收前设备应连续运转24h以上，各项技术指标均达到设计值或满足生产需要。

（5）检修记录齐全准确。

（6）验收合格后，成交人提出请款报告，由采购人设备维修责任部门办理付款手续。

## 八、维修费用和履约保证金

（一）报价人的报价包含了报价人为完成本次采购项目内容所产生的一切费用。

（二）中标通知书发出10日内，成交人须向采购人提交中标价10%的履约保证金，以银行转账方式提供。成交人逾期未向采购人足额提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格、没收其成交保证金、不授予合同等。

（三）成交人每完成一台设备维修后结算一次，结算金额为成交人针对该台设备的报价分项报价单价。

（四）成交人在签订合同前所交的履约保证金在整个合同履行期内（包括质保期）同时作为质量保证金，采购人不再针对单台设备的维修收取质量保证金。

（五）成交人的维修服务出现质量问题，且采购人书面通知要求成交人进行整改而成交人拒绝整改、或者成交人经2次整改仍不合格的，将视为成交人未能履行合同，采购人可另行组织人员整改，费用将从成交人的履约保证金扣除。同时终止与成交人所签合同。

（六）采购人向成交人支付相关款项前，成交人需提供设备维修正规发票。

（七）履约保证金的返还：在成交人完成全部合同义务、无任何违约行为且交齐相关申请资料后，采购人一次性无息返还成交人所交履约保证金。

## 九、质量保证期要求

（一）单台设备整机质量保证期为设备维修验收合格之日起180天；更换的非易耗（损）部件质量保证期为一年。

（二）质量保证期内，如果设备或本次更换的部件导致设备出现问题，成交人应负责免费进行维修或更换，采购人不再支付任何费用。

（三）在质量保证期内，成交人接到采购人有关通知后，应在24小时内到达现场并进行处理。

（四）报价人应在报价文件中明确质量保证负责人和工作人员，包括人员职称、职位、联系电话等内容。

## 十、其他

1）采购人将根据现场条件为成交人提供必要的维修场地和维修过程中所必须的水、电接驳点。

2）维修过程中拆卸的零部件和新装零部件的保管由成交人负责，更换下的零部件由采购人回收。

附图：

附图1、YHGS15-01耙齿勾

附图2、YHGS15-02定位垫圈

附图3、YHGS15-03挡渣片

附图4、HBGS15-00-00粗格栅机（总图）

附图5、HBGS15-02-00从动链轮组件

附图6、HBGS15-02-01轴套

附图7、HBGS15-02-02从动链轮

附图8、HBGS15-02-03尼龙套

附图9、HBGS15-02-04轮座

附图10、HBGS15-04-00支撑组件

附图11、HBGS15-05-00栅耙组件

附图12、HBGS15-06-00主传动组件

附图13、HBGS15-06-02主传动链轮

附图14、HBGS15-06-03主传动轴

附图15、HBGS15-06-04轴套

附图16、HBGS15-06-05调节丝杆M30

附图17、HBGS15-06-06止动块

附图18、HBGS15-06-07滑轨

附图19、HBGS15-07-00刮渣耙组件

附图20、HBGS15-07-01定位套

附图21、HBGS15-07-02销轴

附图22、HBGS15-07-03摆臂

附图23、HBGS15-07-04刮板

附图24、HBGS15-10-00栅面组件

附图25、DQSQ改15-01-00刮砂耙摆臂组件

附图26、DQSQ改15-01-01止动档杆

附图27、DQSQ改15-01-02刮砂板

附图28、DQSQ改15-02-00撇渣耙自锁摆臂组件

附图29、DQSQ改15-02-01配重块

附图30、DQSQ改15-02-02锁止轴支架

附图31、DQSQ改15-02-03自锁撇渣耙

附图32、DQSQ改15-02-04压板

附图33、DQSQ改15-02-05撇渣板

附图34、DQSQ改15-02-06锁止轴

附图35、桥式撇油刮砂机电气互连图

附图36、桥式撇油刮砂机电气原理图（1）

附图37、桥式撇油刮砂机电气原理图（2）

# 第四章 合同

各厂预处理工段设备维修服务

合同书

（仅作参考，以成交人与采购人最后签定为准）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：2015年    月     日

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

政府采购合同

采购人（全称）：                                         （甲方）

承包人（全称）：                                         （乙方）

本项目于       年     月    日经竞争性谈判采购方式确定由乙方提供广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目。

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合广州市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本协议。

# 一、项目概况

项目名称：广州开发区水质净化管理中心属下各厂预处理工段设备维修及相关服务

项目地点：广州开发区水质净化管理中心东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂

资金来源：财政预算

# 二、合同服务期

1、服务期：维修总工期    日历天，单台设备维修工期不超过   个日历天（以甲方书面通知为准）；

2、质保期：单台设备整机质保期为设备维修验收合格之日起180天；更换的非易耗（损）部件质量保证期为一年。

# 三、工作范围及维修内容

见《采购人需求》

# 四、合同价款

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区水质净化厂，地址：广州市萝岗区宏光路 |
| 1.1 | 二期细格栅，型号：XQ1.6×2.1-5-75（江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 二期桥式撇油刮砂机，型号：HJG3.6SM （江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 永和水质净化厂，地址：永和开发区永顺大道 |
| 2.1 | 细格栅，型号：SRH1200（北京海斯特环保设备有限公司） | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 萝岗水质净化厂，地址：广州市萝岗区瑞祥路1号 |
| 3.1 | 粗格栅,型号：LHG1.2×5.8 （江苏天雨环保集团有限公司） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 黄陂水质净化厂，地址：广州市萝岗区联华路 |
| 4.1 | 粗格栅，型号：GF-1100 （江苏省纯江环保科技有限公司） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合同总价（元） | 人民币大写： 小写：¥ |

五、组成合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

1、双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件；

2、本合同条款；

3、中标通知书；

4、本项目谈判文件及其附件；

5、标准、规范及有关技术文件；

# 6、本项目报价文件

# 六、甲方责任

1、甲方按合同规定支付给乙方本项目所需费用。

2、甲方负责在乙方完成全部服务内容10天内，对其服务质量进行考核。

3、负责对乙方服务质量进行监督。

# 七、乙方责任

1、乙方服从甲方的监督、指导，并主动配合监督工作。

2、乙方必须作好维修记录、资料的整理、验收资料的编制等工作。

3、乙方必须在维修现场显眼位置设置正规安全警示牌。

4、乙方维修工作必须达到有关部门规定的安全标准，确保维修场地区域道路通畅，保持维修现场整洁，做到工完场清。

5、乙方必须在维修过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责维修过程中的所有事故处理和费用。

6、乙方在维修过程中，须注意保护甲方设施，保证维修场地及周边设施完好，如有损坏，乙方应负责修复或赔偿。

7、乙方应严格按照合同约定的期限完成维修工作，并确保在合同履行期间具备履行合同义务的相关资质。

# 八、付款方式

1、乙方按采购文件的要求以银行转帐形式向甲方缴纳中标价的10%的履约保证金，即人民币￥     元后，双方才正式签订本合同。所交的履约保证金在整个合同履行期内（包括质保期）同时作为质量保证金，甲方不再针对单台设备的维修收取质量保证金。

2、乙方每完成一台设备维修后结算一次，完成维修并验收合格后 5 天内，乙方向甲方提交完整的结算资料和请款报告，结算金额为乙方针对该型号设备的报价分项报价单价，并向甲方开具等额合法有效的发票，由甲方维修责任部门办理付款手续，付款手续完成后一周内向乙方支付本次结算款项。

3、若乙方逾期超过 5 天未提交完整的结算资料和结算报告等，甲方有权单方自行结算，由此产生的一切责任由乙方承担。

4、若本项目属于纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为本项目价款结算的依据。

5、履约保证金的返还：在所有服务项目完成并经甲方验收合格后、乙方完成全部合同义务且无任何违约行为的情况下（包括质量保证期），甲方一次性将履约保证金无息退还乙方。

6、若因财政资金未及时到位导致甲方迟延支付的，甲方可免责。

# 九、质量保证

1、质量保证期按照乙方所维修的单台设备分别计算，整机质量保证期为该台设备维修验收合格之日起180天，更换部件（非易耗（损）件）质量保证期为一年。

2、质量保证期内，如果设备或本次更换的配件（包括甲方提供的配件）导致设备出现问题，乙方应负责免费进行维修或更换，甲方不再支付任何费用。经更换的，其质保期从通过甲方验收之日起重新计算。

3、在质量保证期内，乙方接到甲方有关通知后，应在24小时内到达现场并进行处理。

# 十、违约

1、甲方如未按本合同支付款项，乙方可中止合同，并有权向甲方提出已付出的损失赔偿要求，但因乙方违约导致的除外。

2、乙方未按时完成维修工作的，每逾期一日，须向甲方支付合同总价 0.1 %的违约金；逾期达 15 日或以上的，甲方不仅有权要求乙方按前款约定支付违约金，还有权单方解除本合同。

3、乙方的维修工作不符合本合同或甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件进行整改；逾期不整改或整改后仍未达成要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此所产生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方在质量保证期内未按照约定履行质量保证工作的，甲方有权要求乙方在规定的期限内进行整改，若乙方逾期不整改或整改后仍未达到要求的，甲方有权委托第三方进行整改，因此产生的一切费用均由乙方承担。

5、乙方在设备维修过程中提供的设备配件不符合甲方要求和合同约定的，乙方应无条件免费更换，因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

6上述所提及的违约金及费用若无法弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方承担全部赔偿责任；

7、上述违约金、费用、赔偿金，甲方均有权在合同价款或履约保证金中优先扣除。

# 十一、本合同书中有关词语含义与本合同条款中分别赋予它们的定义相同。

# 十二、乙方须按照合同约定进行服务，并在服务期内承担项目质量责任。

# 十三、甲方须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

# 十四、合同争议的解决

双方因履行本合同所产生的纠纷，应协商解决。若协商解决不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十五、其他事项

本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件与合同正文同具法律效力。未尽事宜由甲乙方友好协商解决。

# 十六、合同生效

合同订立时间：      年     月      日

合同订立地点：

采  购  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地      址：                     地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电      话：                     电      话：

传      真：                     传      真：

开 户 银 行：                    开 户 银 行：

帐       号：                    帐       号：

# 第五章 报价文件格式

## 格式1 报价函

广州程启招标代理有限公司：

我方确认收到你方提供的广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目及其相关服务的谈判文件的全部内容。我方：（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本三份。我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我们愿意遵守谈判文件的各项规定，自愿参加报价,并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本报价自报价截止之日起90天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与谈判小组要求的有关报价的一切数据或资料。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效报价处理。

- 我们在报价时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次报价的函电请寄：  （报价人地址）

授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

报价人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 格式2 报价一览表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 报价人名称 | 初次总报价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在报价文件正本中；凡超出最高限价的报价一律视为无效报价。

## 格式3单台维修报价清单

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 单台维修报价 | 总维修报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区水质净化厂二期细格栅，型号：XQ1.6×2.1-5-75（江苏天雨环保集团有限公司） | 1 |  |  |  |
| 2 | 永和水质净化厂细格栅，型号：SRH1200（北京海斯特环保设备有限公司） | 2 |  |  |  |
| 3 | 萝岗水质净化厂粗格栅,型号：LHG1.2×5.8（江苏天雨环保集团有限公司） | 2 |  |  |  |
| 4 | 黄陂水质净化厂粗格栅，型号：GF-1100（江苏省纯江环保科技有限公司） | 1 |  |  |  |
| 5 | 东区水质净化厂二期桥式撇油刮砂机， 型号：HJG3.6SM （江苏天雨环保集团有限公司） | 2 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在报价文件正本中；凡超出最高限价的报价一律视为无效报价。

## 格式4 采购人需求响应一览表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 采购人需求 | 报价人响应 |
| --- | --- |
| 条款内容 | 响应情况 | 偏离内容 |
| 一、项目概述 |  |  |
| 二、工作范围 |  |  |
| 三、维修工期要求 |  |  |
| 四、报价报价 |  |  |
| 五、维修内容 |  |  |
| 六、维修技术资料的提交 |  |  |
| 七、验收 |  |  |
| 八、维修费用和履约保证金 |  |  |
| 九、质量保证期要求 |  |  |
| 十、其他 |  |  |

注：请在响应情况中描述完全响应或者不响应，如有差异请再偏离内容里面加以描述。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式5 采购需求“★”条款响应表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 采购人需求 | 报价人响应 |
| --- | --- |
| ★条款内容 | 响应情况 | 偏离内容 |
| 二、★工作范围 |  |  |
| 五、★维修内容 |  |  |
| 六、★维修技术资料的提交 |  |  |

注：请在响应情况中描述完全响应或者不响应，如有差异请再偏离内容里面加以描述。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式3 项目实施方案（格式自定）

## 格式6 项目负责人履历表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 拟派项目负责人资料情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事同类项目负责人年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |
| 项目 单位 | 项目名称 | 主要工作内容 | 项目金额 | 完成日期 | 质量等级 评定 |
| … | … | … | … | … | … |

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或报价授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

附：1、本格式仅供参考，报价人可根据实际情况自定。

2、在合同执行期间，成交人须设立固定的项目管理负责人。

3、需附上上表所列人员的身份证或暂住证、缴交社保证明资料、资历、资格文件等证明材料文件（复印件）。

## 格式7 主要技术人员一览表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资格证书 | 现任职务 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或报价授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

注：需附上上表所列人员的身份证或暂住证、资历、资格文件等证明材料文件（复印件）。

## 格式8 承接类似项目业绩一览表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目

采购编号：GZCQC1501FT06036

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上项目合同等证明文件（复印件）。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：             有效期限：              单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

## 格式10 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（采购编号：GZCQC1501FT06036）的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于         年    月    日签字生效，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

报价代表人（被授权人）签字：

职务：

注：此委托书一式两份，一份装订在报价文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式11 保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（采购编号：GZCQC1501FT06036）提交的报价保证金，按谈判文件规定退还时请划入下列账户：

采购编号：

开 户 人：

开户银行：

账    号：

报价人：（公章）

日  期：   年  月  日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及保证金退还说明应装在单独的“保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。

## 格式12 交纳服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（采购编号：GZCQC1501FT06036）谈判项目中获得成交资格，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照谈判文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

报价人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 格式13 承诺函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司 　年　月　日发布的广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（采购编号：GZCQC1501FT06036）的采购公告，我公司愿意参加报价，并声明：本公司在参加本次谈判项目近三年内，无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停报价记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故，没有接受公检法系统或纪检监察部门的调查。

我司同时郑重承诺报价文件中提供的所有文件均为真实、完整有效的，并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定。在本次谈判采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。我公司若有幸在本次评审项目中被评审小组推荐为第一成交报价人，我公司将严格遵守本项目谈判文件中的各项规定，在与采购人正式签订政府采购合同前，将在采购人规定的时间内，无条件配合采购人完成所有谈判文件的原件核对工作，在采购人有需要的前提下，将无条件协助采购人到发证机关及行业行政主管部门进行原件的真实性及有效性的核查，若本公司无法在规定的时间内提供谈判文件中的资格证明材料复印件的原件证明其资格证明材料复印件的真实性，或存在弄虚作假非法谋取中标等行为，采购人可以取消我公司第一成交候选人资格，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。

法人代表人或授权代表（签名或盖章）：

报价人名称（加盖公章）：

日期：   年  月  日

## 格式14中小企业声明函

广州程启招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员及营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

报价人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 格式15 政府采购报价担保函

（若用电汇方式提交报价保证金，可不递交报价担保函）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于               （以下简称“报价人”）拟参加“广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目”（采购编号：GZCQC1501FT06036）的（以下简称“本项目”）报价，根据本项目谈判文件，供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金，且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在报价人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后报价人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．法律法规、本项目《谈判文件》中规定的报价人被没收保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币    元（大写            ），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目谈判文件中规定的报价截止日起的报价有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价人向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与报价人的另行约定，全部或者部分免除报价人报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使报价人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成报价人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：2015年   月   日

## 格式16 公平竞争承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（采购编号：GZCQC1501FT06036）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

特此承诺！

授权代表或法定代表人（签名或盖章）：

报价人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 格式17 报价附件

报价人须按下列要求提交资格文件：

1、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等资质的复印件（加盖公章）；

2、提供当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；

3、提供2014年至今经有资质的会计师事务所审计的年度财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件加盖公章（如有）。

4、其它报价人认为有必要的资质材料。

# 附件：谈判细则

广州市政府采购

采购编号：GZCQC1501FT06036

谈

判

细

则

广州程启招标代理有限公司编制

二〇一五年

（仅供参考，最终以谈判小组确认为准）

# 一  说明

## 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关文件精神，在保证广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目（以下简称项目）竞争性谈判公平、公正、科学、择优的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广州程启招标代理有限公司编制本谈判细则，谈判小组（以下简称谈判人）确认。内容包括本次竞争性谈判的过程和方法。

## 2.定义

采购人：系指广州开发区水质净化管理中心。

用户/业主：系指广州开发区水质净化管理中心。

招标机构：系指广州程启招标代理有限公司，简称采购代理机构。

报价人：系指参加报价的合格报价人。

## 3.谈判小组的组成

全部谈判过程由依法组建的谈判小组负责完成，谈判小组由三人组成，其中采购人代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。谈判小组下设工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理文件等工作。

# 二  谈判须知

## 1.关于谈判方案

（1）谈判人应认真地阅读并确认已经正确理解了谈判方案；

（2）谈判人如对谈判方案有异议，应在谈判开始前提出。

## 2.关于谈判

（1）采购代理机构负责主持整个谈判会议；

（2）在谈判活动中，谈判小组应当根据《谈判文件》分别与每一位报价人进行单独谈判。谈判小组应比照最低评标价法确定成交报价人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交报价人。

（3） 谈判小组认为报价人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，报价人应当在谈判小组发出报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由其报价人授权代表签字，否则，谈判小组可以评定该报价人为无效报价，或取消该报价人的成交候选资格。

## 3.关于纪律

（1）谈判人不得私下接触报价人；

（2）谈判人不得接受报价人的财物或其它好处；

（3）谈判人不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（4）谈判人应本着客观、公正的原则独立给出评价意见，不得试图影响其他谈判人的评价意见。

## 4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员，如事先不知情的，应在采购代理机构宣读报价人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是报价人或者报价人主要负责人的近亲属；

- 是该报价人的项目主管部门或是该报价人的行政监督部门的人员；

- 与报价人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

- 是谈判项目的上级单位人员；

- 曾因在政府采购以及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 5.关于谈判人责任

（1）谈判人应在其书面意见上签字确认；

（2）谈判人对其所提出的意见承担个人责任。

## 6.关于保密

谈判小组成员和与谈判活动有关的工作人员不得透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。

前款所称与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的因参与谈判监督工作或者事务性工作而知悉有关谈判情况的所有人员。

# 三  谈判原则

谈判工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

# 四  谈判流程

## 1.递交报价文件

采购代理机构按《谈判文件》规定的时间和地点递交报价文件和谈判。报价人必须派代表参加并签到；采购代理机构负责做好有关记录。

## 2.初步评审

评委根据谈判文件和初步评审细则表的内容对各报价人的报价文件进行审核，只有通过初步评审的报价人才能进入下一阶段的谈判。

## 3.谈判

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商就有关技术、项目服务方案、拟派人员的资质及数量、完成的时间进度计划、付款方式等问题分别进行一轮或多轮的谈判（不超过三轮）。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关的供应商的技术、价格和其他信息；

（2）在谈判中，谈判的任何一方，不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息；

（3）谈判人要求报价人在规定的时间内进行最终报价及有关服务承诺。

（4）谈判小组比照最低评标价法确定成交报价人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交报价人。

（5）谈判小组认为报价人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，报价人应当在谈判小组发出报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由其报价人授权代表签字，否则，谈判小组可以评定该报价人为无效报价，或取消该报价人的成交候选资格。

## 4.确定成交人

（1）谈判小组提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人确认；

（2）确认后由业主、采购人与成交候选人进行最终澄清及对报价人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现成交候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其成交资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利；

（3）最终澄清完成后，由采购代理机构发出经采购人确认的成交通知书，并同时将成交结果通知所有未成交的报价人，但勿须说明理由；

（4）成交人依时与采购人签订合同。

# 附表 符合性检查表

项目名称：广州开发区水质净化管理中心各厂预处理工段设备维修及相关服务采购项目                        采购编号：GZCQC1501FT06036

| 评审内容 | 报价人序号 |
| --- | --- |
| 是否满足报价人资格要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足项目的维修工期要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合谈判文件的关于报价文件的签署盖章要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按规定提交足够报价保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期是否为90天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价固定唯一，且报价没有超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足采购需求“★”条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价人分栏中填写“○”表示该项符合报价文件要求，“×”表示该项不符合报价文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该报价人报价文件符合谈判文件要求，“不通过”表示该报价人报价文件不符合谈判文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该报价人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

评委签名：

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件（正反两面）

投标授权代表

居民身份证复印件（正反两面）