Ex

BYS-系列防爆防腐全塑荧光灯

使 用 说 明 书

使用前请详细阅读说明书

乐清市科海电器有限公司

地址：浙江省乐清市翁洋工业区     网址：http://www.exfangbao.com/

电话：0577-62560938 传真：0577-62560939  Emal:admin@exfangbao.com

一、用途

防爆防腐全塑荧光防爆灯根据GB3836.1—2000（爆炸性环境用防爆电气设备通用要求）；GB3836.2—2000（爆炸性环境用防爆电气设备、防爆型电气设备“d” ）；GB3836.3—2000（爆炸性环境用防爆电气设备、增安型电气设备“e” ）的规定设计制造；防爆标志为edIICT6。能可靠地在温度组别为T1—T6的爆炸危险所1区和2区照明使用。本灯具外壳为塑料外壳，外露金属安装零件为不锈钢，金属部件涂塑处理，防腐性能好，适用于有腐蚀性气体的环境内的作业照明。

二、主要技术参数

2.1防爆标志的含义

e   d   IIC   T6

电气设备的允许最高表面温度组别

防爆部件适用爆炸性气体混合物的级别

工厂用电气设备

防爆型式：主体增安型开关隔爆型

2.2额定工作电压：AC220V，50Hz；

2.3光源功率：2X20、2X40，单脚瞬时启动荧光灯；

2.4防护等级：IP65；

2.5本灯具能在温度为了-20℃~ +40℃环境中正常工作；

三、主要技术性能和结构

防爆防腐全塑荧光灯，为复合型电气设备，有良好的防护性能，对可能生产火花的部件采取专门的保护措施以提高安全程度。

3.1灯具的后罩材料为玻璃纤维增强塑料，透明罩壳的材料为聚碳酸脂。

3.2抗冲击性强，防腐蚀性能好、重量轻；防爆性能，塑料外壳为阻燃性材料，通过960℃炽热丝试验、水平燃烧试验、IS001210试验，后罩壳具抗静电性能。

3.4灯具内装有断电开关，确保安装和维修时处于断电状态。

3.5光源选用单脚瞬时启动荧光灯。

3.6灯具维修和换装光源使用专用角匙操纵扣装置，就可打开透明罩进行操作。

四、安装和保养

4.1灯具安装型式为：G1/2寸管吊式、G3/4寸管夹式、吸顶式。

4.2进线分为电缆布线和钢管布线两种，导线截面积为1.5mm2或是2.5 mm2。电缆布线时导线的引入密封采用橡胶圈压缩密封方式。选用1寸KV芯VV型电力电缆引入线时采用同心可剥离扩孔密封圈，用户可根据电缆直径需要逐一剥离密封圈孔的内层进行扩孔，钢管布线用多根导线引入时选用多孔密封圈，导线应分别穿入密封圈各孔内并配上相应的金属垫片。无导线引进出线孔用肓孔垫片和垫圈密封堵塞。出厂灯具按电缆布线方式安装1/2寸钢管布线配件作为备件。用户需3/4寸钢管布线配时须在订货时说明。

4.3接线：灯具两端都可进线，也可一端进线。用钥匙操纵锁扣装置。打开透明罩和反光板，将导线插入在灯具内的接线柱上，然后旋紧罩式接线柱。

4.4管安装：打开透明罩壳，将灯管一头插入灯座，拉开另一灯座，灯管另一头就可插灯座。

4.5光源用户自备

4.6保证灯具正常工作和安全，用户就注意。

（1）非专业人员不准打开灯具，开启角匙就有专业人员妥善保管。

（2）不要随便拆卸紧固零件。

（3）清洁时，只能用湿布揩擦防止产生静电，并避免使用化学清洗剂。

（4）定期检查灯具电器是否处于良好状态。

（5）安装和换光源，不要损坏透明罩壳和反光板。