Y43H不锈钢蒸汽减压阀详细资料：

一、Y43H不锈钢蒸汽减压阀 结构特点和用处：
Y43H蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。
本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标

| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 |
| 最小压差(Mpa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 |

*：壳体试验不包括膜片、顶盖

Y43H不锈钢蒸汽减压阀 主要零件材料

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2Cr13/铜合金 |
| 活塞环 | 合金铸铁 |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |

蒸汽减压阀流量系数(Cv)

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |

蒸汽减阀外形尺寸(PN1.6-4.0)

| 公称通径 DN | 外 形 尺 寸 |
| --- | --- |
|  | L | H | Hl |
|  | 1.6/2.5MPa | 4.0MPa |  |  |
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 |
| 300 | 800 | 580 | 335 |
| 350 | 850 | 620 | 375 |
| 400 | 900 | 660 | 405 |
| 450 | 900 | 730 | 455 |
| 500 | 950 | 750 | 465 |

减压阀的选用标准
标准一
　　在给定的弹簧压力级范围内，使出口压力在最大值与最小值 减压阀
之间能连续调整，不得有卡阻和异常振动；
标准二
　　对于软密封的减压阀，在规定的时间内不得有渗漏；对于金属密封的减压阀，其渗漏量应不大于最大流量的0.5%；
标准三
　　出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%；
标准四
　　进口压力变化时，直接作用式的出口压力偏差不大于10%，先导式的不大于5%；
标准五
　　通常，减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍；
标准六
　　减压阀的应用范围很广，在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用，介质流经减压阀出口处的量，一般用质量流量或体积流量表示；
标准七
　　波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质；
标准八
　　薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质；
标准九
　　先导活塞式减压阀，适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质， 　　若用不锈耐酸钢制造，可适用于各种腐蚀性介质；
标准十
　　先导波纹管式减压阀，适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质；
标准十一
　　先导薄膜式减压阀，适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质；
标准十二
　　减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%～105%，如超过该范围，减压前期的性能会受影响；
标准十三
　　通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍；
标准十四
　　减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用，超出范围应更换弹簧；
标准十五
　　在介质工作温度比较高的场合，一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀；
标准十六
　　介质为空气或水（液体）的场合，一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀；
标准十七
　　介质为蒸汽的场合，宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀；
标准十八
　　为了操作、调整和维修的方便，减压阀一般应安装在水平管道上。

订货须知：

尊敬的用户您好：如果在您确定要使用Y43H不锈钢蒸汽减压阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。

一、1，产品名称与型号，2，阀门的口径，3，阀门使用的管道压力，4，阀门的主体材质，5工况的使用温度，是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定Y43H不锈钢蒸汽减压阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门技术人员免费为您审核把关。

欢迎您再访问我们的网查阅相关产品的技术参数，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.