散 装 胀 接 锅 炉 安 装 工 法

编制：王国伦

xxxx公司二处

一九九○年六月

一、前言

在化工安装和工业设备安装工程中，经常遇到蒸发量不超过二十吨的散装胀接锅炉。这类锅炉一般体积庞大，零部件多，施工程序繁琐，安装周期较长，劳动生产率相对较低。我们通过工种实践，对该类锅炉的安装从施工组织，技术管理，质量控制以及施工程序、机具配备等方面作了一些探索，取得了一些经验。

本工法适用于现场组装的、蒸发量在4~20t/h的散装胀锅炉。本工法的特点是：在锅炉安装全过程中，推行先进的施工工艺，采取科学的管理办法，对安装质量预控，提高工程质量；尽量提高机械化施工程度，减轻劳动强度，提高生产率和经济效益。

二、工艺原理及特点

（一）工艺原理

散装胀接锅炉安装主要有以下几个步骤：

1.锅炉钢架的安装；

2.锅炉受热面安装；

3.炉管的胀接；

4.其它部件和辅机的安装。

在以上步骤中，炉管胀接是最重要的，也是较容易出问题的工序，它对整台炉的安装质量起决定性作用。因此，安装过程中，在兼顾全面的同时，将炉管胀接作为质量控制的重点，给予充分重视。

胀管的原理是；利用金属塑性变形和弹性变形的性质，在胀接管头插入汽包管孔中后，利用胀管器从管内壁施加径向力向外扩张，使管头产生塑性变形。当管外径与管孔壁完全接合，径向力开始传到管孔壁上，使管孔产生一定的弹性变形。当胀管达到要求退出胀管器以后，被胀大的管子外径（已产生塑性变形）基本保持不变，而管孔由于只产生了弹性变形，当外力撤去后，就力图恢复原状，其弹性力将管子牢牢箍紧，达到胀接目的。

（二）工艺特点

1.采用多工种平行流水线作业，尽量缩短施工期。

2.炉管校对采用校管平台，按实际尺寸放样，提高校管精确程度，保证锅炉安装质量。

3.炉管退火采用“铅浴法”，用热电偶控制温升，加热均匀，温控准确，退火质量高。

4.管头处理采用电动磨管机，磨削均匀，质量好，效率高。

5.胀接采用电动胀管机，由自动控制仪自动控制。按经过试胀预选的胀管率

进行炉管胀接。机械化程度高，胀紧程度易于掌握。

三、施工工艺

(一)锅炉安装施工工艺流程图见图一。

(二)锅炉施工网络图见图二。

(三)施工工艺要点

1.锅炉钢架安装

（1）锅炉钢架采用现场分散组对的方法进行安装。安装前依据基础图和钢架图精确定位放线。

（2）钢架应安装一件，找正一件。严禁在未找正的构件上进行下一工序的安装工作，以免造成难以消除的积累误差。

图一：锅炉安装施工工艺流程图

施工准备→设备清点→检查校对 → 炉管退火→ 管头磨光

基础验收→定位放线→钢架组装 → 汽泡安装→ 胀 管

水冷壁安装 →预热器安装→省煤器安装→本体管安装→水压试验

燃烧系统安装→筑  炉→烘  炉→ 煮  炉 → 试运行

辅机安装→烟风道安装→电仪安装→辅机试运→竣工验收

图二：锅炉施工网络计划

（3）为了防止焊接变形，可视具体部位采用对称焊接或在焊口附近予加拉撑

等措施。

2.汽泡安装

（1）先安装有支座的一个汽泡（一般为上汽泡），该汽泡找正后加临时固定，防止在以后的安装过程中移位。

（2）另一个汽泡（无支座的汽泡）放置在可调节的临时支架上，以上汽泡为基准对其进行找正。

（3）汽泡纵横方向的水平以其上的水平中分线（一般制造厂应在汽泡两端作出标记，现场复查）为基准，用玻璃管水平仪进行找平。

下汽泡的纵横中心位置从上汽泡中心往下吊垂线进行检查。

3.受热面管子的安装

(1)管子的检查和校正

管子在校管平台上进行检查 和校正。校管平台上应放出弯管大样，将炉管逐根进行检查。如有超差现象应予以校正。

（2）管子检查完毕，应进行编号。编号应醒目且具有方向性。即在安装过程中，不至于搞错方向。

（3）管端退火。用铅浴法对胀接管管端进行退火，退火长度不小于100㎜，

退火温度为600~650ºC，保持12~15分钟，然后放入石棉灰中缓冷至常温。硬度抽检HB≤170。

（4）管头磨光。用电动磨管机对管头进行磨光处理。

（5）试胀。用和正式胀接相同规格，同材质，同硬度的管和板（由锅炉厂

供）进行试胀，通过试胀，确定合理的胀管率。

（6）胀管。先胀基准排，然后采用反阶梯式顺序（见图三）依次完成胀管

作业。

胀管时应坚持经常检查，防止出现较多不合格胀口。

图3  胀管顺序

（7）炉管的焊接。对接口采用氩弧焊，角焊缝采用手工电弧焊。

5、施工环境条件

(1)胀管时环境温度不应低于0ºC；

(2)焊接时环境温度不应低于0ºC，相对湿度在90％以下；；

(3)施工区域应不受风、雨、雪以及较多灰尘的侵袭。

四、	机具设备

锅炉安装主要机具设备见表一。

表一  要施工机具一览表

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 16t | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽车吊 | 18t | 台 | 1 |  |
| 3 | 电焊机 | 直流AX-320 | 台 | 4 |  |
| 4 | 氩弧焊机 | NSA4-300 | 台 | 2 |  |
| 5 | 气焊工具 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 电动胀管机 | P3Z1-51 | 台 | 2 | 带自控仪 |
| 7 | 电动磨管机 | ¢51~70 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电动试压泵 | SY-600 | 台 | 1 |  |
| 9 | 手动试压泵 | 6.4MPa | 台 | 2 |  |
| 10 | 手提式硬度计 | HB±0 5 | 台 | 1 |  |
| 11 | 卷扬机 | 5t慢速 | 台 | 3 |  |
| 12 | 钢管式抱杆 | 10t | 根 | 1 |  |
| 13 | 砂轮切轮机 | ¢400 | 台 | 1 |  |
| 14 | 手把砂轮机 | ¢150 | 台 | 4 |  |
| 15 | 角向砂轮机 | ¢100 | 台 | 4 |  |
| 16 | 行灯变压器 | 220/12v | 台 | 1 |  |
| 17 | 力光探伤仪 | RFZ505 | 台 | 1 |  |
| 18 | 通风机 | 轴流式 | 台 | 4 |  |
| 19 | 空压机 | 2V-6/8 | 台 | 1 |  |
| 20 | 砂浆搅拌机 | 375L | 台 | 1 |  |
| 21 | 液压弯管机 | G ½~3״ | 台 | 2 |  |

五、	质量标准和质量控制

（一）质量标准

1、符合《蒸气锅炉安全技术监察规程》（原劳人部1987版）中有关要求；

2、达到《机械设备安装工程施工及验收规范  TJ231-78》各项技术指标；

3、符合锅炉制造厂各项设计要求。

（二）质量控制措施

1、严格按照公司锅炉质量保证体系控制图表的要示进行管理。

2、切实抓好质量保证的基础。从设备制造质量直至竣工验收，每个施工环

节均有检验，有记录，做到“上道工序不合格决不交下道工序施工”。

3、实行质量预控制，将锅炉安装全过程分解为若干工序，对每一工序根据

有关规范，技术要求制定出质量标准，施工人员严格照此标准执行，不得超标。

对炉管胀接质量的预控尤为重要，通常采用以下两种方法：

（1）电动胀管，自动控制仪控制胀管率。该方法的特点是：使用带自控仪的电动胀管机，通过试胀，确定一合理的胀管率H，对应该H值，就有一定的胀紧扭矩和一定的电流，控制该电流，即可达到控制胀管率的目的。具体作法是：将试胀时选定的电流，作为电动胀管机自控仪设定值，胀管时，当达到该电流，即达到了预选的胀紧值，胀管机自动退出。

（2）百分表控制管外径胀管法。该法的特点是：胀管时用带百分表的专用量具测量炉管外径，当达到预定的胀管值时，即停止胀管。使用该方法操作技术简单，胀接质量稳定，能可靠的实行予控制。

4、推行“工程质量责任制”，将施工任务与施工质量挂钩。层层分解，落

实到人，使每个施工者对自已所承担的施工项目技术要求，质量标准清楚，并对此承担责任。

5、按工艺程序进行“三检”与“停点共检”的全过程的质量控制。

六、劳动组织

以两台SHL-10-1.27A型锅炉安装为例，施工工期为90天，施工人员及数量见表二。

表二   锅炉安装人员及岗位

| 序号 | 工种 | 人数 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工 | 8 | 本体及辅机安装、胀管 |
| 2 | 铆工 | 4 | 钢架、烟风道、煤斗安装 |
| 3 | 起重 | 8 | 运输、吊装、配台安装 |
| 4 | 电焊 | 4 | 本体内焊接 |
| 5 | 气焊 | 2 | 配台安装 |
| 6 | 电工 | 6 | 电气安装 |
| 7 | 仪表工 | 4 | 自控安装 |
| 8 | 管工 | 4 | 校管及本体管安装 |
| 9 | 油工 | 2 | 除锈、防腐 |
| 10 | 筑炉工 | 12 | 筑炉 |
| 11 | 保温工 | 4 | 保温 |
| 12 | 技术员 | 5 | 各专业技术管理 |
|  | 合计 | 63 |  |

锅炉安装人员由现场指挥统一调配，根据施工进度需要，对各作业组进行调整，做到灵活调配，不拘一格。各施工人员认真执行岗位责任制，达到其工作标准。

劳动力旬平衡计划见附件一。

七、安全措施

锅炉安装除遵守一般安全规章制度(如《炼油化工施工安全规程》、《建筑安装工人安全操作规程》)外,还应从以下几个方面采取措施:

1.	进入汽包内施工，行灯电压为12V，且应加通风装置。汽包外应有人监

护。

2.	电气设备应加保安装置，防止触电事故。

3.	用四氯化碳清洗管头和管孔时，应通风良好，防止中毒。

4.	管头用铅液退火时，操作人员应穿戴整齐劳保护具，防止铅液溅出伤人。

5.	锅炉试压以及烘炉、煮炉和试运行期间，严禁带压作修理工作。

八、经济分析

（一）施工手段用料见表三；（以安装两台10吨链条炉为例，下同）。

表三      施工手段用料一览表

| 编号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | A3F | δ=12 | t | 18 | 平台周转 |
| 2 | 工字钢 | A3F | ［16 | t | 4.1 | 平台周转 |
| 3 | 槽钢 | A3F | ［12 | t | 0.48 | 临时支架 |
| 4 | 角钢 | A3F | L50×5 | t | 0.188 | 临时支架 |
| 5 | 水煤气管 | A3F | 1½˝ | t | 2.28 | 脚手架周转 |
| 6 | 无缝钢管 | 20 | ø237×7 | t | 0.46 | 抱杆 |
| 7 | 无缝钢管 | 20 | ø38×3 | t | 0.05 | 试压 |
| 8 | 钢管 | 黄铜 | ø10×1.5 | m | 20 | 试压 |

（二）消耗材料见表四；

表四   材料消耗一览表

| 序号 | 名 称 | 材 质 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条 | T422 | Ф 3.2 | kg | 185 |  |
| 2 | 电焊条 | T422 | Ф2.5 | kg | 25 |  |
| 3 | 焊丝 | H08A | Ф2.0 | kg | 10 |  |
| 4 | 镀锌铁丝 | A3 | 8-12# | kg | 160 |  |
| 5 | 花篮螺栓 |  | M16×250 | 套 | 18 |  |
| 6 | 煤油 |  | 70# | kg | 30 |  |
| 7 | 机油 |  | 10# | kg | 40 |  |
| 8 | 黄油 | 钙基脂 |  | kg | 10 |  |
| 9 | 四氯化碳 |  |  | kg | 50 |  |
| 10 | 石棉橡胶板 |  | δ=2-3 | kg | 10 |  |
| 11 | 锉刀 |  | 12˝ | 把 | 10 |  |
| 12 | 铁砂布 |  | 0# | 张 | 40 |  |
| 13 | 钢锯条 |  | 细牙 | 根 | 50 |  |
| 14 | 砂轮片 |  | Ф400 | 片 | 20 |  |
| 15 | 砂轮片 |  | Ф150 | 片 | 50 |  |
| 16 | 砂轮片 |  | Ф100 | 片 | 50 |  |
| 17 | 破布 |  |  | kg | 30 |  |
| 18 | 白布 |  |  | m | 4 |  |
| 19 | 钢板 | 3# | δ=2-16 | t | 0.4 |  |
| 20 | 焦炭 |  |  | t | 0.8 |  |
| 21 | 木材 |  |  | kg | 300 |  |
| 22 | 青铅 |  |  | kg | 120 | 只计损耗 |
| 23 | 石棉带 |  | 4×40 | kg | 12 |  |
| 24 | 石棉绳 |  | Ф10 | kg | 20 |  |
| 25 | 电石 |  |  | kg | 320 |  |

（三）实际成本与预算成本分析比较见表五。

表五  实际成本与预算成本分析表

| 项目 | 预算成本 | 实际成本 | 成本降低额（元） | 降低率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉本体 | 辅机 | 锅炉本体 | 辅机 |  |  |
| 机械费 | 2904.14 | 105.36 | 2350.50 | 69.00 | 590.00 | 19.60 |
| 材料费 | 7617.67 | 643.28 | 6262.82 | 546.55 | 1451.58 | 17.57 |
| 人工费 | 2423.03 | 649.88 | 2156.00 | 552.40 | 364.51 | 11.86 |
| 合计 | 12944.84 | 1398.53 | 10769.32 | 1167.95 | 2406.09 | 16.77 |

注：1 本表以安装SHL-10-13锅炉一台为单位进行分析比较。

2 本表套用定额：《全国统一安装工程预算定额》。表中只计了定额直接费，未计其他费用。

（四）材料管理措施

1.单位工程编制施工预算，施工预算中对各种材料用量作了详细规定，用以指导内部各种物料的消耗以及库存。施工预算原则上不得突破施工图预算，如有突破，应找出原因，予以纠正。

2.单项工程实行限额领料制度。向施工作业组下达施工任务的同时，下发限额领料单，作业组以此为依据，领用材料，不得超额。

3.搞好现场文明施工，作好材料回收工作。

九、应用实例

该工法由于提高了机械化施工程度，降低劳动强度，并且有一定的社会效益和经济效益，自开发以来，被有关安装队承认并采用。例如在国营二三九厂供热工程施工中，由于采用了该工法，二台10吨/时散装胀接锅炉的安装被评为优质工程，工期提前20天，经济效益和社会效益较为显著，事故发生率为零。受到了上级和当地劳动监察部门的好评。

同时，我们也认识到该工法还存在许多不足之处，如炉管胀接工艺的改进和

提高，以期胀管质量得到有效控制；对不同型式的锅炉应根据具体情况采取更为合理的安装工艺；以及安装现场多专业，多工种施工时，更加科学地作好劳动力的调配和协调，真正做到“人尽其力，物尽其用”。使工程质量，经济效益，安全生产等方面取得进一步的提高。

附件一    劳动力旬平衡计划

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 65 60 50 40 30 20 10 时间 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Text boxes

烘炉（5）

筑炉（5）

燃烧系统（3）

水压试验（4）

辅机安装（6）

省煤器安装（3）

预热器安装（3）

水冷壁安装（3）

管头磨光（2）

炉管退火（2）

检查校对（2）

设备清点（2）

施工准备（1）

汽包安装（3）

胀管（3）

刚架组装（3）

定位放线（2）

基础验收（2）

本体管安装（3）

风道安装（6）

电仪安装（6）

辅机试运（6）

煮炉（5）

试运行（7）

总体验收（17）

竣工