报 价 单

| 收件公司（to）: |  | 发件公司（From） | 上海品拓环保工程设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件人（Recipient）: | 张经理 | 发件人（ From） | 龙艳阳 15900794293 |
| 电话（Tel）: | 021-32262563-820 | 电话（Tel）: | 021-51086057 50916971 |
| 传真 (Fax): | 021-62800787 | 传真 (Fax): | 021-51687182 |
| 邮箱（E-Mail）: |  | 邮箱（E-Mail）: | 89306363@qq.com |
| 手机（Mobile）： |  | 日期（Date）： | 2011.04.18 |

设备名称：全自动软水器（单阀单罐）

| 产品型号 | 最大流量 （T/H） | 罐体尺寸 (mm) | 盐箱尺寸 （L） | 树脂量 （包） | 数量 （套） | 国产价格 （元） | 进口价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-RSQ2.0T/H-A | 2 | 300*1450*1 | 100 | 3 | 1 | 2400.00 | 3200.00 |
| 以上价格含17%税，不含运输、不含安装。 |
| 设备配置清单 |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 厂家、品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 阀头：全自动 | F65B | 国产，润新 | 1套 | 带LED彩色动态显示屏，清晰直观， |
|  |  | 5600 | 美国，富来克 |  | 材质：无铅黄铜 |
| 2 | 罐体 | 300*1450*1 | 容鑫泰 | 1个 | 玻璃钢内衬PE |
| 3 | 盐箱 | 100L | 容鑫泰 | 1个 | PE |
| 4 | 树脂 | 001*7 | 上海，汇珠 | 3包 | 苯乙烯系 |
|  |  | C100E | 英国漂莱特 |  |  |
|  | 盐阀 | ----- | ---- | 1个 | ----- |
| 5 | 上下布水器，中心管 | ----- | ---- | 1套 | ABS工程塑胶 |

软水器工作原理

软水器是专门清除水中的钙镁离子，有效率高达99%，同时也可以去除水中的藻类、固体悬浮物，使处理后的水软化、清澈。当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时，水中的钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子被树脂交换吸附，

同时等物质量释放出的钠（Na2+）离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。其交换过程如下：

2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+

2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+

即水通过钠离子交换器后，水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。当钠离子交换树脂失效之后，为恢复其交换能力，就要进行再生处理。再生剂为价廉货广。的食盐溶液。再生过程反应如下：

R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2

R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2

经上述处理，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换的能力，具体工作流程如下：

A钠离子交换器运行（工作）

原水在一定的压力（0.2-0.6Mpa）、流量下，通过控制器阀腔，进入装有离子交换树脂的容器（树脂罐），树脂中所含的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+，Fe2+……等）进行交换，使容器出水的Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求，实现了硬水的软化。

B、钠离子交换器反洗

树脂失效后，在进行再生之前，先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动，有利于树脂颗粒与再生液充分接触；一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出，从而使交换器的水流阻力不会越来越大。

C、钠离子交换器再生吸盐

再生用盐液在一定浓度、流量下，流经失效的树脂层，使其恢复原有的交换能力。

D、钠离子交换器置换（慢速清洗）

在再生液进完后，交换器内尚有未参与再生交换的盐液，采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗（慢速清洗），以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。

E、钠离子交换器正洗（快速清洗）目的是清除树脂层中残留的再生废液，通常以正常流速清洗至出水合格为止。

F、再生剂箱反注水向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水

技术指标：

电源：220V/50hz

功率：10～35W

工作压力：0.2～0.5mpa

工作温度：2～50℃

进水硬度：：≤6mmol/L

出水硬度：≤0.03mmol/L

操作程序：自动程序控制

阀体材质：高强度塑料或无铅铜合金

罐体材质：缠绕玻璃钢罐、碳钢内防腐、不锈钢。

控制方式：时间型和流量型或无电源水力驱动型

布置形式：单罐或多罐并联

再生方式:顺流/逆流再生    接口形式：管螺纹/ABS法兰

离子树脂：强酸性阳离子交换树脂

再生水耗：≤2%*产水量    盐耗：≤160g/L

产品图片如下：（以实物为准）                         润新阀头图片如下：以下为实物