河南油田应用富氧燃烧技术过剩空气系数测算

HeNan oil-field application rich oxygen combustion the air coefficient of the technique excess measure calculate

杜耀洲    金 华

中国石油化工股份有限公司河南油田分公司节能监测站

【摘要】：在工业炉窑的节能监测过程中，准确测算燃烧排烟中过剩空气系数，对于评价调试能耗设备经济运行至关重要。当前相关标准方法关于空气系数的计算公式没有考虑富氧燃烧工况的特殊性、局限性。炉窑富氧燃烧时采用常规空气系数计算公式会造成误差，从而导致对锅炉、加热炉节能监测工作产生影响；河南油田节能监测站在对油区4处应用富氧燃烧技术的锅炉、加热炉实施测试总结时发现了这些问题，同时对富氧燃烧时过剩空气系数测算公式进行了修正，把常规计算公式中的氧气常数20.9修正为变化的实测富氧浓度；通过4组测算实例说明了修正公式的准确性、合理性，便于同行和炉窑运行操作技术人员正确的指导燃烧配风调节，促进节能减排工作。

【关键词】：炉窑  富氧燃烧  空气系数  计算修正

中图分类号：TK314

1.引言

空气系数是节能监测过程中评价炉窑等燃烧设备经济运行的一项重要技术指标。在以煤、油、气等常规燃料为能源的锅炉、加热炉、工业炉窑运行燃烧过程中，送入炉膛实际空气消耗量总是大于理论空气需要量。他们两者的比值称为过量空气系数。通常的空气系数测算，是按自然界空气中氧气的常规百分比含量测算的，有关标准中其计算方法按公式①计算【1】。

但是，在富氧燃烧炉窑中过剩空气系数的测算，燃烧用（空气）新风中氧气含量已经改变，如果还按公式①进行测算，必然造成测算偏差，最终影响空气系数的测算结果，影响对设备经济运行优劣的判断评价。为此，在富氧燃烧炉窑的节能监测过程中，过剩空气系数的测算应进行修正。

2.常规空气系数测算

2.1常规公式

在通常燃烧条件下，过剩空气系数的测算，有关专业书籍和标准中采用下列公式：

…………①

式中：

α——（过剩）空气系数；

20.9——自然环境空气中氧气体积含量，20.9%；

79.1——自然界空气中氮气近似含量，%；

O2、RO2、CO ——分别为燃烧产物干烟气中氧气、三原子气体（CO2、SO2）、一氧化碳气体实测含量，%。

2.2准确测定空气系数的作用

空气系数的准确测定，对于燃烧配风调节非常重要。如图1所示过剩空气系数对理论燃烧温度【2】的影响，α=1时，理论燃烧温度接近2000 ℃，为最佳燃料/空气配比；但是在通常燃烧条件下，为了使燃料充分燃烧，总是让α＞1，况且对于不同燃料品种和燃烧设备及燃烧方式的不同，国家有关节能监测和炉窑经济运行要求空气系数指标有所不同。

图1   空气系数与理论燃烧温度

例：某4t/h燃煤锅炉节能监测时，实测排烟处O2=11.9%、CO2=7.9%、CO=27ppm，则计算出的过剩空气系数α＝2.28；国标规定过剩空气系数α≤2.2，所以评价该锅炉运行燃烧配风不符合要求。

3.富氧燃烧简介

利用含氧浓度高于空气(含氧20.9% )的富氧空气进行燃烧，称为富氧燃烧(oxygen enriched combustion) ,简称OEC。用90%氧浓度助燃，称为纯氧助燃。

其中膜法富氧制取技术是利用混合气体中不同组分的气体分子通过富氧膜速度不同(透过富氧膜时的速度要比氮快2～10倍)的原理，来获得较高含氧浓度的“空气”。通常空气中氧气含量约是20.9%，而富氧燃烧技术采取巧妙的局部增氧集成工艺即使用膜法富氧技术得到的氧含量在28%～ 31%。

OEC技术能提高燃烧火焰温度，见图2，提高生产热负荷、热效率，降低废气及NOX排放, 提高传热效率。国内外研究资料表明，富氧浓度在26%～30%之间每提升一个百分点火焰温度提高35℃。

图2 富氧浓度与火焰温度（K）的关系

这种情况下，燃烧用“空气”（新风）中氧气的百分含量已经改变，再使用公式①测算排烟处过剩空气系数必然不合理，用此测算结果对照节能监测标准评价设备燃烧配风的合理性必然造成误导，不利于炉窑经济运行的合理调节。

4.富氧燃烧空气系数的修正

4.1实需空气量

燃料燃烧实际是需要和配风中氧气进行反应，所以当配风中氧气含量发生改变时，需要配风“空气量”应是：

………………②

式中：

V0——单位燃料需要理论空气量，m3/kg或m3/m3；

——单位燃料需要理论氧气量，m3/kg或m3/m3；

——配风“空气”中富氧浓度，%；需实际测定。

# 可见，空气需要量和燃烧产物量随空气中氧含量的增加而减少【3】。如每公斤某种煤燃烧需要“空气”量和燃烧产物量见图3：

# 图3  含氧浓度与空气量和燃烧产物的关系

4.2修正公式

# 根据过剩空气系数的定义，可推算出富氧燃烧时过剩空气系数为：

# …………③

# 式中：α‘——富氧燃烧时过剩空气系数；其他同前。

# 使用富氧、纯氧燃烧技术可使氮气量减少，空气量及烟气量均显著减少，故火焰温度随着燃烧空气中氧气比例的增加而显著提高；但氧浓度不宜过高。国内外的研究均表明，氧气的体积分数在26%～30%左右时最佳，过高时会对常规燃烧设备安全产生影响和增大投资成本。当富氧燃烧时测定排烟中O2、CO2等燃烧产物含量，利用公式③计算的空气系数比常规公式①计算的空气系数数值要小。公式③测定的数值更符合生产实际，所以利用它测算富氧燃烧空气系数更合理。

5.实测结果计算

5.1列举实例

河南油田已在第二采油厂王集油田、五一社区北区供热站两处4t/h燃煤链条炉排锅炉上和双河社区唐河供热站7MW燃煤链条炉排热水锅炉上试用了膜法富氧燃烧技术进行节能减排，取得了一定的效果，并利用古城油田BQ10固定注氮站产生的废气（富氧空气），在23t/h燃油注汽锅炉尝试富氧燃烧技术。

经中石化河南油田分公司节能监测站现场测试，王集油田、北区供热站、唐河供热站、古城BQ10四处锅炉燃烧配风空气综合含氧量分别为26.1%、24.3%、21.25%、22.17%，测得几处锅炉排烟气中氧含量等见表1，据此分别用公式①和公式③测算的过剩空气系数有较大差异。

5.2影响分析

随着富氧空气含氧浓度的增大，用传统公式①测算的空气系数比实际值偏差增大，计算的排烟热损失误差也越来越大，因此监测误差越来越大，通过图4可以明显的看出富氧浓度的变化对空气系数、实际需要空气量、排烟热损失等偏差的影响。结果会造成节能监测中对设备经济运行的误判断，不利于指导生产。例如表1中列举的王集油田和五一社区两台锅炉在富氧空气投运的过程中，当时燃烧配风已达到合理的运行状态，公式③实际空气系数分别是1.80、1.86，符合监测指标≤2.2的要求；但是用公式①计算的结果分别是2.45、2.26，反而不符合要求了，如果据此继续调小综合配风空气量，势必造成煤炭燃烧不充分，炉渣可燃物含量剧增，综合热效率降低的错误调节。

表1 空气系数不同测算结果对比实例

| 序 号 | 标准[4]序号 | 项目名称 | 符号 | 单位 | 数据来源 | 测试数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 王集 | 五一 | 唐河 | 古城 |  |
|  |  |  |  |  |  | 油田 | 社区 | 供热站 | BQ10 |  |
| 1 |  | 综合配风空气富氧浓度 | φo2 | % | 测定 | 26.1 | 24.3 | 21.25 | 22.17 | 富氧时 |
| 2 | 87 | 排烟处三元子气体含量 | `RO2 | % | 测定 | 7.4 | 7.9 | 5.81 | 13.8 |  |
| 3 | 88 | 排烟处氧气含量 | `O2 | % | 测定 | 12.6 | 11.9 | 14.3 | 2.7 |  |
| 4 | 89 | 排烟处一氧化碳含量 | `CO | mg/m3 | 测定 | 17 | 27 | 13 | 19 |  |
| 5 | 96 | 排烟处空气系数 | αpy |  | 公式① | 2.45 | 2.26 | 3.06 | 1.14 |  |
|  |  | 富氧燃烧空气系数 |  |  | 公式③ | 1.8 | 1.86 | 2.96 | 1.13 |  |
| 6 | 97 | 理论空气量 | V0 | m3/kg | 计算 | 4.765 | 4.584 | 4.261 | 10.720 |  |
|  |  | 富氧燃烧时 |  |  |  | 3.815 | 3.943 | 4.191 | 10.106 | 富氧时 |
| 7 | 112 | 排烟热损失 | q2 | % | 计算 | 13.62 | 11.29 | 17.51 | 9.85 |  |
|  |  | 排烟热损失合理值 |  |  |  | 8.45 | 8.23 | 17.01 | 9.66 | 富氧时 |

由上例测算配风空气富氧浓度的变化对过剩空气系数等计算误差的影响趋势见表2。

表2  富氧浓度变化引起的计算偏差

| 项目 | 富氧空气浓度，% | 空气系数计算偏差 | 空气量测算偏差，m3/kg | 排烟热损失计算差值，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点1 | 26.10 | 0.65 | 4.797 | 5.17 |
| 测点2 | 24.30 | 0.40 | 3.037 | 3.06 |
| 测点3 | 21.25 | 0.11 | 0.624 | 0.50 |
| 测点4 | 22.17 | 0.01 | 0.614 | 0.19 |

可见传统公式①造成的排烟热损失测算误差有0.5~5%左右，此种情况下对过剩空气系数的测算必须进行修正。

图4  富氧空气浓度变化引起的计算偏差

6.结论

综上所述，常规燃料工业炉窑，在应用富氧燃烧技术提高设备热效率【5】，实施节能降耗活动时，对于炉窑节能监测，其过剩空气系数这项指标的测算，应考虑综合配风空气含氧浓度的影响，按公式③进行计算评价，才能更科学合理的指导生产。

参考文献:

[1]. 全国能源基础与管理标准化委员会能源管理分委员会.GB/T 15317-2009.燃煤工业锅炉节能监测[S].北京：中国标准出版社，2010. .

[2]. 彭世尼等.过剩空气系数与富氧燃烧对理论燃烧温度影响的数值计算.能源技术[J]，2007.2，（1）：17-18.

[3]. 袁堃峰等.富氧助燃技术在马蹄焰玻璃炉窑上的应用[C].国际先进玻璃熔制技术研讨会论文集.上海，2009：175-183.

[4]. 全国锅炉标准化技术委员会（CSBTS/TC 73）. GB/T10180-2003.工业锅炉热工性能试验规程[S]. 北京：中国标准出版社，2003 .

[5] 李志平，曾雄伟等. 富氧燃烧节能效率理论计算及富氧燃烧技术关键[J].玻璃, 2009,211(4):3-5.

作者简介： 杜耀洲（1966-），男，大学，工程师，现河南油田技术监测中心工作，从事油田节能监测热工测试23年；金华（女），大专，助理工程师，现河南油田分公司节能监测站从事节能监测工作。0377-63837862 、13683921285、dyz01@sohu.com。

# Text boxes

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

20%

25%

30%

35%

40%

富氧浓度

火焰温度K