南宁市政府采购

询价采购文件

项目名称：蟠龙区10kv体陶908线武警支线线路移改工程电缆采购

项目编号：NNZC2012-1302D

审批编号：[2012]NCCYW159/3

采购人：南宁市城市建设投资发展有限责任公司

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2012年8月

目     录

第一章  货物需求一览表	2

第二章  评审方法	25

第三章  报价人须知	26

一    总则	28

二    询价采购文件	30

三    报价文件	31

四    报价	34

五    评审	34

六    合同授予	37

七    其他事项	39

第四章  报价文件格式	40

第五章  合同条款及格式	48

# 第一章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，报价人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应按第四章“报价文件格式”规定的格式在“报价产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kv交联聚乙烯电缆 | 970米 |  | 型号：YJV22-8.7/15kV-3*95 2. 产品要求具有省部级质监检验报告。 ★3.按 GB/T 3048.8-2007试验方法进行电压试验，要求3.5 U0，持续5min绝缘不击穿，提供试验报告。 ★4.电缆外护套材料要采用PVC/ST1聚氯乙烯混合物：护套厚度符合GB/T 12706.1-2008的规定，任一点最小厚度应不小于标称值的80%，提供试验报告 ★5.按 GB/T 3048.4-2007试验方法进行导体直流电阻试验，要求符合GB/T 3956-2008规定，提供试验报告。 6. 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。 7.电缆允许弯曲半径：不小于电缆外径的15倍，提供试验报告 8.其它详见《技术规范书》 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7个工作日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15日内 三、交货地点： 蟠龙区施工现场 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场。 3、按厂家承诺实行三包：免费送货上门，由中标人自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证产品完整。 六、其他要求： ★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）不包括安装费用，电缆到货后由采购人组织具备电缆质量检测资质的检测机构对产品进行取样检验；取样检测费用由供货人承担。 ★3、付款方式：本项目无预付款，中标供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |

10kV电力电缆

标准技术标书

编号：2011060520213501

中国南方电网有限责任公司

2011年06月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1范围和界限	1

2.2  服务范围	2

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	4

4.1 正常使用条件	4

4.2系统条件要求	4

4.3敷设条件	5

5 技术要求	5

5.1 基本参数（参数见附录）	5

5.2 ★设计和结构要求	5

6 试验	10

6.1	型式试验	10

6.2	现场试验	10

7 产品对环境的影响	11

8 企业VI标识	11

9 技术文件要求	11

9.1	图纸资料	11

9.1.1	长期载流量计算书	11

9.1.2	短时过负荷曲线	11

9.1.3	导体和金属屏蔽热稳定计算书	11

9.1.4	允许弯曲半径	11

9.1.5	敷设时弯曲半径	11

9.1.6	运行时弯曲半径	11

9.1.7	导体允许最大拉力	11

9.1.8	电气性能参数（导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、电容值、正序阻抗、零序阻抗）	11

9.2	技术服务	11

9.3 设计联络	12

10 监造、包装、运输、安装及质量保证	12

10.1	监造	12

10.2	包装	12

11 设备技术参数和性能要求响应表	14

12 备品备件及专用工具	15

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	15

12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	15

13 主要元器件来源	15

14  LCC数据文件	15

15 技术差异表	16

16 投标方需说明的其他问题	16

17 附录	17

附录A:常用电力电缆导体的最高允许温度	17

附录B:电缆的绝缘水平（单位：kV）	17

附录C:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数	17

附录D:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数	17

附录E:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量	19

附录F:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数	20

附录H:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数	21

附录I:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量	22

附录J: 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数	22

18附表	24

# 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购的10kV线路电缆， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

# 工作范围

## 2.1范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV线路电缆及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.2  服务范围

(1)  投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10KV线路电缆及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

投标方提供的10kV 线路电缆的具体规格见表2.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。详见第18章附表

表2.1供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名 称 | 招标方要求 | 投标方保证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 型式、规格 |
| 1 | 10kV交联电缆 | YJV22-8.7/15-3*300 |  |

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

# 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC 60287		电缆载流量计算

IEC 60332		电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60502-2	额定电压1～30kV 挤包绝缘电力电缆及其附件 第二部分：额定电压6～30kV 电缆

GB/T 311.1		高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2		绝缘配合 第2 部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 2951		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2951.38	电线电缆白蚁试验方法

GB/T 2952.1～2	电缆外护层

GB/T 3048.4		电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验

GB/T 3048.8		电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

GB/T 3048.11	电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验

GB/T 3048.12	电线电缆电性能试验方法 局部放电试验

GB/T 3048.13	电线电缆 冲击电压试验方法

GB/T 3048.14	电线电缆 直流电压试验方法

GB/T 3953		电工圆铜线

GB/T 3956		电缆的导体

GB/T 6995.1～5	电线电缆识别标志

GB/T 16927.1	高电压试验技术 第1 部分：一般试验要求

GB/T 19666		阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650.2	取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法

GB/T 17651.2	电缆或光缆的特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380		电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 12706.2	额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)～30kV(Um=36kV)电缆

DL/T 401		高压电缆选用导则

DL/T 5221		城市电力电缆线路设计技术规定

JB 5268.2		电缆金属套 铅套

JB/T 8137.4		电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1～6	电缆载流量计算

YB/T 024		铠装电缆用钢带

SH 0001			电缆沥青

Q/CSG 10012     中国南方电网城市配电网技术导则

Q/CSG 10703    110kV及以下配电网装备技术导则

南方电网公司   10kV线路电缆技术规范

# 使用条件

本设备标书要采购的10KV线路电缆，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（如环境温度、海拔、污秽等级、敷设条件、覆冰等）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

## 4.1 正常使用条件

1）海拔高度： ≤2500m

2）最高环境温度： +45ºC

3）最低环境温度： -10ºC

4）年平均气温： 20ºC

5）最大日温差： 30ºC

6）日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s)

7）覆冰厚度： 0～30mm

8）最大设计风速：35m/s（离地面10m 高处15 年一遇、10 分钟平均最大值）

9）环境相对湿度：

日平均值：95%

月平均值：90%

10）污秽等级： Ⅰ～Ⅳ级

11）最大年降雨量 2400mm

最大日降雨量 375mm

12）雷暴日： 110 日/年

13）地震烈度：   Ⅷ 度

## 4.2系统条件要求

### 系统额定频率： 50Hz

### 系统标称电压： 10kV

### 系统最高运行电压： 12kV

### 导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压(U0)： 8.7kV

- 中性点不接地(含经消弧线圈接地)系统，电缆额定电压U0/U采用8.7/10 kV。

- 中性点经过小电阻接地系统，电缆额定电压U0/U可选用6/10kV。

### 系统中性点接地方式： 不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

## 4.3敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井、架空等多种方式。电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。单芯电缆允许最小弯曲半径12D，三芯电缆允许最小弯曲半径10D（D表示电缆外径）。

# 技术要求

## 基本参数（参数见附录）

### 电缆导体的长期最高额定温度

### 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度

### 雷电冲击耐受电压之峰值

### 外护套冲击耐压

### 导体标称截面

### 导体直径

### 绝缘标称厚度

### 护套厚度

### 电缆外径

### 电缆重量

### 电缆载流量

## ★设计和结构要求

### 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为符合GB/T 3956 的第一种或第二种裸退火铜导体（铜的纯度≥99.9%），铜导体单线必须采用TR型软铜线，每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956 规定的相应的最大值。铝导体采用电工铝（导电率≥61%IACS）。导体截面与标称截面不得出现负偏差。

### 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。应注明交联工艺全过程是否配置偏心度测量装置。

### 导体屏蔽

导体屏蔽由半导带和挤包半导电层复合组成，先绕包半导电带，然后再挤入半导电层屏蔽。挤包半导电层应均匀地包覆在导体上，和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽电阻率不超过1000Ω•m，导体屏蔽标称厚度应为0.8mm，最薄处厚度不小于0.7 mm。标称截面500mm2 及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成。

### 绝缘

10kV电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆，绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，三层共挤后偏心度不应大于8%。其中：最大绝缘厚度和最小绝缘厚度为同一截面上的测量值。

### 绝缘屏蔽

- 绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角 、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽宜为可剥离型，绝缘半导电层的标称厚度0.8mm，绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω·m。

- 三芯电缆半导电层与金属层之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度应不小于2mm。

### 金属屏蔽

- 金属屏蔽采用铜丝屏蔽或铜带屏蔽。金属屏蔽的标称截面应满足短路电流容量要求。绕包应圆整光滑，无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。导体截面为500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成，其他可用铜带构成。铜带、铜丝导电率应与铜导体导电率相当。铜丝、铜带的连接应采用电焊或气焊，保证连接可靠，不得采用锡焊或机械搭接，并满足短路温度要求。

- 铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成 ，其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧 ，相邻铜丝的平均间隙应不大于4ｍｍ,任何两根相邻铜丝间隙应不大于8ｍｍ。铜丝外应有铜带或扁铜丝反向扎紧。

- 铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成,也可采用双层铜带间隙绕包.铜带间的平均搭盖率应不小于20％，铜带的最小厚度应不小于标称值的90％。

- 铜带标称厚度应按下列要求选用：

单芯电缆：≥0.12mm；

三芯电缆：≥0.10mm。

### 内衬层及填充物

- 缆芯采用非吸湿性材料PVC绳或网状聚丙烯填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外形应圆整。

- 内衬层的材料应适合电缆的运行温度和电缆材料相兼容，可采用聚氯乙烯、聚乙烯或半导电材料，其标称厚度应符合 GB/T 12706.2 第 8 章规定，缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。常用三芯电缆内衬层厚应不小于下表所列值：

| 电缆截面(mm2) | 70 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内衬层厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

- 选用挤包内衬层，采用非吸湿材料，挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2 的要求。用于内衬层和填充物材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相兼容。

### 金属铠装

三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带或涂漆钢带螺旋绕包，绕包应圆整光滑。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求。单芯电缆金属铠装应采用不锈钢带或者铝带，不允许用钢带。

### 外护套

- 外护套采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。

| 电缆截面(mm2) | 70 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外护套厚度(mm) | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |

- 有防蚁、防水要求时，电缆外护套采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能，其中：电缆的防蚁性能应满足GB 2951.38 根据蚁巢法达到I 级蛀蚀等级；“退灭虫”防蚁护套的绝缘水平应符合DL 401 的规定。

- 外护层应符合GB 2952 的规定；绝缘水平应符合DL/T 401 的规定。

### 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%

电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径)/ 电缆最大外径×100%

### 电缆阻燃要求

在空气中敷设电缆的防火性能应满足GB/T 18380 的要求。电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合下列规定：

1)  电缆的阻燃特性和技术参数应符合GB/T 19666的有关规定。

2)  防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181和《电缆用阻燃包带》GA478的有关规定。

3)  用于阻止延燃的材料产品，除上述第2款外，尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。

4)  用于耐火防护的材料产品，应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1h的要求，且耐火温度不宜低于1000℃。

5)  采用的材料产品应适于工程环境，并应具有耐久可靠性。

### 电缆金属护层的接地

- 三芯电缆的金属层，应在电缆线路两端和接头等部位实施接地。

- 单芯电缆的金属层的接地方式应符合GB 50217的有关规定，电缆金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势最大值应满足下列规定：

① 未采取有效防止人员任意接触金属层的安全措施时，不得大于50V。

② 除上述情况外，不得大于300V。

- 中性点接地方式根据单相接地电容电流确定，当单相接地故障电容电流不超过30A时，可采用不接地方式；超过30A时，宜采用低电阻接地或消弧线圈接地方式。

- 可在单相接地故障时作短时运行，接地故障时间不宜超过1h，对于本标准包括的电缆允许更长的带故障运行时间，但在任何情况下不宜超过8h，每年接地故障总持续时间不宜超过 125 h。

### 成品电缆标志

成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。成品电缆标志应符合GB/T 6995.1~3之规定。

- 标志内容

一个完整的电缆识别标志产地标志、功能标志、长度标志和日期标志：

a）产地标志—主要指绝缘线的制造厂或商标。

b）功能标志—主要指绝缘线的型号和规格。

注：绝缘线的规格是指：导体截面、芯数、额定电压等。

c）长度标志—表示成品绝缘线的长度标识。

d）日期标志—主要指绝缘线的制造日期

- 标志要求

a）颜色要求

标志颜色应能确认符合或绝缘导线识别用的标准颜色：白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。

b）位置要求

成品绝缘导线应在护套或绝缘表面上连续标志产地标志、功能标志、长度标志和日期标志。

c）印刷要求

标志印刷应采用油墨印刷、压印和激光印刷之中的一种。

d）距离要求

电缆标志在绝缘或护套上时，一个完整标志的末端和下一完整标志的始端之间的距离应不超过500mm。

长度标志的距离为1米1个。

e）清晰度要求

数字标志应清晰，字迹清楚。

f）耐擦性要求

数字标志应耐擦，擦拭后的标志应仍保持不变。

# 试验

## 型式试验

应按照GB/T 2951等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合相关技术规范的要求。

### 出厂例行试验

- 导体直流电阻试验

导体直流电阻应符合GB/T 3956的规定。

- 局部放电试验

1.73U0、放电量不大于10pC。

- 交流电压试验

3.5U0、5min不击穿。

- 内衬层耐压试验

直流 15kV、1min 或工频10kV、1 min。

- 外护层火花试验

应符合GB2952.1中第 8.3.1条的规定

- 抽样试验

1)  结构检查

应符合南方电网公司10kV线路电缆技术规范的要求。

2)  交流电压试验

工频4U0 、4小时不击穿。

3)  热延伸试验

按GB 12706的规定。

4)  绝缘屏蔽的剥离力试验

按照GB 12706的规定，剥离力应不小于4N、不大于45N。

5) 根据具体情况，抽样试验还可重复例行试验的项目。

## 现场试验

### 绝缘电阻试验

测量每根导体和金属屏蔽之间绝缘电阻。

- 金属屏蔽层和导体电阻比

用双臂电桥测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。

- 外观检查、导体测量、截面测量、绝缘层厚度测量

# 7 产品对环境的影响

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

# 8 企业VI标识

无。

# 9 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同      内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

## 图纸资料

## 长期载流量计算书

## 短时过负荷曲线

## 导体和金属屏蔽热稳定计算书

## 允许弯曲半径

## 敷设时弯曲半径

## 运行时弯曲半径

## 导体允许最大拉力

## 电气性能参数（导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、电容值、正序阻抗、零序阻抗）

- 电缆的结构图

- 电缆线盘图

- 电缆线盘包装图

- 电缆起吊尺寸图

投标方所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。

## 技术服务

      - 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

      - 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

      - 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

      - 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

## 9.3 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

# 10 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

## 包装

- 电缆交货使用电缆盘，两端必须有可靠的防水密封保护罩（重量不超过80kg的短段电缆，可以成圈包装），密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应于线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

- 电缆盘侧面应以不能抹除的涂料用模板印刷准确、明显的标志，以保证安全地运抵目的地，并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。标志内容如下：

- 制造厂名称及商标

- 电缆型号及规格

- 长度，m

- 毛重，kg

- 生产日期:   年   月

- 表示电缆盘正确滚动方向的箭头

- 合同号、收货单位及联系人

- 本标准编号

- 工厂线盘组编号

- 到货地点

- 挂合格证书一份

- 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外储存3年以上可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径要求。

- 运输

- 电缆的运输、保管，应符合产品标准要求，应避免强烈振动、倾倒、受潮、腐蚀，确保不损坏箱体表面以及箱内部件。其包装应符合运输部门的有关规定。

- 运输装卸过程中，不得使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接由车上推下；电缆盘不应平放运输、平放储存。

- 运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，不得损伤。严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。滚动时必须顺着电缆盘的箭头指示或电缆的缠紧方向。

- 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在运输工具上电缆盘必须放稳，用适当的方法固定，防止互撞或翻倒。

- 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

- 质量保证

1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# 11 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表11：技术差异表。

表11 技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆导体的长期最高额定温度（℃） | 90 |  |  |
| 2 | 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度（℃） | 250 |  |  |
| 3 | 雷电冲击耐受电压之峰值（kV） | 6/10（12）kV | 75 |  |  |
|  |  | 8.7/15（17.5）kV | 95 |  |  |
| 4 | 外护套冲击耐压（kV） | 20 |  |  |
| 5 | 导体标称截面（mm2） | 50~800 |  |  |
| 6 | 导体直径 | 参见5.技术参数 |  |  |
| 7 | 绝缘标称厚度 | 参见5.技术参数 |  |  |
| 8 | 护套厚度 | 参见5.技术参数 |  |  |
| 9 | 电缆外径 | 参见5.技术参数 |  |  |
| 10 | 电缆重量 | 参见5.技术参数 |  |  |
| 11 | 电缆载流量 | 参见5.技术参数 |  |  |

# 12 备品备件及专用工具

## 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表12.1	必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 13 主要元器件来源

投标方应按表13如实填写主要元器件来源。

表13  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 元器件名称及型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 14  LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表14 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表15 技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

# 16 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 17 附录

## 附录A:常用电力电缆导体的最高允许温度

| 电 缆 | 最高允许温度（℃） |
| --- | --- |
| 绝缘类别 | 型式特征 | 电压（kV） | 持续工作 | 短路暂态 |
| 交联聚乙烯 | 普 通 | 10 | 90 | 250 |

## 附录B:电缆的绝缘水平（单位：kV）

| 电缆额定电压 | 工频耐压 | 雷电冲击耐受电压之峰值 | 外护套冲击耐压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/10（12）kV | 21 | 75 | 20 |
| 8.7/15（17.5）kV | 30.5 | 75 | 20 |

## 附录C:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数

| 导体标称 截面mm2 | 导体直径 mm | 绝缘标称 厚度mm | 护套厚度 mm | 电缆外径 mm | 电缆重量kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 铜 | 铝 |
| 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 8.3 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 20.6 23.8 26.6 30.0 34.0 | 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | 25 27 29 30 32 34 36 38 43 47 51 55 | 1040 1270 1560 1830 2170 2530 3110 3740 4850 5930 7240 8890 | 730 840 970 1090 1240 1380 1620 1880 2380 2840 3340 4010 |

## 附录D:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数

| 导体标称 截面mm2 | 导体交流电阻Ω/km | 电 抗 ∴ Ω/km | 电 容 μF/km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 | 铝 |  |  |
| 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0980 0.0790 0.0630 0.0508 0.0414 0.0342 | 0.822 0.568 0.410 0.324 0.264 0.211 0.161 0.129 0.102 0.0799 0.0633 0.0512 | 0.130 0.123 0.116 0.113 0.110 0.107 0.102 0.0986 0.0970 0.0961 0.0932 0.0901 | 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.34 0.27 0.43 0.47 0.52 0.57 |

## 附录E:单芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量

| 导体标称 截面mm2 | 土 壤 … | 土 壤 ∴ | 空 气 … | 空 气 ∴ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |

## 附录F:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 结构参数

| 导体标称 截面mm2 | 导体直径 mm | 绝缘标称 厚度mm | 电缆外径 mm | 电缆重量kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铜 | 铝 |
| 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 6.0 7.0 8.3 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 20.6 23.8 | 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 | 46 49 52 56 59 63 66 70 75 80 89 | 2360 2770 3360 4130 5040 5920 6990 8190 10040 12010 15620 | 1890 2120 2420 2820 3260 3670 4190 4730 5550 6400 8130 |

## 附录H:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 电气参数

| 导体标称 截面mm2 | 导体交流电阻Ω/km | 电 抗 ∴ Ω/km | 电 容 μF/km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 | 铝 |  |  |
| 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0984 0.0795 0.0638 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.133 0.126 0.119 0.113 0.107 0.102 0.0922 0.0959 0.0929 0.0898 0.0871 | 0.15 0.18 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.34 0.37 0.43 |

## 附录I:三芯XLPE电缆8.7/10 kV、8.7/15 kV、 YJV、YJLV 载流量

| 导体标称 截面mm2 | 土 壤 | 空 气 |
| --- | --- | --- |
|  | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 |
| 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 150 180 210 260 305 350 390 445 520 585 665 | 115 140 165 200 240 275 305 350 405 455 525 | 140 170 205 255 310 360 405 465 550 625 730 | 110 130 160 200 240 285 315 365 430 490 580 |

## 附录J: 10kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

| 敷设位置 | 空 气 中 | 土 壤 中 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度（℃） | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 60 | 1.22 | 1.11 | 1.0 | 0.86 | 1.07 | 1.0 | 0.93 | 0.85 |
|  | 65 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.89 | 1.06 | 1.0 | 0.94 | 0.87 |
|  | 70 | 1.15 | 1.08 | 1.0 | 0.91 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 |
|  | 80 | 1.11 | 1.06 | 1.0 | 0.93 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.90 |
|  | 90 | 1.09 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 |

# 18附表

附表1                            配电网工程设备材料规格表           单位：千米

| 10kV高压交联电力电缆 8.7/15kV |
| --- |
| 截面mm2 芯数 ` 型号 | （50）70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| YJV | 一芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJV22 | 一芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三芯 |  | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJV23 | 一芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZC-YJV22 | 一芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLV | 一芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第二章  评审方法

最低评标价法

询价小组以询价采购文件为依据，对报价文件进行评审，在全部满足询价采购文件实质性要求和条件的前提下，按报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

# 第三章  报价人须知

报价人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市城市建设投资发展有限责任公司 联系人：陈 杰 联系电话：0771-4898904 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市金湖路59-1号 项目负责人：韦西林 联系电话：0771-5555261 传真电话：0771-5532986 开户名称：南宁市政府集中采购中心 开户银行：中国建设银行南宁市嘉宾路支行 开户账号：45001604667059666666 |
| 1.3 | 项目名称 | 蟠龙区10kv体陶908线武警支线线路移改工程电缆采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2012-1302D |
| 1.5 | 采购预算 | 22.9696万元 |
| 1.7 | 获取询价采购文件的时间、地点、方式及询价采购文件售价 | 时间：自2012年8月1日起至2012年8月16日止(正常工作时间)。 地点：南宁市政府集中采购中心财务室（南宁市金湖路59-1号8楼808号房）。 方式：供应商应在南宁市政府采购网（http://www.purchase.gov.cn）上报名并到南宁市政府集中采购中心填写报名表和购买纸质采购文件，方可参与报价，否则，南宁市政府集中采购中心将拒收其报价文件。询价采购文件的电子文档可在南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）下载，该电子文档仅为方便报价人制作报价文件使用；当电子文档与纸质询价采购文件内容不一致时，以纸质询价采购文件为准。外地需邮寄的，南宁市政府集中采购中心代办邮寄，邮资自付。 询价采购文件每本售价50元，售后不退。 （南宁市政府集中采购中心财务室电话：0771-5555266） |
| 3.2 | 报价人应具备的特定条件 | 1.具有国内法人资格，注册经营范围满足采购内容的厂（商）家。 2.通过广西电网公司2010年度电网与改造工程设备采购资格预审的供应商或其针对本项目授权的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体报价 | 不接受联合体投标 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市政府集中采购中心监督科（南宁市金湖路59-1号8楼） 质疑咨询电话：0771-5595777 |
| 8.8 | 报价文件份数 | 报价书：正本1份，副本2份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费 |
| 12.1 | 报价有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 报价保证金金额 | 投标保证金为人民币，金额为：2200元 |
| 13.5 | 未成交供应商报价保证金的退付手续 | 投标供应商在递交投标文件同时，递交投标保证金退付申请书及投标保证金收据原件，南宁市政府集中采购中心将在成交结果公布后五个工作日内根据完整且合格的退付申请资料对未成交供应商的投标保证金以转账或电汇方式无息退还报价人帐户。 |
| 15.1 | 报价截止时间 | 2012年08月17日09时00分 |
| 15.2 | 递交报价文件地点 | 南宁市金湖路59-1号7楼，具体安排详见7楼电子显示屏 |
| 15.3 | 递交报价样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交报价样品地点 | 无 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 按成交金额的5％收取，具体金额以成交通知书上确定的金额为准。 |
| 26.3 | 质量保证金 | 履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交供应商持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还。（相关文件的格式请在南宁政府采购网www.purchase.gov.cn下载；） |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 |  |

## 一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见报价人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见报价人须知前附表。

1.3  项目名称：见报价人须知前附表。

1.4  项目编号：见报价人须知前附表。

1.5  采购预算：见报价人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取询价采购文件的时间、地点、方式及询价采购文件售价：见报价人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括询价采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西财政网（www.gxcz.gov.cn）、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）。

3. 报价人资格要求：

3.1  报价人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，报价人应具备的特定条件：见报价人须知前附表。

3.3  报价人须知前附表规定接受联合体报价的，两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本章第3.1项规定的条件，联合体各方中至少应当有一方具备本章第3.2项规定的特定条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标报价。

3.4  报价人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 疑问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问；

4.2  供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；报价截止时间后，采购代理机构不再受理对采购文件的询问或质疑。供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见报价人须知前附表。

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    询价采购文件

6. 询价采购文件的组成

6.1  本询价采购文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章  货物需求一览表

第二章  评审方法

第三章  报价人须知

第四章  报价文件格式

第五章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对询价采购文件所做的澄清、修改，构成询价采购文件的组成部分。当询价采购文件与询价采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 询价采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清或修改的，应在报价截止时间三日前，以书面形式通知所有询价采购文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间，但应当在报价截止时间三日前，将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三    报价文件

8. 报价文件的编制

8.1  报价人应仔细阅读询价采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写报价文件。

8.2  对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  询价采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  报价文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。报价文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是报价人的风险，很可能导致该报价无效。

8.5  第四章“报价文件格式”中规定了报价文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  报价文件应由报价人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  报价文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  报价文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、报价人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。报价人应准备报价书正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见报价人须知前附表。

9. 语言文字及计量单位

9.1  报价人的报价文件以及报价人与采购人、采购代理机构就有关政府采购的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。报价人随报价文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  报价文件使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 报价文件的组成

10.1  报价人需编制的报价文件包括报价书、技术文件和商务文件三部分，报价人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价书，包括：

（1）报价函：按第四章“报价文件格式”提供的“报价函（格式）”的要求填写；

（2）报价表：按第四章“报价文件格式”提供的“报价表（格式）”的要求填写。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）报价产品技术资料表：按第四章“报价文件格式”提供的“报价产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第一章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对供货产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对供货产品主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；第一章“货物需求一览表”中的技术参数要求标明了所采购货物为政府强制采购节能产品的，第（2）项必须提交，未标明的，如有请提交；第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

（1）报价人资格文件：根据本章第3.2项规定的报价人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）和报价人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）售后服务承诺书：按第四章“报价文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）商务条款偏离表：按第四章“报价文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（6）法定代表人授权委托书：按第四章“报价文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（7）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（8）联合体协议书：按第四章“报价文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（9）财务会计报表复印件：报价人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（10）其它：报价人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的报价人资信证明或信用等级证明复印件、报价人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、报价产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、报价人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）、（7）项在委托代理时必须提交；第（8）项在联合体报价时必须提交；第（9）、（10）项如有请提交。

10.2  报价人应按上述顺序将报价书、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 报价方式及报价组成

11.1  报价人应以人民币报价。

11.2  报价人可就第一章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  报价人的报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第一章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见报价人须知前附表。

11.5  不论询价采购结果如何，报价人均应自行承担与编制和递交报价文件有关的全部费用。

12. 报价有效期

12.1  在报价人须知前附表规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与报价人协商延长报价有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。报价人同意延长的，则相应延长其报价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其报价保证金。

13. 报价保证金

13.1  报价人应在报价截止时间前一工作日下班前按不少于报价人须知前附表规定的金额递交报价保证金，并确保到账。属联合体参加政府采购的，其报价保证金由联合体中的任何一方递交即可。采购代理机构实行项目固定报价保证金管理或其他管理方式的，按相关规定执行。

13.2  报价保证金交纳方式：市内用转帐或现金缴存银行，外地用电汇，本项目不接受银行保函或银行汇票形式的报价保证金。使用现金方式交纳的报价人应直接将报价保证金存入采购代理机构的账户上，“收款单位”一栏填采购代理机构的名称，“缴款人”一栏填报价人全称。办理报价保证金交纳手续时，报价人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号。

13.3  报价人应携带报价保证金交纳凭据原件到采购代理机构财务室换取报价保证金到户证明收据。

13.4  报价人在递交报价文件的同时需提交采购代理机构开具的报价保证金到户证明收据复印件一份，收据复印件应加盖单位公章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。收据的交款单位必须为参与本项目的报价人的名称，否则视为未提交该收据。

13.5  未成交供应商的报价保证金，除本章第13.7项规定的不予退还的情形外，由采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内以转账或电汇方式无息退回投标人帐户。未成交供应商报价保证金的退付手续见报价人须知前附表。成交供应商在缴纳履约保证金后，其报价保证金由采购代理机构以转账或电汇方式无息退回成交供应商帐户。

13.6  涉及质疑和投诉的报价人，在质疑和投诉调查处理结束前其报价保证金暂不退还。

13.7  报价人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的报价保证金：

（1）在报价截止时间后要求撤回报价的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对询价采购文件和报价文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

## 四    报价

14. 报价文件的密封

报价人应将报价文件进行密封包装，并在包装面上加盖单位公章。

15. 报价文件及报价样品的递交

15.1  报价截止时间（报价人递交报价文件截止时间）：见报价人须知前附表。

15.2  报价人递交报价文件地点：见报价人须知前附表。

15.3  报价人递交报价样品截止时间：见报价人须知前附表。

15.4  报价人递交报价样品地点：见报价人须知前附表。

15.5  报价人递交报价文件时，应自行检查其报价文件的密封性，并签字确认。

## 五    评审

16. 签到

报价人的法定代表人或其委托代理人应在报价截止时间到达报价文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由报价人自行负责。

17. 评审

17.1  成立询价小组：评审活动由依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：评审小组按照报价人须知前附表和第二章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对报价文件进行评审。在评审中，不得改变第二章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第二章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及询价小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选询价小组组长（原则上采购人不得担任询价小组组长）。

17.4.3  询价小组在报价文件拆封前对报价文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  报价文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是报价文件的组成部分。

17.4.6  低于成本报价。询价小组在评审过程中发现报价人的总报价明显低于其他报价人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该报价人做出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该报价人以低于成本报价，其报价无效。

17.4.7 比较与评价。按询价采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.8  询价小组确定成交供应商名单，并编写评审报告。

17.4.9  采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 报价文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）报价文件中报价函内容与报价表内容不一致的，以报价函为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的报价经报价人书面确认后对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价无效且其报价保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  报价人未在本章第15.1项规定的时间之前将报价文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该报价人的报价文件。

19.2  报价人未在本章第15.3项规定的时间之前将报价样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该报价人的报价样品。

20. 无效报价

属下列情形之一的，报价人的报价无效：

（1）报价人不具备本章第3项规定的报价人资格要求的；

（2）报价文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）报价文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“报价文件格式”的要求）；

（4）报价文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的或询价小组认定低于成本报价的；

（6）报价人未能按本章第13.4项的要求出具已交纳报价保证金（不少于规定金额）的相关证明的；

（7）报价文件不符合本章第14项规定的；

（8）报价人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）报价文件未对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）询价小组认为报价文件存在严重负偏离的；

（11）报价文件附有采购需求以外的条件使询价小组认为不能接受的；

（12）报价人在参加政府采购活动过程中提供虚假材料的。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22. 成交供应商的确定

询价小组按第二章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 报价文件及报价样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回报价文件。

24.2  成交供应商的报价样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的报价样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  采购代理机构自发出成交通知书之日起五个工作日内根据采购结果和询价采购文件编制政府采购合同正本、副本，装订成册后通知采购人领取。

25.2  采购人领取政府采购合同后应当及时通知成交供应商在询价采购文件第一章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，签订采购项目的书面政府采购合同，双方签署的合同正本、副本具备同等效力。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与询价采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知采购人领取，并将副本送南宁市财政局备案。

25.5  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何询价采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离询价采购文件和合同实质性内容的协议。

25.6  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.7  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.8  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.9  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.7项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.10 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还投标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.11  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.12  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26. 履约保证金及质量保证金

26.1  成交供应商应按报价人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购代理机构账户上。

26.2  签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.3  履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在第一章“货物需求一览表”要求的质量保证期内，成交供应商提供的采购内容符合合同约定的，其质量保证金由采购代理机构无息退还。质量保证金退付的办理手续见报价人须知前附表。

## 七    其他事项

27. 解释权

本询价采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

# 第四章  报价文件格式

格式1：

报价函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的询价采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价书正本一份，副本   份（包含按报价人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按报价人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按报价人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目询价采购文件第一章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目询价采购文件“报价人须知”第15.1项规定的报价截止时间起遵循本报价函，并承诺在“报价人须知”第12.1项规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据询价采购文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足询价采购文件第五章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目询价采购文件第三章“报价人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的报价保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本次询价采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受报价最低的供应商为成交供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

报价人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

报价表（格式）

分标（有分标时注明）

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号、规格、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 合同签订期： |
| 交货期： |
| 交货地点： |

分标（有分标时注明）

......

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式3：

报价产品技术资料表（格式）

请根据所提供报价产品的实际技术参数，逐条对应本项目询价采购文件第一章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。否则报价无效。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 询价采购文件需求 | 报价文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

售后服务承诺书（格式）

由报价人按本项目询价采购文件第一章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目询价采购文件第一章“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则报价无效。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 询价采购文件的商务条款 | 报价文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

分标（有分标时注明）

......

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人                  （姓名）系                           （报价人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                                  项目（项目编号：             ）的报价文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

报价人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                  （采购代理机构名称）组织的                项目（项目编号：             ）的报价。现就联合体报价事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价采购文件的各项要求，递交报价文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、合同款的支付对象为联合体牵头人。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

# 第五章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

合同

合同类别：货物询价采购

合同编号：NNZC2012-

采  购  人：

成交供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议（如有请提供）

三、合同附件

- 成交通知书

- 询价采购文件货物需求一览表

- 询价采购文件的澄清和修改（如有请提供）

- 报价表

- 报价产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 谈判文件（如有请提供）

- 成交供应商澄清函（如有请提供）

- 履约保证金交纳证明

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称：

合同编号：

分标号（有分标时注明）：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目成交供应商，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  中标内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中竞标产品技术资料表及澄清函（竞标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币

（￥　　　　 　　 元）。（详见报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按报价文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳（大写）人民币　　　　　         　         （￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：

（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为（大写）人民币　　　　　　                         （￥             元）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据询价采购文件的要求、报价文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下列合同附件作为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）询价采购文件货物需求一览表

（3）询价采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）报价表

（5）报价产品技术资料表

（6）商务条款偏离表

（7）谈判文件（如有请提供）

（8）成交供应商澄清函（如有请提供）

（9）履约保证金交纳证明

（10）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份，南宁市政府集中采购中心存副本一份，并报南宁市政府采购监督管理部门备案副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年    月    日         合同签订地点：广西南宁市