ZMJBP气动薄膜衬四氟单座调节阀

产品详细介绍：

ZMJBP-16F46P 气动薄膜衬四氟单座调节阀，是自控仪表中的执行单元。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。由于该阀接触介质的部位均采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（简称F46），又采用聚四氟乙烯波纹管密封，因而该阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程控制。

一、产品特点

1．耐腐蚀：阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均316不锈钢，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
2．密封性能好：采用聚四乙烯材质的波纹管和填料双重密封，确保无渗漏。
3．泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量低于国家IV级标准。
4．采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。

二、零件材料

阀体、阀盖：HT200，ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊
软密封阀芯：增强聚四氟乙烯
波纹管：1Cr18Ni9Ti 聚四氟乙烯波纹管
填片：橡胶石棉板、10’’、 1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片
膜盖：A3
波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧：30SIMN
阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套：2Cr13

三、技术参数

性能指标：（表一）

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 基本误差％ | ≤±8 |
| 回差％ | ≤8 |
| 死区％ | ≤6 |
| 额定流量系数误差 | ≤±10％（Kv≤5时±15％） |
| 泄漏量 | ≤0.01％阀额定容量 |

技术参数：（表二）

| 公称通径DN（mm） | G3/4’’ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径DN（mm） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 额定流量系数KV | 0.08 | 1.12 | 0.20 | .032 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 流量特性 | 直线 | 直线\等百分比 |
| 公称压力PN（Mpa） | 1.01.6 |
| 配用执行机构 | 型号 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 |
|  | 有效面积cm | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
|  | 工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
|  | 弹簧范围KPa | 20-10040-200 |
| 作用方式 | 气关式或气开式 |
| 工作温度 | -30~200℃ |
| 固有可调比R | 30：1 |

调节阀的允许压差：（见表三） 
标准组配的气动单座阀，其气动薄膜执行机构的输出力是一定的。为实现理想的调节和关闭，阀门的压差必须限制在一定数值内，本产品应按表3选用。当压差超过允许值时，可调整弹簧预紧力，配用阀门定位器或选用其它执行机构来克服不平衡力，但订货时必须与我公司联系，说明具体情况后方可订货。
充许压差：（表三）

| 供气压力（MPa） | 弹簧范围（MPa） | 公称通径（DN） | G3/4’’ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阀座直径（DN | 3-8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 0.14 | 20~100 | 允许压差 △P（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：流开流态，关闭时p2=0

主要零件材料：（表四）

| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | ZG25衬F46（FEP） | 波纹管 | F4（PTFE） |
| 阀芯 | 2Cr13衬F46（FEP） |  |  |
|  | 哈氏合金、蒙乃尔 | 填料 | F4（PTFE） |
| 阀座 | 2Cr13衬F46（FEP） |  | 柔性石墨 |
|  | 哈氏合金、蒙乃尔 |  |  |

注：对含有杂质、颗粒的介质，阀芯、阀座可采用哈氏合金等。

外形尺寸：（表五）

| 公称通径 DN（㎜） | 3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
| A | 245 | 245 | 245 | 245 | 290 | 290 | 362 | 362 | 362 | 454 |
| H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
| H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
| 重量 | 17 | 17 | 19 | 21 | 28 | 31.5 | 54 | 64 | 80 | 120 |

注：法兰标准符合JB78-59、JB79-59标准.也可根据用ANSI美国标准等其它标准。 
配套附件：
1．各种型号的阀门定位器，电气转换器，空气过滤减压器。
2．手轮机构。
3．电磁阀，接近开关。

四、型号编制说明

| Z | J | H | P | 16 | C | G | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自控阀门 | 执行机构： | 多弹簧气动薄膜执行机构 | 阀门结构类型： | 公称压力： | 阀体材质： | 温度类型： | 作用型式： |
|  | J：表示精小型 |  | P：表示单座 | 16：表示1.6MPa | C：表示碳钢 | G：中温型 常温省略 | K：表示气开型 |
|  |  |  | N：表示双座 | 25：表示2.5MPa | P：表示不锈钢 |  | B：表示气关型 |
|  |  |  | M：表示套筒阀 | 40：表示4.0MPa | F46：表示阀体衬氟 |  |  |
|  |  |  |  | 64：表示6.4MPa |  |  |  |

广州凯特阀门有限公司

销售热线：020-82371904  15102026399 黄先生

邮箱：gzktfm@126.com  QQ：1292919558

地址：广州市中山大道东48号