主动公开

佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室 关于2017年五一期间燃气安全检查的通报

各镇（街道）燃气主管部门，区燃气安全管理领导小组各成员单位，各燃气经营企业：

为切实抓好节日期间城镇燃气生产经营安全，确保安全生产形势稳定，营造平安氛围，按照《佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室关于开展2017年五一期间燃气安全检查的通知》的部署，我办于5月4日组织区住建、安监、质监、消防、气象部门、镇街燃气主管部门及安全检查专家开展了2017年五一期间燃气安全大检查。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

本次检查分2个检查小组，分别抽查大沥、里水、狮山和桂城、丹灶、西樵、九江的城镇燃气场站，共抽取了10个场站，包含LNG储配站1座、汽车加气站1座、LPG储配站2座、LPG二级供应站1座、LPG三级供应站5座。具体情况详见附件。

二、主要检查情况及存在问题

（一）燃气经营行为方面：各场站经营条件与审批时基本一致，未发现超出《燃气经营许可证》许可范围经营，但个别液化石油气供应站存在未将《燃气经营许可证》副本上墙公示的问题。暂未发现未经许可私自改动燃气设施的行为。

（二）安全生产责任方面：各受检企业基本建立安全生产责任制，安全生产管理制度有上墙，安全生产管理人员有任命书。个别企业安全责任书没有逐年、逐级全员签订；安全生产责任制中没有考核标准，缺乏可操作性。

（三）从业人员资格和培训方面：各受检企业基本可以落实特种设备作业人员持证上岗和从业人员安全培训。但部分企业实际的员工安全生产教育培训内容与制定的培训计划不一致；个别企业将安全生产会议记录与培训记录混合；个别企业未制定培训统计台账，不注重建立培训教育档案，培训教育记录不规范、过于简单、内容不详实，甚至照片弄虚作假。

（四）事故应急体系方面：各受检企业基本都建立了事故应急体系，基本落实应急抢险人员、设备、物资。但普遍存在应急救援演练未针对预案做全，仅开展消防演练，演练内容缺乏燃气事故演练专业性的问题；应急演练记录和评价也不完善，对演练发现问题的整改措施未落实。

（五）场站防火措施方面：部分燃气场站未建立消防设施台账，场站内消防设施器材维保管理不善，存在消防箱破损、灭火器露天放置及损坏等问题。个别场站进出站管理登记不严，未按要求开展防火检查。部分瓶装液化石油气三级供应站瓶库的门未采用不产生火花的门。

（六）设施防雷方面：部分瓶装液化石油气三级供应站未按规定安装防雷装置，未进行防雷装置的定期年检，场站现场未存放防雷装置合格证书。

（七）隐患排查治理方面：各受检企业基本做到定期自检，但部分企业未明确建立隐患排查治理制度，未完善隐患治理台账，隐患记录没有照片；部分场站现场未存放检查记录或隐患自查有关资料。现场隐患主要发现以下问题：槽车卸车时未用枕木固定好车轮；充装台凹凸不平；储罐体锈蚀严重；燃气检测报警器未定期送第三方检验；燃气检测器防撞栏松动；瓶库内存放杂物；生活区和瓶区未分开等。

（八）燃气质量保证方面：各受检企业基本未建立燃气质量检测制度，未严格落实国家标准和规范对燃气质量的要求；部分企业充装前后检查记录不齐全，瓶装液化石油气产品缺充装标签。

（九）服务行为方面：各受检企业基本落实业务流程公示，有定期开展入户安全检查。但个别经营场所收费标准未公示，抢险电话未公示或公示的不是24小时的抢险电话；个别企业未完善入户安全检查档案，未进行台账管理。

（十）供气保障方面：部分受检企业未建立切实可行的供气保障制度。

三、整改要求及处理

检查组已针对检查发现的问题，现场填写了《2017年五一期间燃气安全检查结果汇总表》，要求各企业主体限期改正，并将整改情况按时报区燃气安全管理领导小组办公室（区住建局城乡建设科），未能完成整改的要继续整改并说明情况。逾期未改正并无充足理由的，由区住建局按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发〈佛山市燃气企业诚信档案和不良行为公示制度〉的通知》（佛建管〔2016〕210号）的规定，记录燃气企业的不良行为并进行公示。

四、下一步工作要求

（一）突出安全生产红线。请各燃气经营企业严格按照《安全生产法》的要求健全安全生产责任制，做好安全生产教育培训，完善事故应急救援预案，加强安全生产管理，强化风险点危险源排查管控，提高安全生产保障能力。建议按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》等要求，持续推进安全生产标准化建设。

（二）提高产品和服务质量。请各燃气经营企业严格按照《城镇燃气管理条例》的要求建立健全燃气质量检测制度，严格落实《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006等标准规范对燃气质量的要求；按照《广东省燃气管理条例》的要求健全用户服务档案，加强台账管理，落实对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。

（三）请各镇（街道）燃气主管部门加强对此次检查发现问题的研究，归纳典型，举一反三，查找管理漏洞，加强日常检查巡查，提高针对性和监管能效。

附件：2017年五一期间燃气安全检查情况

佛山市南海区燃气安全管理

领导小组办公室（代章）

2017年5月16日

附件

2017年五一期间燃气安全检查情况

| 序号 | 检查对象 | 设施类型 | 地址 | 检查发现问题及改进意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市南海燃气发展有限公司 狮山LNG储配站 | LNG储配站 | 南海区狮山LNG综合储配站一期工程办公楼 | 站内消防箱破损； 建议增加氮气危险告知牌； 储罐围堰楼梯建议增加扶手。 |
| 2 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司 储配站 | LPG储配站 | 里水镇宏岗管理区 | 未完善入户安全检查、用户档案。 应急救援演练未针对预案做全,未完善燃气事故应急演练档案（仅有消防演练记录）。 应急物资未按预案完善；演练评价应对演练情况、预案适应性等进行评价。 实际的员工安全生产教育培训内容与制定的培训计划不一致；培训统计台账未填写。 充装前后检查记录不齐全。 槽车卸车时未用枕木固定好车轮。 安全责任书应每年签订，逐级全员签订。 |
| 3 | 佛山市南海中胜石油气有限公司 储配站 | LPG储配站 | 西樵镇儒溪村委会 | 建议建立用户安全检查台账。 建议建立供气保障制度、隐患排查治理制度。 建议安全生产责任制中落实考核标准。 计量秤于2017年4月30日进行鉴定，未能提供检验报告。 充装台凹凸不平，容易引发事故，建议修整。 储罐体锈蚀严重。 未建立燃气质量检测制度和检测报告台账。 |
| 4 | 佛山市瑞兴能源发展有限公司 狮山桃园汽车加气站 | 汽车加气站 | 佛山市南海区狮山镇桃园西路中段、环保发电厂以南地段 | 经营许可证副本未上墙公示。 抢险电话未在显眼位置公示。 三月份安全生产教育培训没有记录；安全生产教育培训记录照片不够详实，照片重复。 罐区推车式灭火器露天放置，有一灭火器插销生锈。 应急演练记录和评价应完善，整改措施应落实。 隐患台账建议补充照片。 |
| 5 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司 盐步服务部 | 三级供应站 | 大沥镇盐步河西湾溪工业区土名“坦田”自编16号 | 检查发现1月、3月、4月没有相关安全培训教育记录（员工安全生产培训记录）。 瓶装液化石油气产品无充装标签。 建议采用不产生火花的门和内设吊灯笼灭火器。 未安装合格的防雷设施，未进行防雷设施的定期年检。 泄漏报警器未定期送第三方检验。 仓库排风扇出口应设置防火间距。 建议增加消防设施台账。 灭火器箱门损坏。 |
| 6 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司 大沥泌冲分公司 | 三级供应站 | 大沥镇黄岐泌冲工业区大金钟岗地1号 | 送气工培训证应上墙公示。 瓶库内存放杂物。 安全生产培训教育记录不规范，过于简单；安全生产会议记录与培训记录混合，不规范，内容过于简单。 瓶装液化石油气产品无充装标签。 建议采用不产生火花的门和内设吊灯笼灭火器。 未按规定安装防雷装置；未存防雷装置合格证书。 现场缺少日常检查记录。 现场无消防演练记录档案；演练整改措施无落实记录。 个别钢瓶有套编织袋，建议加强管理。 |
| 7 | 喜威（佛山）液化石油气有限公司 南海桂城服务部 | 三级供应站 | 桂城夏西简池六亩豆工业区自编3号 | 现场未见营业。 1.建议做好进出站登记及防火检查。 2.建议建立燃气质量检测制度和检测报告的台账。 |
| 8 | 佛山市华信能液化石油气有限公司 南海桂城营业部 | 三级供应站 | 桂城街道文华北路33-35号自编之一号铺 | 日常安全生产培训资料欠照片。 未建立燃气质量检测制度和检测报告台账。 公示的抢险电话分时段，未设立24小时抢险电话。 瓶库呈长条状，建议瓶库末端瓶区增加一路燃气泄漏检测器。 |
| 9 | 佛山市煤气有限公司 丹灶横江营业部 | 二级供应站 | 丹灶镇横江医院（教师楼）西侧 | 未见2017年日常安全培训记录。 未建立燃气质量检测制度和燃气质量检测台账。 燃气泄漏检测器探头防撞栏松动。 |
| 10 | 佛山市南海沙头石江液化石油气站 沙头第六石油气经销店 | 三级供应站 | 九江镇沙头水南管理区龙一队 | 现场未见营业。 收费标准未公示。 现场未见隐患自查资料。 未见有教育培训资料。 现场未见抢修人员及工具。 生活区和瓶区未分开。 |