建设项目环境影响报告表

项目名称：榆树湾煤矿锅炉房除尘脱硫脱硝工程

建设单位：榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司（盖章）

河北师大环境科技有限公司

编制日期：二〇一七年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆树湾煤矿锅炉房除尘脱硫脱硝工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 |
| 法人代表 | 李奴平 | 联系人 | 高峰 |
| 通讯地址 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村 |
| 联系电话 | 15353880987 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区榆树湾煤矿工业厂区院内 |
| 备案部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发〔2017〕336号 |
| 建设性质 | □新建 □改扩建 ■技改 | 行业类别 | 环境治理业N772 |
| 占地面积 （平方米） | -- | 绿化面积 | -- |
| 总投资 （万元） | 690 | 其中：环保投 资(万元) | 690 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 施工期 | 3个月 |
| 一、项目由来 榆树湾矿井位于陕西榆林市东北约40km处，行政区划属榆林市榆阳区金鸡滩乡和大河塔乡及神木县大保当乡管辖。随着国家能源战略西移和西部大开发的实施，榆神矿区的开发建设条件日渐成熟，国家计委以计基础[2000]1841号文对矿区一期规划区的总体规划进行了批复，2005年3月国家发展改革委以发改能源[2005]400号文对陕西榆树湾煤矿项目进行了核准，榆林市榆神煤炭有限责任公司负责筹建榆树湾煤矿。 2003年6月原煤炭工业西安设计研究院（现更名为中煤西安设计工程有限责任公司）编制完成了《陕西榆树湾建设工程榆树湾矿井可行性研究报告》，于2004年5月编制完成了《陕西榆树湾煤矿建设工程环境影响报告书（8.0Mt/a）》（以下简称“环评报告书”），2004年7月原陕西省环保局以“陕环函[2004]196号”文对环评报告书给出初审意见，2004年10月，环境保护部（原国家环境保护总局）以“环审[2004]389号”文对环评报告书予以批复，环评阶段拟在工业场地内建锅炉房一座，安装两台6.5t/h的蒸汽锅炉，在实际建设过程中建设了供热锅炉房一座，设10t/h蒸汽锅炉3台，于2008年1月建成，同时配套安装了3套麻石水浴除尘器。 根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局第13号令）等有关规定，陕西榆树湾煤矿于2009年10月委托环境保护部环境工程评估中心开展该项目的竣工环境保护验收调查工作，并于2011年7月完成验收调查。 榆树湾煤矿现有锅炉房已建成锅炉的烟气处理措施为“麻石水浴除尘脱硫设施”，烟气排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求，本次拟拆除现有环保设施，新增3套脱硝系统，3套布袋除尘系统及3套脱硫系统及配套工程。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定对本项目环境保护的要求，该项目编制环境影响报告表，为此榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司委托河北师大环境科技有限公司承担本报告表的编制工作。我公司在接受委托后经实地踏勘、资料收集，完成本报告表的编制。 二、现有工程 1、基本情况 现有锅炉房位于榆神煤炭榆树湾煤矿厂区东南侧，负责榆树湾煤矿厂区的浴热。锅炉房内含3台SZL10-1.25-AⅡ3链条蒸汽炉，目前运行方式为非采暖期（215d）1用2备，其中投入使用的1台以30%负荷运行；采暖期（150d）3台均满负荷运行。 环评批复及验收情况 2004年10月19日，国家环境保护总局以“环审【2004】389号”文对陕西榆树湾煤矿建设工程环境影响报告书进行了批复，环评阶段设置2台6.5t/a锅炉，根据榆树湾矿井初步设计，环评阶段工业场地设置的锅炉容量不能满足矿井供热的要求，故建设单位根据实际需求建设了3台10t/h的蒸汽锅炉。 2011年12月28日，中华人民共和国环境保护部以“环验【2011】377号”文的形式对陕西榆树湾煤矿建设工程竣工环境验收进行了批复，验收内容包括3台10t/h的蒸汽锅炉及配套设施。具体锅炉变更情况见表1。 表1 锅炉变更情况表 序号 时间 批复 内容 备注 1 2004年10月24日 环审[2004]289号 主体工程：2台6.5t/a锅炉及配套设施 未实施 环保工程：多管旋风除尘器 未实施 2 2010年6月28日 榆政环函[2010]115号 总量：烟尘12.5t/a；SO2 70t/a 3 2011年12月28日 环验[2011]377号 主体工程：3台10t/a蒸汽锅炉及配套设施 实际建设 环保工程：3套麻石水浴除尘+45m高烟囱 实际建设 3、现有锅炉房建设内容 项目现有工程建设内容见表2。 表2 项目现有工程建设内容 类别 项目 建设内容 主体工程 锅炉 设置了1个锅炉房，设置了3台SZL10-1.25-AⅡ3链条蒸汽炉 储运工程 储煤系统 煤炭采用露天储煤场的方式，露天储煤场安装了防风抑尘网 公用工程 供水 锅炉用水引自香水沟泉，水源地设管井泵房两座，可以满足项目用水需求。水源经脱盐水由厂区脱盐水站供给，脱盐水站一次水工艺采用多介质过滤+超滤+反渗透（RO）。 供电 电源引自榆树湾变电站，可以满足项目用电需求。 环保工程 废气 锅炉烟气经三套水浴除尘系统处理后，经45m高烟囱外排，在排放口安装了在线监测系统；输煤廊道落煤点安装自动喷雾降尘装置减少煤粉外逸；输煤栈桥为密闭栈桥，转运点采用自动喷水装置抑尘，除尘效率为95%；煤炭采用露天储煤场的方式，露天储煤场安装了防风抑尘网，并设置了移动式远程射雾器喷洒降尘措施以减少粉尘污染。 废水 工程废水主要为生产废水，包括锅炉定期排污水、软化水站排污水。锅炉排污水经降温处理后，连同软化水站排污水一起用于脱硫系统补水、储煤场降尘洒水、输煤栈桥洒水，剩余部分排入厂区内污水处理站处理后综合利用，不外排。 噪声 选用了低噪声设备、基础减振、厂房隔声，风机加装消声器，噪声设备置于车间内。 固废 燃煤灰及灰渣 锅炉灰渣作为附近村民建筑材料或筑路材料利用。 生活垃圾 当地环卫部门集中处理 4、现有锅炉房主要设备及参数 现有锅炉房主要设备及参数情况见表3。 表3 现有锅炉房主要设备及参数一览表 设备名称 参数名称 单 位 数值 备注 锅 炉 台数 台 3 除尘系统 数量 套 3 水浴除尘脱硫 型式 -- 无 脱硫设备 数量 套 3 型式 -- 无 5、燃煤成分分析 项目煤质成分监测报告见表4。 表4 燃煤品质及成分分析 名称 符号 单位 均值 全水分 Mt % 12.3 灰分 Ad % 6.5 挥发分 Vd % 37.37 全硫 St.ar % 0.59 固定碳 FCad % 54.92 高位发热量 Qgr.v MJ/kg 31.27 低位发热量 Qnet.ar MJ/kg 26.15 6、污染物排放达标情况 根据榆林市榆阳区环境监测站2016年11月21日对现有锅炉监测数据表明，现有锅炉排放烟尘排放浓度7.4mg/m3，二氧化硫排放浓度320mg/m3，氮氧化物排放浓度为169mg/m3。 榆林市环境监测总站于2011年3月15~3月16日对运行的1台10/h的蒸汽锅炉的除尘设施（麻石水浴除尘器）进行了补充监测，监测期间锅炉运行的工况负荷见表5，监测结果见表6。 表5 锅炉运行负荷情况 时间 工矿负荷（%） 3/15 85 3/16 86 表6 锅炉烟气排放监测结果 锅炉 序号 监测时间 烟尘 SO2 浓度（mg/m3） 排放量（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（kg/h） 实测值 折算值 实测值 折算值 10t/h热水锅炉 3月15日 进口 795 927 2.39 544 634 7.86 出口 97 120 320 391 效率 87% 38% 3月16日 进口 812 992 2.51 543 664 8.37 出口 98 118 324 395 效率 88% 41% 标准 200 900 由表6中可知，榆树湾矿井工业场地运行的锅炉的烟尘与SO2浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段排放标准，麻石水浴除尘器的除尘效率在87% -88%之间，脱硫效率在38%-41%之间。 总量说明 2010年6月，陕西省榆林市环境保护局在“榆政环函[2010]115号”文《关于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司项目污染排放物总量控制指标变更的函》中对榆树湾煤矿主要污染物排放量确定为：烟尘12.5吨/年、SO270吨/年。 验收阶段采暖期锅炉2用1备，非采暖期1用2备，根据锅炉的运行时监测的情况，计算出榆树湾矿井全年SO2的排放总量为29.2吨，烟尘为7.64吨，SO2和烟尘的排放量均低于总量指标要求。 三、技改工程 1、项目概况 项目名称：榆树湾煤矿锅炉房除尘脱硫脱硝工程 建设性质：技术改造 建设单位：榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 建设地点：项目位于榆阳区榆树湾煤矿工业厂区院内。项目中心地理坐标为N38°33′26.48″，E109°54′5.83″。项目东侧为厂区消防泵房；南侧隔围墙为包西铁路；西侧为生活污水处理站；北侧为煤矿煤仓及输煤廊道。距离项目最近的敏感点为西北侧768m处的曹家滩村。项目地理位置，见附图一；项目周边关系，见附图二。 2、项目投资 项目总投资690万元，其中环保投资690万元，占总投资100%。 3、技改情况 项目拆除现有3套水浴脱硫除尘设施，新增3套脱硝系统，3套布袋除尘系统及3套脱硫系统及配套工程。改造后脱硝效率增至40%，除尘效率增至99%，脱硫效率增至90%，利用原有场地，不新增占地。主要改造内容见表7。 表7 锅炉技改情况 序号 单项工程 现有工程 技改工程 备注 1 脱硝设施 -- 新增3套SNCR脱硝设施 在现有锅炉基础上进行技改 2 除尘设施 3套水浴脱硫除尘 拆除现有3套水浴脱硫除尘设施，新增3套布袋除尘器 3 脱硫设施 新增3套氧化镁法脱硫塔 建设内容 项目主要拆除现有除尘脱硫设施，并新增3套SNCR脱硝设备，3套布袋除尘器及3套氧化镁脱硫塔。主要建设内容见表8。 表8 项目主要建设内容一览表 项目 建设内容 备注 主体工程 SNCR脱硝系统 对3台燃煤锅炉新增3套SNCR脱硝设备（3套设备共用1座尿素溶液储罐），设置3套双流体喷枪等设施，用于锅炉烟气的SNCR脱硝，以尿素溶液作为SNCR烟气脱硝系统的还原剂，NOx脱除率不低于40% 新增 布袋除尘器 对3台燃煤锅炉新增3套布袋除尘器， 本次设计选取最大风量为：Q=30000m3/h，滤袋数量：n=F/A=216条(取双取整)；6个过滤室，36条/室，除尘效率不低于99%。 新增 氧化镁法脱硫塔 对3台燃煤锅炉新增3套氧化镁法脱硫塔，主要由烟气系统、浆液制备系统、吸收系统、氧化系统、脱硫浆液后处理系统、公用系统组成。 新增 辅助工程 尿素溶液储罐 新建1座尿素溶液储罐，容积20m3，不锈钢材质 新增 稀释水罐 新建1座5m3稀释水储罐，不锈钢材质 喷射系统 配套建设不锈钢材质喷枪 脱硫浆液处理系统 内设离心机 公用工程 供电 电源引自榆树湾变电站，可以满足项目用电需求 依托 供水 锅炉用水引自香水沟泉，水源地设管井泵房两座，可以满足项目用水需求。脱硝脱硫系统的给水系统在界区外1m与厂区相应的系统接口对接。本脱硝脱硫工程主要用水为系统工艺用水，工艺用水为软化水，用量为0.94m3/h，年用量7520m3/a，来自锅炉原软化水系统。 依托 环保工程 锅炉烟气 锅炉烟气由新增3套脱硝系统，3套布袋除尘系统及3套脱硫系统处理后经现有45m高烟囱外排 烟囱利旧 利用现有烟气在线监测系统 利旧 噪声 采用低噪声设备、隔声、减震等。 贵妃 固废 锅炉除尘灰及灰渣作为附近村民建筑材料或筑路材料利用，临时存储于储煤场 尿素灌围堰工程 设置尿素灌围堰，规格5m×10m×2m，地面防渗，防渗系数不小于1.0×10-7cm/s -- 事故水池 依托场内现有 依托 5、主要生产设备及技术参数 技改工程主要生产设备及技术参数，见表9。 表9 主要生产设备及技术参数一览表 序号 项目 单位 参数 一 脱硝工艺 1 SNCR脱硝设备 套 3 二 除尘工艺 1 布袋除尘器数量 套 3 2 每台炉配置的除尘器数目 套 1 3 设备名称 / 低压长袋脉冲布袋除尘器 4 除尘器型式 / 离线清灰 5 除尘器型号 / LCMD530型 6 每台处理烟风量 m3/h 30000 7 每台入口烟气温度 ℃ 150-190 8 每台烟气入口含尘浓度 mg/Nm3 2000 9 每台烟气出口含尘浓度 mg/Nm3 ≤30 10 本体平均运行阻力（1年内） Pa 1200 11 每台本体漏风率 % ≤1 12 每台保证除尘效率 % ≥99 13 每台过滤面积 m2 530 14 每台过滤风速 m/min 0.8-0.9 15 每台室数 个 6 16 每台滤袋数量 条 216 三 脱硫工艺 1 循环液气比 L/Nm3 2 2 SO2初始浓度 mg/Nm3 2500 3 SO2脱除率 % ≥90 4 出口SO2浓度 mg/Nm3 ≤200 5 出口烟气温度 ℃ 60-80 6 脱硫塔 7 每台设计压力 Pa ±5000 8 每台BMCR时烟气流速 m/s 3.5-4.5 9 每台脱硫塔直径 m ≥Φ1.88 10 每台脱硫塔有效高度 mm 17300 11 每台脱硫塔壁厚 mm δ=100 12 每台脱硫塔本体材质 Q235-A+内衬花岗岩 6、燃料消耗情况 根据建设单位提供资料及锅炉运行情况，目前锅炉年耗煤量为8643.6t/a，锅炉燃煤消耗量见表10； 表10 锅炉燃煤实际消耗一览表 项目 小时耗煤量t/h 年耗煤量t/a 采暖期（150d） 3.6 7560 非采暖期（215d） 0.36 1083.6 共计 3.96 8643.6 7、材料消耗量及供应 本项目主要原料为精煤、新鲜水等，具体见表11。 表11 原辅材料消耗量及储存设施表 序号 名称 单位 设计数据 备注 1 精煤 t/a 8643.6 煤矿提供 2 新鲜水 m3/a 12600 3 工业氧化镁粉 t/a 28.8 外购 4 尿素 t/a 33.65 外购 8、公用工程 （1）供电 电源引自榆树湾变电站，可以满足项目用电需求。 （2）供暖 项目供热由本项目锅炉供热。 （3）给排水 给水：本项目脱硝用水主要是溶解尿素，全部进入工艺区，脱硫系统主要是脱硫塔用水，水源主要为软化水，来自锅炉原软化水系统。用量为0.94m3/h，年用量7520m3/a。 排水：项目无废水及生活废水产生。 9、施工期 3个月。 10、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 项目无新增工作人员。 （2）运行时间 运行方式为非采暖期（215d）1用2备，其中投入使用的1台以30%负荷运行；采暖期（150d）3台均满负荷运行，日使用14h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程污染源及治理措施 （1）锅炉烟气存在问题 现有3台锅炉共用一根高45m的烟囱，锅炉烟气中的主要污染物为烟尘、SO2和NOX。 现有工程烟气处理措施为麻石水浴除尘脱硫设施，锅炉烟气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GV13271-2001）Ⅱ时段二类区标准限值要求，但不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 整改措施 项目主要拆除现有除尘脱硫设施，并新增3套SNCR脱硝设备，3套布袋除尘器及3套氧化镁脱硫塔。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 地理位置 榆林市位于陕西省最北部，西邻甘肃环县、宁夏盐池县，北连内蒙古准格尔、伊金霍洛、乌审、鄂托克等4旗，东隔黄河与山西相望，南与陕西省延安接壤。北纬36.57°~39.35°和东径107.28°~111.15°之间，东西最大长度309公里，南北最大宽度295公里，总面积43578平方公里。榆阳区位于陕西省榆林市北部。东经108°58′~110°24′，北纬37°49′~38°58′。西北接内蒙古自治区，西南与横山、米脂县相连，东南与米脂、佳县相邻，东北与神木、佳县接壤。 项目位于榆阳区榆树湾煤矿工业厂区院内。项目中心地理坐标为N38°33′26.48″，E109°54′5.83″。项目东侧为厂区消防泵房；南侧隔围墙为包西铁路；西侧为生活污水处理站；北侧为煤矿煤仓及输煤廊道。距离项目最近的敏感点为西北侧768m处的曹家滩村。 地质构造 评价区地处鄂尔多斯高原南部，在大地构造上属于鄂尔多斯台向斜陕北台凹一部分，场区属于陕北台凹的中北部偏东，鄂尔多斯地台向斜的构造运动以升降运动为主，振荡幅度小，构造简单，无大型急剧褶皱和断层，长期以来属于一个相对稳定的地块。所见构造形迹，除中生代地层构成向北微倾的平缓单斜外（倾角1°~3°之间，最多不超过5°），很少有地层褶皱现象，更无断裂等大的构造形迹出现。 气象、气候 评价区跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，平均风速最大，大风最多。失墒严重，温度明显回升，平均日增温为0.2℃。由于受极地大陆冷空气团控制的时间长，受热带海洋暖气团影响短，所以一年里冬季长，夏季短，温差大，日照富，降水少，风沙多，季风气候特别明显。常年日平均气温8.6℃，最高气温在七八月份，曾达38.4℃；最低气温在一二月份，曾降至零下36.5℃。年平均高于30度的高温日42天左右，低于负20℃的低温日为7天左右。无霜期146天。年平均降水量397.8毫米，降水日76天。降水年际变化大，一年中冬干、春旱、夏秋多雨。晴天多，阴天少，日照丰富，光能资源居于全省前列。 水文地质 榆林市境内河流属黄河水系。境北、西及东南部为无定河流域，面积5904平方公里，占全市面积的86.4%。东北小部分（麻黄梁、大河塌、安崖和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域．面积分别为720和429平方公里，分别占全市面积的9.1％、4.5％。境内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条，流域面积10平方公里以上的河道53条，100平方公里以上的河流23条。流域地形复杂，沙漠滩地区河流水量较大，流量稳定，河道比降缓，洪水小；黄土丘陵沟壑区沟谷河道狭窄，河床比降大，河流水量随季节变化，多呈间歇性溪流，雨季流量大，且含泥沙量高，河流洪、枯流量差值极大，如峁沟河，历史最大洪流量达1000立方米／秒．而枯水季节流量为0.3立方米／秒。最大的河是过境无定河，其次是境内的榆溪河和过境的秃尾河，其余河流多为这3条较大河流的小支流、小溪淘。本次评价河段为秃尾河。 矿产资源 榆林市已探明有资源储量的矿产15种。其中能源矿产有煤、石油、天然气3种，金属矿产只有铝土矿1种，化工原料非金属矿产有钠盐、镁盐和芒硝3种，建材及其它非金属矿产有水泥用灰岩、玻璃用砂岩、高岭土、砖瓦用粘土、水泥配料用黄土、泥炭等6种，水气矿产有地下水、矿泉水2种。榆林市矿产资源的主要特点是：能源和盐类矿产具突出优势，已探明储量巨大，资源远景相当可观，且分布集中。全市所拥有的矿产资源总量（潜在价值）占全省约95%，占全国约30%，堪称全国矿产资源丰富的第一（州）市。 动植物资源 （1）植物 区域内野生乔木主要有侧柏、刺槐、枣树、山杏、旱柳、青杨、水桐树、木瓜、臭臭椿等；野生灌木主要有怪柳、沙柳、沙棘、酸枣、拧条、樱桃树、野枸杞、黑沙蒿、白沙蒿、山榆红柳等；野生草本植物有茵陈蒿、甘草、苍耳、蒲公英、柴胡、车前子、知母、夏枯草等。 评价区域以沙化地为主，在低山丘陵区有少量耕地，农作物有谷子、水稻、豆类、大麦、小麦、玉米、洋芋等，油料作物有小麻、芝麻、蓖麻等。 （2）动物 评价区内无国家及省级生态保护的野生动物，大型动物已很少见，存量稍多动物有草兔、无尾兔、水老鼠、跳鼠、岩松鼠、黄鼠、田鼠、家鼠等。鸟类多见的有喜鹊、乌鸦、斑鸠、雀鹰、啄木鸟、野鸡、野鸭、家燕、麻雀等。 土壤类型及水土流失 评价区的土壤类型为黄土状粉土。黄土性土壤是新、老黄土母质经过侵蚀、堆积和长期耕作而形成的土壤，是全县面积最大、分布最广的土壤，广泛分布在全县大部分乡镇的梁峁、坡颤、沟条和沟台等地貌上。这类土壤土层深厚，质地多属轻壤，土体构造一般由耕作层、心土层和底土层3个层段组成，各层间界限不明显，耕作层含养分较多且上体疏松，心土层较紧实，底土层特征与母质相同，一般不受植物生长影响。土壤质地在不同地区有明显差别，细砂含量由西北向东南递减，而粗粉砂和粘粒含量由西北向东南逐渐增多。整个剖面呈强石灰反应，养分含量随耕作层薄厚、坡度陡缓而有差别。耕层愈厚，坡度愈缓，肥力就高，反之肥力就低。土壤比热小，导热性差，温度变幅大，早春地温回升快，发小苗．但后期土壤供肥能力较差，其农业性是疏松易耕，宜耕期长，耕作阻力小。但分散性强、抗冲、抗蚀性能差，在坡地上，土壤随坡度变陡水土流失加重，大于25度的土地一般不宜耕作。 评价区位于陕北黄土高原毛乌素沙漠东南部，区内土壤类型复杂，水土流失的变现形式有水蚀、风蚀及重力侵蚀，以风蚀为主，年平均侵蚀模数为3800t/km2。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 项目环境质量现状监测引自《榆树湾煤矿生活污水及矿井污水处理站扩建项目环境质量现状监测报告》。该项目环境质量现状监测由内蒙古长达监测有限公司于2016年3月10日~2016年3月16日对该区域环境空气、地下水进行了监测，距离10m。本项目与引用监测项目，具有相同特征污染物，目前为止该区域内环境状况基本无变化，引用监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据是可行且有效的。项目环境监测布点见附图四。 （1）环境空气质量现状 ①监测点位及监测因子 根据所确定的大气环境影响评价等级，结合厂址所在区域地形特点及当地气象特征，本次评价设置3个大气环境质量现状监测点，监测点位和监测因子，见表12。 表12 环境空气监测点及监测因子一览表 编号 监测点 布点原则 监测因子 1# 曹家滩村（引用项目厂区西南） 关心点 SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 2# 引用项目 -- 3# 曹家滩村（引用项目厂区西北） 关心点 ②监测时间及频率 项目监测时间为2016年3月10日~2016年3月16日连续监测7天。SO2、NO2、PM1024小时平均浓度每天采样不少于20小时；SO2、NO2、H2S、NH31小时平均浓度每小时至少45分钟采样时间，每日监测4次，时间为2:00、8:00、14:00、20:00。 ③监测标准与方法 采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）进行。 监测方法采用单因子指数法，其公式为： Ii=Ci/Si 式中：Ii——污染物i的单项质量指数； Ci——污染物i的实测浓度平均值，mg/m3； Si——污染物i的环境空气质量标准，mg/m3。 ④评价结果与分析 各污染物单项标准指数的统计结果，见表13。 表13 污染物标准指数统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围 (μg/m3) 指数范围 最大超标 倍数 标准值 (μg/Nm3) 评价结果 SO21小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） 10~27 0.020~0.054 0 500 ＜1 引用项目 12~28 0.024~0.056 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） 11~30 0.022~0.06 0 ＜1 NO21小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） 12~19 0.060~0.095 0 200 ＜1 引用项目 10~18 0.050~0.090 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） 10~18 0.050~0.090 0 ＜1 SO224小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） 19~27 0.127~0.180 0 150 ＜1 引用项目 19~26 0.127~0.173 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） 19~24 0.127~0.160 0 ＜1 NO224小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） 12~18 0.150~0.225 0 80 ＜1 引用项目 12~19 0.150~0.238 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） 10~18 0.125~0.225 0 ＜1 PM1024小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） 71~150 0.473~1.000 0 150 ＜1 引用项目 92~151 0.613~1.007 0.007 ＞1 曹家滩（引用项目厂区西北） 87~129 0.580~0.860 0 ＜1 NH31小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） ND 0 0 200 ＜1 引用项目 ND 0 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） ND 0 0 ＜1 H2S1小时 平均浓度 曹家滩村（引用项目厂区西南） ND 0 0 10 ＜1 引用项目 ND 0 0 ＜1 曹家滩村（引用项目厂区西北） ND 0 0 ＜1 由监测结果统计可以看出，评价区各监测点SO2、NOX1小时平均浓度和24小时平均浓度标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；H2S、NH31小时平均浓度标准指数均小于1，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求；PM1024小时平均浓度标准指数除项目所在地大于1外，其它均小于1，PM10超标与当地植被稀少、气候干燥以及项目特征有关。 （2）地下水环境质量现状 ①监测点布设 监测点位置及监测因子，见表14。 表14 地下水监测点位置及监测因子一览表 序号 监测点名称 监测因子 1 引用项目厂区水井 pH、COD、BOD、氨氮、氯化物、总大肠杆菌 ②监测时间及频次 2016年3月17日，监测1天，采样一次。 ③评价方法 评价pH值以外的其它因子，采用单因子标准指数法，计算公式为： Pi＝Ci/C0i 式中：Pi--某污染物的标准指数； Ci--某污染因子现状监测浓度，mg/L； C0i--某污染因子的环境质量标准，mg/L。 评价pH值，计算公式为： （pHi≤7.0） （pHi＞7.0） 式中：PpH--某监测点的pH评价指数； pHi--某监测点的pH监测值； pHsmin--pH值环境质量标准的下限值； pHsmax--pH值环境质量标准的上限值。 ④评价标准 采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 ⑤评价结果 地下水质量现状监测结果及标准指数，见表15。 表15 地下水现状监测及评价结果一览 监测点 监测项目 标准限值 浓度值 标准指数 最大超标倍数 引用项目 厂区 pH 6.5~8.5 8.17 0.780 0 氯化物 ≤250 12.5 0.050 0 高锰酸盐指数 ≤3.0 0.7 0.233 0 五日生化需氧量 -- 0.5L 0.000 0 氨氮 ≤0.2 0.034 0.170 0 总大肠菌群（个/L） ≤3 <3 0 0 由表15可知，各地下水监测点各监测因子标准指数均小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，区域地下水质量现状较好。 （3）声环境质量现状 2017年11月8日-9日榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司委托内蒙古润埊环境技术有限公司对厂界四周进行了噪声监测。监测结果见表16-17，监测点位见附图。 表16 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A 测量时间 测点名称 测量值Leq【dB(A)】 测 点 示 意 图 昼间 夜间 2017年11月8日 1号点位 53.5 45.9 2号点位 54.0 45.5 3号点位 54.6 46.3 4号点位 55.3 47.2 5号点位 55.6 44.7 6号点位 55.1 47.6 7号点位 52.5 45.8 8号点位 51.7 45.9 执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 表17 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A 测量时间 测点名称 测量值Leq【dB(A)】 测 点 示 意 图 昼间 夜间 2017年11月9日 1号点位 53.5 45.9 2号点位 54.0 45.5 3号点位 54.6 46.3 4号点位 55.3 47.2 5号点位 55.6 44.7 6号点位 55.1 47.6 7号点位 52.5 45.8 8号点位 51.7 45.9 执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 由表16-17可知，厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 （4）生态环境质量现状 项目利用原生产场地，评价区域气候干燥，降雨量少，植被覆盖率低，生态环境质量较差。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于榆阳区榆树湾煤矿工业厂区院内。项目中心地理坐标为N38°33′26.48″，E109°54′5.83″。项目东侧为厂区消防泵房；南侧隔围墙为包西铁路；西侧为生活污水处理站；北侧为煤矿煤仓及输煤廊道。项目西北侧距曹家滩村768m；西南侧距喇嘛滩村2273m，距离项目最近的敏感点为西北侧768m处的曹家滩村。项目所在评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表18。 表18 环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 方位 最近距离（m） 环境空气 曹家滩村 NW 768 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 喇嘛滩村 SW 2273 地下水 评价范围内地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m范围声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 生态 厂址范围及周边 生态环境有所改善

评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据榆林市环境保护局榆阳分局对项目环境影响评价执行标准的批复，本次评价执行如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中旱作农田标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1的标准限值要求；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准； 2、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 3、固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 表17 技改工程“三本帐”清单 类别 污染物 原有工程排放量（t/a） 技改工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 技改工程完成后总排放量（t/a） 增减量 变化 废气 烟尘 7.64 1.6 6.04 1.6 -6.04 SO2 29.2 8.16 21.04 8.16 -21.04 NOX 25.41 15.25 10.16 15.25 -10.16 2010年6月，陕西省榆林市环境保护局在“榆政环函[2010]115号”文《关于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司项目污染排放物总量控制指标变更的函》中对榆树湾煤矿主要污染物排放量确定为：烟尘12.5吨/年、SO270吨/年。 本次环评烟尘及SO2排放量仍满足总量控制指标，建议申请NOx15.25t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目锅炉烟气净化系统改造部分主要包括：新增选择性非催化还原法（SNCR）烟气脱硝工艺3套，该工艺以尿素为还原剂，将锅炉烟气中的NOX还原为N2和水，以脱除烟气中的NOX，设计脱硝效率为40%。锅炉烟气最终由SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁脱硫塔处理后经45m高烟囱外排。 项目脱硝系统主要工艺流程见图1。 图1 工艺流程图 工艺简介： 1、脱硝系统 ①还原剂的选择 用于SNCR脱硝工艺中常使用的还原剂有尿素、液氨和氨水。若还原剂使用液氨，则优点是脱硝系统储罐容积可以较小，还原剂价格也最便宜；缺点是氨气有毒、可燃、可爆，储存的安全防护要求高，需要经相关消防安全部门审批才能大量储存、使用；另外，输送管道也需特别处理；需要配合能量很高的输送气才能取得一定的穿透效果，一般应用在尺寸较小的锅炉或焚烧炉。若还原剂使用氨水，氨水有恶臭，挥发性和腐蚀性强，有一定的操作安全要求，但储存、处理比液氨简单；由于含有大量的稀释水，储存、输送系统比氨系统要复杂；喷射刚性，穿透能力比氨气喷射好，但挥发性仍然比尿素溶液大，应用在墙式喷射器的时候仍然难以深入到大型炉膛的深部，因此一般应用在中小型锅炉上。还原剂采用尿素，尿素不易燃烧和爆炸，无色无味，运输、储存、使用比较简单安全；挥发性比氨水小，在炉膛中的穿透性好；效果相对较好，脱硝效率高，适合于大型锅炉设备的SNCR脱硝工艺。因此，本方案技术说明以尿素为还原剂。 ②反应机理 选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，以下简写为SNCR）脱除NOx技术是把含有NHx基的还原剂(如氨气、氨水或者尿素等)喷入炉膛温度为800℃~1100℃的区域，该还原剂迅速热分解成NH3和其它副产物，随后NH3与烟气中的NOx进行SNCR反应而生成N2。 采用尿素作为还原剂还原NOx的主要化学反应为： ③SNCR系统 以尿素为还原剂的烟气脱硝系统，系统主要包括以下系统设备：尿素溶液储存与制备、尿素溶液输送、尿素溶液计量分配以及尿素溶液喷射等设备。 a尿素溶液储存与制备 尿素溶液制备及存储系统设置尿素溶解罐及尿素溶液储罐，20m3，316L不锈钢制造，设液位和温度控制系统，满足工艺温度要求的加热和自动控制。尿素溶液配制时，采用间歇式操作方式将固体尿素颗粒于尿素溶解罐搅拌溶解，配制成30~40%的尿素溶液。配制好的尿素溶液由循环给料泵送至尿素溶液储罐待用。设置的总存储容量可以满足3台锅炉BMCR工况下5天（每天按24小时计）的总消耗量设计。溶液供应装置，尿素溶液由供应泵输送至锅炉计量分配系统。 b尿素溶液输送 本工程设置2m3稀释水罐，304不锈钢材质。稀释水装置把稀释水输送到计量及分配系统，使尿素溶液稀释至10%左右浓度，稀释水采用软化水。该装置的主要功能是控制供给喷射区的稀释水的压力和流量，包括稀释水泵、在线过滤器、压力控制阀及所有的用于就地/远程控制的仪表等。 c SNCR计量分配系统 喷射区计量分配系统用于精确计量和独立控制到锅炉每个喷射区的尿素溶液流量。该系统连接并响应来自机组燃烧控制系统、根据在线NOx、O2、逃逸氨的控制信号，调节反应剂流量，对NOx水平、锅炉负荷、逃逸氨浓度、燃料或燃烧方式的变化做出响应，打开或关闭喷射区或控制其质量流量。每一个区域可相互独立地进行运行和控制。 模块包括用于计量的调节阀（电动阀调节阀，阀芯为不锈钢）和流量计，用于控制压力的控制阀和压力传送器以及压力表和入口滤网等。 计量模块提供用于脱硝工艺的流量和压力控制。通过计量装置将还原剂调节到一定的压强从而向每个分配装置提供适当的还原剂流量。 计量模块为分配装置提供还原剂，分配装置将这些还原剂分送给每个喷枪。 采用压缩空气作为雾化空气和冷却空气，由此装置注入。 模块应配有不锈钢基座，开放的框架。 计量分配模块应每1炉1套配置。 d SNCR喷射系统 喷枪用于雾化尿素溶液并将其喷入炉膛。 喷枪采用压缩空气使尿素溶液雾化并把尿素溶液雾滴带入锅炉，喷枪设置需允分考虑对锅炉炉墙及水冷壁的影响，避免其磨损、腐蚀。 每个组件包括喷枪和相关附件，这些附件包括一个凸轮紧锁式连接件、一个凸轮紧锁塞、两个连接软管、一套快速接头和一个喷嘴。 喷枪雾化风和冷却风分开，分别单独进入喷枪。喷枪冷却风采用压缩空气。 喷嘴保证雾化后液滴尺寸和粒径分布合理，使还原剂具有强的穿透能力和充分分布。与烟气中的NOx混合良好。 2、除尘系统 本项目采用布袋除尘器进行烟气除尘。布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。 随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 3、脱硫系统 项目采用湿法氧化镁脱硫工艺。氧化镁粉（纯度约85%~90%）浆液作吸收剂，与烟气反应生成亚硫酸镁，如亚硫酸镁进一步氧化，可生成硫酸镁。 MgO+H2O→Mg(OH)2 （悬浮浊液） 熟化 SO2+ H2O→H2SO3 吸收 Mg(OH)2+ H2SO3→MgSO3+2H2O 中和 MgSO3+ H2SO3→Mg(HSO3)2 中和 生成的亚硫酸镁一部分又作为吸收剂循环使用，同时未使用的另一部分可排放或进一步利用。 MgSO3+1/2O2→MgSO4（溶解状态） 氧化 此外，在Mg(OH)2相对SO2不足时则会： MgSO3+SO2+H2O→Mg(HSO3)2 补足Mg(OH)2时 Mg(HSO3)2+Mg(OH)2→2MgSO3+2H2O 本项目锅炉烟气脱硫系统采用湿法氧化镁脱硫工艺，随着脱硫反应的进行，碱液碱度降低，导致脱硫效率下降。脱硫装置投运后应尽快切换到自动控制状态，运行过程中应认真观察各运行参数变化情况，重点保证循环液pH值和烟气系统的阻力在指标范围内运行，及时补加脱硫剂，清运脱硫渣，确保物料进出平衡。 4、烟气监测系统 本项目利用现有烟气联系监测系统，烟气连续监测系统由烟尘浓度监测子系统、气态污染物（SO2、NOX）监测子系统、烟气排放参数（烟气温度、流（量）速、O2量）监测子系统和系统控制及数据采集子系统（DAS）组成。通过直接加热采样测定烟气中上述监测项目的实时数据，并能集中采集、处理、存储和输出。当系统配置有多个测量探头时，每个探头在每小时的测量时间不少于15min，其测定结果为该小时的监测结果平均值。系统运行第一年的数据采集率不低于95%。

主要污染工序： 施工期： （1）废气：施工过程中在施工材料装卸运输和施工过程中产生扬尘，主要污染物为TSP，无组织排放。 （2）废水：施工期间废水包括建筑废水及施工人员生活污水，主要污染物为SS、COD。 （3）噪声：施工期的噪声主要来源于施工作业机械及运输车辆在使用中产生的机械噪声。 （4）固体废物：施工期产生建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期 （1）废气：主要为锅炉烟气。 （2）噪声：主要为给水泵、送、引风机及管路系统空气动力噪声，噪声值约为85d～115dB（A）。 （3）固废：主要是脱硫废渣及除尘灰。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉 （采暖期） | 烟尘 | 169mg/m3，140t/a | 1.69mg/m3，1.4t/a |
|  |  | SO2 | 856.6mg/m3，71.4t/a | 85.66mg/m3，7.14t/a |
|  |  | NOx | 266.78mg/m3，22.23t/a | 160.07mg/m3，13.34t/a |
|  | 锅炉 （非采暖期） | 烟尘 | 169mg/m3，20t/a | 1.69mg/m3，0.2t/a |
|  |  | SO2 | 856.6mg/m3，10.2t/a | 85.66mg/m3，1.02t/a |
|  |  | NOx | 266.78mg/m3，3.18t/a | 160.07mg/m3，1.91t/a |
|  | 氧化镁粉仓 | 粉尘 | 15kg/h， 6.5t/a | 0.015kg/h，0.065t/a |
| 水染物 | 脱硫系统 | 石膏脱水 | -- | -- |
| 固废 | 脱硫系统 | 脱硫石膏 | 158.4t/a | 0 |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 | 152.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声源主要为给水泵、送、引风机及管路系统空气动力噪声，噪声值约为85d～115dB（A）。通过采取选用噪音低的设备、加装减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态 | 项目技改在原有建筑物基础上改造，大部分建筑物利用现有，不新增占地，对生态环境的影响小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目主要为烟气除尘脱硫脱硝改造，施工期主要是清除硬化地面水泥，并拆除现有水浴脱硫设施，拆除方式为拆建同时进行，防止烟气直排。施工过程对周围环境造成影响的因素主要为废气、污水、噪声和建筑垃圾，本项目施工面积较小，对环境影响持续时间较短，这些影响大多是短暂的、可逆的。 1、环境空气影响分析 施工期对环境空气的主要影响表现为施工扬尘，在场地清理、基础开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放过程中都会产生扬尘。施工时对场地和道路要定时洒水、清扫和冲洗，对运输车辆要限速行驶，场内贮存物料要加盖蓬布，装卸、搬运物料应注意防尘，不得凌空抛撒。项目大气污染物的排放是暂时的，该环境影响将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为工地开挖、钻孔等产生的泥浆水，冲洗骨料、灌浆、运输车辆过程中产生的清洗废水和施工人员的生活污水，全部用于泼洒抑尘，不外排。 3、声环境影响分析 施工期比较典型的噪声源有挖掘机、推土机、搅拌机等设备。施工机械要选用低噪声设备，避免夜间施工。采取上述措施后，施工期声环境影响将控制在厂址近距离范围内，对外界环境影响很小。 4、固体废物影响分析 施工过程中产生的固体废物为一般固体废物。施工单位应按当地环卫部门的要求，将建筑垃圾和拆除的设施运至指定地点，用于沟坑的填埋。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门卫生填埋。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。

营运期环境影响分析: 1、大气污染物 项目大气污染物主要是锅炉产生的烟尘，SO2，NOx以及氧化镁储存产生的粉尘。 （1）锅炉烟气 采暖期 项目采暖期150d，锅炉年耗煤量7560t/a，小时耗煤量3.6t/h，日运行时间14h。根据精煤成分检验报告，项目燃料煤灰份为6.5%，分析基全硫为0.59%。本项目3台锅炉烟气由3套SNCR脱硝+3套布袋除尘器+3座氧化镁湿式脱硫塔处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，经一根45m高烟囱排放，其中，脱硝效率≥40%，脱硫效率≥90%，除尘效率≥99%。 项目大气污染物的排放量及排放浓度的计算公式为： ①烟气量计算说明 烟气量由下式计算： Vyt=B•Vy 式中： V0——燃料燃烧所需理论空气量； Vy——kg燃料燃烧所产生的实际烟气量； Vyt——烟气总量； ——燃料煤低位发热量kJ/kg，本项目燃料煤低位发热量为26150kJ/kg； α——过剩空气系数，α=α0+△α，α0为炉膛过剩空气系数，取1.75，不考虑漏风系数； B——燃煤量，3600kg/h。 经计算： V0=0.251×（26150÷1000）+0.278≈6.93m3/kg Vy=1.04×（26150÷4187）+0.77+1.0161×（1.75-1）×4.92≈11.02m3/kg Vyt=3600×11.02≈39672m3 ②烟尘排放量由下式计算： 根据《建设项目环境影响评价》（中国环境科学出版社）燃煤产生的烟尘计算公式： 式中： Y——烟尘排放量，t/a； B——燃煤量，t/a； A——燃煤灰分，本项目为6.5%； D——烟气中烟尘占灰分量的百分数，%，其值与燃烧方式有关； η——除尘系统的除尘效率，项目为99%； Cfh——烟气中可燃物调整系数，%。 此外，根据《环境保护计算手册》（四川科学技术出版社）可知烟气中烟尘占灰分约为20%，烟气中可燃物调整系数平均为30%。 则烟尘排放量及排放浓度为： Y=1.4t/a C烟尘=3.6t/h×6.5%×20%×（1-99%）÷70%÷39672m3/h×109=1.69mg/m3 本项目供暖期锅炉烟尘排放浓度为1.69mg/m3，年排放量1.4t/a，烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。 ③二氧化硫计算说明 =1.6×7560t/a×0.59%×（1-90%）=7.14t/a Cso2=1.6×3.6t/h×0.59%×（1-90%）÷39672m3/h×109=85.66mg/m3 项目锅炉SO2排放浓度为85.66mg/m3，SO2排放量为7.14t/a。烟气由45m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 ④氮氧化物计算说明 锅炉烟气氮氧化物排放参照《第一次全国污染源普查 工业污染源排污系数手册》中“烟煤 层燃炉”排污系数进行折算，氮氧化物产物系数取2.94kg/t燃料，SNCR脱硝效率可达40%。 氮氧化物产生量计算公式为 GNOx＝2.94kg/t×B×（1-40%） ＝2.94kg/t×7560t/a×60% ＝13.34t/a CNOx=2.94kg/t×3.6t/h×（1-40%）÷39672m3/h×106=160.07mg/m3 经计算得，NOx排放浓度为160.07mg/m3，NOx排放量13.34t/a，烟气由45m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 非采暖期 项目非采暖期215d，锅炉年耗煤量1083.6t/a，小时耗煤量0.36t/h，日运行时间14h。根据精煤成分检验报告，项目燃料煤灰份为6.5%，分析基全硫为0.59%。非采暖期1台锅炉烟气由1套SNCR脱硝+1套布袋除尘器+1座氧化镁湿式脱硫塔处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，经一根45m高烟囱排放，其中，脱硝效率≥40%，脱硫效率≥90%，除尘效率≥99%。 项目大气污染物的排放量及排放浓度的计算公式为： ①烟气量计算说明 烟气量由下式计算： Vyt=B•Vy 式中： V0——燃料燃烧所需理论空气量； Vy——kg燃料燃烧所产生的实际烟气量； Vyt——烟气总量； ——燃料煤低位发热量kJ/kg，本项目燃料煤低位发热量为26150kJ/kg； α——过剩空气系数，α=α0+△α，α0为炉膛过剩空气系数，取1.75，不考虑漏风系数； B——燃煤量，360kg/h。 经计算： V0=0.251×（26150÷1000）+0.278≈6.93m3/kg Vy=1.04×（26150÷4187）+0.77+1.0161×（1.75-1）×4.92≈11.02m3/kg Vyt=360×11.02≈3967.2m3 ②烟尘排放量由下式计算： 根据《建设项目环境影响评价》（中国环境科学出版社）燃煤产生的烟尘计算公式： 式中： Y——烟尘排放量，t/a； B——燃煤量，t/a； A——燃煤灰分，本项目为6.5%； D——烟气中烟尘占灰分量的百分数，%，其值与燃烧方式有关； η——除尘系统的除尘效率，项目为99%； Cfh——烟气中可燃物调整系数，%。 此外，根据《环境保护计算手册》（四川科学技术出版社）可知烟气中烟尘占灰分约为20%，烟气中可燃物调整系数平均为30%。 则烟尘排放量及排放浓度为： Y=0.2t/a C烟尘=0.36t/h×6.5%×20%×（1-99%）÷70%÷3967.2m3/h×109=1.69mg/m3 本项目非供暖期锅炉烟尘排放浓度为1.69mg/m3，年排放量0.2t/a，烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。 ③二氧化硫计算说明 =1.6×1083.6t/a×0.59%×（1-90%）=1.02t/a Cso2=1.6×0.36t/h×0.59%×（1-90%）÷3967.2m3/h×109=85.66mg/m3 项目锅炉SO2排放浓度为85.66mg/m3，SO2排放量为1.02t/a。烟气由45m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 ④氮氧化物计算说明 锅炉烟气氮氧化物排放参照《第一次全国污染源普查 工业污染源排污系数手册》中“烟煤 层燃炉”排污系数进行折算，氮氧化物产物系数取2.94kg/t燃料，SNCR脱硝效率可达40%。 氮氧化物产生量计算公式为 GNOx＝2.94kg/t×B×（1-40%） ＝2.94kg/t×1083.6t/a×60% ＝1.91t/a CNOx=2.94kg/t×0.36t/h×（1-40%）÷3967.2m3/h×106=160.07mg/m3 经计算得，NOx排放浓度为160.07mg/m3，NOx排放量1.91t/a，烟气由45m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 综上，采暖期与非采暖期锅炉烟气排放烟尘、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。其中，烟尘排放总量1.6t/a，SO2排放总量8.16t/a，NOx排放总量15.25t/a。 （2）氧化镁粉仓 项目设置氧化镁粉仓一座，容积60m3，并设置布袋除尘一套。脱硫所用氧化镁储存于氧化镁仓，产生速率为15kg/h，产生量为6.5t/a。氧化镁仓布设布袋除尘器一套，除尘效率为99%。粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放速率为0.015kg/h，年排放量为0.065t/a，符合《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，即颗粒物排放速率60kg/h。 2、水环境影响分析 项目不新增劳动定员，系统操作人员全部由厂区现有工人调剂，不新增生活用水，项目脱硫废水均回用，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为给水泵、送、引风机及管路系统空气动力噪声，噪声值约为85d～115dB（A），项目选用低噪设备，设备安装时加装减震垫，风机加装消音器，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目不新增劳动定员，系统操作人员全部由厂区现有工人调剂，不新增生活垃圾，生产废物如下。 项目工业固废主要为布袋除尘器除尘灰及烟气脱硫产生的废渣，总产生量为19849.4t/a。 ①布袋除尘器除尘灰 锅炉烟气布袋除尘器除尘灰，年产生量为158.4t/a，干灰经输送带输送至双轴湿式搅拌机加湿制成含水率为15-20%的湿灰，与锅炉炉渣一起由汽车外运综合利用。 ②烟气脱硫塔废渣 项目脱硫效率90%计，烟气脱硫废渣产生量为152.6t/a，与除尘灰一起作为建材外售综合利用。 技改工程“三本帐”清单见表19。 表19 技改工程“三本帐”清单 类别 污染物 （GB13271-2001） 原有工程排放浓度（mg/m3） 原有工程排放量（t/a） （GB13271-2014） 技改工程排放浓度（mg/m3） 技改工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 技改工程完成后总排放量（t/a） 增减量 变化 废气 烟尘 120 119 7.64 80 1.69 1.6 6.04 1.6 -6.04 SO2 900 393 29.2 400 85.66 8.16 21.04 8.16 -21.04 NOX -- -- 25.41 400 160.07 15.25 10.16 15.25 -10.16 固废 除尘灰 -- -- 2.26 -- -- 158.4 0 158.4 +156.14 脱硫渣 -- -- 34.43 -- -- 152.6 0 152.6 +118.17 2016年12月20日，榆林市环境保护局“榆政环批复[2016]298号”文《关于榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司申请排污许可证的批复》中对榆树湾煤矿主要污染物排放量确定为：烟尘12.5吨/年、SO270吨/年，NOx89吨/年。 本次环评烟、及SO2、NOx排放量仍满足总量控制指标，建议申请NOx15.25t/a。技改后对环境的不良影响将减弱。通过本项目的建设将减少烟尘、SO2、NOx的排放量，除尘效率达到99%，脱硫效率达90%，脱氮效率达40%。污染物能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。减少有害气体的排放，可以改善周边大气环境。 技改前后运行环境及经济效益对比 （1）改造前后利弊分析 原有工艺流程：锅炉烟气→麻石水浴除尘器→烟气排放。 建成后工艺：锅炉烟气→SNCR脱硝→布袋除尘器→引风机→脱硫塔→烟气排放。 大幅度降低了烟尘排放浓度，更为周围居民的身心健康提供了一份保障； 脱硝效率高达40%以上；除尘效率高达99%以上；脱硫塔效率高达90%以上。 环境效益分析 根据计算，技改后烟尘减少了6.04t/a；二氧化硫减少了21.04t/a，氮氧化物减少了10.16t/a。项目建成后烟尘和二氧化硫、氮氧化物的排放量能够达到相应的环保要求，显著减少烟尘和二氧化硫、氮氧化物的排放量，环境呈正效益。 运行费用对比 项目改造前后各项目能耗及原材料使用量增加，运行费用增多，但是有效减少环境污染，具体费用对比见表19。 表19 经济效益对比表 序号 项目名称 改造前耗量 改造后耗量 改造前运行费用 改造后运行费用 单价 1 运行管理 2人/班 3人/班 600元/天 900元/天 100元/人/天 2 电 1200kW·h/天 2400kW·h/天 960元/天 1920元/天 0.8元/kW·h 3 水 60吨/天 70吨/天 330元/天 385元/天 5.5元/吨 4 脱硫剂 20吨/年（片碱） 28.8吨/年（氧化镁） 6万元/年 2万元/年 片碱3000元/吨 氧化镁700元/吨 5 脱硝剂 无 33.65吨/年（尿素） 无 4.4万元/年 尿素1300元/吨 6、建设项目环境保护“三同时”验收内容及环保投资 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表20。 表20 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类型 污染工序 验收内容 验收标准 废气 锅炉烟气 3套SNCR脱硝+3套布袋除尘器+3座氧化镁湿式脱硫塔+45m高烟囱外排，利旧烟气在线监测系统 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 脱硫剂 项目设置氧化镁粉仓一座，容积60m3，并设置布袋除尘一套 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值 噪 声 设备 噪声 基础减振+消声器+减振器 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 固废 脱硫废渣 收集后外售 不外排 除尘灰 拟建项目环境保护投资一览表见表21。 表21 项目环保投资一览表 类型 污染工序 环保措施 环保投资 废气 锅炉烟气 3套SNCR脱硝+3套布袋除尘器+3座氧化镁湿式脱硫塔+45m高烟囱外排，利旧烟气在线监测系统 690 脱硫剂 项目设置氧化镁粉仓一座，容积60m3，并设置布袋除尘一套 噪声 设备噪声 基础减振+消声器+减振器 固废 废石膏 收集后外售作制砖材料 除尘灰 合计 690

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉 | 烟尘 | 3台锅炉烟气由3套SNCR脱硝+3套布袋除尘器+3座氧化镁湿式脱硫塔 | 除尘效率达到99%，脱硫效率达90%，脱氮效率达40%。污染物能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 氧化镁粉仓 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准 |
| 水污染物 | 脱硫系统 | 废渣脱水 | 回用工艺 | 不外排 |
|  | 脱硫系统 | 脱硫废渣 | 全部销售用作建筑材料 |  |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为泵、风机等设备，项目选用低噪设备，设备安装时加装减震垫，风机加装消音器，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建设位于原有供热锅炉区域内不新增占地，对生态环境影响很小。 |

结论与建议

一 关于建设项目 榆树湾煤矿锅炉房除尘脱硫脱硝工程项目位于榆阳区榆树湾煤矿工业厂区院内。项目中心地理坐标为N38°33′26.48″，E109°54′5.83″。项目东侧为厂区消防泵房；南侧隔围墙为包西铁路；西侧为生活污水处理站；北侧为煤矿煤仓及输煤廊道。距离项目最近的敏感点为西北侧768m处的曹家滩村。项目总投资690万元，其中环保投资690万元，占总投资100%。 项目拆除现有3套水浴脱硫除尘设施，新增3套脱硝系统，3套布袋除尘系统及1套脱硫系统及配套工程。改造后脱硝效率增至40%，除尘效率增至99%，脱硫效率增至90%，利用原有场地，不新增占地。本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的鼓励类 “三废”综合利用及治理工程，符合产业政策。 二 关于环境质量现状 评价区由监测结果统计可以看出，评价区各监测点SO2、NOX1小时平均浓度和24小时平均浓度标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；H2S、NH31小时平均浓度标准指数均小于1，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求；PM1024小时平均浓度标准指数除项目所在地大于1外，其它均小于1，PM10超标与当地植被稀少、气候干燥以及项目特征有关。 评价区地下水各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准限值，说明目前评价区的地下水质量较好。 评价区噪声均未超过《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准限值，说明目前评价区内的声环境质量较好。 三 关于环境影响 1、大气污染物 项目大气污染物主要是锅炉产生的烟尘，SO2，NOx以及氧化镁储存产生的粉尘。 （1）锅炉烟气 采暖期 项目采暖期150d，锅炉年耗煤量7560t/a，小时耗煤量3.6t/h，日运行时间14h。根据精煤成分检验报告，项目燃料煤灰份为6.5%，分析基全硫为0.59%。本项目3台锅炉烟气由3套SNCR脱硝+3套布袋除尘器+3座氧化镁湿式脱硫塔处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，经一根45m高烟囱排放，其中，脱硝效率≥40%，脱硫效率≥90%，除尘效率≥99%。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 非采暖期 项目采暖期215d，锅炉年耗煤量1083.6t/a，小时耗煤量0.36t/h，日运行时间14h。根据精煤成分检验报告，项目燃料煤灰份为6.5%，分析基全硫为0.59%。非采暖期1台锅炉烟气由1套SNCR脱硝+1套布袋除尘器+1座氧化镁湿式脱硫塔处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，经一根45m高烟囱排放，其中，脱硝效率≥40%，脱硫效率≥90%，除尘效率≥99%。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值。 （2）氧化镁粉仓 项目设置氧化镁粉仓一座，并设置布袋除尘一套。粉尘排放速率及浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准。 2、水环境影响分析 项目不新增劳动定员，系统操作人员全部由厂区现有工人调剂，不新增生活用水，项目脱硫废水均回用，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为给水泵、送、引风机及管路系统空气动力噪声，项目选用低噪设备，设备安装时加装减震垫，风机加装消音器，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目不新增劳动定员，系统操作人员全部由厂区现有工人调剂，不新增生活垃圾，项目工业固废主要为布袋除尘器除尘灰及烟气脱硫产生的废渣，与锅炉炉渣一起由汽车外运综合利用。 四、环评总结论 榆树湾煤矿锅炉房除尘脱硫脱硝工程项目符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 五、建议 1、项目各项环保设施必须与生产工程同时设计、同时施工、同时投产，并在使用工程中加强各项环保制度的落实，保证其正常运行，严格杜绝事故排污。 2、加强环保设施的定期检查和维护。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系 附图3 项目平面布置图 附图4 环境现状监测布点图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

N

7

8

6

1

项目区

2

3

4

5

N

7

8

6

1

2

3

4

5

尿素储罐

水罐

锅炉3

锅炉2

锅炉1

稀释计量

N

3套雾化喷射（SNCR反应）

压缩空气加压

3套布袋除尘器

循环反应罐

制浆罐

MgO粉

3套氧化镁粉脱硫塔

脱水系统

G

沉淀池

1套在线监控

S

外售

1根45m烟囱外排