车间管道设备保温内容及技术要求：

| 大成生物公用部保温修复统计表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备及管道 名称 | 规格型号 | 介质 | 工作温度（℃） | 工作压力（MPa） | 单位 | 数量 | 保温材料 | 保温厚度 （mm) | 外板材料 | 备注 | 备注 |
| 1 | 一期主蒸汽母管 | DN300 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 46 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 | 拆除及安装 |
| 2 | 二期主蒸汽母管 | DN300 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 98 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 | 拆除及安装 |
| 3 | 1#机进汽管路（含导气管） | DN250 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 25 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 | 拆除及安装 |
| 4 | 减温减压器进汽管路 | DN250 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 2 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 5 | 2#机进汽管路 | DN200 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 15 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 | 拆除及安装 |
| 6 | 1#机隔绝门旁路 | DN25 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 1.5 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 7 | 2#机隔绝门旁路 | DN25 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 1.5 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 8 | 减温减压器隔绝门旁路 | DN25 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 1.5 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 9 | 一、二期联络门旁路 | DN25 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 3 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 10 | 1-5#锅炉隔绝门旁路 | DN25 | 蒸汽 | 450 | 5 | 米 | 7.5 | 硅酸钙+岩棉复合管管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 11 | 二期制氢回汽管路 | DN600 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 5 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 12 | 一期1#机排气管路保温脱落 | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 2 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 13 | 至（4、5、6、7）板换管路 | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 13 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 14 | 二期自用汽管路 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 10 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 15 | 二期自用汽管路 | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 3 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 16 | 二期自用汽管路阀 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.4 | 稀土保温料+憎水剂 | 5mm |  | 电站 |  |
| 17 | 5#炉二级过热器集箱 | DN300 | 蒸汽 | 350 | 5 | 米 | 2 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 18 | 一期除氧器层自用汽母管管路 | DN300 | 蒸汽 | 180 | 0.4 | 米 | 8 | 岩棉管、铝板 | 150mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 19 | 二期汽泵排汽至自用汽管路 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 0.4Mpa | 米 | 15 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 20 | 脱硫蒸汽管线 | DN200 | 蒸汽 | 180 | 1 | 米 | 20 | 岩棉管、铝板 | 150mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 21 | 脱硫蒸汽 | DN100 | 蒸汽 | 180 | 1 | 米 | 20 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 22 | 脱硫蒸汽 | DN50 | 蒸汽 | 180 | 1 | 米 | 3 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 23 | 二期除氧器层自用汽母管管路 | DN300 | 蒸汽 | 180 | 0.4 | 米 | 72 | 岩棉管、铝板 | 150mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 24 | 二期分汽缸至脱硫蒸汽 | DN250 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 4 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 25 | 5#炉主汽管道 | DN250 | 蒸汽 | 300 | 5 | 米 | 2 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 26 | 一期1#机抽气管路有两处脱落 (汽体本机下部) | DN250 | 蒸汽 | 300 | 1 | 米 | 4 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 27 | 一期1#机低压加热器入口管路保温脱落 | DN250 | 蒸汽 | 300 | 1 | 米 | 1 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 28 | 一期1#机向空排汽 | DN250 | 蒸汽 | 300 | 1 | 米 | 1 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 29 | 二期分汽缸至汽动泵管路 | DN200 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 18 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 30 | 5#炉一级过热器集箱 | DN300 | 蒸汽 | 350 | 5 | 米 | 2 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 31 | 二期除氧器汽平衡母管 | DN300 | 蒸汽 | 180 | 0.4 | 米 | 60 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 32 | 一期分气缸至换热器管路 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 2 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 33 | 一期分气缸至采暖管路 | DN150 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 5 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 34 | 二期减温器及旁路 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | 米 | 27 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 35 | 电动主汽阀旁路 | DN50 | 蒸汽 | 435 | 5 | 米 | 2 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 50+50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 36 | 二期分汽缸 |  | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 2 | 硅酸铝岩棉毡+稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 37 | 一期分汽缸 |  | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 1.5 | 硅酸铝岩棉毡+稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 38 | 二期减压器 |  | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.15 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 39 | 联排扩容器 |  | 蒸汽 | 435 | 5 | m3 | 0.7 | 硅酸铝岩棉毡+稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 40 | 二期分汽缸（5台） | DN500 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.2 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 41 | 二期分汽缸（2台） | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.08 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 42 | 一期2#机电动门 | DN200 | 蒸汽 | 435 | 5 | m3 | 0.025 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 43 | 一期采暖管（1台） | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.04 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 44 | 一期2#机排汽逆止门 | DN400 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.025 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 45 | 一期1#机排汽速关阀 | DN250 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.025 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 46 | 二期自用汽（3台） | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 0.075 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 47 | 一期1#2#机保温修补 | DN300 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 3 | 稀土保温料+憎水剂 | 50mm |  | 电站 |  |
| 48 | 电站桥架去制氢高压蒸汽管线。 | DN350 | 蒸汽 | 440 | 5.5Mpa | 米 | 25 | 硅酸钙+岩棉复合管、铝板 | 100+100mm | 铝板0.5mm | 园区公用 |  |
| 49 | 中试、金宝特DN600蒸汽管线旁路 | DN150 | 蒸汽 | 200 | 1.0Mpa | 米 | 15 | 岩棉管、铝板 | 100mm | 铝板0.5mm | 园区公用 |  |
| 50 | 除尘暖气排管 | DN50 | 蒸汽 | 180 | 0.4Mpa | 米 | 30 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 园区公用 |  |
| 51 | 2#机排汽管路 | DN400 |  |  |  | 米 |  | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 | 需要加固 |
| 52 | 二期汽动泵排汽 | DN300 |  |  |  | 米 | 10 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 53 | 1#机均压箱蒸汽管线 | DN65 |  |  |  | 米 | 8 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 54 | 1#机均压箱蒸汽管线 | DN125 |  |  |  | 米 | 2 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 55 | 1#机疏水膨胀箱至凝汽器（汽） | DN80 |  |  |  | 米 | 12 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
| 56 | 1#机疏水膨胀箱至凝汽器（水） | DN50 |  |  |  | 米 | 12 | 岩棉管、铝板 | 50mm | 铝板0.5mm | 电站 |  |
|  | 合计 | 岩棉管、铝皮 | 510平方米 |
|  | 合计 | 稀土保温料+憎水剂 | 96平方米 |

| 大成生公司淀粉部保温修复统计表 |
| --- |
| 序号 | 设备及管道 名称 | 规格型号 | 介质 | 工作温度（℃） | 工作压力（MPa） | 单位 | 数量 | 保温材料 | 保温厚度 （mm) | 外板材料 | 施工位置 | 施工高度 | 难易程度 | 备注 |
| 1 | 管线 | Φ325 | 蒸汽 | 200 | 1 | m | 13 | 岩棉管 | 50mm | 铝板0.5mm | 分汽缸 | 0 | 易 | 淀粉车间 |
| 2 | 分气缸 | Φ1500*4000 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 2 | 保温泥 | 50mm | 灰漆 | 分汽缸附近 | 6 | 易 | 淀粉车间 |
| 3 | 闪蒸罐 | Φ1500*6000 | 二次蒸汽 | 150 | 0.4 | m3 | 2 | 保温泥 | 50mm | 灰漆 | 闪蒸罐 | 8 | 易 | 淀粉车间 |
| 4 | 副产干燥阀组 |  | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 3 | 保温泥 | 50mm | 灰漆 | 干燥机 | 0 | 易 | 淀粉车间 |
| 5 | 分气缸及蒸汽阀门 | Φ1000*4000 | 蒸汽 | 200 | 1 | m3 | 2 | 保温泥 | 60mm | 灰漆 | 分汽缸附近 | 0 | 易 | 糖车间 |
| 6 | 管线 | 350 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 65 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 室外油罐前+桥架上 | 7m | 难 | 成品车间 |
| 7 | 管线 | 159 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 70 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 榨油蒸汽管线+胚芽输送管线+淀粉包装热 | 6m | 难 | 成品车间 |
| 8 | 管线 | 114 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 5 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 榨油蒸汽阀组+浸油二楼+淀粉包装热 | 1.8m | 易 | 成品车间 |
| 9 | 管线 | 89 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 160 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 桥架去副产蒸汽管线 | 7m | 难 | 成品车间 |
| 10 | 管线 | 57 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 200 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 4#榨油蒸汽管线+油储罐冷凝管+淀粉包装热 | 7m | 难 | 成品车间 |
| 11 | 管线 | 32 | 蒸汽 | 184 | 0.6 | 米 | 80 | 岩棉管壳 | 50 | 铝板0.5mm | 副产+淀粉包装+油罐 | 3m | 难 | 成品车间 |
| 合计：390平方米 |