附件：

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（一） |
| --- |
| 项目名称： 贵安小镇中八安置点1标 建设规模： 140000㎡ 建设单位： 贵州贵安建设投资有限公司 现场负责人：王绪虎 施工单位：中铁十七局集团有限公司 项目经理：白志浩 工程监理单位 贵州正业工程技术投资有限公司 总监理工程师：陈栋 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 扫地杆设置不符合要求；剪刀撑搭接长度不够；外脚手架局部间距过大；连墙件设置不够；现场施工缝过大无防护存在安全隐患。 | 违反JGJ130-2011 | 限期整改 |
| 2 | 电梯进口防护不到位，局部楼梯口、预留洞口防护不到位 | 违反JGJ59-2011 | 限期整改 |
| 3 | 搅拌机未做保护接零，且漏电断路器参数不符合规范要求 | 违反JGJ46-2005 | 限期整改 |
| 4 | 钢筋加工机具未按保护线，且未按“一机一闸一漏一箱”配置 | 违反JGJ46-2005 | 限期整改 |
| 5 | 施工电梯未做保护接零 | 违反JGJ46-2005 | 限期整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二） |
| --- |
| 项目名称： 贵安新区东纵线南二段道路工程项目 建设规模： 建设单位： 贵州贵安建设投资有限公司 现场负责人：薛金山 施工单位：中冶建工集团有限公司 项目经理：曾丛伟 工程监理单位 贵州建工监理咨询有限公司 总监理工程师：胡守志舜 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 施工作业层未满铺脚手板 | 违反JGJ130-2011 | 限期整改 |
| 2 | 施工作业层的防护栏杆未挂安全网 | 违反JGJ59-2011 | 限期整改 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（三） |
| --- |
| 项目名称：都匀市黎筑商厦（1、2、3单元） 建设规模：60069㎡ 建设单位：贵州黎筑房地产开发有限公司都匀分公司 现场负责人：傅贵平 施工单位：黔南州建筑工程有限公司 项目经理：李亚 工程监理单位：贵州正航建设咨询有限公司 总监理工程师：邱先锋 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 工程实体存在以下隐患： 1、悬挑钢梁的固定端长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。经现场检查发现有局部（1#楼梯第一挑悬挑工字钢梁）悬挑段长度大于固定端长度。 2、用于锚固的U型钢筋拉环局部采用的是螺纹钢。 3、配电房门为内开式。 4、配电房的进出线防护较差。 5、开关箱不符合“一机、一闸、一箱”的要求。 6、塔式起重机旋转限位器失效。 7、施工升降机吊笼顶部无防护栏。 8、施工现场临时设施防火等级不符合要求。 9、现场搅拌站无计量称重设施。 | 第1条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ103-2011)第6.10.5条。 第2条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ103-2011)第6.10.3条。 第3、4、5条违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005)。 第6、7条违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。 第8条违反《施工现场临时建筑物技术规范》。 第9条违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）。 | 请都匀市住建局督促整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（四） |
| --- |
| 项目名称：黔南州残疾人康复、托养及综合服务中心 建设规模：17995.85㎡ 建设单位：黔南州布依族苗族自治州残疾人联合会 现场负责人：韦波 施工单位：贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 项目经理：田文 工程监理单位：贵州国诚工程管理有限公司 总监理工程师：洪有忠 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 建设单位存在以下问题： 相关施工手续未完善，正在办理中。 | 第1条违反《建筑法》。 | 请黔南州住建局督促整改。 |
| 2 | 施工单位存在以下问题： 1、未按规定对隐患及时进行排查整改，无安全检查记录及隐患排查台账。 2、总包与分包单位未签订安全生产协议书。 3、建筑电工的证件不是建设主管部门核发的建筑施工特种作业操作资格证。 4、模板支架方案未按建质【2009】87号文目录要求进行编制，现场存在高支模区域未见专家论证相关手续。 | 第1、2条违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。 第3条违反《建筑施工特种作业人员管理规定》的第4条。 第4条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）。 |  |
| 3 | 工程实体存在以下隐患： 1、模板支架搭设未按方案实施（方案为扣件式钢管脚手架现场有使用快拆架的现象）。 2、外脚手架未按方案搭设。 3、现场施工用电不能满足三级配电要求，配电箱高度不能满足规定。 4、楼梯施工缝未按规范设置。 5、现场搅拌站无计量称重设施。 | 第1条违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008)。 第2条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011)。 第3条违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005)。 第4、5条违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。 |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（五） |
| --- |
| 项目名称：江口县2015年麻栗董公租房建设项目 建设规模： 84799㎡ 建设单位：江口县住房和城乡规划建设局 现场负责人：吴昊 施工单位：铜仁市碧江区第二建筑工程公司 项目经理：谢光利 工程监理单位：贵州三力建设监理有限责任公司 总监理工程师：高钟智 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 建设单位存在以下问题： 1、主体基本完工，施工单位招投标程序未进行（施工单位未明确）。 2、未办理建设工程施工许可证。 | 《建筑法》、《建设工程质量管理条例》 | 第1条建设单位必须尽快完善招投标程序。 第2条建设单位尽快完善相关手续 |
| 2 | 施工单位存在以下问题： 1、暂定的施工单位项目经理（谢光利）未到施工现场，其项目负责人安全考核合格证过期。 2、未按规定配备专职安全生产管理人员（项目专职安全员配置不足，建筑面积超过5万平方米只1人） | 第1条《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质（2011）111号。 第2条违反《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质[2008]91号 | 第1条施工单位必须任命符合资质要求的项目经理到现场。 第2条施工单位尽快按规定配置。 |
| 3 | 工程实体存在以下隐患： 1、临边与孔洞的防护设置不到位，需增设。 2、悬挑架专项安全施工方案没有履行审核、审批程序，且无单位公章。施工方案无操作性和针对性。 3、悬挑架的悬挑钢梁无卸荷钢丝绳，未按施工方案及规范施工。 4、施工现场安全防护网设置不符合相关规范要求。 | 第1条违反《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第2条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 第3条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第4条违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 | 请铜仁市住房和城乡建设局督办 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（六） |
| --- |
| 项目名称：江口县武陵·兴城工程（1~9号楼） 建设规模：107482.84㎡ 建设单位： 贵州江口众邦房地产开发有限公司 现场负责人：王国荣 施工单位： 江西省万通建设有限公司 项目经理：张祎萍 工程监理单位： 贵州国龙项目管理咨询有限公司 总监理工程师： 赵毅 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 建设单位存在以下问题： 建设单位应请设计单位明示填充砌体的材质、容重，明示外墙保温材料的厚度、材质。 | 《建设工程质量管理条例》 | 请铜仁市住房和城乡建设局督办 |
| 2 | 监理单位存在以下问题： 监理单位对高支模9米（超过一定规模）、悬挑架危险性较大分部分项工程监督不到位（未见整改通知）。 | 《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号、《贵州省住建厅转发危大工程管理办法的通知》黔建施通（2009）329号、 |  |
| 3 | 施工单位存在以下问题： 1、项目经理张祎萍、技术负责人赵梅林未在岗履职。 2、危险性较大分部分项工程（悬挑脚手架、落地式外脚手架、高支模9米高），编制内容不全，无针对性、操作性，审核、审批人为项目技术负责人、项目经理，超过一定规模的高支模无专家论证。 搭设完成后未经公司技术负责人、项目经理组织验收。 | 第1条违反《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》建质（2011）111号 。 第2条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号、《贵州省住建厅转发危大工程管理办法的通知》黔建施通（2009）329号、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 |  |
| 4 | 工程实体存在以下隐患： 1、根据独立柱基记录，独立柱基无嵌岩，请与设计商定是否符合设计要求。 2、施工现场临边、临口防护安全网搭设不标准。 3、支撑架只有中间一层水平横杆，缺失扫地杆和支撑端的水平杆、水平剪刀撑，自由端长度达2米。 4、悬挑脚手架的悬挑钢梁未搁置在砼梁或板上，为架空放置在Φ25的钢筋上。 | 第1条《设计施工图》 第2条违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第3条违反《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 第4条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（七） |
| --- |
| 项目名称： 思南县2015年关中坝公共租赁建设项目三号楼 建设规模： 13739.32㎡ 建设单位： 思南县住房和城乡建设局 现场负责人： 刘寿汉 施工单位： 贵州东方巨龙建设工程有限责任公司 项目经理： 田儒君 工程监理单位：贵州铜仁市建丰监理有限公司 总监理工程师：刘亚东 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 施工单位存在以下问题： 落地式钢管外脚手架安全专项方案审核、审批不符合规定，编制内容不全，引用规范标准过期。 | 违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号。 | 请铜仁市住房和城乡建设局督办 |
| 2 | 工程实体存在以下隐患： 1、落地式钢管外脚手架无扣件进场抽样复验报告，模架未对扣件按样本容量进行验收。 2、施工现场临边防护栏杆搭设不到位，需增设。 3、悬挑式卸料平台未按规定搭设，需加固整改。 | 第1条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 第2条违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第3条违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80) |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（八） |
| --- |
| 项目名称： 思南乌江新华文化综合体（一期）工程 建设规模： 57130.36㎡ 建设单位： 思南新华星源置业有限公司 现场负责人： 曹卫兵 施工单位： 中建四局第五建筑工程有限公司 项目经理： 袁新和 工程监理单位： 重庆华大建筑工程监理有限公司 总监理工程师： 魏建国 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 施工单位存在以下问题： 模架工程扣件紧固力矩检测无记录 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第8.2.5条。 | 请铜仁市住房和城乡建设局督办 |
| 2 | 工程实体存在以下隐患： 临边防护栏不足，需增设 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（九） |
| --- |
| 项目名称：毕节市七星关区翠屏片区综合环境整治项目城市棚户区改造安置房（创美世纪城五期八号地块） 建设规模： 31003㎡ 建设单位： 创美房地产开发有限公司 现场负责人： 赵世兵 施工单位： 成都市第七建筑工程公司 项目经理： 闵勇 工程监理单位：贵州众志建设监理有限公司 总监理工程师：王润 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 工程实体存在以下隐患： 1、模板支撑架两侧立杆偏大，顶托螺杆伸出大于200㎜。 | 第1条违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条 | 请毕节市住建局督促整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十） |
| --- |
| 项目名称：樽憬财富广场（8#9#楼） 建设规模：45470.99㎡ 建设单位：贵州樽憬房地产开发公司 现场负责人：谭凯 施工单位： 重庆渝万建设集团公司 项目经理：何之辅 工程监理单位： 贵州百盛监理有限公司 总监理工程师：葛永林 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 工程实体存在以下隐患： 1、悬挑脚手架搭设不符合规范要求，转角处内排立杆缺失，水平杆未连通；部分钢梁锚固措施仅一道，未设斜拉钢丝绳，且钢丝绳卡仅两道。 2、临边、洞口防护不到位，部分临边、洞口完全未作防护。 | 第1条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ103-2011)第6.10.5条。 第2条违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)。 | 施工单位作出整改方案，待天气条件允许后进行整改，请毕节市住建局督促整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十一） |
| --- |
| 项目名称：博泰.水韵天颐 建设规模：330000㎡ 建设单位： 毕节市博泰房地产开发有限公司 现场负责人： 郭坤 施工单位： 重庆建工集团贵州分公司 项目经理： 廖其刚 工程监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师： 娄方建 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 工程实体存在以下隐患： 悬挑防护棚当接料平台使用，防护棚上堆放有拆卸的脚手架钢管、竹跳板，钢料斗（堆放满废料）。部分悬挑钢管已严重变形，斜拉钢丝绳受力较大。悬挑架上防护栏杆下部未设挡脚板、安全网掛设不严密，水平防护不严密。 | 违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。 | 请毕节市住建局督促整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十二） |
| --- |
| 项目名称：丹寨县气象局山洪业务平台配套设施建设业务用房项目 建设规模：1450㎡ 建设单位：丹寨县气象局 现场负责人：杜进才 施工单位：贵州方正建筑工程有限责任公司 项目经理：未提供 监理单位：贵州富友建设咨询有限公司 总监理工程师：肖先明 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 项目经理未履职，劳务分包作业发包给无相应资质的作业班组. | 违反建筑法、建设工程安全生产管理条例 | 建设局督办 |
| 2 | 对危险性超过规模的模板支架未编写安全专项施工方案，模板支架、外架工程未履行验收手续 。竹竿架体基础未处理，立杆连接接头同步设置，剪刀撑设置、接头绑扎不符合要求，架体稳定性差。 | JGJ130-2011 JGJ162-2008 | 建设局督办，约谈施工单位 |
| 3 | 基础未验收，结构已封顶。 | 违反强制性条文标准 | 建设局督办 |
| 4 | 填充墙砌体灰缝不饱满，砌块竖向无砂浆灰缝粘结。 | GB50203-2012 | 立即拆除女儿墙，按规范重砌。各层灰缝从底到顶补填密实。 |
| 5 | 临时用电未采用TN-S系统和三级用电两级保护 | JGJ46-2005 | 停用整改合格使用后 |
| 6 | 物料提升机未按JGJ88-2010规定归档资料，选用设备为建设部命令禁止使用的淘汰技术。 | JGJ88-2010，建设部相关文件 | 停用拆除，禁止使用 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十三） |
| --- |
| 项目名称：公安局看守所工程 建设规模：6581㎡ 建设单位：丹寨县公安局 现场负责人：龙仁武 施工单位：贵州地标建筑工程有限公司 项目经理：李义平 工程监理单位：贵州建友工程项目管理有限公司 总监理工程师：李昌 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 项目经理未履职，劳务分包作业发包给无相应资质的作业班组. | 违反建筑法、建设工程安全生产管理条例 | 建设局督办 |
| 2 | 对危险性较大的模板支架外架工程未履行验收手续 。现场外架基础未处理验收，连墙件设置、搭设杆件不符合要求，存在失稳的可能。模板支架扫地杆、水平杆搭设滞后，稳定性刚度不满足要求 | JGJ130-2011 JGJ162-2008 | 建设局督办 |
| 3 | 基础未验收，4栋建筑已3栋结构封顶。 | 违反强制性条文标准 | 建设局督办 |
| 4 | 临时用电未采用TN-S系统和三级用电两级保护 | JGJ46-2005 | 停用整改合格使用后 |
| 5 | 塔机未按JGJ196-2010规定归档资料，未提供产权检验资料，塔机未经检验合格 | JGJ196-290 | 停用整改合格使用后 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十四） |
| --- |
| 项目名称：凯里洪源居1-4号楼幼儿园及综合楼 建设规模：62221㎡ 建设单位：凯里洪森房地产开发有限责任公司 现场负责人：李伟明 施工单位：贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 项目经理： 李卫星 工程监理单位：贵州百盛监理有限公司总监理工程师： 张元超 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 项目经理、项目技术负责人、总监不能到岗履职，未提供监理组建机构的文件及人员资格，未提供施工单位有效的项目组织机构文件。 | 违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》 | 请市建设局约谈相关单位法人，并提出整改措施 |
| 2 | 对危险性超过规模的悬挑脚手架、转换层模板工程未编写方案并组织专家论证 。幼儿园模板支撑材料与方案不符 | JGJ130-2011 JGJ162-2008 | 建设局督办 |
| 3 | 质量责任制未签字，资料分类较乱。个别框架柱截面控制差，变形缝处框架柱未分离，转换层大梁漏筋明显。 | 违反设计和规范要求 | 变形缝处框架挫开观查处理 |
| 4 | 外架扫地杆距离大于200，部分剪刀撑跨越立杆数量超过规范，剪刀撑与立杆未连接。临边洞口、楼梯口未防护、外架防护不到位、外架未设防雷，架体未验收。 | JGJ130-2011 JGJ80-91 | 立即全面整改 |
| 5 | 临时用电未采用三级用电两级保护 ，PE未作重复接地 | JGJ46-2005 | 停用整改合格后使用 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十五） |
| --- |
| 项目名称：隆源公馆工程 建设规模：44676㎡ 建设单位：贵州海川置业有限公司 现场负责人：任忠军 施工单位：江西龙马建设工程有限公司 项目经理：黄年生 工程监理单位： 贵州正航建设咨询有限公司 总监理工程师： 胥有生 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 项目经理不能到岗履职，未提供安全考核证。总监不能到岗履职 | 违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》 | 请市建设局约谈企业法人，并按相关规定处理 |
| 2 | 外架方案、模板方案、卸料平台方案编写思路不清，针对性差，内容不完整.现场外架部分立杆失稳变形，悬挑性钢梁之间封闭不严，架体内活动物件多乱，垃圾堆积厚，安全网质量差破损严重。电梯井道底层无防护，各楼层防护不符合要求，隐患点多。 | 违反建质【2009】87号文、JGJ80-91 JGJ59-2011 | 按文件、规范整改。 |
| 3 | 窗台无压顶，混凝土构件麻面漏筋现象较严重，砂浆搅拌未计量 | 违反GB50204-2012 GB50666-2012 | 按规范整改 |
| 4 | 临时用电未采用TN-S系统和三级用电两级保护 | JGJ46-2005 | 停用整改合格后使用 |
| 5 | 塔式起重机基础有不均匀沉降现象，行程、载荷失效，未按规定归档管理。施工升降机停层平台架体严重变形，地面停层防护不符合要求，无可靠措施控制管理，存在施工人员随意使用操作升降机情况。 | JGJ196-2010、JGJ215-2010 | 立即停用整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十六） |
| --- |
| 项目名称：云欣苑小区2-5号楼项目 建设规模：30+2 建设单位：六枝特区雅晟房产开发有限公司 现场负责人:陈志伟 施工单位:湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 项目经理： 张明华 工程监理单位：重庆正信建设监理有限公司 总监理工程师：刘洪平 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 现场进度部分挖孔桩，部分地下层支模。专职安全员配备不足，13万方，仅有4人，质检员只有1人，项目部人员配备不符合要求。 | 《施工许可证管理办法》、《贵州省建筑市场管理条例》、《安全生产管理条例》 | 需整改。根据《建设施工项目质量安全违法违规行为记分管理规定》对项目经理扣3分,对湖南省湘中水利水电工程建设有限公司作不良记录3个月。 |
| 2 | 临时用电施工组织设计编制人员资格不符合要求，应为电气工程师，现场电气线路敷设较乱，有被钢筋堆压现象。高边坡(约30米)支护方案未经专家论证 | 住建部2009年“87”文件及《安全生产管理条例》。 | 请施工单位、监理单位整改。 |
| 3 | 施工通道搭设不规范，较随意，部分临边防护不严，现场氧气、液化气瓶堆放在一起，不符合要求。模板支架自由端较大，梁底加固立杆未与架体有效连接。 | JGJ59-2011 | 须立即整改。 |
| 4 | 特种设备（五台塔吊）均作产权及使用备案，但基础未作排水。 | 《特种设备管理办法》 | 请施工单位整改。 |
| 5 | 监理单位项目部人员配备不足，未设专职安全监理员。所有监理人员未经继续教育培训，其中陈晓健、陈遨宇证件过期，专业人员配备不满足要求，部分记录资料未闭合。 | 《建设工程监理规范》GB50319-2013 | 请监理单位整改。根据《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定<试行>》对总监刘洪平及重庆正信建设监理有限公司作通报批评。 |
| 6 | 承台环向主筋漏设，拉钩角度不符合要求，个别防雷接地点焊接不符合要求，存在点焊现象，加密箍设置不符合要求，有漏设现象，部分人工挖孔桩纵向受力钢筋在承台部位扭曲、变形现象未进行处理。部分孔桩顶未剔除浮浆。 | 混《凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 | 请施工单位整改 |
| 7 | 未见孔桩混凝土试验报告，现场砂浆搅拌未见配合比。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 | 请施工单位整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十七） |
| --- |
| 项目名称：兴业大厦项目 建设规模：-1+25层 建设单位： 六枝特区民生发展有限责任公司 现场负责人:何启富 施工单位：四川金海建设有限公司 项目经理： 刘文举 工程监理单位：连云港市正方建设监理有限公司 总监理工程师： 龙建平 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 1、项目经理、技术负责人、施工员未到场，质检员资格不符合要求，项目管理人员配备不足。2、现场进度主体20层梁板钢筋绑扎，未进行基础验收，严重滞后。3、旋挖抗滑桩施工单位未查阅到分包合同和相关资质。 | 《施工许可证管理办法》、《贵州省建筑市场管理条例》、《安全生产管理条例》 | 请施工单位整改。根据《建设施工项目质量安全违法违规行为记分管理规定》对项目经理扣3分,对四川金海建设有限公司作不良记录3个月。 |
| 2 | 各专项施工方案审批程序不符合要求，质量、安全部门未参与审核。临时用电施工组织设计编制人员资格不符合要求，应为电气工程师，安全技术交底签字手续不全，部分交底和被交底人员未签字。 | 住建部2009年“87”文件及《安全生产管理条例》。 | 请施工单位、监理单位整改。 |
| 3 | 1、高处作业：施工通道搭设不规范，未设双层防护，电梯井防护不规范，未按部分要求10米设一道水平软防护或层层设硬防护，部分预留洞口未做防护。2、模板支架：搭设不规范，无纵横向扫地杆，自由端较大，梁底加固立杆未与架体有效连接，形成一体，造成梁板下坠。3、悬挑外加：预埋锚固件全部使用螺纹钢，剪刀撑设置不规范，未按要求与立杆连接，底部未作封闭，现场未组织验收。4、卸料平台：未作安装验收，通道搭设随意，存在安全隐患。5施工用电：未按三相五线供电，钢筋加工区未按规范设置一机、一箱、一闸、一漏配电，现场电气线路敷设较乱，使用护套线现象较普遍，未穿管。6、现场废弃模板堆放凌乱，未设消防设施。 | JGJ59-2011 | 须立即整改。 |
| 4 | 特种设备（塔吊、施工电梯各一台）均作产权及使用备案，但按拆方案编审人员未签字，塔吊附墙未按要求作铰链连接：施工电梯：无地笼门机械互锁安全装置，梯笼顶门安全限位、极限开关失灵；均未作三方验收，未见维修保养。 | 《特种设备管理办法》 | 请施工单位整改。 |
| 5 | 监理单位项目部人员配备不足，专业未按要求配置，监理规划无监理组织机构，监理工程师通知与整改回复资料不闭合，对施工单位人员资格审核不严谨，对劳务分包单位、旋挖抗滑桩专业分包单位未审核，监理日志不规范、内容缺失较多。 | 《建设工程监理规范》GB50319-2013 | 请监理单位整改。总监理工程师履职履责较差,根据《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定<试行>》对总监龙建平及连云港市正方建设监理有限公司作通报批评。 |
| 6 | 梁、柱变形现象较普遍，混凝土钢筋保护层均使用短钢筋作垫块，地下室墙渗水点较多，旋挖抗滑桩无检测报告，基础及结构未作实体检测，无同条件养护试块报告。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 | 请施工单位整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十八） |
| --- |
| 项目名称：滨河万博广场项目1号楼项目 建设规模：-1+31层 建设单位： 贵州太阳房地产开发有限公司 现场负责人:马华炜 施工单位：中建四局第一建筑工程有限公司 项目经理：高军 工程监理单位：贵州三力建设理有限公司 总监理工程师：周忠权 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 1现场进度主体一单元六层、二单元四层，未进行基础验收。2、现场技术负责人已离岗，未及时补充，专职安全员配置严重不足，仅有一位持C证人员，项目部技术力量配备较弱。3、除塔吊租赁、安拆单位外，其余专业分包单位均未见资质资料。 | 《施工许可证管理办法》、《贵州省建筑市场管理条例》、《安全生产管理条例》 | 请施工单位整改 |
| 2 | 除临时用电施工方案外其余各专项施工方案编制人员资格不符合要求，部分安全、质量技术交底人不符合要求，签字手续不全，部分交底无专职安全员签字 | 住建部2009年“87”文件及《安全生产管理条例》。 | 请施工单位整改。 |
| 3 | 1、高处作业：施工伸缩缝处未作防护。2、模板支架：阳台高支模部位剪刀撑搭设不规范，未与立杆连接。3、卸料平台：有一处落地卸料平台与外架相连接，不符合要求。4、落地式脚手架：安全网未完全封闭，未超过施工作业层一步架高。5、施工用电：基本按三级配电、二级保护设置，但部分设备未接PE，插座使用较多，开关箱较少。6、现场废弃模板堆放处未设消防设施。 | JGJ59-2011 | 须立即整改。 |
| 4 | 塔吊已备案，现场安全技术交底无专职安全员签字。 | 《特种设备管理办法》 | 请施工单位整改。 |
| 5 | 监理单位项目部人员配备力量薄弱，除总监外，其余人员提供的相关资料不符合要求。监理日志填写不规范，未说明监理部位，缺失内容较多。监理通知单与整改回复、签认不能完全闭合。 | 《建设工程监理规范》GB50319-2013 | 请监理单位整改。 |
| 6 | 钢筋绑扎不牢，墙柱拉钩角度不符合要求，楼梯施工缝留置不符合施工规范要求，转换层钢筋保护层均用短钢筋支垫。钢筋检验批未标注使用部位。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 | 请施工单位整改 |
| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（十九） |
| 项目名称：六枝新兴农贸市场迁建(B)区项目 建设规模：4+12层 建设单位： 贵州中发地置业有限公司 现场负责人:吴木星 施工单位：六枝特区第二建筑公司 项目经理： 施绍华 工程监理单位：贵州谊盟监理有限公司 总监理工程师： 范升永 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 1、现场进度主体7层。2、总监理工程师范升永检查时未到现场。 | 《施工许可证管理办法》、《贵州省建筑市场管理条例》、《安全生产管理条例》 | 根据《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定<试行>》对总监范升永及贵州谊盟监理有限公司作通报批评。 |
| 2 | 各专项施工方案审批程序不符合要求，编制人员资格不符合要求，1-26~1-54交1-M~1-U轴高支模方案未经专家论证，临时用电施工组织设计编制人员应为电气工程师，部分安全技术交底签字手续不全，无专职安全员签字。 | 住建部2009年“87”文件及《安全生产管理条例》。 | 请施工单位、监理单位整改。 |
| 3 | 1、高处作业：施工通道搭设不规范，个别通道未设防护，部分楼层未作临边防护，临边洞口部分防护不严或未作防护，。2、模板支架：搭设不规范，扫地杆设置不全。3、悬挑外加：底部未作封闭，部分未用钢丝绳卸载，施工作业层未满铺脚手板。4、卸料平台：防护不严密，栏杆搭设不规范。5施工用电：按三相五线供电，但存在乱拉乱接现象，部分配电箱安装高度不够。6、现场废弃模板堆放凌乱，未设消防设施。7、文明施工较差，现场建筑垃圾较多，未做到工完场清，材料堆放零乱，地下室有住人现象。8、建筑物东北方向紧邻经爆破后形成的山体垂直边坡，高度约35米以上，有松石滑落隐患，望建设单位采取处理措施，以保证施工作业人员和建筑物的安全。 | JGJ59-2011 | 请施工单位整改。 |
| 4 | 特种设备（塔吊4台）均作产权及使用备案，其中一台基础积水，均未作三方验收（即由施工总承包、安装、监理进行验收）。 | 《特种设备管理办法》 | 请施工单位整改。 |
| 5 | 监理单位项目部人员配备满足要求，但部分人员未持B证上岗（3人），监理日记和旁站记录对工作情况记录不够清楚，监理工程师通知单与整改回复单签认不够严谨，不能完全闭合，审核相关资料不够严谨。 | 《建设工程监理规范》GB50319-2013 | 请监理单位整改。 |
| 6 | 1、框架梁底露筋，柱根混凝土烂根较多。2、验槽记录未明示持力层情况。3、主次梁交叉处加强箍筋数量不符合要求。 | 混凝《土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 | 请施工单位整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十） |
| --- |
| 项目名称：遵义东欣广场城市综合体一期F02-F23、F23地下室 建设规模：43531㎡ 建设单位：遵义东欣房地产开发有限公司 现场负责人：何利军 施工单位： 浙江高盛轨道交通有限责任公司 项目经理：徐国强 工程监理单位： 遵义建工监理有限公司 总监理工程师： 杨光军 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 1、临时用电不规范、无保护接零接地、末端箱电气元件配置不对未按“一机、一闸、一箱、一漏”设置。 | 违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005) | 请红花岗区住建局督促整改。 |
| 2 | 2、F18栋模板支撑立杆自由端过高>1.8M 。外脚手架未严格按JGJ130规范搭设 | 违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) | 请红花岗区住建局督促整改。 |
| 3 | 1、施组、专项施工方案未按建质【2009】87#文报公司相关部门审核。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质（2009）87号 | 请红花岗区住建局督促整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十一） |
| --- |
| 项目名称： 遵义东都.凯莱国际40-42号楼工程 建设规模： 27890.4㎡ 建设单位： 遵义东都房地产开发有限责任公司 现场负责人： 陈占雄 施工单位： 东方建设集团有限公司 项目经理： 寿国光 工程监理单位： 广东天恒工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师：覃敢能 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 施工单位存在以下问题： 1、落地式钢管卸料平台与方案严重不符、存在重大安全隐患。 2、悬挑脚手架超高（高24m）未经专家论证。 | 第1条违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 第2条违反《危险性较大分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）。 | 请红花岗区住建局督促整改。 |
| 2 | 钢管悬挑部位的外架、必须按规范处理。 |  | 请红花岗区住建局督促整改。 |
| 3 | 1、现场二级配电箱无重复接地、且一箱多用。小型施工工具用电无任何防护。未按“一机、一闸、一箱、一漏”设置。” | 第1条违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-4005。 | 请红花岗区住建局督促整改。 |

贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十二）

项目名称： 贵州风雷机械厂棚户区和廉租房改造项目  建设规模： 112500㎡  建设单位：贵州风雷机械厂有限责任公司 现场负责人：徐鹏程  施工单位：贵州铁路通信信号贵州建设有限公司    项目经理：赵永萍   工程监理单位  贵州三维工程建筑监理咨询有限公司 总监理工程师：谈若明

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯内水平防护网不严密，外加与外墙间距较大。 | 违反JGJ59-2011的要求 | 限期整改，需立即对电梯井水平防护网加固，外架与建筑物间增加安全平网 |
| 2 | 转换层高大模板方案及外架专项方案不能指导现场施工。 | 违反建质（2009）87号 | 专项方案需重新编制并重新论证 |
| 3 | 未对超规模转换层方案对工人进行安全技术交底 | 违反JGJ59-2011的要求 | 限期整改 |
| 4 | 监理公司未对分包单位资质及特种作业资格进行审查 | 违反建市（2006）248号文 | 限期整改 |
| 5 | 电工证无效 | 违反JGJ59-2011的要求 | 更换有证的电工 |
| 6 | 建设单位未按规定交纳安措费 |  | 限期整改 |

贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十三）

项目名称： 安顺学院改扩建工程一期建设项目  建设规模： 62600㎡  建设单位：安顺学院 现场负责人：张运明  施工单位：湖北省工业建筑集团有限公司    项目经理：彭明涛   工程监理单位  成都交大工程建设咨询监理有限公司 总监理工程师：王兴义

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高大模板方案、悬挑加要专项方案不符合现场实际且未组织专家论证。 | 违反JGJ59-2011、建质（2009）87号的要求 | 限期整改，专项方案需重新编制并重新论证 |
| 2 | 悬挑架及落地架连墙件较少。 | 违反JGJ59-2011及130-2011 | 立即增加连墙件 |
| 3 | 现场边坡未进行支护 | 违反JGJ59-2011的要求 | 限期整改，完善支护方案并实施。 |
| 4 | 建设单位未单独编制安措费并按规定支付 | 违反建工程安全生产管理条例 | 限期整改 |
| 5 | 未办理施工许可证 | 违反建筑法 | 限期整改 |
| 6 | 2号塔式起重机未对附着装置、基础抗倾翻进行验算，未按规定进行维护保养。 | 违反JGJ196-2010 | 限期整改 |

贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十四）

项目名称： 关岭自治县2015年顶云农民工公租房  建设规模：10096㎡  建设单位：关岭县住建局 现场负责人：杜顺勇  施工单位：关岭县建筑工程有限责任公司  项目经理：屈智亮   工程监理单位  贵州诚信项目管理有限公司 总监理工程师：尹筑

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理资料未按JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》分类存档，分部分项工程安全验收记录无 | 违反JGJ59-2011 | 限期整改 |
| 2 | 监理规划审核审批程序不符合要求 | 违反JGJ59-2011及130-2011 | 限期整改 |
| 3 | 未对施工单位资质、分包资质、特种作业人员、施工企业相关人员进行审查 | 违反建市（2006）248号文要求 | 限期整改 |
| 4 | 外架连墙件全部拆除 | 违反JGJ59-2011 | 立即整改 |
| 5 | 塔机基础未进行地耐力检测，未进行抗倾翻验算，钢丝绳与技术文件参数不符。 | 违反JGJ196-2010 | 限期整改 |
| 6 | 临时用电未采用TN-S系统供电，未采用“三级配电、两级保护”，未采用“一机一箱一闸一漏”。 | 违反JGJ45-2005 | 限期整改 |

贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十五）

项目名称： 关岭自治县2015年顶云公租房三期  建设规模：21635㎡  建设单位：关岭县住建局 现场负责人：杜顺勇  施工单位：关岭县建筑工程有限责任公司  项目经理：柴其富   工程监理单位  贵州诚信项目管理有限公司 总监理工程师：尹筑

| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔机基础未进行地耐力检测，未进行抗倾翻验算，钢丝绳与技术文件要求不符，群塔作业防碰撞措施需进一步完善，安装距离不符合要求。 | 违反JGJ196-2010 | 限期整改 |
| 2 | 临时用电未采用TN-S系统供电，未采用“三级配电、两级保护”，未采用“一机一箱一闸一漏”。 | 违反JGJ45-2005 | 限期整改 |
| 3 | 外架连墙件全部拆除 | 违反JGJ59-2011 | 限期整改 |
| 4 | 监理规划审核审批程序不符合要求 | 违反JGJ59-2011及130-2011 | 限期整改 |
| 5 | 未对施工单位资质、分包资质、特种作业人员、施工企业相关人员进行审查 | 违反建市（2006）248号文要求 | 限期整改 |
| 6 | 屋面及外墙、卫生间防水存在渗漏隐患 | 现行施工质量验收规范 | 限期整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十六） |
| --- |
| 项目名称： 仁怀碧桂园一期A地块高层区一标段 建设规模： 67355平方米 抽查6#楼（进度：13层） 建设单位： 贵州仁怀碧桂园房地产开发有限公司 现场负责人： 谯石 施工单位： 广东腾越建筑工程有限公司 项目经理： 章春雷 工程监理单位： 广东国晟建设监理有限公司贵州分公司 总监理工程师： 田茂伦 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 项目经理章春雷未到施工现场履职、未履行带班生产制度。 | 《建筑施工企业负责人及项目负责人现场带班暂行办法》第11条 | 对项目经理章春雷作不良行为记录6个月 |
| 2 | 总监履职差：对施工单位基础、主体质量保证资料严重滞后失察；监理例会纪要中签到表总监多次未到场主持会议。 | 《建设工程监理规范》GBT50319-2013第5.2项 | 对项目总监理工程师田茂伦作不良行为记录3个月 |
| 3 | 未建立质量责任制、未对水暖电施工图进行图纸会审。 | 《建设工程质量管理条例》第二十六条及第二十八条 | 请仁怀市住建局督促整改落实 |
| 4 | 无基础工程、主体钢筋工程隐蔽验收记录、无测量放线定位记录。 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.1条；第3.0.6条 |  |
| 5 | 砌体拉结筋竖向间距大于500mm，拉结筋末端无90°弯钩。 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.2.4条 |  |
| 6 | 临边防护、洞口防护部分缺失；加工区域防护棚搭设未设置双层防护棚、悬挑钢平台主梁未按规范设置吊环。 | 《高处作业安全技术规范》JGJ80-91第3.1.3；3.2.1；3.2.2；5.2.4；5.1.2条款 |  |
| 7 | 模板支撑架多处自由端长度1m以上，未设置扫地杆；可调支托板厚小于规范要求、丝杆伸出长度超出20cm。 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011第3.4.3及8.1.4条；《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9.2条 |  |
| 8 | 两台在用施工电梯未经有资质的单位验收、电梯作业人员未持特种作业证。 | （建质[2008]75号）第一章第四条、中华人民共和国建设部令第166号第十六条 |  |
| 9 | 部份用电设备PE线断路，失去保护作用。 | 施工现场临时用电安全技术规范第5.1.10条 |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十七） |
| --- |
| 项目名称： 仁怀国酒城二期A组团 建设规模： 75000平方米 建设单位： 贵州创盟房地产开发有限公司仁怀公司 现场负责人： 余刚 施工单位： 晟元集团有限公司贵州分公司 项目经理： 杨庆明 工程监理单位： 浙江永安工程监理咨询有限公司 总监理工程师： 金云第 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 未建立质量责任制、未对施工图进行图纸会审 | 《建设工程质量管理条例》第二十六条及二十八条 | 对仁怀国酒城二期A组团项目各方责任主体作全省通报批评；请仁怀市住建局督促整改落实。 |
| 2 | 未见晟元公司与仁怀恒信机械公司签订的起重设备安装（拆出）安全协议 | 中华人民共和国建设部令166号第十一条 |  |
| 3 | 材料进场检验记录无专业监理工程师签字（如：1#楼的200t硅酸盐水泥） | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.1及第3.0.3条 |  |
| 4 | 施工层部分柱墙钢筋连接位置处于非连接区域内，且相邻纵筋连接在同一截面 | 《混凝土结果施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1,57/73 |  |
| 5 | 模板及支撑架可调支托板厚小于规范要求、无架子工特种作业证 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011第3.4.3条及9.0.1条 |  |
| 6 | 临边防护、洞口防护部分缺失 | 《高处作业安全技术规范》JGJ80-91第3.1.3条；3.2.1及3.2.2条 |  |
| 7 | 电缆直接缠挂在金属构件上、随地拖设、开关箱未实行一机一闸 | 施工现场临时用电安全技术规范第7.2.3条及8.1.3条 |  |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十八） |
| --- |
| 项目名称：兴义市监狱棚户区改造项目Ａ区 建设规模：45143.23㎡ 建设单位：贵州联智房地产开发有限公司 现场负责人：李斯奎 施工单位： 贵州鼎丰源建筑工程有限公司 项目经理：徐世珏 工程监理单位： 黔西南州正诚工程监理有限责任公司 总监理工程师： 付刚程 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 无高大模板专项施工方案（2＃至3＃楼消防通道处）。 | 违反建质［2009］89号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 | 限期整改。 |
| 2 | 现场施工用电、设备末端未做接地保护。 | 违反JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 | 限期整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（二十九） |
| --- |
| 项目名称： 兴义市地标广场 建设规模： 76301.94㎡ 建设单位： 黔西南州地标房地产开发有限公司 现场负责人： 陆磊 施工单位： 贵州西南建筑工程有限公司 项目经理： 向守均 工程监理单位： 黔西南州铭辉工程监理有限责任公司 总监理工程师：吴金志 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 外电架空线、变压器与建筑物邻近，无防护措施。 | 违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） | 限期整改。 |
| 2 | Ａ区1＃楼塔吊大臂与邻近建筑物有碰撞，无防碰撞措施。 | 违反《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010） | 限期整改。 |
| 3 | 钢筋加工区设置在塔吊外架正下方，未搭设防护棚。 | 违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991） | 限期整改。 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（三十） |
| --- |
| 项目名称： 义龙试验区新桥镇保障性住房项目 建设规模： 约300000平方米 建设单位：贵州义龙（集团）投资管理有限公司 现场负责人： 朱江 施工单位：江西省大唐明建设有限公司 项目经理：冯书俊 工程监理单位： 珠海巨业建设监理有限公司（贵州分公司） 总监理工程师：张生勤 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 未取得施工许可证，擅自施工； | 违反《建筑法》规定第七条 | 限期处理 |
| 2 | 模板支架主要构件（钢管）壁厚现场复检为2.85ｍｍ，方案计算采用3.5ｍｍ | 违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） | 限期整改 |
| 3 | 18＃楼（高层）地下室装满了水，水深0.5ｍ，原因待查，急待处理。 | 违反《混凝土结构工程施工质量验收规范规范》（GB50204-2002）之规定 | 限期整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（三十一） |
| --- |
| 项目名称： 兴仁县产业发展大厦 建设规模： 85573.93㎡ 建设单位： 兴仁川商城市建设有限公司 现场负责人： 王益祥 施工单位： 四川龙达建设（集团）有限公司 项目经理： 刘广 工程监理单位：贵州建工监理咨询有限公司 总监理工程师： 李其林 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 填充墙砌体拉接钢筋在构造柱部位被剪断。 | 违反《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）。 违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。 | 限期整改 |
| 2 | 转换层大梁底部露筋，钢筋保护层厚度不符合要求。 | 违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。 | 限期整改 |
| 3 | 地下室淹水，约15ｃｍ，急需处理。 | 违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。 | 限期整改 |
| 4 | 现场施工用电未严格采用ＴＮ-Ｓ系统配设。 | 违反《施工现场临时用电规范》（JGJ46-2005） | 限期整改 |

| 贵州省建筑工程质量安全检查情况统计表（三十二） |
| --- |
| 项目名称： 威宁县金岭蓝湾 建设规模：36250.26㎡ 建设单位： 贵州黔盛房地产开发有限公司 现场负责人： 施工单位： 七冶土木建筑工程有限责任公司 项目经理：宋圻华 工程监理单位： 贵州化兴建设监理有限公司 总监理工程师： 唐泽建 |
| 序号 | 存在问题及事实 | 违反的相应规定 | 处理意见 |
| 1 | 施工组织设计、专项方案未加盖公司章 | 《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 | 按相关规定整改 |
| 2 | 模板方案无安全保障机构、应急预案中未填写人员及电话号码。外加方案无应急预案、安全保障措施及安全计算 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第七条 | 按相关规定整改 |
| 3 | 隐蔽资料建设单位未签字、项目部人员无任命书 | 《建设工程质量管理条例》第二十六条 | 按相关规定整改 |
| 4 | 砖砌体砌筑局部不满足相关规范要求 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》4.10.11条 | 按设计要求进行整改 |
| 5 | 砂浆搅拌机处未悬挂配合比及设置计量工具 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》4.0.5 | 按相关规定整改 |
| 6 | 电工证件不是建设主管部门核发的特种作业证，无信号工特种作业证；安全检查无复查结果，无项目部自查记录；安全技术交底不完善，无电工、焊工及塔吊司机及信号工的安全技术交底；无施工升降机资料，未检测。 | 违反《建筑施工特种作业人员管理规定》 的第4条； 、第三条违反JGJ59-2011规范要求； 第四条违反JGJ215-2010规范要求。 | 请住建局督促整改 |
| 7 | 部分楼层临边未作保护，连墙点较少，塔吊防雷设置不符合要求；要落实塔吊标节是否拼装（7#楼塔吊）；孔桩用吊机要进行验收。 | 违反JGJ59-2011、JGJ196-2010规范要求。 | 请住建局督促整改 |