金堂县精神病医院

金堂县精神病医院第二住院楼建设项目

竣工环境保护

验收监测报告

（废水、废气、噪声）

（公示版）

建设单位：金堂县精神病医院

2019年1月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 金堂县精神病医院 （盖章） |  |
| 电话：028-84915299 |  |
| 传真：/ |  |
| 邮编：610404 |  |
| 地址：淮口镇州城大道270号 |  |

附    表

附表1  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附    图

附图1 地理位置图

附图2项目平面布置图

附图3 外环境关系图

附图4 监测布点图

附图5 环保设施及现场监测图

附    件

附件1 《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（金堂县发展和改革局，金堂发改投资[2016]27-1号，2016.11.1）；

附件2《医疗机构执业许可证》；

附件3《建设项目选址意见书》

附件4《建设用地规划许可证》

附件5《关于金堂县精神病医院用地规划性质的说明》（金堂县城乡规划管理局，2017.4.17）

附件6《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目选址建设的意见》（金堂县精神病医院，2017.5.17）

附件7《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目执行环境标准的函》（金环函[2017]16号，金堂县环境保护局，2017.2.20）

附件8《关于金堂县精神病医院迁建项目环境影响报告书审查批复》（成都市环境保护局，成环建评[2010]521号，2017.2.20）

附件9《关于同意金堂县精神病医院增加编制床位的批复》（金堂县卫生局，金卫发[2013]47号，2013.6.10）；

附件10《关于金堂县精神病医院金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书审查批复》（成都市环境保护局，成环建评[2017]180号，2017.7.21）

附件11《关于金堂县精神病医院建设项目竣工环境保护验收批复》（成都市环境保护局，成环工验[2017]136号，2017.9.21）

附件12 排水去向证明

附件13工况说明

附件14餐厨垃圾及废弃油脂回收合同

附件15医疗废物转运说明

附件16医疗废物处置协议

附件17环境保护管理制度

附件18公众参与调查

附件19医疗废物转移联单

附件20污水处理消毒药投放记录

附件21验收监测报告

目  录

1前言	7

2验收监测依据	9

3建设项目概况	10

3.1项目所在区域气候、气象、水文情况	10

3.1.1气候、气象	10

3.1.2水文	10

3.2地理位置及外环境关系	11

3.3建设项目概况	12

3.3.1建设内容	12

3.3.2项目变动情况	15

3.3.3主要设备	15

3.3.4主要原辅材料	17

3.3.5能源消耗	17

3.3.6人员及工作制度	17

3.3.7项目水平衡图	17

4生产工艺、污染物排放及其治理	19

4.1生产工艺	19

4.1.1项目工艺流程及产污环节	19

4.2污染物的产生、治理及排放	20

4.2.1废气的产生、治理及排放	21

4.2.2废水的产生、治理及排放	22

4.2.2噪声的产生、治理及排放	24

4.3地下水防治措施	25

4.4污染源及处理设施对照	25

4.5环保设施（措施）落实情况	26

5环评主要结论、建议及批复	29

5.1环评主要结论	29

5.2环评要求和建议	32

5.3环评批复	33

6验收监测标准	36

6.1执行标准	36

6.2标准限值	37

7验收监测结果及评价	37

7.1验收监测期间的工况统计	37

7.2质量控制和质量保证	38

7.3废气监测	38

7.3.1监测点位、项目及时间频率	39

7.3.2监测分析方法	39

7.3.3监测结果及评价	39

7.4废水监测	40

7.4.1监测点位、项目及时间频次	40

7.4.2监测方法	40

7.4.3监测结果及评价	41

7.5噪声监测	42

7.5.1监测点位	42

7.5.2监测项目	42

7.5.3监测方法	42

7.5.4监测时间、频率	42

7.5.5监测结果及评价	42

7.6总量控制污染物排放情况	43

7.7主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照	43

7.8环评敏感点位与验收敏感点位对照	44

8环境管理检查	44

8.1环保机构、人员及职责检查	44

8.2环保档案管理情况检查	44

8.3“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况	44

8.4环评批复落实情况检查	45

8.5 排污口规范化检查	46

8.6 污染应急措施	46

8.7 厂区绿化	46

8.8 公众意见调查	46

9 验收监测结论	47

10建议	48

# 1前言

金堂县精神病医院作为金堂县唯一一家精神病专科医院，于1952年组建成立，原为金堂县淮口乡卫生院，1979年在原址改建为精神病专科医院。2012年重建搬迁到淮口镇州城大道270号，医院现设有9个职能科室，5个临床科室，3个医技科室。医院于2012年12月底完成迁建，设置床位200张。目前医院收治的病人主要来自金堂县及周边新都、龙泉驿、青白江等地区，住院部床位已无法满足现有需求。截止2016年10月金堂县精神病人发病筛查出3700余人，需住院治疗的病人达1000余人。医院病区已拥挤不堪，职工、群众纷纷反映住院难。因此，金堂县精神病医院决定投资2800万元在医院内空地实施“金堂县精神病医院第二住院楼建设项目”。

本项目诊断科目包括：预防保健科、内科、外科、妇产科/妇科专业、口腔科、皮肤科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。本项目建成后，第二住院楼建成后将第一住院楼的床位全部迁至第二住院楼内，总共设置床位280张，其中新设置床位80张。第一住院楼闲置。

项目建设会配有CT机、DR机等，运行时会产生辐射，辐射内容不在本验收范围内，应另行办理环保手续。

金堂县精神病医院迁建项目已于2010年6月取得了成都市环保局环评批复（成环建评[2010]521号），并与2017年9月取得了迁建项目的验收批复（成环建评[2017]136号）。

金堂县精神病医院第二住院楼建设项目于2016年11月1日由金堂县发展和改革局下达《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（金堂发改投资（2016）27-1）文对本项目予以备案，北京中企安信环境科技有限公司于2017年6月完成了《金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书》的编制工作；成都市环境保护局于2017年7月21日以成环建评 [2017]180号对该项目环境影响报告书给予批复；金堂县环境保护局在《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目执行环境标准的函》（金环函[2017]16号）中提出本项目执行的环境质量标准和污染物排放标准。该项目于2017年8月开工建设，2018年5月竣工，2018年6月投入生产。目前，本项目工况稳定，各项环保设施运行正常，基本符合验收监测条件。

根据对项目产生的废气、废水、噪声的监测和调查结果以及处置情况检查结果，编制了本验收监测报告，本项目固废的污染防治措施另行自主验收，本文不做分析。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：新建第二住院楼1栋（6F，建筑面积8300m2）；公辅工程：新扩建洗衣房、热力供应系统、暖通系统、消防系统、生活水泵房，其余公辅工程依托原有已建设施；环保工程：新建地埋式污水处理站1座（设计处理能力150m3/d）、预处理池3个（总容积240m3）、隔油池1个（容积6m3），污水处理站除臭装置、油烟净化器、生活垃圾收集设施、餐厨垃圾收集点、医废暂存间依托原有已建设施。

验收监测主要内容包括：

（1）废气排放浓度监测；

（2）废水排放浓度监测；

（3）噪声排放监测；

（4）公众意见调查；

（5）环境管理检查

# 2验收监测依据

2.1《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院第682号令，2017.7.16）；

2.2《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

2.3环境保护部办公厅文件环办（2015）113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

2.4四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知（川环办发[2018]26号）；

2.5《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成都市环境保护局，成环发[2018] 8 号，2018 年 1 月 3 日）；

2.6《金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书》（北京中企安信环境科技有限公司）

2.7《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目执行环境标准的函》（金环函[2017]16号，金堂县环境保护局，2017.2.20）

2.8《关于金堂县精神病医院金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书审查批复》（成都市环境保护局，成环建评[2017]180号，2017.7.21）

# 3建设项目概况

建设项目名称：金堂县精神病医院第二住院楼建设项目

建设性质：扩建

建设地点：成都市金堂县淮口镇州城大道270号。

## 3.1项目所在区域气候、气象、水文情况

### 3.1.1气候、气象

金堂县属于四川盆地亚热带湿润气候区的“盆地北部区”。年平均气温16.6℃，年降雨量920.5毫米，气候温和，四季分明，雨量充沛，湿度大，云雾多，日照少，平均风速小，无霜期长，大陆性季风气候显著，县境风向夏季多偏南风，冬季多偏北风。累年平均风速为1.1米/秒，累年定时的最大风速为15米/秒。其主要特点是：气候温和，四季分明，雨量充沛，湿度大，云雾多，乏日照，平均风速小，无霜期长，大陆性季风气候显著。

### 3.1.2水文

金堂县县境河流属沱江、岷江水系。沱江是金堂县最大河流，也是省内的主要河流之一，属长江流域岷沱江区沱江水系。北河、中河（清白江）、毗河汇流于赵镇后，始称沱江。沱江境内流长42.7km，河道最宽处287.5m。最窄处62.6m，平均宽度135m，境内水域面积12.75km2。多年平均径流总量为76.7亿m；吡河境内流长13km，河道宽窄变化很大，最宽处287.5m，最窄处50m，平均宽度为169.4m。其流量随季节变化悬殊很大；中河境内流长153km，河面最宽处1375m，最窄处37.5m，平均宽度为679m，水域面积165万m；毗河境内流长97km，河床最宽处175m，最窄处37.5m，平均宽度103.3m，水域面积107.5万m2。

县境多年平均径流总量为3.26万立方米，平坝浅丘区、山区和丘陵区分别占18.4%、23.9%、57.7%。县境内江河多年平均径流量为8341亿立方米，外地流入的地表径流量为805亿立方米。地下水储量079亿立方米，主要分布在西部平坝及沿江坝区。水能资源的理论蕴藏量为5.91万千瓦，可开发量为2.88万千瓦，占理论蕴藏量的48%。水面资源共有116701亩。沱江流经淮口镇域28公里，由北向南穿越全镇，水资源丰富。

## 3.2地理位置及外环境关系

本项目位于金堂县精神病医院内北部，东侧紧邻宽24m的州城大道，隔州城大道四川天锐起重设备有限公司；东南侧170m分别为四川华为电缆有限公司、成都通联市政工程有限公司、成都派丽德高建材有限公司；南侧29m分别为成都新明峰纸制品有限公司、成都鑫之凤食品有限公司、闲置场地，西南侧紧邻闲置的成都市兄弟建龙食品有限公司，距医院88m外为四川省金润仪器设备有限公司，距医院186m为银履街；西侧紧邻成都沣艺鑫塑模科技有限公司，距医院45m为成都尚威耐火材料有限公司，距医院120m为依山路，距医院136m为望江小区；医院北侧紧邻宽为9m的凤履街，隔凤履街为小型农贸市场、金州红副食仓库、全友家居淮口店及其库房、华联汽车、成都泰衡水泥制品厂；东北侧117m为金堂县咏昌汽车贸易有限责任公司。

项目地理位置图见附图1，外环境关系见附图2。

## 3.3建设项目概况

项目投资2800万元。环保投资155万元，占项目总投资的5.54%。第二住院楼总面积8300㎡。

### 3.3.1建设内容

本项目在医院已有建设用地范围内进行扩建工程，不涉及新增用地。新建业务用房（8300m2）及配置相关附属设施设备等，建筑内容包括第二住院楼（1栋6层住院楼）、消防水泵房及消防水池、生活水泵房、污水处理设施（包括预处理池、污水处理站及部分污水管网）等。项目组成及主要环境问题详见表3-1，扩建后建设内容对比情况表见3-2。

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 工程 类别 | 项目 名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 营运期主要环境问题 | 项目变动情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 第二住院楼 | 位于医院内北侧，6F，总面积8300m2 | 同环评。 | 医疗废水、生活污水、噪声、医疗废物、生活垃圾 | 无变化 |  |
|  |  | 1F | 面积1449.68㎡，设置为大厅、CT室、放射操作室、DR室、电休克治疗室、电休克观察室、棋牌室、手工室、阅览室、健身房、消防控制室、盥洗间、无障碍卫生间、男女卫、楼梯、电梯间 |  |  | 无变化 |  |
|  |  | 2-6F | 面积6850.32㎡，每层均设置为18间病房、活动大厅、配药室、医患沟通室、医生办公室、护士办公室、护士值班室、医生值班室、3间储物室、抢救室、观察室、2间治疗室、开水房、备餐间、盥洗间、淋浴间、更衣间、卫生间、洗涤间、处置室、楼梯、电梯间 |  |  | 无变化 |  |
|  | 门诊楼 | 共3F，位于项目东侧，建筑面积为1290.18㎡，主要用于门诊、行政办公 | 同环评。 |  | 无变化 |  |
|  |  | 1F | 设置有脑血流图及脑电图室、B超及心电图室、医保科及收费室、心理咨询室、中医诊断室、诊断室、医生休息室、药房、库房、后勤保障科、男女卫生间 |  |  | 无变化 |  |
|  |  | 2F | 设置有公卫科、化验室、生化室、医务科、护理部、库房、行政办公室、书记办公室、保卫科、男女卫生间 |  |  | 无变化 |  |
|  |  | 3F | 设置有院长办公室、副院长办公室、院办公室、财务科及统计科、支部会议室、会议室、院部档案室、病案室、男女卫生间 |  |  | 无变化 |  |
| 辅助工程 | 暖通系统 | 新增配置分体式空调120个，设置在第二住院楼 | 同环评。 | 噪声 | 无变化 |  |
|  | 洗衣房 | 第二住院楼顶楼新建1间洗衣房，配置2台滚筒式洗衣机 | 同环评。 | 噪声、废水 | 无变化 |  |
|  | 消防系统 | 由自动喷淋系统、消火栓、灭火器组成；医院东北角新增1个地下消防水池330m³和1个消防水泵房，第二住院楼喷淋系统与原有消防系统连接 | 同环评。 | / | 无变化 |  |
|  | 热力供热系统 | 医院不设锅炉房，采用（电）饮水机和燃气热水器；第二住院楼楼顶新建1间热水房，配置燃气热水器 | 热水器采用电能，不使用天然气，其余同环评。 | 燃烧废气 | 有变化 | 不属于重大变化 |
|  | 生活水泵房 | 医院西北角新建1个生活水泵房 | 同环评。 | 噪声 | 无变化 |  |
|  | 柴油发电机 | 位于医院西侧厂界处，1F，面积18㎡，设置1台200kw的柴油发电机 | 同环评。 | 噪声、发电废气 | 无变化 |  |
|  | 停车位 | 停车位47个 | 同环评。 | 噪声 | 无变化 |  |
|  | 非机动车棚 | 位于医院东侧大门南侧，面积90㎡，用于停放非机动车 | 同环评。 | 噪声 | 无变化 |  |
|  | 门卫室 | 位于项目东侧中部，1F，面积40.81㎡ | 同环评。 | 生活垃圾、生活废水 | 无变化 |  |
| 公用工程 | 供水 | 市政自来水管网供应 | 同环评。 | / | 无变化 |  |
|  | 供电 | 市政电网供电，院内设置箱式变压器1台，位于医院西侧边界 | 同环评。 | / | 无变化 |  |
|  | 供气 | 由市政天然气管网供应 | 同环评。 | / | 无变化 |  |
| 办公及生活设施 | 食堂 | 位于1楼附楼1层，面积220㎡ | 同环评。 | 燃气废气、食堂油烟、餐饮废水、餐厨垃圾 | 无变化 |  |
|  | 办公室 | 位于门诊楼，分布在2、3层 | 同环评。 | 生活污水、生活垃圾 | 无变化 |  |
|  | 废气处理设施 | 食堂安装油烟净化器 | 同环评。 | 油烟 | 无变化 |  |
|  |  | 发电机自带消烟除尘装置 |  | 发电废气 | 无变化 |  |
|  |  | 污水处理站安装除臭装置 |  | 恶臭 | 无变化 |  |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 隔油池 | 位于食堂外北侧，容积6m³ | 同环评。 | 废油 | 无变化 |  |
|  |  | 预处理池 | 在项目北侧新建3个预处理池，总容积240m³，待新污水处理设施与医院原有管网连接并投入正常运行后拆除原污水处理站各池 |  | 污水、污泥 | 无变化 |  |
|  |  | 污水处理站 | 在项目北侧新建日处理150m³/d的污水处理站，待新污水处理设施与医院原有管网连接并投入正常运行后拆除原污水处理站各池，保留站房 |  |  | 无变化 |  |
|  | 垃圾收集点 | 一般固废 | 生活垃圾桶若干，位于各科室及病房 餐厨垃圾收集点1个，位于食堂外东侧 | 同环评。 | 生活垃圾 餐厨垃圾 | 无变化 |  |
|  |  | 医废暂存点 | 位于医院西侧厂界处，1F，面积3㎡ |  | 医疗废物、废活性炭 | 无变化 |  |

表3-2  项目建设内容对比情况一览表

| 名称 | 现有建设内容 | 扩建后建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 1F | 设置有脑血流图及脑电图室、B超及心电图室、医保科及收费室、心理咨询室、中医诊断室、诊断室、医生休息室、药房、库房、后勤保障科、男女卫生间 | 不变 | 利旧 |
|  | 2F | 设置有公卫科、检验科、医务科、护理部、库房、行政办公室、书记办公室、保卫科、男女卫生间 | 不变 |  |
|  | 3F | 设置有院长办公室、副院长办公室、院办公室、财务科及统计科、支部会议室、会议室、院部档案室、病案室、男女卫生间 | 不变 |  |
| 第一住院楼（4F） | 主楼 | 1-4F | 设置有17台病房、治疗室、抢救室、医护办公室、摆药室、值班室、餐厅、浴室、卫生间 | 将第一住院楼主楼的设置全部搬至第二住院楼 | 闲置 |
|  | 附楼 | 1F | 设置食堂、卫生间 | 不变 | 利旧 |
|  |  | 2F | 设置为储物室 | 不变 |  |
| 第二住院楼（6F） | 1F | 无 | 面积1449.68㎡，设置为大厅、CT室、放射操作室、DR室、电休克治疗室、电休克观察室、棋牌室、手工室、阅览室、健身房、消防控制室、盥洗室、无障碍卫生间、男女卫、楼梯、电梯间 | 新建 |
|  | 2-6F |  | 面积6850.21㎡，每层均设置为18间病房、活动大厅、配药室、医患沟通室、医生办公室、护士办公室、护士值班室、医生值班室、3间储物室、抢救室、观察室、2间治疗室、开水房、备餐间、盥洗间、淋浴室、更衣室、卫生间、洗涤间、处置室、楼梯、电梯间 |  |
| 地下建筑 | 预处理池 | 医院污水混合处理，污水处理系统位于第一住院楼北侧及医院西侧边界处地下，设有预处理池、隔栏、调节池、酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池、接触消毒池、过滤池、脱氧池；预处理池容积为80m³，污水站日处理能力为100m³/d，消毒方式为二氧化氯消毒工艺 | 新建生活污水预处理池240m³，位于第二住院楼北侧，新建隔油池1m³，位于食堂外北侧； 待新污水处理设施与医院原有管网连接并投入正常运行后拆除原预处理池 | 新建 |
|  | 污水处理站 |  | 新建污水处理站，位于第二住院楼北侧，日处理能力为150m³/d，消毒方式改为消毒粉消毒工艺；待新污水处理设施与医院原有管网连接并投入正常运行后拆除原有污水处理各池、保留站房。 | 新建 |
|  | 消防水池、消防泵 | 消防池容积为108m³，位于医院第一住院楼内西北角地下 | 新增消防池容积为330m³，位于医院第二住院楼外东北侧地下 | 扩建 |
| 其他辅助设施 | 医废暂存间 | 位于医院西侧边界处污水站旁，占地面积约3㎡，日产日清 | 对地面防渗进行改造：清空医疗废物后，对地面杂物及渗滤液进行清扫，撬除原有地面瓷砖，铲平地基表面，涂抹耐酸水泥层，涂刷2mm厚高密度聚乙烯防渗层，地面铺设耐酸瓷砖；暂存间周边设置排水沟并新建污水管道与医院新污水处理系统 | 改造 |
|  | 发电房 | 建筑面积18㎡，位于医院西侧边界处 | 对地面防渗进行改造：清理地面，对地面涂刷2mm后高密度聚乙烯防渗层 | 改造 |
|  | 洗衣房 | 面积6㎡，位于第一住院楼顶楼热水房旁，设置2台滚筒式洗衣机 | 第二住院楼顶楼新建1间洗衣房，配置滚筒式洗衣机；保留并闲置原洗衣房 | 扩建 |
|  | 热水房 | 面积15㎡，位于第一住院楼顶楼，设置2台燃气热水器 | 第二住院楼顶楼新建1间热水房，配置电热水器；保留并闲置原热水房 | 扩建 |
|  | 隔油池 | 无 | 新建隔油池容积6m³，位于食堂厨房外北侧 | 新建 |
|  | 污水站房 | 建筑面积21㎡，位于医院西侧边界处 | 保留并废止原污水站房，新建污水站房位于污水处理站东南角，建筑面积为24㎡ | 新建 |
|  | 生活水泵房 | 无 | 新建生活水泵房位于医院西北角，建筑面积为28.5㎡ | 新建 |
|  | 消防水泵房 | 位于医院第一住院楼西北角地下 | 新建消防水泵房位于医院东北，建筑面积54㎡ | 扩建 |

### 3.3.2项目变动情况

项目按照环评建设内容建设，无重大变更。

### 3.3.3主要设备

项目建成后，仅对污水处理系统装置、辐射设备进行更换，不新增其他医疗设备。

表3-3   项目主要设备一览表

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动生活分析仪 | BS-300 | 1 | 利旧 |
| 全自动血细胞分析仪 | PE-6100 | 1 |  |
| 尿液分析仪 | US-200 | 1 |  |
| 血糖仪 | On.Call EZIII | 5 |  |
| 电解质分析仪 | IMS-972 | 1 |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHC-9140A | 1 |  |
| 电热恒温水浴箱 | XMTD-204 | 1 |  |
| 离心机 | 90-4 | 1 |  |
| 微量振荡器 | XK96-3 | 1 |  |
| CX41型生物显微镜 | CX41PF | 1 |  |
| 数字式十二道心电图机 | SE-1200 | 1 |  |
| 动态脑电图仪 | NATION8128W-23 | 1 |  |
| 脑电图机 | ZN6A00 | 1 |  |
| 脑地形机 | ZN7B00 | 1 |  |
| 肌电图与诱发电位仪 | NeuroCare-C | 1 |  |
| 全数字超声诊断系统 | DP-9900Plus | 1 |  |
| 无抽搐电休克治疗仪 | 5000q | 1 |  |
| TMS经颅磁治疗仪 | HX-C-2 | 1 |  |
| 呼吸机 | 530 | 1 |  |
| 多参数监护仪 | IM50 | 4 |  |
| 臭氧消毒机 | HZZW/KXDJ-B-Y-L | 5 |  |
| X光机（闲置） | / | 1 | 淘汰 |
| 油烟净化器 | 除油烟效率75% | 2 | 利旧 |
| 油烟净化器风机 | 4000m³/h | 2 | 利旧 |
| CT机 | / | 1 | 新购 |
| DR机 | / | 1 |  |
| 潜水排污泵 | / | 4 |  |
| 污泥输送泵 | / | 2 |  |
| 消毒装置 | / | 1用1备 |  |
| 除臭装置 | / | 1 |  |
| 回转式风机 | / | 2 |  |
| 电控柜 | / | 1 |  |
| 余氯在线监测仪 | / | 1 |  |
| 流量在线仪 | / | 1 |  |
| COD在线监测仪 | / | 1 |  |
| PH在线监测仪 | / | 1 |  |

### 3.3.4主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗量见表3-4。

表3-4   项目消耗原料表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 各类药品 | 若干 | 医药公司 | 药房 |
|  | 手套 | 若干 |  |  |
|  | 口罩 | 若干 |  |  |
|  | 一次性注射器 | 若干 |  |  |
|  | 一次性输液器 | 若干 |  |  |
|  | 消毒棉花球 | 若干 |  |  |
|  | 医用脱脂纱布 | 若干 |  |  |
|  | 酒精 | 2000ml |  |  |
|  | 碘伏 | 2000ml |  |  |
|  | 消毒粉 | 100kg | 外购 | 污水站站房 |
|  | 消洗灵 | 80kg |  | 洗衣房 |
|  | 洗衣粉 | 100kg |  |  |

### 3.3.5能源消耗

本项目主要能源为水、电、天然气，其能源消耗情况见表3-5。

表3-5 主要能源消耗量

| 1 | 电 | 10万kWh | 市政电网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 天然气 | 14000m³ | 市政气网 |
| 3 | 自来水 | 12632.80m³ | 市政水网 |

### 3.3.6人员及工作制度

本项目扩建后职工约为130人，年工作日365天，门诊每日一班，住院每日三班，每班8小时。

### 3.3.7项目水平衡图

本项目用水分为住院病人、门诊病人、医护人员用水及食堂用水，根据项目用水情况，本项目新鲜用水为129.46m3/d。本项目扩建前、后的用水情况及水平衡图见图3-1、3-2。

图3-1 扩建前的用水情况及水平衡图

图3-2 扩建后的用水情况及水平衡图

# 4生产工艺、污染物排放及其治理

## 4.1生产工艺

### 4.1.1项目工艺流程及产污环节

项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在，医院提供医疗服务的工作流程及产污位置图见图4-1。

图4-1  工作流程及产污位置图

## 4.2污染物的产生、治理及排放

本项目营运期产生的污染物主要为废水（一般医疗废水、特殊医疗废水、医护办公生活用水、餐饮废水等）、废气（病区带菌空气、污水处理站恶臭、天然气燃烧废气、食堂油烟）、噪声（生活噪声和设备噪声）和固废（一般固废（生活垃圾、餐厨垃圾）、危险固废（医疗废物、过期药品、污水处理设施污泥、废活性炭），本验收监测表仅包括项目产生的废气、废水和噪声三类污染物的监测和调查情况，具体情况如下：

根据医院提供资料可知：

1、医院检验科在化学成分分析时，采用全自动生化分析仪，不使用含氰化物等有毒化学药剂；

2、所用药剂均为外购成品，医院不自制药剂，不涉及熬药工序；

3、医院配置X光机闲置未使用，医学影像科采用电脑成像技术，不产生洗印废液；

4、医院口腔科只开展口腔疾病的药物治疗，不开展口腔科手术，不产生口腔治疗废水。

5、病人被单、病服等物品由医院自行洗涤及消毒。

6、医院内不设锅炉房，设置电热水器供应病区热水。

### 4.2.1废气的产生、治理及排放

本项目工艺产生的废气主要为病区带菌空气、污水处理站恶臭、天然气燃烧废气、食堂油烟。项目利用第一住院楼备用发电机、食堂，本项目不新设备用发电机及食堂，备用发电机及食堂已进行验收（详见凯乐检测字[2017]62号）。

1、病区带菌空气

医院内来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，对病人及医护人员均存在较大的染病风险。医院通过采用常规消毒措施定期消毒，利用消洗灵、臭氧消毒机分别对地面和病区空气进行消毒，同时加强自然通风等措施减少带病原微生物气溶胶数量。

2、污水处理站恶臭

污水处理站的恶臭主要来自隔栅、调节池、沉淀池、污泥池等，产生的臭气主要为H2S、氨气、病菌等。医院污水处理站为地埋式密闭结构，污水站地面以上为绿化带。污水处理站臭气统一收集后经“活性炭吸附+紫外线消毒”处理达标后经管道引至第二住院楼楼顶排放。

3、天然气燃烧废气

项目食堂采用天然气作为能源，热水房采用电加热方式为供应病区热水，不使用天然气，食堂位于第一住院楼附楼一层，主要就餐人群为住院病人及医院员工。食堂天然气燃烧废气通过油烟管道引至楼顶排放，天然气属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物量小，不会对周围环境造成明显影响。

4、食堂油烟

本次扩建新增病床及医务人员均在医院食堂食宿，根据业主提供资料，项目食堂足够容纳新增人员就餐，食堂不进行扩容，项目食堂已于2017年7月进行验收（凯乐检测字[2017]62号），食堂油烟经油烟净化装置处理后从楼顶排放。

### 4.2.2废水的产生、治理及排放

项目废水分为医疗废水、生活污水和餐饮废水，医疗废水包括一般医疗废水和特殊医疗废水。项目使用水龙头接水管冲洗地面，冲洗水纳入新建污水处理设施处理，本项目原有污水处理设施拆除，新建一套150m3/d污水处理站，由于餐饮废水产生量小，新建一套专门的非病区污水收集、处理系统不经济，因此项目未对病区和非病区废水进行分流处理。

医院设口腔科，只进行简单口腔疾病治疗，无含汞废水产生；项目检验室开展血常规、尿常规、血脂、血糖、肝功、肾功、乙肝两对半、丙肝、梅毒、艾滋等检验项目，检验均使用外购的成品检测试剂、清洗液、试纸，未使用含氰化物、重金属试剂，不会产生含氰废水、重金属废水；彩超、CT机、DR机成像采用采用数码成像，无废洗印废水产生。

检验室产生的酸碱特殊医疗废水，经收集采用酸碱中和处理，将pH值调至7~8范围后，与项目门诊室、门诊病人和住院病人冲厕、盥洗、洗衣以及地面清洁等一般医疗废水排入预处理池中。

餐饮废水经隔油池处理后与医护办公生活污水一同排入预处理池处理。

经以上措施预处理后，医院全部废水再排入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经医院排放口排入市政污水管网，再经金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189182002）中一级A标准后排入沱江。污水处理工艺流程见图4-2。

图4-2 废水处理工艺流程

### 4.2.2噪声的产生、治理及排放

本项目的噪声源主要来自于人员活动、车辆进出、水泵、空调外机、洗衣机、污水处理站鼓风机等。项目通过合理布置声源，将产噪设备设在专用机房内，加强停车位车辆管理，禁止鸣笛等措施减小噪声对环境的影响。本项目的主要噪声源情况见表4-1。

表4-1  主要噪声源设备情况表

| 序号 | 噪声源 | 声源强度dB（A） | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站鼓风机 | 85 | 专用鼓风机房、密闭、消声减震 |
| 2 | 车辆噪声 | 65 | 加强管理、禁止鸣笛 |
| 3 | 发电机房 | 80 | 厂房隔声、安装消音器、减震垫 |
| 4 | 空调机组 | 60 | 合理布置声源 |
| 5 | 洗衣房 | 65 | 单独布置、远离门窗、建筑隔声 |

### 4.3地下水防治措施

将全院按各功能单元所处的位置根据本项目环评报告，划分为重点防渗区、一般防渗区等地下水污染防治区域：

重点防渗区包括：污水处理设施（预处理池、污水处理站、隔油池）、危废暂存间

一般防渗区包括：住院楼、生活水泵房、消防水泵房、污水处理站房

（1）对重点污染区防渗措施：

本项目污水处理设施、危废暂存间泄露会对地下水产生影响，因此项目通过对这两个区域采取重点防渗，防渗层为：粘土+抗渗混凝土+高密度聚乙烯，使得渗透系数达到10-10cm/s。

（2）对一般污染区防渗措施：

一般防渗区地面采取粘土铺底，加上抗渗混凝土以及地砖，使得渗透系数达到10-7cm/s。

### 4.4污染源及处理设施对照

本项目污染源及处理设施对照见表4-1。

表4-1 污染源及处理设施对照表

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处置措施 | 实际防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 医院废水 | CODcr | 预处理+二级处理+次氯酸钠消毒 | 预处理+二级处理+消毒粉消毒 | 污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  |
|  |  | 余氯 |  |  |  |
| 大气污染物 | 食堂热水房 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 引至食堂楼顶排放 | 项目热水房改为电加热方式，无天然气燃烧废气 | / |
|  |  |  | NOX |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 引至食堂楼顶经油烟净化器处理后排放 | 同环评 | 大气 |
|  | 污水站 | 恶臭 | H2S、氨气、病菌 | 污水处理站密闭设计，臭气统一收集后“活性炭吸附+紫外线消毒”处理后排放 | 同环评 | 大气 |
|  | 医废暂存间 | 恶臭 | H2S、氨气 | 密封贮存，定期消毒，加强管理，日产日清 | 同环评 | 大气 |
|  | 病区 | 带菌空气 | 病菌 | 消洗灵和臭氧消毒机消毒、加强自然通风 | 同环评 | 大气 |
| 固体废物 | 危险固废 | 医疗废物 | 分类收集，暂存于医废暂存间，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司处置 | 同环评 | 有资质单位 |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 经石灰消毒、干化处理后交由成都瀚洋环保实业有限公司处置 | 同环评 |  |
|  |  | 废活性炭 | 由具有该项危废处理资质的单位收运处置 | 交由成都瀚洋环保实业有限公司处置 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后送至附近生活垃圾收集点，由市政环卫部门定期清运 | 同环评 | 市政环卫部门 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 集中收集，委托有资质的餐厨垃圾处置单位处理 | 委托四川金德意油脂有限公司处理 | 有资质单位 |
| 噪声污染 | 水泵、风机等设备 | 设备噪声 | 选用低噪设备，采取密闭隔声、消声、减振等措施 | 同环评 | 环境 |

### 4.5环保设施（措施）落实情况

工程总投资2800万元，其中本期项目环保投资为155万元，占总投资的5.54％。详见表4-2。

表4-2 环保设施（措施）一览表         单位（万元）

| 内容 | 排放源 | 环评防治措施 | 实际防治措施 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘、废水、噪声、固废 | 项目施工期已过，经现场勘查，施工期无环境遗留问题。 | 30 |  |
| 水污染物 | 门诊楼住院楼废水 | 新建检验废水处理池。检验废水经中和与处理后排入污水处理站 | 同环评 | 60 | 新建 |
|  |  | 新建预处理池和污水处理站，预处理池容积240m³，设计处理能力为150m³，医院废水采用“预处理+二级处理+次氯酸钠消毒”工艺处理废水 | 消毒采用消毒粉，其余同环评 |  |  |
|  | 医废暂存间冲洗废水 | 医废暂存间配置冲洗设备，四周新建污水收集沟，新建管道与院区污水管道连接 | 同环评 | 1 | 新建 |
|  | 餐饮废水 | 新建容积的隔油池。食堂餐饮废水经隔油池处理后排入预处理池处理 | 同环评 | 1.1 | 新建 |
| 大气污染物 | 病区带菌空气 | 经臭氧消毒机消毒处理，加强自然通风 | 同环评 | / | 原有 |
|  | 污水处理站恶臭 | 废水处理站密闭设置，其产生的臭气收集后经“活性炭吸附+紫外消毒”处理后经管道排至第二住院楼楼顶达标排放 | 同环评 | 5 | 新建 |
|  | 医废暂存间恶臭 | 定期清理，喷洒除臭剂、冲洗 | 同环评 | 0.2 | 原有（每年投入） |
|  | 天然气燃烧废气 | 热水房燃烧废气经新建排气管道向第二住院楼顶排放 | 热水房采用电加热 | 0.1 | 新建 |
|  |  | 食堂燃烧废气经油烟管道引至楼顶排放 | 同环评 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 经油烟管道引至楼顶经油烟净化器处理达标后排放 | 同环评 | / | 原有 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 暂存于医废暂存间，由专车运至金堂县淮口社区卫生服务中心集中，统一由成都瀚洋环保实业有限公司处置 | 同环评 | 5 |  |
|  | 生活垃圾 | 袋装垃圾桶收集后送附件垃圾堆放点，由环卫部门清运处理 | 同环评 | 1.5 |  |
|  | 餐厨垃圾 | 塑料垃圾桶收集餐厨垃圾，委托由资质的厨余垃圾处理单位处置 | 委托四川金德意油脂有限公司处理 | 2.5 | 改造 |
|  | 过期药品 | 业主应与药品供应商签订协议，过期药品返回药品供应商处理 | 同环评 | 0.1 |  |
|  | 废活性炭 | 由具有该项危废处理资质的单位收运处置 | 由成都瀚洋环保实业有限公司处置 | 0.5 |  |
|  | 污泥 | 定期清掏排入污泥池中，石灰消毒、干化处理后和医疗废物一起交由成都瀚洋环保实业有限公司处置处理 | 同环评 | 2 |  |
| 噪声污染 | 设备噪声 | 选用低噪设备、密闭隔声、消声、减振等措施 | 同环评 | 4 |  |
|  |  | 对发电房进风口和出风口进行消声设置 | 同环评 | 0.5 |  |
| 地下水防渗 | 污水处理设施 | 污水处理设施采用粘土铺底、防渗混凝土硬化、2mm厚高密度聚乙烯铺面，确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s | 同环评 | 计入工程建设投资 |  |
|  | 医废暂存间 | 清空医疗废物后，对暂存间地面进行防渗处理，清扫干净地面杂物及渗滤液，撬除原有地面瓷砖，铲平地基表面，涂抹耐酸水泥层后铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗层，表面铺设耐酸瓷砖 |  | 2 |  |
|  | 发电房 | 地面铺设2mm厚高密度聚乙烯防渗层，确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s |  | 0.5 |  |
|  | 隔油池 | 采用防渗混凝土+防渗涂料，确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s |  | 计入工程建设投资 |  |
| 风险防范 | 污水处理站应急事故池、污水处理设施设备检查和维护、新增消防设施、重点防渗采取重点防渗处理措施、制定应急预案及管理措施 | 同环评 | 27 |  |
| 绿化 | 植树、植草 | 同环评 | 7 |  |
| 环境监测及管理 | 设置环境管理机构，由医院相关部门和专职人员对污染源进行日常检查、监督和考核，委托环保、卫生部门定期监测。污水处理站设置水质在线监测仪 | 委托有资质单位进行监测 | 5 |  |
| 合计 | 155 |

# 5环评主要结论、建议及批复

### 5.1环评主要结论

（一）产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于专科医院（Q8315）。根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录（2011年本）》和2013年2月16日国家发展改革委令第21号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定（修正)》有关政策规定，本项目属于“目录”中鼓励类的第三十六类教育、文化、卫生、体育服务业中第30款“传染病、儿童、精神卫生专科医院和护理院（站）设施建设与服务”项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

此外，本项目建设得到金堂县发展和改革局文件以“金堂发改投资（2016）27-1号”文批准备案。因此，项目建设符合国家相关产业政策。

（二）规划及选址合理性

金堂县精神病医院2010年取得了金堂县规划管理局出具的《建设用地规划许可证》（金规地字第510121201020027号）和《建设项目选址意见书》（金规选选字第510121201010007号），根据上述文件可知，医院用地为医疗用地，选址符合城乡规划要求。在《金堂县淮口镇总体规划（2014-2020）（镇区用地布局规划图（2020））》中，医院用地被划为二类工业用地，其用地性质与现行法定规划不一致，根据规划局出
具的《关于金堂县精神病医院用地规划性质的说明》，金堂县城乡规划管理局决定将在下一轮的总规修编中将医院规划用地性质进行相应调整。

因此，项目符合相关规划、选址合理。

（三）环境质量现状

1、地表水环境

在沱江三个监测断面的监测指标的标准指数均小于1，可以满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002)》Ⅲ类水域标准，说明沱江准口段地表水环境质量状况良好。

2、大气环境

项目评价区域内SO2和NO2、PM10、PM2.5和TVOC质量指数均小于1，均未超标，各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。评价认为区域环境空气质量良好。

3、声学环境

拟建项目评价区域内声学环境质量良好，所有监测点位厂界噪声昼间、夜间均达标，满足《声环境质量标准》（GB3095-2008)2类标准的要求。

（四）污染物达标排放

1、废水

食堂餐饮废水经隔油池处理后汇合门诊楼、住院楼废水进入预处理池，处理后进入污水处理站，检验废水中经和预处理后排入污水处理站，医院废水经“二级处理+次氯酸钠消毒”处理达到《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005)中的表2预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)中一级A标准后排入溶江（远期（自2020年1月1日起）执行《四川省岷江、沦江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）限值要求）。项目医疗废水处理工艺流程与《医院污水处理工程技术规范》（H2029-2013)推荐的工艺流程原则上保持一致。

经分析，通过采取以上措施，项目水污染物可实现达标排放，项目废水治理措施可

2、废气

项目病区带菌空气经过臭氧消毒机消毒处理，并加强通风；废水处理系统产生的恶臭经管道收集后，由紫外线除臭装置处理后引至第二住院楼楼顶排放；通过对医废暂存间定期清理、喷洒除臭剂，消除臭味；由于天然气属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物量小，食堂天然气燃烧废气通过油烟管道排放，热水房天然气燃烧废气通过排气简引至第二住院楼顶排放；食堂油烟经原有专用油烟管道引至楼顶经油烟净化器处理后排放：经过以上措施处理后、废气可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-96中的二级标准的限值。

3、噪声

项目的噪声主要来源于各种风机、各种水泵、空调、洗衣机等设备。项目采取密闭隔声、满声、减振等降噪措施，可使项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的3级标准要求。项目噪声防治措施可行。

4、固体废弃物

项目产生固体废物主要有医疗废物、过期药品、污泥、废活性炭、生活垃圾和餐饮垃圾等。其中，项目医疗废物收集后暂存于医废暂存间，每日由医院使用专车（防渗漏、防遗撒）清运至金堂县淮口社区卫生服务中心集中，统一定期交由成都瀚洋环保实业有限公司处置。业主应与药品供应商签订协议，过期药品返回药品供应商处理。项目污泥经消毒、干化处理后和医疗废物一起交由成都翰洋环保实业有限公司处置。废活性炭由有该项危废处理资质的单位处置。生活垃圾袋装收集后送附近垃圾堆放点，由市政环卫部门流运。餐厨垃级经塑料垃圾桶集中收集后，委托有资质的餐厨垃圾处理单位处置。

通过以上措施项目固废可得到妥善地有效处置，满足环保要求。项目固废处置措施可行。

综上所述，项目运营期污染物采取上述措施后，污染物能够做到达标排放，去向明确，处置合理，不会对周围环境造成明显影响。

（五）环评结论

本项目符合国家有关产业政策，符合经调整后的总体规划，贯彻了清洁生产、总量控制和达标排放的原则，采取的“三废”、噪声治理措施及地下水保护措施经济技术可行，本项目实施后，不会改变当地的环境质量状况。评价认为，在各项污染治理措施实施后，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目在金堂县精神病医院内建设从环境保护角度而言是可行的。

### 5.2环评要求和建议

1、在项目施工期及营运期，应按本评价提出要求进行施工，环保治理资金和绿化投资应予以保证，保证环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、加强项目环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转。

3、选用低噪设备，降低声源噪声。

4、应提高工作人员的环保意识，严禁将医疗废物混入一般固废中，生活垃圾应入袋入桶，生活垃圾装袋处理，禁止乱倾乱倒。各类废水分别收集处置。

5、建立符合行业特点的环境管理机构和定期监测制度，定期委托具有资质的环境监测部门对营运过程中的污染源进行监测，通过这项工作，以便找出污染源治理存在的问题，及时采取有效措施，予以解决。

6、在设计、建设及运营过程中，若出现较大变动或本环境影响评价未预测到的、可能造成环境污染的事件，应立即采取措施控制污染，通知环境影响评价单位，并及时上报主管部门。

### 5.3环评批复

金堂县精神病医院：

你单位报送的《金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书》金堂县环境保护局初审意见（金环审批[2017]123号）和成都市环境工程评审中心评估意见（成环评审建〔2017]135号）收悉。经审查，现批复如下：
    本项目属于扩建性质，总投资2800万元，环保投资155万元。建设主要内容为：
    （一）主体工程：新建第二住院楼1栋（6F，建筑面积8300m2）.

（二）公辅工程：新扩建洗衣房、热力供应系统、暖通系统消防系统、生活水泵房，其余公辅工程依托原有已建设施。

（三）环保工程：新建地埋式污水处理站1座（设计处理能力150m3/d）、预处理池3个（总容积240m3）、隔油池1个（容积6m3）、污水处理站除臭装置，油烟净化器、生活垃圾收集设施、餐厨垃圾收集点、医废暂存间依托原有已建设施。

项目建成后，日接待门诊14人次（新增日接待门诊2人次）编制床位280张（新设置床位80张）
    二、项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实报告书和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。因此，我局原则同意你公司报送的环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。
    三、做好施工期污染防治工作
   （一）施工场地采取围挡、围护措施；选用环保型材料，确保污染物达标排放；运输车辆加盖蓬布，车辆出场应冲洗，采取合理的房屋拆除方式，有效防治施工扬尘、废气污染。
   （二）合理安排施工时间，合理布局，严禁夜间施工，选用低噪设备，加强施工管理，防止施工噪声影响周边群众的学习、工作、生活。
   （三）严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。
   （四）施工废水进入沉淀处理池后循环使用，不外排。原污水处理设施残留废水和施工生活污水，经医院污水处理设施处理后排入市政管网，进入金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达标后排放。

（五）施工期间设置的建筑废弃物临时堆场需做防雨防渗漏处理，施工期间产生的建筑垃圾及时清运到指定的建筑垃圾场处置，生活垃圾应及时交由环卫部门统一处置。
    四、营运期严格按环境影响报告书提出的污染防治措施要求，重点做好以下几项工作：

（一）加强废水处理设施管理，严格废水收集处理。酸性废液经酸碱中和后，与经隔油处理后的食堂废水、经预处理的医疗废水和办公生活废水、冲洗废水一同排入污水处理站经“预处理+二级处理+次氯酸钠消毒”工艺处理后，达到《医疗机构水物排放标准》（GB18466-2005）相关标准后，排入市政污水管网，汇入金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达标后，尾水排入沱江。
    （二）严格废气收集处理。活水处理站采用地埋式，产生的废气收集后经活性炭吸附+紫外线消毒处理后，经排气筒引至第二住院楼达标排放；医疗废气通过定时消毒、加强自然通风等措施加以控制；食堂油烟使用油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。
    （三）强化噪声污染防治。落实各项噪声治理措施，确保噪声达标。项目水泵、空调、洗衣机、污水处理设施等产噪设备采取建筑隔声、基础减振、吸声等措施进行综合控制噪声，确保边界噪声达标；社会生活噪声主要通过加强管理等措施加以控制。
    （四）严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。医疗废物分类存放于医废暂存间，与废活性炭、污水处理站污泥、餐厨垃圾（含隔油池污油）分别委托有资质的单位收集处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫都门统一清运；过期药品返回药品供应商处。
    （五）地下水防治措施。采取有效措施，全面做好防渗、防漏、防腐等措施，防止土壤、地下水污染。隔油池、预处理池、污水处理设施等区域按重点防渗区要求采取三防处理：加强管理，严防“跑、冒、滴、漏”，杜绝可能出现的污水（液）通过各种渠道外渗到土壤、地下水系统，避免对土壤、地下水环境产生污染。
    （六）强化污染风险防范。建立完善环境风险防范制度，按制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。制订各项环境风险防范应急预案，加强风险防范管理、避免和控制风险事故导致的环境污染；加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。
    五、项目性质、规模、地点、工艺、污染防治指施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。
    六、严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。项目主体工程和环保设施竣工后，必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。
    七、金堂县环保局负责该项目日常的环境保护监督管理工作，成都市环境监察执法支队将其纳入督查范围进行督查。

# 6验收监测标准

### 6.1执行标准

根据金堂县环境保护局 金环函 [2017]16号《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目执行环境标准的函》和成都市环境保护局，成环建评[2017]180号《关于金堂县精神病医院第二住院楼建设项目环境影响报告书的审查批复》要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：

1、废气：

项目污水处理站排气筒废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值。

2、废水：

医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准。

3、噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 6.2标准限值

环评、验收监测执行标准对照表见表6-1。

表6-1 环评、验收监测执行标准对照表

| 类型 | 环评标准 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 |
|  |  | 项目 | 标准值（mg/L） | 项目 | 标准值（mg/L） | 备注 |
|  |  | pH | 6~9 | pH | 6~9 | pH无量纲，其余因子单位为mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 250 | 化学需氧量 | 250 |  |
|  |  | 悬浮物 | 60 | 悬浮物 | 60 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 100 | 五日生化需氧量 | 100 |  |
|  |  | 动植物油 | 20 | 动植物油 | 20 |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 石油类 | 20 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 10 | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
|  |  | 粪大肠菌群（个/升） | 5000 | 粪大肠菌群（个/升） | 5000 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1.0 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  |  | 氨氮 | / | 氨氮 | / |  |
|  |  | 总氰化物 | 0.5 | 总氰化物 | 0.5 |  |
|  |  | 总余氯 | / | 总余氯 | / |  |
|  |  | 汞 | 0.05 | 汞 | 0.05 |  |
|  |  | 砷 | 0.5 | 砷 | 0.5 |  |
|  |  | 铅 | 1.0 | 铅 | 1.0 |  |
|  |  | 镉 | 0.1 | 镉 | 0.1 |  |
|  |  | 总铬 | 1.5 | 总铬 | 1.5 |  |
|  |  | 六价铬 | 0.5 | 六价铬 | 0.5 |  |
| 废气 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 表2中标准限值 |
|  | 项目 | 排放量（kg/h） | 项目 | 排放量（kg/h） |
|  | 污水处理站 | 氨 | / | 氨 | 4.9 |
|  |  | 硫化氢 | / | 硫化氢 | 0.33 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
|  | 昼间 | 65（dB（A）） | 昼间 | 65（dB（A）） |
|  | 夜间 | 55（dB（A）） | 夜间 | 55（dB（A）） |

# 7验收监测结果及评价

## 7.1验收监测期间的工况统计

验收监测期间，主体设施和环保设施运行正常，设计床位280张，2018年7月1~2日，验收监测期间实际使用床位分别为225和225张，运行工况达75%以上，详见附件。

## 7.2质量控制和质量保证

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

7.2.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

7.2.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

7.2.3 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.2.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

7.2.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

7.2.6 现场采样和测试，按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。

7.2.7验收监测前对烟尘烟气采样器进行校核，校核合格后使用，验收监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5 dB （A）。

7.2.8水样测定过程中按规定进行平行样、质控样测定。以此对分析、测定结果进行质量控制。

7.2.9监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3废气监测

### 7.3.1监测点位、项目及时间频率

废气的监测项目、点位及频率见表7-1。

表7-1  废气监测项目、点位及频率

| 类型 | 污染源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 1 | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 污水站废气排气筒 | 监测2天，每天3次 |  |

### 7.3.2监测分析方法

废气监测分析方法见表7-2。

表7-2  废气监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 |

### 7.3.3监测结果及评价

监测结果表明：经监测，项目废水处理站排气筒排放废气符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中标准限值。

## 7.4废水监测

### 7.4.1监测点位、项目及时间频次

废水监测项目、点位及时间频次见表7-4。

表7-4  废水监测内容

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站排口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总砷、总铅、总镉、六价铬、总铬、总余氯、粪大肠菌群 | 每天4次，连续监测2天 |  |

### 7.4.2监测方法

监测方法均采用国家标准方法，详见表7-5。

表7-5  废水监测方法

| 项 目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 0.01 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 4mg/L |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-1987 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 总氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ484-2009 | 0.004mg/L |
| 总汞 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 | 0.04 μg/mL |
| 总砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） | 1.0μg/L |
| 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） | 0.1μg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7494-1987 | 0.004mg/L |
| 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-1987 | 0.004mg/L |
| 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ 586-2010 | 0.03mg/L |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | / |

### 7.4.3监测结果及评价

监测结果表明：污水处理站排口废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总砷、总铅、总镉、六价铬、总铬、总余氯、粪大肠菌群符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准限值要求。废水排口中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

## 7.5噪声监测

### 7.5.1监测点位

沿法定厂界设置4个厂界噪声监测点。

### 7.5.2监测项目

监测项目为等效A声级Leq[dB（A）]。

### 7.5.3监测方法

厂界环境噪声测量方法为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

### 7.5.4监测时间、频率

厂界环境噪声：监测两天，每天昼间夜间各监测2次。

### 7.5.5监测结果及评价

监测结果表明：2018年7月1、2日噪声监测各点昼、夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准要求。

## 7.7主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照

见表7-9。

表7-9环评、验收污染因子、点位对照表

| 污染类型 | 污染源 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面（点位） | 验收监测断面（点位） | 验收监测污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 医疗废水、生活废水 | CODcr、NH3-N、SS、BOD5 | CODcr、NH3-N、SS、BOD5 | / | 污水处理站排口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总砷、总铅、总镉、六价铬、总铬、总余氯、粪大肠菌群 |
| 废气 | 污水处理站 | H2S、NH3 | H2S、NH3 | / | 污水站排气筒 | H2S、NH3 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 噪声 | 厂界 | 厂界4个点 | 工业企业厂界环境噪声 |

## 7.8环评敏感点位与验收敏感点位对照

环评敏感点位与验收敏感点位对照见表7-10。

表7-10 环评、验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 4个 | － |  |
| 地表水 | 3个 | － |  |
| 环境空气 | 2个 | － |  |
| 噪声 | － | － |  |

# 8环境管理检查

## 8.1环保机构、人员及职责检查

金堂县精神病医院在院长杜文领导下成立环境保护领导小组，主要领导全院贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和条例，研究决策医院内重大的环境问题，对全院所辖区域的环境质量负责。医院制定了《环境保护管理制度》和《突发环境事件应急预案》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

## 8.2环保档案管理情况检查

金堂县精神病医院环保设施运行及维护情况良好，有比较完备的环保设施运行记录、污染物排放监测记录。

## 8.3“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况

本项目环保审批手续齐全。工程总投资2800万元，其中本项目环保治理措施总投资约155万元，占项目总投资的5.54%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度，项目实行了雨污分流。

## 8.4环评批复落实情况检查

环评批复落实情况检查见表8-1。

表8-1  环评批复与环保措施落实情况对照表

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、施工场地采取围挡、围护措施；选用环保型材料，确保污染物达标排放；运输车辆加盖蓬布，车辆出场应冲洗，采取合理的房屋拆除方式，有效防治施工扬尘、废气污染。 | 施工期已过，无环境遗留问题。 |
| 2、合理安排施工时间，合理布局，严禁夜间施工，选用低噪设备，加强施工管理，防止施工噪声影响周边群众的学习、工作、生活。 |  |
| 3、严禁在施工场地内使用燃煤和焚烧固体废弃物。 施工废水进入沉淀处理池后循环使用，不外排。原污水处理设施残留废水和施工生活污水，经医院污水处理设施处理后排入市政管网，进入金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达标后排放。 |  |
| 4、施工期间设置的建筑废弃物临时堆场需做防雨防渗漏处理，施工期间产生的建筑垃圾及时清运到指定的建筑垃圾场处置，生活垃圾应及时交由环卫部门统一处置。 |  |
| 5、加强废水处理设施管理，严格废水收集处理。酸性废液经酸碱中和后，与经隔油处理后的食堂废水、经预处理的医疗废水和办公生活废水、冲洗废水一同排入污水处理站经“预处理+二级处理+次氯酸钠消毒”工艺处理后，达到《医疗机构水物排放标准》（GB18466-2005）相关标准后，排入市政污水管网，汇入金堂工业区东区（同兴新区）污水处理厂处理达标后，尾水排入沱江。 | 消毒采用消毒粉，其余已落实。 |
| 6、严格废气收集处理。活水处理站采用地埋式，产生的废气收集后经活性炭吸附+紫外线消毒处理后，经排气筒引至第二住院楼达标排放；医疗废气通过定时消毒、加强自然通风等措施加以控制；食堂油烟使用油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。 | 已落实。 |
| 7、强化噪声污染防治。落实各项噪声治理措施，确保噪声达标。项目水泵、空调、洗衣机、污水处理设施等产噪设备采取建筑隔声、基础减振、吸声等措施进行综合控制噪声，确保边界噪声达标；社会生活噪声主要通过加强管理等措施加以控制。 | 已落实。 |
| 8、地下水防治措施。采取有效措施，全面做好防渗、防漏、防腐等措施，防止土壤、地下水污染。隔油池、预处理池、污水处理设施等区域按重点防渗区要求采取三防处理：加强管理，严防“跑、冒、滴、漏”，杜绝可能出现的污水（液）通过各种渠道外渗到土壤、地下水系统，避免对土壤、地下水环境产生污染。 | 已落实。 |
| 9、强化污染风险防范。建立完善环境风险防范制度，按制定的应急预案，加强应急演练，确保环境安全。制订各项环境风险防范应急预案，加强风险防范管理、避免和控制风险事故导致的环境污染；加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。 | 已落实。 |

## 8.5 排污口规范化检查

排污口进行了规范化建设。

## 8.6 污染应急措施

金堂县精神病医院制定了污染应急措施。编制有《突发环境事件应急预案》和《环境保护管理制度》，明确了应对各种突发事故的处理措施，应急预案正在备案中。

## 8.7 厂区绿化

总面积8300㎡，其中绿化面积4232.56㎡%。

## 8.8 公众意见调查

为了解金堂县精神病医院第二住院楼建设项目所在区域范围内公众对该项目的态度，根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，验收监测单位于2018年12月20~21日对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷50份，收回50份，回收率100%，调查结果统计见表8-2及其说明。

表8-2公众意见调查表

| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响37 | 影响较轻13 | 影响较重0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响50 | 影响较轻0 | 影响较重0 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响50 | 影响较轻0 | 影响较重0 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有0 | 没有50 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响45 | 影响较轻5 | 影响较重0 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响50 | 影响较轻0 | 影响较重0 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响46 | 影响较轻4 | 影响较重0 |
|  |  | 固体废弃物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响50 | 影响较轻0 | 影响较重0 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有请注明原因） | 有0 | 没有50 |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意44 | 较满意6 | 不满意0 |

表8-3调查结果表明：

1、90%的被调查者表示试生产期间废气对自己没有影响，10%的被调查者表示影响较轻。

2、100%的被调查者表示试生产期间废水对自己没有影响。

3、92%的被调查者表示试生产期间噪声对自己没有影响，8%的被调查者表示影响较轻。

4、100%的被调查者表示试生产期间固体废弃物对自己没有影响。

5、88%的被调查者，满意该项目的环保工作，12%的被调查者，较满意该项目的环保工作。

# 9 验收监测结论

1．金堂县精神病医院第二住院楼建设项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。

2．本验收监测报告是针对2018年7月1、2日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

3．金堂县精神病医院第二住院楼建设项目验收监测期间日生产负荷满足验收监测要求。

4、各类污染物及排放情况

（1）废水

2018年7月1、2日验收监测期间，污水处理站排口废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总砷、总铅、总镉、六价铬、总铬、总余氯、粪大肠菌群符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准限值要求。废水排口中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

（2）废气

2018年7月1、2日项目废水处理站排气筒排放废气符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中标准限值。

（3）噪声

2018年7月1、2日验收监测期间，噪声监测各点昼、夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准要求。

综上，金堂县精神病医院“金堂县精神病医院第二住院楼建设项目”建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，落实了环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过验收。

# 10建议

10.1加强对其它治理设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到长期稳定达标排放。

10.2委托当地环境监测站或有资质的第三方监测机构定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

10.3加强对企业环保工作的领导和监督管理，确保环境保护规章制度的贯彻完成，不断改进完善环境保护管理制度。

# Text boxes

调节池

7.256

7.256渗入地下或蒸发损耗

绿化用水

11.769渗入地下或蒸发损耗

0.0112

88.35

15.02

12

0.008

3.2

1.92

56

0.168

损耗3.76

损耗3

损耗0.002

损耗0.8

损耗0.48

损耗14

损耗0.042

损耗0.0028

11.769

18.8

15

0.01

4

2.4

70

0.21

0.014

129.46

隔油池

排入沱江

金堂工业东区（同兴新区）污水处理厂

市政管网

污水处理站

预处理池

检验废水预处理池

石灰

污泥池

消防补水及未可预见用水

食堂

医护办公人员

危废暂存间冲洗用水

地面清洁

洗衣用水

住院病人

门诊病人

检验废水

自来水

预处理池

餐饮废水

送有资质单位处理

排入市政管网

除臭装置

恶臭

环卫部门清运

办公、生活垃圾

生活污水

医护人员

油烟净化器

食堂

有资质单位处理

餐饮垃圾

食堂

餐饮废水

污水处理站

隔油池

预处理池

医疗废水

污泥

污泥池

预处理池

检验废水

有资质单位处理

暂存

通风

噪声

医疗垃圾

环卫部门清运

病员生活垃圾

通风系统

出院

复检

住院、治疗、护理

检验、诊断

病人入院

混合液回流

次氯酸钠

一体化玻璃钢罐体

风机

市政管网

消毒段

过滤段

沉淀段

检验废水

中和处理

人工格栅

接触氧化段

隔油池

一般医疗废水生活污水