岷县食品药品监督管理局关于申请采购安装岷县食品药品检验检测中心实验设备项目公开招标

招 标 文 件

招标文件编号：GSZZ-GK-MX-2016023

采购代理机构：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

2017年1 月

目     录

第一章 招标公告	2

第二章 技术规格、参数与要求	4

第三章 投标须知	5

一、总则	5

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	11

五、开标、评标与定标	12

六、质疑	13

七、签订合同	14

第四章 评标方法及标准	16

一、总则	16

二、评标程序	18

第五章 政府采购合同	19

一、合同格式条款	19

二、政府采购合同	26

第六章 投标文件格式	28

一、投标承诺书	28

二、投标函	29

三、开标报价一览表	30

四、分项价格表	31

五、投标人资格证明文件	32

六、商务响应说明书	37

七、投标方案说明书	38

# 第一章 招标公告

甘肃中智采购招标代理有限责任公司受岷县食品药品监督管理局的委托，对岷县食品药品监督管理局关于申请采购安装岷县食品药品检验检测中心实验设备项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：GSZZ-GK-MX-2016023

二、招标内容：

实验室台柜采购安装、实验室通风系统改造、微生物室净化改造、实验室供气系统改造等，共需资金49.8万元

注：具体内容详见招标文件第二章技术规格、参数与要求。

三、预算资金：49.8万元

四、评标方法：综合评分法。

五、供应商资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，即:

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、特种设备压力管道安装改造维修许可证（原件）；实验室制造计量器具许可证（原件）；机电设备安装工程专业承包叁级证书（原件）；实验室材料安全许可证（原件）；空气净化工程专业承包贰级证书（原件），具有良好的社会信誉和企业业绩；

3、必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

4、本项目采购不接受联合体参加。

六、投标报名时间及招标文件的获取时间及地点：

1、时间：2017年1月4日至2017年1月10日（节假日除外），上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间），

2、地点：在甘肃中智采购招标代理有限责任公司（岷县威尼斯水城7号楼1单元401室）公开发售。招标文件售价：0/份。

七、投标文件递交截止时间及开标时间： 2017年1月24日上午9：30（北京时间）。

八、投标地点及开标地点：岷县威尼斯水城7号楼1单元401室

九、采购项目联系人姓名及电话：

采购人：岷县食品药品监督管理局

联系人姓名：郎为中

联系电话：13993227165

采购代理机构：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

地       址：岷县威尼斯水城7号楼1单元401室

联系人姓名：何春明

联系电话：18993287088

甘肃中智采购招标代理有限责任公司

二〇一七年一月三日

# 第二章 技术规格、参数与要求

一、  招标内容

实验室台柜采购安装、实验室通风系统改造、微生物室净化改造、实验室供气系统改造等，共需资金49.8万元。

- 技术规格、参数与要求。

| 汇总表 |
| --- |
| 项目名称：岷县食品药品检验检测中心实验室项目 |
| 实验室设施安装部分 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注说明 |
|  | 1 | 实验室台柜 | 项 | 1 |  |  | 包含：中央台、边台、样品柜、试剂架、器皿柜、水池、通风柜等 |
|  | 2 | 实验室通风系统 | 项 | 1 |  |  | 包含：防腐管道、排风设备等 |
|  | 3 | 微生物室净化 | 项 | 1 |  |  | 包含：洁净室隔断、吊顶、紫外消毒、净化机组等 |
|  | 4 | 供气系统 | 项 | 1 |  |  | 包含：供气管道、配件、切换装置等 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 实验室台柜清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元) | 备注说明 |
| 二层实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 微生物室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 2000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源盒 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 标液室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 1800*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 试剂架 | 1800*250*780 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 天平室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*750*830 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 高温室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3300*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 3000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 电源盒 |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 5 | 原子吸收罩 | 400*400*250 | 1 | 套 |  |  |  |
| 制水室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1950*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 电源盒 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 洗涤消毒室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2800*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 电源盒 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 综合实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 中央台 | 3000*1500*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 试剂架 | 2200*400*780 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 滴水架 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 万向抽风罩 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源盒 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 气瓶室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢气瓶柜 | 900*450*1800 | 4 | 个 |  |  |  |
| 原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3500*900*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 原子吸收罩 | 400*400*250 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源盒 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 液相色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500*900*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源盒 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 气相色谱室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*900*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 万向抽风罩 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 电源盒 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 一层实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 试剂室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风试剂柜 | 900*450*1800 | 5 | 套 |  |  |  |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 4 | 个 |  |  |  |
| 留样室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样品柜 | 900*450*1800 | 9 | 个 |  |  |  |
| 快检室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 2000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 试剂架 | 2000*250*780 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 档案柜 | 900*450*1800 | 4 | 个 |  |  |  |
| 样品前处理室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 试剂架 | 3000*250*780 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 2500*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 边台 | 1000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 滴水架 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电源盒 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 接样室/样品室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1000*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 水盆水嘴 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 边台 | 1500*750*830 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 样品柜 | 900*450*1800 | 11 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电源盒 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验凳 |  | 30 | 把 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

| 实验室通风系统清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注说明 |
| 通风管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC通风管道 | Φ315 | 20 | m |  |  | PVC材质 |
| 2 | PVC通风管道 | Φ250 | 30 | m |  |  | PVC材质 |
| 3 | PVC通风管道 | Φ160 | 24 | m |  |  | PVC材质 |
| 4 | PVC弯头90° | Φ315 | 3 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 5 | PVC弯头90° | Φ250 | 6 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 6 | PVC弯头90° | Φ160 | 8 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 7 | PVC三通 | Φ250/Φ250/Φ160 | 1 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 8 | PVC三通 | Φ160/Φ160/Φ160 | 1 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 9 | 变径 | Φ160/Φ250 | 2 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 10 | 变径 | Φ315/Φ250 | 1 | 个 |  |  | PVC材质 |
| 11 | 防雨帽 |  | 2 | 个 |  |  | 厚=5mm，PVC制作，防酸碱腐蚀，阻燃 |
| 12 | 屋面风机及消声器支架 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 防腐软接 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 室外风管支架 |  | 9 | 个 |  |  | 角钢制作 |
| 15 | 室内风管支架 |  | 18 | 个 |  |  | 角钢制作 |
| 通风设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风量均衡阀 | （0°--90°） | 6 | 台 |  |  | PP防腐材料制作 |
| 2 | 离心风机 | F-4A-6A/4KW | 1 | 台 |  |  | 玻璃钢离心风机 |
| 3 | 离心风机 | F-4A-4A/1.1KW | 1 | 台 |  |  | 玻璃钢离心风机 |
| 4 | 消声器 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 通风系统控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风控制箱 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 通风柜控制面板 |  | 6 | 套 |  |  | 液晶显示屏，触摸控制键盘 |
| 3 | 强弱电布线 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 线槽、线管 |  | 1 | 项 |  |  | 包含：五金配件 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙壁及窗户玻璃开孔 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 微生物室清单 |
| --- |
| 项目名称：净化板装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 50mm净化板围护 | 钢板厚:0.476mm | 240 | ㎡ |  |  | 吴江净化 |
| 2 | 50mm净化板吊顶 | 钢板厚:0.476mm | 44 | ㎡ |  |  | 吴江净化 |
| 3 | 槽铝 |  | 80 | m |  |  | 吴江净化 |
| 4 | 内圆弧 |  | 360 | m |  |  | 吴江净化 |
| 5 | 外圆柱 |  | 40 | m |  |  | 吴江净化 |
| 6 | 三维阴角 |  | 120 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 7 | 1/4圆 |  | 26 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 8 | 闭门器 |  | 13 | 套 |  |  | 吴江净化 |
| 9 | 门封头 |  | 13 | 付 |  |  | 吴江净化 |
| 10 | 观察窗 | 1500mm*1000mm | 3 | ㎡ |  |  | 现场制作 |
| 11 | 净化密闭门（带窗） | 900mm*2000mm | 10 | 樘 |  |  | 现场制作 |
| 12 | 净化密闭门（带窗） | 1200mm*2000mm | 1 | 樘 |  |  | 现场制作 |
| 13 | 设备门 | 900mm*2000mm | 1 | 樘 |  |  |  |
| 14 | 塑胶地面 | 2mm | 44 | ㎡ |  |  | 美国博尼尔 |
| 15 | 吊顶吊件 |  | 44 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 密封材料及五金件 |  | 284 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 安装费 |  | 284 | ㎡ |  |  |  |
| 项目名称：电气照明部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 照明配电箱 | PZ | 1 | 台 |  |  | 德力西 |
| 2 | 动力控制柜 | AP | 1 | 只 |  |  | DLX |
| 3 | 净化灯 | 2*40w | 9 | 套 |  |  | 德力西 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | 1*40w | 8 | 套 |  |  | 德力西 |
| 5 | 洁净荧光灯(应急） | 2*40w | 2 | 盏 |  |  | 奥克 |
| 6 | 安全出口指示灯 | 1*8W | 2 | 盏 |  |  | 奥克 |
| 7 | 双联单控 |  | 7 | 套 |  |  | 德力西 |
| 8 | 单联单控 |  | 1 | 套 |  |  | 德力西 |
| 9 | 电源插座 | 220v-5孔 | 15 | 套 |  |  | 德力西 |
| 10 | 铜芯绝缘导线 | 2.5m㎡ | 600 | m |  |  | 众邦 |
| 11 | 铜芯绝缘导线 | 4m㎡ | 900 | m |  |  | 众邦 |
| 12 | 铜芯绝缘导线 | 6m㎡ | 100 | m |  |  | 众邦 |
| 13 | VV电缆 | 3*25+16mm² | 20 | m |  |  | 众邦 |
| 14 | PVC接线盒 |  | 15 | 个 |  |  | 众邦 |
| 15 | PVC线管 |  | 700 | m |  |  | 联塑 |
| 16 | PVC线卡 |  | 300 | 个 |  |  | 联塑 |
| 17 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 安装费 |  | 284 | ㎡ |  |  |  |
| 净化通风部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注说明 |
| 1 | 镀锌净化风管 | ＆=0.75mm | 30 | ㎡ |  |  | 风管上楼顶接净化机组 |
| 2 | 镀锌净化风管 | ＆=0.5mm | 160 | ㎡ |  |  | 风管上楼顶接净化机组 |
| 3 | 风管保温 | 橡塑板 | 190 | ㎡ |  |  | 吴江净化 |
| 4 | 高效送风口 | 额定风量：500m3/h | 5 | 套 |  |  | 吴江盛虹 |
| 5 | 高效送风口 | 额定风量：1000m3/h | 2 | 套 |  |  | 吴江盛虹 |
| 6 | 舒适性送风口 | 额定风量：500m3/h | 2 | 套 |  |  | 吴江盛虹 |
| 7 | 铝合金侧风口 | 400mm*200mm | 4 | 套 |  |  | 吴江净化 |
| 8 | 铝合金侧风口 | 250mm*200mm | 7 | 套 |  |  | 吴江净化 |
| 9 | 手动多叶调节阀 | 400*250 | 3 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 10 | 手动多叶调节阀 | 250*200 | 10 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 11 | 手动多叶调节阀 | 200mm*200mm | 10 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 12 | 防雨百叶 | 400*250 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 13 | 防雨百叶 | 250*200 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 14 | 止回阀 | 400*250 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 15 | 止回阀 | 250*200 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 16 | 防火阀 | 400*250 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 17 | 防火阀 | 250*200 | 1 | 个 |  |  | 吴江净化 |
| 18 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 角钢 | ∠40*40*4 | 30 | m |  |  |  |
| 20 | 角钢 | ∠30*30*3 | 30 | m |  |  |  |
| 21 | 安装费 |  | 190 | ㎡ |  |  |  |
| 项目名称：配套设施部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 洁净机组 | 风量：5000m³/h | 1 | 台 |  |  | 上海应达 |
| 2 | 空调机组 | 5P，风量：5000m³/h | 1 | 台 |  |  | 南京天加 |
| 3 | 辅助电加热 | 20KW | 1 | 台 |  |  | 吴江盛虹 |
| 4 | 排风机组 | 风量：3500m³/h | 1 | 台 |  |  | 上海应达 |
| 5 | 送风机箱 | 3000*1500*1500 | 1 | 套 |  |  | 吴江净化 |
| 6 | 排风机箱 | 3000*1500*1500 | 1 | 套 |  |  | 吴江净化 |
| 7 | 空调机箱 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 空调控制面板 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 加盖楼顶彩钢机房 | 房间面积 | 15 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 风淋室 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢传递窗 | 600mm*600mm*600mm | 2 | 台 |  |  | 吴江净化 |
| 12 | 酒精喷雾消毒器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 全自动干手器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢水池 |  | 1 | 台 |  |  | 带感应龙头，不锈钢水槽 |
| 15 | 不锈钢工作台 | 1500*600*800 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 压差表 | 0～60Pa | 6 | 块 |  |  | 美国杜威 |
| 序号 | 分项名称 |  | 合计单价 | 备注 |
| 一 | 彩钢板装饰部分： |  |  |  |
| 二 | 净化通风部分： |  |  |  |
| 三 | 电气照明部分： |  |  |  |
| 四 | 配套设施部分： |  |  |  |
| 五 | 第三方检测费用 |  |  |  |
| 合计 |  |

| 供气系统清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 1*1手动切换装置H2，Ar，Air,C2H2，N2 | 套 | 4 |  |  | PT-100系列手动切换装置，采用主供气瓶主和备用气瓶组双气源结构，这种形式的切换装置，通过二级减压器，实现输出压力稳定 |
| 2 | 二级减压阀 | 套 | 5 |  |  | PT-11系列，3孔，双表，压力表量程待定，进出气接口1/4"LOK，不锈钢316L膜片硬密封结构，耐压500psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um Cv=0.08 |
| 3 | 1/4NPT双外丝接头 | 个 | 40 |  |  |  |
| 4 | 1/4NPT-1/4卡套 | 个 | 30 |  |  | SS316L不锈钢，连接减压阀（气体)出口 |
| 5 | 1/4"NPT-3/8卡套 | 个 | 25 |  |  | SS316L不锈钢，连接减压阀（气体)出口 |
| 6 | 1/4直通接头 | 个 | 10 |  |  | SS316不锈钢，管子跟管子之间连接 |
| 7 | 3/8直通接头 | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 3/8-1/4变径三通 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 3/8-1/4变径直通 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 3/8三通接头 | 个 | 5 |  |  | SS316不锈钢，管道分支 |
| 11 | 1/4三通接头 | 个 | 6 |  |  | SS316不锈钢，管道分支 |
| 12 | 高压软管 | 根 | 8 |  |  | 内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定环加强型结构 L=1米，耐压30Mpa |
| 13 | 钢瓶接头 | 套 | 8 |  |  | SS316不锈钢，连接钢瓶与管道系统 |
| 14 | 终端接头 | 个 | 5 |  |  | SS316不锈钢，用于终端跟仪器连接 |
| 15 | 3/8主管道球阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 1/4"终端球阀 | 个 | 5 |  |  | SS316L不锈钢，耐压1000PSI，开关切断作用。用于终端 |
| 17 | 二级减压阀面板 | 块 | 5 |  |  | 固定二级减压器，不锈钢镜面。 |
| 18 | 3/8不锈钢洁净管 | 米 | 100 |  |  | SS316 3/8〞BA级、光亮退火、内外光亮、内外光洁度Ra≤0.4μm、软态 L=4米/根 |
| 19 | 1/4不锈钢洁净管 | 米 | 40 |  |  | SS316 1/4〞BA级、光亮退火、内外光亮、内外光洁度Ra≤0.4μm、软态 L=4米/根 |
| 20 | 1/4不锈钢阻火器 | 个 | 4 |  |  | 阻止管道回火 |
| 21 | 1/4单向阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 氢气浓度报警器（测PPM） | 套 | 1 |  |  | 探测泄露气体,(包括一个主机和一个探头） |
| 23 | 乙炔浓度报警器（测PPM） | 套 | 1 |  |  | 探测泄露气体,(包括一个主机和一个探头） |
| 24 | 乙炔排空系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 辅助材料 | 项 | 1 |  |  | （包括C型镀锌钢，固定管子钩子，铝管夹，标签，） |
| 26 | 合计 |  |  |  |  |

### 1）实验设备操作台柜技术参数

一、技术总体要求

1、外形美观、稳重，结构合理、牢固。实验台承重≥150kg/m2。

2、长、宽、高误差≤2mm；台面对角线、框架对角线1000mm≤2mm；2000mm≤3mm；3000mm≤4mm。

3、钢结构部件必须除锈、酸洗后环氧树脂喷涂，高温固化处理；所有部件表面，包括断口、焊点、孔位等都要求平整、光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

4、钻孔应在喷涂前进行，不接受安装现场钻孔加工。

5、所有配件都应为耐酸、碱、划刻，抗腐蚀产品，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动。

6、所有开关、插座等选用知名优质品牌。试剂架选用防尘插座。实验台1个/延米安装插座。

7、所有实心理化板台面颜色由甲方指定。

二、中央实验台

1、结构：C型钢木结构。

2、规格：L*1500mm*830mm

3、台面：采用厚度为12.7mm“富美家”实芯理化板台面，台面周围下边缘加厚至25.4mm厚并设有止水槽，边缘倒角处理。同时必须提供台面板的检测报告和台面生产厂家针对本项目的授权书或技术支持承诺书原件。环保等技术要求达到以下要求：

A.耐化学试剂腐蚀性能要求：抗硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%、甲醛溶液37%、氨水25%、双氧水3%、硫化钠饱和液等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均合格。

B.提供近期委托抽样（或监督抽查）检测报告，检测结果均为符合相关标准。

*备注：以上技术参数需提供由省级或省级以上权威检测部门出具的检测报告，验收时附生产厂家出库随货单及发货清单等资料，并在验收时邀请台面板生产厂家技术人员对台面板进行鉴定。

4、框架：主框架采用60mm×40mm×2mm优质方型钢材，经酸洗、抛沙、表面环氧树脂高压静电喷涂，经180度高温烤制而成。整体结构与五金件连接组装而成，方便拆卸，可重复使用。要求结构力学性能好、稳定性强、不易变形。具有很强的抗压强度，耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命长。

A、连接杆：60mm×40mm×2mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。

B、连接翼：2mm厚钢板制作，经镀锌处理。

C、钢管符合CNS2111G2013-85拉伸实验，弯曲实验；喷塑料处理符合CNSH2079-1983烤漆膜厚。

5、柜体：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板（基材为高密板，吸水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度、弹性模量均达到GB/T11718-1999标准中室内型优等品的要求，甲醛释放量达到GB18580-2001中E1级要求，下同），具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.0mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

6、抽屉面、门板：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板，具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.5mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

7、中央试剂架：钢玻结构，双层设置。全钢支柱：40mm*100mm*1.5mm优质冷扎钢板折压成型,经环氧树脂喷涂处理，带高度调整功能。层板支撑翼：1.5mm冷扎钢板折压成型,经环氧树脂喷涂处理。层板采用10mm厚钢化玻璃，四周车边处理。光滑，不伤手；边缘配Ø16mm不锈钢栏杆防护栏。立柱两侧设有电源盒，采用1.5mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A国际制式多功能插座，适用多种仪器插头，自闭式防水防尘。

8、配件：PVC防腐塑料拉手；DTC静音导轨，DTC定位阻尼铰链。地脚调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能。高低可调范围30-50mm，具有稳定、耐磨、耐腐蚀、减震、防滑功能。

三、实验边台

1、结构：C型钢木结构。

2、规格：L*750mm*830mm

3、台面：采用厚度为12.7mm“富美家”实芯理化板台面，台面周围下边缘加厚至25.4mm厚并设有止水槽，边缘倒角处理。同时必须提供台面板的检测报告和台面生产厂家针对本项目的授权书或技术支持承诺书原件。环保等技术要求达到以下要求：

A.耐化学试剂腐蚀性能要求：抗硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%、甲醛溶液37%、氨水25%、双氧水3%、硫化钠饱和液等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均合格。

B.提供近期委托抽样（或监督抽查）检测报告，检测结果均为符合相关标准。

*备注：以上技术参数需提供由省级或省级以上权威检测部门出具的检测报告，验收时附生产厂家出库随货单及发货清单等资料，并在验收时邀请台面板生产厂家技术人员对台面板进行鉴定。

4、框架：主框架采用60mm×40mm×2mm优质方型钢材，经酸洗、抛沙、表面环氧树脂高压静电喷涂，经180度高温烤制而成。整体结构与五金件连接组装而成，方便拆卸，可重复使用。要求结构力学性能好、稳定性强、不易变形。具有很强的抗压强度，耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命长。

A、连接杆：60mm×40mm×2mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。

B、连接翼：1.5mm厚钢板制作，经镀锌处理。

C、钢管符合CNS2111G2013-85拉伸实验，弯曲实验；喷塑料处理符合CNSH2079-1983烤漆膜厚。

5、柜体：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板（基材为高密板，吸水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度、弹性模量均达到GB/T11718-1999标准中室内型优等品的要求，甲醛释放量达到GB18580-2001中E1级要求，下同），具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.0mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

6、抽屉面、门板：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板，具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.5mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

7、边台试剂架：钢玻结构，双层设置。全钢支柱：40mm*100mm*1.5mm优质冷扎钢板折压成型,经环氧树脂喷涂处理，带高度调整功能。层板支撑翼：1.5mm冷扎钢板折压成型,经环氧树脂喷涂处理。层板采用10mm厚钢化玻璃，四周车边处理。光滑，不伤手；边缘配Ø16mm不锈钢栏杆防护栏。立柱两侧设有电源盒，采用1.5mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A国际制式多功能插座，适用多种仪器插头，自闭式防水防尘。

8、配件：PVC防腐塑料拉手；DTC静音导轨，DTC定位阻尼铰链。地脚调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能。高低可调范围30-50mm，具有稳定、耐磨、耐腐蚀、减震、防滑功能。

四、水池边台

1、结构：C型钢木结构。

2、规格：L*750mm*830mm

3、台面：采用厚度为12.7mm“富美家”实芯理化板台面，台面周围下边缘加厚至25.4mm厚并设有止水槽，边缘倒角处理。同时必须提供台面板的检测报告和台面生产厂家针对本项目的授权书或技术支持承诺书原件。环保等技术要求达到以下要求：

A.耐化学试剂腐蚀性能要求：抗硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%、甲醛溶液37%、氨水25%、双氧水3%、硫化钠饱和液等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均合格。

B.提供近期委托抽样（或监督抽查）检测报告，检测结果均为符合相关标准。

*备注：以上技术参数需提供由省级或省级以上权威检测部门出具的检测报告，验收时附生产厂家出库随货单及发货清单等资料，并在验收时邀请台面板生产厂家技术人员对台面板进行鉴定。

4、框架：主框架采用60mm×40mm×2mm优质方型钢材，经酸洗、抛沙、表面环氧树脂高压静电喷涂，经180度高温烤制而成。整体结构与五金件连接组装而成，方便拆卸，可重复使用。要求结构力学性能好、稳定性强、不易变形。具有很强的抗压强度，耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命长。

A、连接杆：60mm×40mm×2mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。

B、连接翼：1.5mm厚钢板制作，经镀锌处理。

C、钢管符合CNS2111G2013-85拉伸实验，弯曲实验；喷塑料处理符合CNSH2079-1983烤漆膜厚。

5、柜体：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板（基材为高密板，吸水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度、弹性模量均达到GB/T11718-1999标准中室内型优等品的要求，甲醛释放量达到GB18580-2001中E1级要求，下同），具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.0mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

6、水槽、水龙头：选用优质6mm厚PP化验室专用一次成型水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质。三联化验专用水龙头，出水嘴为尖嘴型，进口铜制90度陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，寿命大于60万次以上。

7、配件：PVC防腐塑料拉手；DTC静音导轨，DTC定位阻尼铰链。地脚调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能。高低可调范围30-50mm，具有稳定、耐磨、耐腐蚀、减震、防滑功能。

五、天平台

1、结构：C型钢木结构。

2、规格：900mm*750mm*830mm

3、辅台面：采用厚度为12.7mm“富美家”实芯理化板台面，台面周围下边缘加厚至25.4mm厚并设有止水槽，边缘倒角处理。同时必须提供台面板的检测报告和台面生产厂家针对本项目的授权书或技术支持承诺书原件。环保等技术要求达到以下要求：

A.耐化学试剂腐蚀性能要求：抗硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%、甲醛溶液37%、氨水25%、双氧水3%、硫化钠饱和液等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均合格。

B.提供近期委托抽样（或监督抽查）检测报告，检测结果均为符合相关标准。

*备注：以上技术参数需提供由省级或省级以上权威检测部门出具的检测报告，验收时附生产厂家出库随货单及发货清单等资料，并在验收时邀请台面板生产厂家技术人员对台面板进行鉴定。

4、中心台面：选用40mm厚进口花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重。

5、框架：主框架采用60mm×40mm×2mm优质方型钢材，经酸洗、抛沙、表面环氧树脂高压静电喷涂，经180度高温烤制而成。整体结构与五金件连接组装而成，方便拆卸，可重复使用。要求结构力学性能好、稳定性强、不易变形。具有很强的抗压强度，耐酸碱、抗腐蚀，使用寿命长。

A、连接杆：50mm×30mm×1.5mm钢管制作，经环氧树脂喷涂处理。

B、连接翼：1.5mm厚钢板制作，经镀锌处理。

C、钢管符合CNS2111G2013-85拉伸实验，弯曲实验；喷塑料处理符合CNSH2079-1983烤漆膜厚。

6、柜体：采用18mm厚“金水河、露水河、佳美”（*板材带“实验室专用”标）实验室专用环保三聚氰胺板（基材为高密板，吸水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、握螺钉力、静曲强度、弹性模量均达到GB/T11718-1999标准中室内型优等品的要求，甲醛释放量达到GB18580-2001中E1级要求，下同），具有阻燃、防潮和防水功能，切割面以1.0mm厚的优质PVC封边条封边，平整无剥离。

7、配件：地脚调节杆与改性聚氯乙烯脚垫组合，具有防滑减震功能。高低可调范围30-50mm，具有稳定、耐磨、耐腐蚀、减震、防滑功能。

8、配减震器，独立三级防震。结构：分体式结构，40mm*40mm*2mm钢架与减震地脚、减震钢板、减震胶球组合，隐蔽式安装。

注：带“*”参数为必须满足参数。

六、台上洗眼器

高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。金属环扣：具锁定水流功能，方便使用。控水阀：加厚铜质，高密度PP手把，其闭门可自动关闭。

七、气瓶柜

1、落地式，双开实门。易清洗，需配锁。内置气瓶卡槽及锁链，方便气瓶搬动。

2、柜体为环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

3、柜体采用高品质1-1.2mm±0.07mm电解镀锌钢板，拉力强度>270N/ mm²，内外两面电镀锌20g/㎡，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

4、门铰采用隐蔽型，高光泽的不锈钢或镀铬钢材质；非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定；运动负重：≥90kg（使用寿命≥100000次）。

5、气瓶柜带通风报警结构。

八、试剂柜、器皿柜等高柜

柜体：采用优质三聚氰胺密度板，德国产全自动封边机封边、进口封边胶、优质PVC封边条封边，柜内设计一活动层板，可调节高度或取掉，便于放置不同体积的器材物品，优质PVC封边。

器皿柜层板：

- 采用层板条状结构，层板框架为方型铝合金型材，板材为进口压克力板，层板开孔分别为Φ30mm、50mm、70mm三种规格。

活动接液槽：在柜体的最下面设置密封不渗水的PVC接液槽，以便盛放洗涤后，器皿上滴下的残余液体，接液槽可全部拉出，将废液倒掉

门板：一般采用上玻璃门下木门；

拉手：采用不锈钢亚光拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，流线型设计，亚光表面。

门铰：采用进口耐腐蚀全开式90度铰链，使用寿命长，可在任意角度停留，坚固耐用，开合寿命8万次以上。

九、实验室凳子（椅子座面高度在40CM-55CM之间，可以任意调节高度）

1、凳体：采用高强度冷铁板抛光镀鉻处理不锈钢，不脱落生锈。

2、凳面：真皮包泡沫状或真皮包海绵状。

3、汽杆：采用品牌厂家产品。

4、五爪支持座：铝合金抛光处理，不氧化、不易沾附。

5、凳脚：尼龙脚。

十、原子吸收抽风罩：

整体采用1.2mm优质不锈钢板304#，经数控设备冲、剪、折成型，再经焊接打磨而成，排气效果好，应用范围广。工作温度范围：-10℃至+90℃

十一、吸顶型万向排烟罩

1、选用（科恩、台雄）品牌。

2、高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗

3、关节连接部分采用304不锈钢。排风量要求200立方米/小时。

十二、通风柜

外壳采用1.2mm厚优质冷轧钢板,表面经过酸洗、抛沙后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫；内衬：为美国进口5mm厚抗倍特板；耐稀酸碱及有机溶剂、易清洗。

1、台 面 板：采用厚度为12.7mm“富美家”实芯理化板台面，台面周围下边缘加厚至25.4mm厚并设有止水槽，边缘倒角处理。同时必须提供台面板的检测报告和台面生产厂家针对本项目的授权书或技术支持承诺书原件。环保等技术要求达到以下要求：

A.耐化学试剂腐蚀性能要求：抗硫酸98%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、磷酸85%、氢氟酸48%、氢氧化钠40%、甲醛溶液37%、氨水25%、双氧水3%、硫化钠饱和液等实验室常用化学试剂的腐蚀，测试结果均合格。

B.提供近期委托抽样（或监督抽查）检测报告，检测结果均为符合相关标准。

*备注：以上技术参数需提供由省级或省级以上权威检测部门出具的检测报告，验收时附生产厂家出库随货单及发货清单等资料，并在验收时邀请台面板生产厂家技术人员对台面板进行鉴定。

2、视    窗：厚5mm钢化玻璃，无级平行式升降，可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。

3、窗口把手：厚2.0mm环氧喷涂的钢型材；

4、照    明：30W日光灯组，照明不少于300LUX；

5、排 气 罩：10寸出风口；

6、水    槽： PP小杯槽；

7、水    嘴：采用实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；

8、排气管道： PVC风管，具耐腐蚀性能。

9、插    座：采用优质多功能插座，适用于二三插头，圆扁插头。

10、技术指标：噪音：≤60db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风；

需带智能化自动延时保护装置，能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。通风柜控制面板除具备通风、照明、风阀调节、延时开、关和时钟功能外。还需有备选功能：电压调节功能：0～220V；电动风阀调节功能；柜内高温报警功能；废气净化功能（与净化设备配套使用）。风速异常报警功能。紧急时强排风功能。

十三、电源盒：

外壳采用1.0mm厚优质冷轧钢板,表面经过酸洗、抛沙后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫，带10A/220V多功能插座,适合各种仪器插头。自闭式防水防尘。

十四、技术标准

1、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）；

2、《家具、柜类主要尺寸》（GB/T3327-1997）；

3、《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》（GB/T3326-1997）；

4、《排风柜》（GB/T 6412-1999）；

5、《教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法》GBT21747-2008

6、《木家具通用技术条件》GBT 3324-1995

### 2）通风系统技术参数

一、工程概况

本工程共有两层，实验室位于二层，共有通风柜6台，通风罩2台，万象抽气罩3台，通风药品柜5台，共设计二套通风系统，由楼顶风机集中排放。

二、设计依据

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002

2、《实验室通风系统设计与施工规范》DB42/T341-2006

3、《一般用途离心通风机技术条件》GB/TB275—91

4、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004

5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  (GB50168－2002)

6、《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）

7、《环境空气质量标准》GB3095-1996

8、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

三、实验室通风空调系统设计总则：

确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.4~0.6m/s。

面风速偏差≤±10％，噪声≤50dB（A）

四、实验室通风系统技术要求：

1、通风系统设计考虑安全与节能，采用定风量通风系统。

2、排风系统排放设计：楼顶集中排风系统排风机安装在二楼屋面，并可于远程控制启停切换。

五、通风系统要求

1、通风系统整体要求应符合国家相关标准及招标要求。

2、气流组织合理，排放符合国际、国内规定排放标准。

3、通风柜入口表面平均风速设计始终为0.5±0.1m/s。同时可根据通风柜所做实验的性质及排出废气的毒性大小、浓度高低对风量进行局部调节。

4、风机设计：排风风机采用耐酸碱腐蚀玻璃钢离心风机，风机能接受远程控制与就地控制。

5、噪声控制设计：本工程中通风系统消声的主要措施是在风机的吸气口设置阻抗式消声器和风机隔音箱。消音箱使用5mmPP板双层夹塞消音棉，消音箱底座使用工字钢型材焊接，风机使用螺丝紧固钢架基础之上，风机消音箱安装水泥基础之上。消声器内消声棉厚度不小于100mm，消声器外管采用pp材质。

6、减振设计

1）屋顶防腐离心风机运行减振措施：风机底座采用混凝土基础，在风机底座与混凝土之间采用弹簧减振器减振。

2）风管系统减振措施：风机吸气口与风管的联接处采用软连接（软接头），不可硬接。

7、通风柜监控面板：具有彩色OLED显示面板，可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数。所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限、调节窗位移报警。

8、离心风机：

1）产品经过中国能效标识认证，达到一级能效标识认证。

2）外壳为一体成形法，外壳强度增加。入口钟采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及损失入口钟叶轮之间隙又小于5mm，减少性能损失，且为线接触，可减少结晶物附着于入口钟。前盖板增加环形补强肋,增进叶轮强度，提高叶轮安全性底扳。外壳采用螺丝预注法,减少维修之误差,存定位功能。入口钟与外壳之接触面为平面减少泄漏现象轴心与轴承加装轴心防护，增加安全性。马达以滑轨设计易于调整及变换马力。叶轮采用最先进的三元设计手法，且为纯玻璃钢制作。

3）叶轮底盘增加背肋，可以增强叶轮强度，还可以增加风机轴封部分的负压，真正做到零泄漏。

4）油浴式轴承座特点：

油浴式轴承四大特点：

耐蚀好－油封保护、防蚀、防尘、防水。

散热快-机油对流性佳，冷却、润滑功能大。

耗能低－机油摩擦系数低、减少动消耗5%~15%。

寿命长－本机组轴承设计运转寿命达100,000小时以上。

六、通风配电系统

1、电线电缆：

1）动力电缆：采用阻燃YJV交联多股铜芯电缆，电缆等级不低于土建供电设计的等级要求，品牌选用国内著名（指定）品牌。

2）控制电缆：采用RVVP多股铜芯控制电缆，品牌选用国内著名（指定）品牌。。

2、其它要求：

电气配置(规格、数量、位置)满足使用部门的具体要求。

七、风管及施工技术要求：

1、风管采用PVC材质耐酸碱耐腐蚀材料。其中主管道厚度8mm，支线管道厚度不低于5mm。主管道超过350mm时，内部需要加强筋加固处理。

2、风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，要向设计人员说明情况，再采取相应措施；

3、施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力；

4、不能随意改变通风系统的有效过流面积，更不能以小管代替大管使用；

5、风管、消声器、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大；

6、安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

7、风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm；

8、风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

9、现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外；

10、所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

11、柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

12、风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

13、风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置；

14、承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

15、各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

16、由于离心风机在运行时振动较大，所以应固定在混凝土基础上，风机与基础之间采用弹簧减震器或橡胶垫减震；

17、风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加防雨帽。

### 3）微生物室改造工程技术参数

一、设计依据：

1.1《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

1.2《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

1.3《低压配电设计规范》（GB50054－2011）

1.4《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)

1.5《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)

1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.7《室内空气质量标准》GB/T 188883-2002

1.8《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-2002

1.9《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50150-91

1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96

二、设计技术指标：

A、技术指标说明：

洁净度（万级）≥0.5um　　≤350000粒/m3

微生物浮游菌　万级≤100/m3

沉降菌　万级≤3个/皿

照明：实验台300LX，其它生产区域为150LX。

室内相邻房间相对静压差≥5pa，相对室外静压≥10pa。

室内温度18-26°C，室内相对湿度为45-60%。

室内噪音≤60db(A)。

电源：AC220V/380V-50HZ

B、排风口装有高效过滤器，送风口装有高效过滤静压箱，以实现进气洁净，另外更换高效过滤器比较方便。

C、一般室内送排风采用上送下排方式，室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域，单侧布置，不得有障碍。

D、回风口以余压阀自动调节室内压力，保持正压洁净状态。

三、净化系统技术参数及要求

1、由于本微生物室净化级别为万级负压，所以净化空调系统采用“顶送侧下回”与“送排风结合”的气流方式；

2、本布置紧凑、合理，满足了实验室操作和空气洁净度等级要求，同时力求科学性与经济性的原则，考虑实验室要求和发展及运行费用最优。

3、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制，以及压强梯度的调节，保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域，洁净室不同级别之间压差为≥5pa，洁净室与室外压差为≥10pa。

2、污染区、半污染区、操作区、更衣室共设一套空调净化系统、污染区设置一套排风系统。

3、室内气流组织：净化系统采用层流罩高效过滤器满布顶送风，采用下侧双面回风的气流组织方式。

4、房间气流系统流程:

5、送风机箱设在吊顶以上, 送风机箱分新风过滤段、送风机段、维修段和中效出风段。

6、通风管为优质型钢和镀锌板制作。

7、防气流倒灌系统：实验室新风管上均安装电动密闭阀（连锁送、回风机控制，送、回风机开即电动密闭阀打开，送、回风机关即电动密闭阀关闭）以防止关机时空气回流。并能封闭消毒。

8、风管部分的清洁要求：通风管吊装前先用清洁剂或酒精将内壁洗干净，再吊装。

9、送回风系统风管均采用25mm厚阻燃B1级橡塑板保温；

四、微生物室基本配置

1、互锁式传递窗：实验室配有传递窗。保证了实验室物流的安全性。互锁式传递窗内有紫外线灯,当污染过物品拿出实验室前进行消毒.互锁式传递窗还保证了室外和室内空气的隔绝,方便了实验人员的物品传递,减少了实验人员进出实验室的次数.传递窗室内室外都可控制。

2、自动闭门器：根据国家规范要求，在洁净实验室门上安装有自动闭门器。

3、插座：根据实验室使用要求。在每间实验室根据实验用途的不同，应配置足够数量的单相插座和三相插座。插座均采用嵌入式，气密型设计，选用进口名牌多功能防尘、防水、防漏电组合电源插板，采用先进工艺安装。

4、紫外灯：考虑洁净室的消毒要求,在实验室应配置紫外消毒灯,方便实验人员实验前后的物理消毒。

5、传递窗为全不锈钢材质，机械联锁控制，内带灭菌装置。

6、观察窗为密闭洁净窗，门为气密洁净门。

五、照明动力系统

1、照明系统采用频率为交流50HZ，电压为220V；

2、实验室内安装一台照明动力配电箱，配电箱进线从原有配电系统引来，挂墙或嵌墙安装，配电箱上沿距地1.2米；

3、照明系统采用2*40W净化双管荧光灯，吸顶安装，于吊顶均匀分布，照度达到300－500lm； 4、实验室采用1*30W紫外杀菌灯与净化双管荧光灯配套安装；

5、照明系统采用BV2.5mm2电力电缆，通过φ20mmPVC线槽于吊顶内敷设，动力插座系统采用BV4mm2电力电缆，通过φ25mmPVC线槽于吊顶内敷设；

6、照明开关一般安装在距门框边150mm位置，开关盒下沿距地1.3米，一排有多个开关时，开关位置与灯具对应排列，开关的开断位置应相同；

7、穿墙线管穿越不同的防火分区时，线管洞口应用耐火材料做分隔密封防火封堵处理；

8、所有电气设备，如配电箱、导管、隔离开关、电缆等，均需有正确的标识，且标识系统的式样需提交给项目经理批准；

9、电气安装应与其它专业密切配合；

10、所有的电气规定与现场施工都需要遵守当地的相关规范；

11、以上说明如与国家最新颁布的规范有矛盾时，应以国家规范为准。

12、质量标准

1）保证项目

灯具的规格、型号及使用场必须符合设计要求和施工规范的规定。低于2.4米以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。

2）基本项目

灯具安装牢固端正，位置正确，灯具安装在木台的中心。器具清洁干净，吊杆垂直，吊链日光灯的双链平行。

导线进入灯具的绝缘保护良好，留有适当余量。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根。吊链灯的引下线整齐美观。

成品保护

灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

灯具安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。

质量记录

灯具、绝缘导线产品出厂合格证。

灯具安装工程预检、自检、互检记录。

竣工后，邀请第三方现场检测，并出具检测报告

### 4）集中供气系统技术参数

本项目中，为了满足实验室各种仪器如气相色谱仪、原子吸收、ICP-MS、ICP、原子光谱仪器等实验仪器用气的要求，共需要用到氩气Ar、氮气N2、乙炔C2H2、氢气H2共4种气体，需要不锈钢管道由招标方提供的气体钢瓶瓶阀处连接到相关的用气点。用气点气体的气源为位于实验楼二楼的气瓶间内。

1、压力要求：气源——液罐瓶(N2气)+高压瓶装气体，按国家标准充装；

2、使用压力——常规，按一次减压（≤0.8MPa），终端减压到仪器需要的使用压力

3、两级调压考虑(气体使用压力不同需要配终端的减压阀及开关阀门)；

4、使用要求：用量较大的气体,流量最大7M3/h，采用自动切换系统可以保证连续不间断供气，终端配置开关阀和压力指示；

5、管道敷设方式：根据客户要求靠墙敷设。

一、编制依据

1、GB50235—2010《工业金属管道工程施工及验收规范》；

2、GB50236—2010《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

3、使用单位提出的工作条件（压力、流量及工作连续性等）。

二、供气流程

根据设计参数，本方案其中：

1、氩气Ar、氮气N2、乙炔C2H2、氢气H2每种气瓶+气瓶(一备一用),液罐作为主供气原,采用手动切换系统可实现不间断供气并带压力报警系统可实现远程监控。

2、供气流程如下：气体从气瓶经高压软管进入高压汇流管，经第一次减压到1.2Mpa(或0.8Mpa)的压力，通过洁净的不锈钢气体输送管道到达各实验室仪器台，通过开关阀门或终端减压阀控制气体输出，对于使用压力要求不同的仪器，在进入仪器前进行第二次调压，使压力符合仪器使用的工作条件。

工艺流程图：

三、设计说明：

本方案按照安全、经济、稳定、可靠、美观、耐用等原则，根据使用单位的具体使用要求而制定。

1、气瓶房供气总台采用手动切换系统集中供气或双回路不间断供气形式，即每个两个气源为一组，并联连接，经减压系统减压，一侧使用，另一侧备用，当在用气瓶没气或低于设定值时可及时进行压力报警并手动切换到另外一路的备用气路,确保连续供气；对于单一个气瓶的直接连接减压阀，并可以同时供多台仪器同时用气，确保供气稳定。如有压力要求不同的仪器，只需要通过末端二级减压就能满足要求。

2、管道布置根据客户要求走靠墙敷设，进入实验室，再向各使用气体的仪器方向延伸，在各个使用仪器位置引出分支，安装终端配件装置；终端配有压力指示表和阀门，方便使用人员观察气体压力变化，整体使实验室整体更加实用美观。

3、管道全部采用316L不锈钢内抛光材料，安装采用当今最先进的自动焊接连接形式，减少泄漏的可能性，确保管道洁净，有利于保持管内气体纯度，提高对仪器保护。

四、配套设备及材料

从安全经济性考虑，气瓶房供气总台选用高压不锈钢管配高压瓶阀；采用高级特气减压阀；管道根据气体纯度要求选用BA级实验室专用仪表管；室内终端选用仪器专用产品，具体如下：

1、高压气瓶：按国家标准气瓶充气及使用，由使用单位自备。

2、气瓶房：全部选用高级实验室产品(德国的VIGOUR特气减压器)、高压不锈钢软管、不锈钢针阀和球阀，性能可靠，外观精美。包括手动切换系统(高压特气减压器)、高压不锈钢软管、不锈钢针阀和球阀，性能可靠，外观精美。

3、管道：气路配置电子级别的316L不锈钢内抛光材料组件，低压管道及室内采用标准仪表BA级不锈钢管，经内外抛光，适用于高纯气体的供气。

4、阀门：管道前后控制阀门选用高级不锈钢球阀或针阀，性能安全可靠，确保使用安全。

5、终端减压(需要时)：选用高级特气管道减压阀，确保输出压力稳定，满足不同使用压力要求.

满足以上技术要求同时，所有阀体使用进口优质知名品牌。

三、  附件（包括专用工具）、备品备件的要求

供应商需配备本项目所需的所有。

四、  验收标准和方法

货物运送到指定地点完成后，由采购方组织相关技术人员进行现场验收。

五、  质量保证期

验收合格交付使用之日起1年。

六、  交付方式、交付完工期限及交付地点

由中标供应商负责免费运送至甲方指定地点，交付完工期为30天。

七、  付款办法

货物验收合格后，甲方支付全部合同货款（乙方必须向甲方出具正规发票）。

八、  技术服务(含培训)要求

货物运送到指定地点后，中标供应商应免费并组织相关技术人员进行指导培训。

九、  售后服务的要求

在质量保证期内，成交供应商在接到通知后2小时内电话响应，48小时内到达现场进行维修，保证24小时接受设备使用方的电话咨询。

十、  其它需要说明的事项

开标现场须提供法人营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）、特种设备压力管道安装改造维修许可证（原件）、实验室制造计量器具许可证（原件）、机电设备安装工程专业承包叁级证书（原件）、实验室材料安全许可证（原件）、空气净化工程专业承包贰级证书（原件）、投标保证金交款凭证（原件），否则，招标代理机构拒收投标文件。

注：本项目不组织统一的现场踏勘，在获取招标文件后自行勘查现场（勘查地址：甘肃省岷县食品药品监督管理局实验室），根据国家标准做出优越的各类的配套图纸，以此做为评标的《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 第三章 投标须知

### 一、总则

- 适用法律、法规

  - 本次招标适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其它相关法规。

- 资金

  - 本项目的资金属于财政性资金，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

- 释义

  - 采购人：岷县食品药品监督管理局

  - 投标人：是指按招标公告购买了招标文件进行投标的供应商。

  - 中标人：指依法确定中标资格并授予合同的投标人。

  - 招标文件：是指包括项目公告、招标文件以及招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

  - 货物：系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

  - 服务：系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - 偏离：系指投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

  - 实质性条款：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

- 投标人资格要求

  - 根据《政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑤特种设备压力管道安装改造维修许可证（原件）；实验室制造计量器具许可证（原件）；机电设备安装工程专业承包叁级证书（原件）；实验室材料安全许可证（原件）；空气净化工程专业承包贰级证书（原件），⑥法律、行政法规规定的其他条件。

  - 符合招标公告中规定的特定资格要求；

  - 投标人投标不得存在下列情形之一：

1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

2）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目同一包（标段）的投标。

  - 投标人购买了本招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

  - 不接受联合体投标。

- 授权委托

  - 投标人代表不是投标人的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

- 招标文件组成

  - 招标文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 技术规格、参数与要求

第三章 投标须知

第四章 评标方法及标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

  - 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清、修改

  - 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（甘肃政府采购网，下同）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 采购人及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### 三、投标文件

- 编制原则

  - 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

- 编制要求

  - 投标文件应按照 “投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

  - 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

  - 投标文件的制作，应使用简体中文。

  - 投标文件在加盖投标人公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替；否则，投标文件按无效投标处理。

  - 投标文件应该用计算机打印，用不可拆卸的胶状方式整册装订牢固，任何塑料夹条、订书针装订或打孔装订的按无效投标文件处理。

  - 任何行间插字、涂改和增删，须由投标人授权代表在旁边签字后方为有效。

- 投标文件的组成

  - 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标承诺书

（2）投标函

（3）开标报价一览表

（4）分项价格表

（5）投标人资格证明文件

（6）商务响应说明书

技术文件

（7）投标方案说明书

- 投标报价

  - 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

  - 投标人应按开标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

  - 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

  - 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

- 备选方案

  - 本采购项目不接受备选方案投标。

- 投标人的资格证明文件

  - 投标人应提交满足资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的, 如招标文件规定需要提供制造商授权书的，则必须提供授权书证明文件。否则，在评审时将其视为无效投标。

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

  - 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 投标人应当说明投标货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

  - 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- 货物主要性能和参数的详细说明；

- 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

  - 采购人在技术规格中指出的货物/服务的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

  - 招标文件规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

- 未在规定的提交时间、地点提交的；

- 投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

- 投标保证金

  - 投标人必须向采购代理机构递交投标保证金，并作为其投标的一部分。凡没有按照规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

  - 投标保证金金额：人民币 玖仟元整

  - 投标保证金账户内容及递交须知：

收款人：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

开户银行：兰州银行股份有限公司开发区支行

账    号：101722000352572

  - 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

  - 投标人必须从基本账户以电汇方式递交保证金，且投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

  - 投标人在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上填写投标保证金对应的投标项目名称、标段（包）号。未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

  - 投标保证金到账时间：投标截止时间48小时前。

  - 投标人需自行考虑投标保证金到账时间，并确保准确无误，按时到账。

  - 投标保证金迟到或不足的，采购代理机构原额退回，其投标将被拒绝。

  - 投标人须将交款凭证复印件装订在投标文件内，证明其具有投标资格。

  - 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

  - 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

- 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一。

- 投标有效期

  - 投标有效期为60天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

  - 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

- 投标文件份数和签署、盖章

  - 投标人应提交一式三份投标文件（一份正本、二份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 为方便开标时唱标，投标人须单独密封递交一份“开标报价一览表”，并在信封上标明“开标报价一览表”字样。

  - 投标文件的正本和副本须签字、盖章的由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封

  - 投标人应必须将投标文件正本和所有副本分开密封，“开标报价一览表”单独密封。

  - 投标文件及“开标报价一览表”外层包装须按以下要求标记：

- 投标单位（盖公章）的全称；

- 投标项目名称、招标文件编号、包号；

- 正本、副本或开标报价一览表；

- “请勿在        (开标时间)之前启封”字样，并在骑缝处加盖公章。

  - 投标文件如果未按要求密封，在资格性、符合性审查时按无效投标处理。

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在投标截止时间之前送到指定的地点。

  - 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

  - 未提交“开标报价一览表”的，其投标文件拒绝接收。

  - 未提交招标文件规定的资质证明原件和其他原件的，其投标文件拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

  - 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

  - 投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

### 五、开标、评标与定标

- 开标

  - 采购代理机构规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

  - 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案和投标文件的其他主要内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

  - 开标时，投标文件中开标报价一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标报价一览表为准。

- 评标委员会

  - 评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济等方面的专家人数应当为五人以上单数。

  - 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

- 评标

  - 评标委员会按照 “评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

- 无效投标的情形

  - 应交未交投标保证金的；

  - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 投标人资格证明文件不全或是虚假的；

  - 投标有效期不符合招标文件要求的；

  - 同一个项目或同一种货物提供了两种及以上备选方案或报价的；

  - 投标文件内容不齐全或者投标文件份数不够的；

  - 投标文件出现重大负偏离的；

  - 投标文件不满足带★参数或其他要求的；

  - 投标文件不符合规定格式的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的条件或声明的；

  - 不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 定标

  - 评标委员会根据评审方法及标准，提出书面评标报告，推荐中标候选人。

  - 采购人确认中标结果。

  - 由采购代理机构按要求将中标结果在公告发布媒体上公告。

### 六、质疑

- 投标人质疑

  - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

  - 投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

  - 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

  - 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

  - 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

  - 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

  - 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

### 七、签订合同

- 招标代理服务费

  - 如果投标人通过评审而被确定为中标人，采购代理机构以中华人民共和国国家发展计划委员会“计价格[2002]1980号文”批准的收费标准向中标人收取招标代理服务费。

  - 招标代理服务费缴纳账号：

收款人：甘肃中智采购招标代理有限责任公司

开户银行：兰州银行股份有限公司开发区支行

账    号：101722000352572

- 中标通知书

  - 采购代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。

  - 未按规定缴纳招标代理服务费的中标供应商，则视为自动放弃中标资格。

  - 在规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

- 分包履行合同

  - 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。

  - 政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 政府采购合同履行中合同标的的追加

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 废标条款

  - 在招标采购中，出现有下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 其他

  - 本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

# 第四章 评标方法及标准

### 一、总则

- 评标

  - 评标由依法组成的评标委员会负责。

- 评标方法

  - 评标方法：综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

  - 综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

- 评标标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 分值证明文件对应投标文件的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 20 |  |
| （一） | 企业业绩 | 10 |  |
| 1 | 有同类设备的销售业绩：提供近三年业绩，附合同复印件、中标通知书及相关证明材料（提供 2 例以下得 2 分；2-5 例得 5 分；5 例以上得 10 分）；（提供中标通知书、合同、竣工验收报告等证明文件）。 | 10 |  |
| （二） | 服务承诺 | 10 |  |
| 1 | 投标人在甘肃省内设有分公司或者办事处的（以营业执照为准），可作为成立售后维修服务点的有利条件，得6分；没有不得分。 注：分公司或者办事处必须出具营业执照原件，否则此项不得分。 | 6 |  |
| 2 | A.售后服务方案及流程完整、可行、合理 0-1分 B.质保期限及质保期间服务内容明确 、合理 0-1分 C.售后服务优惠方案 0-1分 D.培训计划方案完整、可行、合理 0-1分 以上各项缺项时，该项不得分 | 4 |  |
| 二 | 技术 | 50 |  |
| 1 | 投标产品技术参数响应是否准确、清晰、明确，并提供相应的技术支持和保障措施（20 分）：要求“*”满足的参数项需提供有关部门出具的证书或彩页等作为支撑材料，不符合一项扣 5 分，扣完为止；其他参数，不符合一项扣 2 分； | 20 |  |
| 2 | 投标方案与技术措施内容全面、表述合理(0-5 分) | 5 |  |
| 4 | 安全管理体系与措施完善、可靠，措施合理(0-5分) | 5 |  |
| 5 | 设备安装进度计划可行，安装工序合理、措施合理(0-5分) | 5 |  |
| 6 | 安装机具、人力资源配备合理(0-5分) | 5 |  |
| 7 | 施工方法高效，施工设备先进，劳动力计划合理，确保工程质量、工期、安全措施得力(0-5分) | 5 |  |
| 8 | 投标人所列工程进度计划有明确合理的安排表(0-5分) | 5 |  |
| 三 | 价 格 | 30 |
| 1 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值(30%)×100。 | 供应商报价： 评标基准价： |

### 二、评标程序

- 投标文件初审

  - 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（3）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 澄清有关问题

  - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

  - 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

  - 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 比较与评价

  - 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

  - 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

- 中标供应商数量

  - 中标供应商数量为1名。

- 推荐中标候选人名单

  - 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 编写评标报告

  - 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

# 第五章 政府采购合同

### 一、合同格式条款

- 定义

  - 合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

- 合同的适用范围

  - 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

  - 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

- 合同标的及金额

  - 合同标的及金额应与中标结果一致。

- 合同价款

  - 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

- 履行合同的时间、地点和方式

  - 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

  - 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

- 货物的验收

  - 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

  - 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

  - 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

  - 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

  - 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

  - 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

  - 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件 “技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

- 货物包装要求

  - 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

  - 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

- 运输和保险

  - 乙方负责办理将货物运抵交货地点的一切运输和保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

- 质量标准和保证

  - 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合 “技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

  - 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 权利瑕疵担保

  - 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

  - 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

  - 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

- 知识产权保护

  - 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

  - 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

  - 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

- 保密义务

  - 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

- 合同价款支付

  - 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

  - 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

- 伴随服务

  - 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

  - 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

  - 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 违约责任

  - 质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

  - 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 合同的变更

  - 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

  - 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

  - 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

- 合同中止与终止

  - 合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

  - 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

- 合同转让和分包

  - 乙方不得以任何形式将合同转包。

  - 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

  - 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

- 不可抗力

  - 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

  - 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

- 解决争议的方法

  - 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

  - 调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  - 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

- 法律适用

  - 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

- 通知

  - 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

  - 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同生效

  - 本合同在合同双方签字盖章后生效。

### 二、政府采购合同

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

1.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |

2.履行合同的时间、地点及方式：

3.付款：                                             。

4.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

5.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

代 理 公 司：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

# 第六章 投标文件格式

### 一、投标承诺书

致：            (采购人)：

根据根据贵方为           （项目名称、招标文件编号）的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向采购人、招标代理机购和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购人和采购代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。

5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

8、不与采购人、采购代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。

10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反，除被没收投标保证金外，还自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

注：对本投标承诺书的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

### 二、投标函

致：            (采购人)：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（招标文件编号：      ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标承诺书、投标函、开标报价一览表、分项价格表、投标人资格证明文件、商务响应说明书；

2、技术文件：投标方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：           (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：         电话：              传真：

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

注：除可填报的部分外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

### 三、开标报价一览表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：                               金额单位：人民币元

| 投标人名称 | 投标总报价 | 交货期（天） |
| --- | --- | --- |
|  | ￥ |  |
| （大写）人民币 |
| 投标保证金金额大写： |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

注：1、请严格按此“开标报价一览表”格式填写相关内容。

2、此表必须单独提交一份，装在一个小信封内，密封并盖章，在递交投标文件时一并递交，用于开标时唱标。

### 四、分项价格表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：                               金额单位：人民币元

| 序号 | 货物品牌 及型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | （大写）人民币 。 （小写：￥ ）。 |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

注：1、应按照 “投标须知”的要求报价。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

### 五、投标人资格证明文件

投标人须按 “投标须知”要求，提供下列证明材料，以满足投标人基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件，自然人的身份证明，

附3、安全生产许可证副本原件

附4、若非生产厂家，供应商需提供项目主要设备生产厂家出具的授权书，质检报告及售后服务承诺函

附5、投标保证金已按规定缴纳的证明文件

附件1  授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、招标文件编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

附件1-1  法定代表人证明书

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面、反面复印件

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3．近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

4．近年类似项目业绩(可另附页，并提供有关中标、成交通知书或合同的复印件)：

| 序号 | 项目名称 | 合同总价（元） | 采购单位联系电话 | 采购单位联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

6．其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

7．提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

附件4  安全生产许可证副本原件证明

注：原件备查，复印件加盖公章装订在响应文件内（盖公章）。

附件5  制造商授权书

注：若非生产厂家，须提供制造商出具的授权书（原件，盖制造商和投标人公章）

附件6  投标保证金已按规定缴纳的证明文件

注：提供交款凭证复印件（盖公章）。

### 六、商务响应说明书

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：

按照招标文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

但内容至少应包括如下：

1. 投标报价所包含的全部供货内容；

2. 投标报价所包含的全部服务内容；

3. 交货期；

4. 启运和交货地点及运输方式；

5. 付款条件和付款方式；

6. 验收依据及验收方式；

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

### 七、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括货物和/或服务的详细说明、技术规格响应表、货物配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1）技术说明书

1.1所投货物的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；

1.2填写技术规格响应表，并提供支持文件。

2）供货一览表。

3）货物的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

4) 货物的彩色样本、使用说明书。供货范围和服务内容的详细说明。

5）技术规格优于或偏离技术要求的指标（如果有的话）。

6）质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺。

附件1  技术规格响应表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：

| 序号 | ☆1招标文件技术要求 | ☆2投标货物实际参数 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注:  1.  ☆1指招标文件中的技术规格(参数)，投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.  ☆2 指投标人拟提供的投标货物的功能及技术规格(参数)，投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

附件2  供货一览表

项目名称：

招标文件编号：

投标包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

# Text boxes

新风

初级过滤

净化机组

高效过滤器

其他房间

回风口（带初级过滤）

排风道

排风机组

室外

污染区

高压气瓶

手动切换系统装置

管路控制阀

使用仪器

（减压阀阀）

供气管道

高压气瓶