川南发电公司真空泵节能改造设备采购

比选公告

一、比选范围

详见《2×600MW机组1#机B真空泵节能改造技术规范书》

二、比选申请人（投标人）资格要求

1.比选申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比选中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术规范书要求。

4.已按比选文件要求提供比选保证金。

三、比选文件发放时间

2019年7月4  ～12日（节假日除外），8:30-12：00，13:30-17：00。

四、比选文件获取

网上下载电子文档。

五、递交投标文件截止时间及方式

2019年7月15日下午17:00，接收投标文件的时间为递交标书截止时间前均可（快件寄送以收到为准），投标文件密封并盖章。

六、投标文件递交地点

川南发电公司综合楼二楼2006-2007室（物资部）.

比选人：四川泸州川南发电有限责任公司

联系人及联系电话：余林波   0830-3628075

本比选公告于四川省投资集团有限责任公司官网发布。

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

1#机B真空泵节能改造设备采购

比选文件

二〇一九年七月

# 比选须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2×600MW机组1#机B真空泵节能改造设备采购 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《2×600MW机组1#机B真空泵节能改造技术规范书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《2×600MW机组1#机B真空泵节能改造技术规范书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人资质 等级要求 | 见“比选公告第二条合格的比选申请人” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：120日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2019年7月 15日16：00。 比选保证金存入账户： 户 名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 帐 号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织。 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份，副本二份；电子版本1套（光盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2019年7月15日17：00(北京时间) 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2019年7月16日10：00 (北京时间) 开标地点：川南发电公司生产综合楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的10%，在合同预付款支付之前提供。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：2×600MW机组1#机B真空泵节能改造设备采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选，参加比选竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开比选。

2. 供货范围

详见《四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组1#机B真空泵节能改造技术规范书》

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.  完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.  若中标，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.  在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

比选申请人资格审查文件

1．经过当年年检的企业法人营业执照（复印件，年检章、年检时间须清晰可见）；

2．企业资质证书、安全证书等有关鉴定材料；

3．公司简介（包括组织机构、人员等）；

4．质量保证体系及其质量认证证明；

5．资信证明；

6．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

7．近三年经济行为受到起诉情况；

8．其它文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细的设计、设备及附件供货、系统调试等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术规范书编制原设备及附件利旧方案。

3.2.3比选申请人应根据比选文件技术规范书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术规范书，根据其自身的技术条件、人员安排、管理水平等进行比选报价。

3.3.2比选报价表：

比选报价表

单位：元 (人民币)

| 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2×600MW机组1#机B真空泵节能改造 | 设备 |  |  |
|  | 设计及技术服务 |  |  |
|  | 运输及保险 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人（公章）

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术规范书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1比选申请人为独立的企业法人。如有下列情形之一，不得在本次比选中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4已按比选文件要求提供比选保证金。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3与中选人签订合同后5日内，退还与公司签订合同的中选人的比选保证金（无息），退还除5.2条所述不退还比选保证金情况外的中选候选人的比选保证金。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，比选时和比选保证金密封在一起递交，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

# 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1合同生效日期起10个工作日内，卖方达到以下条件且提交下列单据经买方审核无误后10个工作日内，支付给卖方合同费用的10％(      万元)作为预付款。

（1）卖方向买方提供履约保证金，其金额为合同总价的10%，履约保证金的支付方式为不可撤销的履约保函或支票或银行汇票，保函有效期到设备交货安装运行通过性能考核验收止。

（2）金额为合同费用10％的收款收据。

7.2设备交货完成支付合同金额40%（卖方须开具50%合同金额的增值税专用发票）；安装完成并性能验收合格（双方签署验收合格证书）支付合同金额40%（卖方须开具剩余50%合同金额的增值税专用发票）。

7.3合同金额10%作为质保金，在产品正常运行一年无问题后支付（卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为合同金额的10%。

8.2合同期限满，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知前附表。

第二章     评审办法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比选人的技术、经济专家组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1  阅读比选书及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书等进行评估。

2.2 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比选申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比选申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真给评审机构工作组，工作组再转交评审小组。比选申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定打分，统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3  评审打分办法

在所有评委对每个比选申请人的每一单项评分中，取评委打分的算术平均值作为该比选申请人的单项得分；计分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.1 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下附表1）

附表1     技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能合理性 | 55 | 真空泵组设计合理，技术先进成熟，运行可靠性高， 得5分，真空泵组设计较差，技术较陈旧，可靠性较差，得2-4分。 |
|  |  |  | 真空泵组结构布置合理，便于运行及检修操作，5分。泵组结构布局较差，不便于运检工作得2-3分 |
|  |  |  | 设备选型均采用节能高效型产品，节能效果最明显、运行安全性高，10分，未选用节能高效性产品、节能效果一般得2-4分。 |
|  |  |  | 真空泵转子及叶轮组件、轴套、轴承等重要部件选用材质或品牌满足规范书要求，15分，不满足要求不得分。 |
|  |  |  | 电机及元器件等设备供货品牌满足或优于规范书要求，得20分，不满足要求不得分。 |
| 2 | 真空泵运行业绩及评价 | 20 | 运行业绩，15分。 其中具有10台3年以上电厂椎体双级真空泵运行业绩，并提供使用业绩证明文件（合同封面及签字页等），满足条件得8分；每增加一台改造业绩加1分。 |
|  |  |  | 使用单位对设备质量及节能效果等信誉总体评价较好，得5分，信誉总体评价一般得2-3分，无评价不得分。 |
| 3 | 质量保证体系 | 15 | 具有完善和具体的安全质量保证措施、近年未发生过质量事故，得10分。安全质量保证措施不完善，得3-6分，近年发生过质量事故不得分。 |
|  |  |  | 提供的售后服务优质、全面、快捷，承诺质保满足要求，5分，售后服务差，承诺质保不满足要求不得分。 |
| 4 | 其他 | 10 | 设备供货工期满足要求，得5分，不满足要求不得分； |
|  |  |  | 比选文件的响应程度，1-5分酌情给分。 |
| 合 计 | 100 |  |

3.2报价评分（满分100分，权重0.6）

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比选申请人比选报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比选申请人比选报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比选申请人比选报价。

3.2.2 报价得分

比选申请人的最低评标价得分为100分。

各比选申请人的评标价高于有效最低评标价，每高1%扣1分，扣完为止。计算分值时保留小数点后二位。

报价得分＝100-[(评标价－有效最低评标价)/ 有效最低评标价×100]×1。

4  综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

比选申请人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

5  综合排序的原则

评审小组根据综合得分情况按得分高低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

附件：

1. 合同条款及格式《1#机B真空泵节能改造设备买卖合同》

2. 2×600MW机组1#机B真空泵节能改造技术规范书

合同格式（格式合同）

## 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司                            签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）： xxxxxxxxxx　                                           拟订时间：20xx年xx月xx日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 主设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵节能改造设备 | 椎体双级泵（型号）及配套附属设备 | 详见双方签订的技术协议 |  | 台套 | 1 | xxxx | xxxx | xxxx | 供货范围详见技术协议 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后XX天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的1‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额20%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合相关产品最新国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。如有问题由卖方免费处理或更换。

双方签订的《真空泵节能改造设备采购技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部X次交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：卖方派人指导安装、调试，并解决现场出现的问题（详见技术协议相关规定），卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿，同时，买方按双方签订的《安全环保施工协议》考核卖方（扣减合同款）。

十、 结算方式及期限

1.合同生效日期起10个工作日内，卖方达到以下条件且提交下列单据经买方审核无误后10个工作日内，支付给卖方合同费用的10％作为预付款。

（1）卖方向买方提供履约保证金，其金额为合同总价的10%，履约保证金的支付方式为不可撤销的履约保函或支票或银行汇票，保函有效期到设备通过性能考核验收止。（2）卖方提供合同费用10％的收据。

2.设备全部交货完成支付合同金额40%（卖方须开具50%合同金额的增值税专用发票）；安装完成运行并性能验收合格（双方签署验收合格证书）支付合同金额40%（卖方须开具剩余50%合同金额的增值税专用发票）。

3.合同金额10%作为质保金，在产品正常运行一年无问题后支付（卖方开具相同金额的收款收据）。

4.履约保证金：履约保证金金额为合同金额的10%。

（1）合同期限满，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《合同法》规定的其它情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《真空泵节能改造设备采购技术协议》中考核条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其它约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 帐号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 80xx 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 帐号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

【有效期限：20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日】

四川泸州川南发电有限责任公司

#1机B真空泵节能改造

技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司

二〇一九年七月

目录

1 总则	4

2 工程概况	5

2.1 工程概述	5

2.2 厂区环境条件	5

2.3 系统设备现状	6

3 工程范围	6

3.1 设计范围	6

3.2 供货范围	7

3.3 设备规范	7

3.4 工作范围	8

4 技术要求	8

4.1 参数、容量/能力	8

4.2 性能要求	12

4.3 标准和规范	12

5 性能验收	13

6 油漆、包装、运输和储存	14

6.1 油漆	14

6.2 包装	14

6.3 运输	15

6.4 储存	15

7 供货范围	15

7.1 一般要求	15

7.2 供货计划	15

7.3 供货清单	16

8 质量保证	16

9 技术资料与交付进度	18

9.1 一般要求	18

9.2 具体要求	18

10 技术服务与联络	18

10.1 比选方现场技术服务	18

10.2 培训	20

11 差异表	20

- 总则

1.1 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司#1机B真空泵节能改造项目。本次改造为真空泵本体改造（含真空泵、电机及辅助控制系统等），原有换热器、气水分离器、基础、连接管道、电缆及阀门等附属部件利旧或更换。改造范围包括真空泵设计、供货、运输、指导安装调试及三包服务等内容。

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选方应保证提供符合本规范书的优质产品。该产品还应满足国标或相关行业标准的要求。比选方在设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.3 本技术规范书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。另外双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

1.4 招标方如有本技术规范书以外的要求，应以书面形式提出，双方签字确认后，具有与技术规范书同等法律的效力。如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，以招标方的解释为准。

1.5 比选方提供的设备应该是成熟可靠、技术先进的产品，比选方应具有10台3年以上电厂椎体双级真空泵改造及使用业绩（提供合同等证明文件）。

1.6 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7 比选方分包设备的生产厂家须书面经招标方认可。比选方对分包设备的质量及性能（含对外采购的产品）负有全责。所供设备的一、二次标识必须清楚，标识方式须事先经招标方同意。

1.8 对本技术规范书中所列数据，比选方须全面核实，对重要参数有差异时，应以书面形式与招标方进行沟通，确保系统各参数相对准确。

1.9 协议签订后，比选方必须及时组织专业人员到现场与招标方使用人员沟通，以满足使用要求。

1.10 比选方在比选前需到现场核实现有换热器、气水分离器、基础、连接管道、阀门、电气及仪控等附属设备的实际情况，原则上可利旧使用的不得进行更换，避免资源浪费，并在比选文件中明确利旧设备明细；不能利旧的，按照系统运行要求，以“与现有设备统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本”为原则，负责#1机B真空泵节能改造所必需的设备设计、供货、指导安装调试。（比选文件中应提供需利旧的设备（含仪控设备）清单，清单以外的均认为新供）。

- 工程概况

  - 工程概述

本工程拟在四川泸州川南发电有限责任公司#1机组进行1台真空泵改造。真空泵改造设计时应考虑到消防、安全、卫生等相关要求。工程主要包含：

    - #1号机B真空泵改造所涉及到的设备设计选型。

    - #1号机B真空泵改造所涉及到的设备的供货。

    - #1号机B真空泵改造所涉及到的设备指导安装及技术培训。

  - 厂区环境条件

四川泸州川南发电有限责任公司 2×600MW机组厂址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。

气象资料

1）气压（hpa）

多年平均气压	973.2

多年最高气压	1001.4（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8（1991年5月24日）

2）气温（℃）

多年平均气温	17.6

多年最高气温	40.2（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4

最近10a最大日温差	16.5（1998年4月24日）

3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度	84

多年最大相对湿度	100

多年最小相对湿度	21

湿度最高月份的平均相对湿度	88

  - 系统设备现状

四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW汽轮机发电机组配置的真空泵是纳西姆公司生产的2BW4 353 OMK4机组，额定功率160kW，每台机组配置3台，属两运一备。由于真空泵长期运行电流（230A左右）较高，且在高真空环境下，真空泵存在轻微汽蚀现象，运行噪音较大。为了实现节能降耗目的，并彻底解决真空泵存在的汽蚀问题，提高设备可靠性，需对真空泵改造。

真空泵电机额定功率160kW，电压380V,由上海电机厂制造，电源取自汽机PC，能实现远方/就地起停，动力电缆采用ZR-VV22-0.1/1-2*（3*150）。

- 工程范围

  - 设计范围

    - #1机组B真空泵改造采用高效椎体双级真空泵（NASH技术）设计，改造增加真空泵、联轴器、护罩、喷嘴、循环水泵等附属设备以及电气、热控部分，原有的基础、气水分离器、换热器、入口气动蝶阀、工作液补水阀等设备原则上进行利旧使用。比选方应到现场对利旧设备进行充分勘察、评估，若不满足现场使用条件由比选方负责进行改造、更换或新增。

    - 比选方负责真空泵、循环泵电机动力、控制、信号、测量等一、二次回路设计和设备及电缆选型 ，负责控制逻辑、原理设计等。招标方提供汽机PC、汽机MCC1、汽机MCC2、汽机MCC3、汽机保安MCC配电盘上之备用开关间隔、电动机间隔供比选方使用，比选方设计应满足《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）《旋转电机基本技术要求》（GB755）等规范相关要求。

  - 供货范围

    - 1台新型高效双级锥体真空泵组，包括配套的联轴器、护罩、循环泵等附属设备，以及电气、热工部分设备，电源开关采用原真空泵开关。

  - 设备规范

    - 原真空泵设备规范

| 序号 | 名 称 | 符 号 | 凝汽器 正常工况 | 工况备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝汽器低压侧背压 | Pk（MPa.a） | 0.0054 | 最高0.0118 |
| 2 | 真空泵设计冷却水温 | t1（℃） | 25 | 最高33 |
| 3 | 真空泵设计冷却水压 | （MPa） | 约0.2 | 最高约0.27 |
| 4 | 要求单泵出力（设计值） | Mgd（kg/h） | 65 |  |
| 5 | 工作水补水压力 | MPa | 0.5~0.7 | 除盐水 |
| 6 | 工作水补水温度 | ℃ | 40 |  |

    - 改造后真空泵技术参数（由投标方负责填写）

| 名称 | 数据 |
| --- | --- |
| 制造厂家 |  |
| 型式及型号 | 椎体双级真空泵 |
| 极限真空 |  |
| 出力(kg/h)(6.2 kPa/ 11.8 kPa) |  |
| 旋转方向(从被驱动端看) |  |
| 轴密封型式 |  |
| 轴承品牌型式 | 进口滚动轴承 |
| 吸入侧接口尺寸mm |  |
| 排出侧接口尺寸mm |  |
| 所需占地面积(mm×mm) |  |
| 泵组重量kg |  |
| 电机制造厂家 |  |
| 额定功率／防护等级 |  |
| 联轴器型式、型号 |  |
| 护罩材料 |  |
| 轴承 | 进口滚动轴承 |
| 轴功率 | 低于70KW |

  - 工作范围

    - 负责提供新真空泵组改造新增的电缆、电气、仪表等设备设计、采购，负责安装基础部分涉及土建的设计工作。

    - 负责指导原有真空泵组拆除、新真空泵组的安装调试工作（包含机、电气务及相关控制设备）；负责循环泵电机动力、控制、信号回路及电缆的设计；负责指导电缆敷设、接线等相关施工工作。

    - 负责指导原有汽水分离器、底盘、换热器等设备利旧或改造，新辅助设备安装、调试及相关的配合工作（包含机务、电气及相关控制设备）。

    - 负责指导改造过程中所涉及到的土建工程施工。

    - 仪表和控制系统改造。#1机B真空泵改造所引起新增加的电气、仪表和控制系统均进入DCS进行控制，所引起的DCS（含机柜、控制逻辑）改造、热控电源改造、就地控制柜改造等，且满足分散控制的要求。比选方提供逻辑控制图。

- 技术要求

  - 参数、容量/能力

    - 真空泵技术要求

      - 真空泵型式为具有专利技术的椎体双级形式，进气口设置冷却喷嘴。工作水为凝结水，冷却水来自工业水系统/循环水系统。

      - 当真空泵在运行时，泵无人值班能连续自动运行，机组启动过程，3台泵同时运行，机组正常运行1台椎体双级真空泵就可以维持系统真空。

      - 改造后的真空泵极限抽真空能力应不低于原水环式真空泵极限抽真空能力33mbar，且保证在与原真空泵并列运行时，原真空泵及改造后真空泵不发生负荷不匹配等影响设备运行的缺陷。

      - 改造后的真空泵在轴功率较原真空泵应有较大降低。保证改造后真空泵运行轴功率不大于70KW，且改造后椎体双级真空泵组运行时凝汽器排汽压力优于改造前的原真空泵运行时的凝汽器排汽压力。

      - 真空泵运行时，能满足汽轮机在各种负荷情况下排出凝汽器内的空气及不凝结气体的要求。

      - 真空泵在正常运行工况下，应使其效率始终处于最高效率点，且抽吸性能（抽气量、真空度、效率等）均能得到保证。

      - 真空泵在吸气端的结构应采取可靠措施，进气口设置水冷却喷嘴对抽吸气体预冷却，增加真空泵的出力，同时减少汽蚀的发生。

      - 真空泵组应具有抵抗水击而不产生有害影响的能力。主要的设备部件（叶轮等）应采用抗汽蚀材料制成，转子及叶轮组件选用304不锈钢材料。

      - 真空泵的轴端密封性能可靠，采用填料密封型式，设置密封冷却水，轴套采用专用耐磨材料。

      - 真空泵轴承及其配套电机轴承选用原装进口SKF轴承，并具有通用性, 且必须提供配套的轴承型号。

      - 同型号的泵零件（包括备品）具有可互换性。

      - 真空泵进气口气动蝶阀应使用原系统蝶阀，但比选方应考虑与之接口问题，可在蝶阀后配置新法兰连接或使用原法兰，如使用原法兰需考虑与法兰的连接，以方便现场安装为原则。

      - 真空泵进气口采用专用的不锈钢临时滤网，用于运行初期(2—3周)防止管道中在安装过程中产生的杂质进入真空泵。

      - 真空泵组应设有溢流装置，以及能够可靠防止汽水分离器满水的设备结构和措施。

      - 泵组各轴承座处振动值应小于2.0mm/s。

      - 泵与电动机的联轴器由比选方配供，配供的联轴器设置可以拆卸的结实的钢制防护罩，其上有一个钢板网窗口，以便观察联轴器的运行情况。

      - 润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定，有预润要求的部位应按设备技术文件的规定进行预润。所有轴承等需润滑部位均应有润滑加油加脂孔，确保后期设备润滑管理。

    - 电动机技术要求

      - 所选用真空泵电机必须为高效节能型电机，电机选用上海电机厂、西门子、ABB之一的国内、外知名品牌电机。

      - 提供真空泵及配套循环泵电动机的设计容量，以及关联的380V断路器、接触器、电缆的容量和选型，提供相应的二次控制、保护、信号等设计方案。

      - 电动机的设计与构造，必须与真空泵的运行条件和维护要求相一致，真空泵直接由电动机驱动。电动机的铭牌出力不小于拖动设备所需出力的115%。

      - 电动机的额定电压为 380V，频率为50Hz。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应能输出额定功率，当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±5%时，电动机应能输出额定功率。

      - 电动机应保证在70%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏，并假定电动机在切换前是满载运行。

      - 电动机启动电流倍数不大于6.0倍额定电流。

      - 电动机防护等级为IP54，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。

      - 电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑空间加热器出线端子盒，温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。

      - 电动机应满足在冷态下，连续启动不小于二次，热态下连续启动不小于一次的要求。

      - 电动机的噪声值应在距设备外壳处1米处小于85dB(A)。

      - 循环泵电动机的控制由DCS完成，这些控制对象及其相关的系统的监视、控制、联锁和保护信号均接入DCS。循环泵开关断路器应能由就地“启”、“停”按钮进行操作。一般情况下，该按钮置于保护罩内。如控制电压有故障，开关应能进行“紧急开断”操作。在试验位置时，应能就地操作。

    - 仪表和控制要求。

      - 比选方在设计真空泵及其相关设备和系统时，应充分考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式，提供足够的资料以说明对真空泵的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。比选方还提供详细的系统运行参数(包括真空泵运行参数的报警值和保护动作值)，测点布置及具体的布置位置 (包括试验测点)。

      - 比选方供货范围内所有需通过机组DCS来实现系统控制功能而必须提交的设计资料应提供中文版本，进口设备应同时提供英文版本。比选方应对中、英文版本资料的准确性负责。

      - 比选方应成套供应在真空泵启停与运行中用于安全监视和经济运行所需的本体范围内的仪表、取源部件、检测元件(包括传感器)以及与检测元件或传感器相连的特殊仪表等。随机提供的指示表、开关量仪表、测温元件必须符合国际标准，且规格型号齐全，测量元件的选择应符合控制监视系统的要求。所有的联锁保护均应使用逻辑开关，不允许采用电接点型仪表。严禁使用非标准测量元件，所有仪表采用国际法定计量单位。

      - 随真空泵提供的所有进DCS系统的仪表及元件、传感器和控制装置满足与DCS系统相连接的条件。

      - 比选方应对配供的热工设备（元件），包括每只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其规格、型号、安装地点、用途及制造厂家。温度元件如无特殊要求必须带底座及套管，压力开关与现有品牌（SOR）一致。特殊检测装置须提供安装使用说明书。

      - 比选方应设计和提供设备性能试验所需要的试验取样点以及一次元件安装所需的套管、一次阀门等，并带有封头。

      - 比选方应提供真空泵本体仪表控制系统图纸，注明仪表编号、位置及仪表接头的结构形式，在交付制造之前须经确认。

      - 比选方应提供真空泵本体范围内的所有一次元件，设备的现场安装标识，应与设计图纸一致。

      - 真空泵电动机及入口蝶阀等的控制由DCS完成，这些控制对象及其相关的系统的监视、控制、联锁和保护信号均接入DCS。

      - 比选方提供的设备如需新增DCS控制及显示，设备逻辑组态的设计、组态、调试及DCS画面的组态工作由比选方负责（包括增加相应画面、增加标签点以及历史库等）。

      - 比选方负责新增加的电缆的供货并指导敷设、接线，电缆必须注明电缆的名称、起点、终点。现场接线施工工艺符合要求，号头清晰，接线美观、大方。电缆使用聚乙烯护套仪表用铠装屏蔽电缆，截面积、数量、型号等符合现场要求，电缆铺设时应避免电缆受到外力、过热、腐蚀等危害，电缆排布整齐规范，电缆盖板及孔洞要恢复到原样。

      - 就地控制柜的防水、防尘、绝缘等级符合要求，安装坚固可靠且美观大方。

  - 性能要求

    - 真空泵及电机轴承振动值应小于2.0 mm/s，轴承温度低于60℃。

    - 噪音应在距设备外壳处1米处≤ 85dB(A)。

    - 椎体双级真空泵组运行凝汽器排汽压力优于改造前的原真空泵运行时的凝汽器排汽压力。

    - 真空泵运行轴功率不大于70KW。

  - 标准和规范

    - 双级椎体真空泵及附属设备的设计和制造，符合现行使用的国家有关标准和原颁部标准。这些标准和规范至少包括：

GB7021	     离心泵名词术语

GB9239	     刚性转子平衡品质许用不平衡的确定

JB/T8097     泵的振动测量与评价方法

JB/T8098     泵的噪声测量与评价方法

JB755	     压力容器锻件技术条件

GB/T13384    机电产品包装通用技术条件

JB3963       压力容器锻件超声波探伤

JB3964	     压力容器焊接工艺评定

GB755	     旋转电机基本技术要求

GB997	     电机结构及安装型式代号

GB1993	     旋转电机冷却方法

GB4942.1     电机外壳保护等级

GB50217-2007    电力工程电缆设计规范

GB50054-2011    低压配电设计规范

GB/T50065-2011  交流电气装置的接地设计规范

HEI          热交换器学会

DL5000       火力发电厂设计技术规程

DL/T 5175-2003	 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

GB 50093-2013     《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

DL/T 261-2012     《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》

    - 比选方执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范书有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，比选方及时通告招标方进行书面解决。

    - 从合同签订之日至比选方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，比选方遵守这些要求。且不论招标方知道与否，比选方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

    - 合同签订后1个月内，按本规范4.3要求，比选方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

- 性能验收

  - 性能验收的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范书的要求。

  - 性能验收的地点为招标方现场。

  - 性能验收的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间双方协商确定。

  - 性能验收由招标方主持，比选方参加。

  - 性能验收的内容

    - 真空泵及电机轴承振动应小于2.0 mm/s，轴承温度低于60℃。

    - 噪音应在距设备外壳处1米处≤ 85dB(A)。

    - 椎体双级真空泵组运行凝汽器排汽压力不低于改造前的原真空泵运行时的凝汽器排汽压力。

    - 真空泵运行轴功率不大于70KW。

  - 如果性能不能满足，经调整和消缺，再重作试验。

  - 调整和消缺内容：若安装原因引起的缺陷，比选方负责指导、招标方负责实施；若设备本体存在的缺陷，比选方负责处理。

  - 如果试验后10天内仍不能达到性能保证值，若属比选方原因则应由比选方负责处理，直至符合要求为止，处理期间所产生的一切费用均由比选方负责。

  - 性能验收结果的确认

    - 性能验收结果双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

- 油漆、包装、运输和储存

  - 油漆

设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前将对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。刷二道底漆、二层面漆，第二道面漆，比选方供货，现场涂刷，油漆颜色与现场另外两台真空泵颜色保持一致，由招标方确定。

  - 包装

    - 设备的包装符合JB/ZQ4286的规定，分类装箱，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

    - 包装箱外有明显的文字说明，如：设备名称、编号、运输及运输安全注意事项。

    - 设备包装前涂防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

    - 凡电气设备将严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。

    - 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

    - 包装箱内附带下列文件（不限于）

- 装箱单。

- 产品检验合格证书。

- 设备检修、运行说明书。

- 设备图纸。

  - 运输

    - 比选方负责改造工作所涉及到的仪器部件、材料的装车、运输工作及其费用。

    - 比选方负责改造工作所涉及到的专用工器具、装车、运输工作及其费用。

  - 储存

    - 比选方根据包装箱内物品的特征，向招标方提供安全保存方法的说明。

    - 比选方所供备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。

- 供货范围

  - 一般要求

    - 本规范书规定了合同的供货范围，改造工程以总承包的方式进行，凡在改造范围所涉及的设备部件、元件设计，材料准备，试验等均在比选方的工作范围。

    - 比选方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于招标方所必需的部件、元件、材料等，由比选方完全负责。

  - 供货计划

    - 自协议书签订之日起，120天内将设备运输到招标方现场进行安装调试使用，具体供货时间由合同签订时间为准。

  - 供货清单

设备清单（先列主要设备，再列辅助设备、元件等）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

利旧使用及改进清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 质量保证

  - 按照施工工艺流程，比选方按照招标方要求编制过程质量、安全验收签证单，对施工中的质检点（W、H、S点）进行验收。

  - 本工程施工的检验按DLT 5210 电力建设施工质量验收及评价规程进行。

  - 整个工程质量验收分二步进行：

冷态验收，即在施工过程中，招标方、比选方派员分部、分项验收，按照过程工艺卡执行。

热态验收，改造工程前后，由招标方组织验收。

  - 质量保证及要求

    - 工程质保期为1年，1年内因施工质量原因造成的故障由施工方负责免费上门维修并负责维修产生的一切费用。

    - 设备质保期为 5年， 5 年内非人为原因造成的故障由比选方负责免费上门维修并负责维修产生的一切费用。

    - 工程竣工后设备投运各项指标满足技术规范要求后支付到合同款的90%，剩余10％作为质保金，质保期为一年。质保期满后无质量问题支付剩余10%。

  - 根据本技术规范，比选方采取措施确保设备质量。产品交货前，对各部件和辅助设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合有关规程要求。

  - 进行检查和试验的项目，能证明下列各项：

8.10.1 所供设备符合有关技术条件和安全规范。

8.10.2 达到招标方要求的规定值。

8.10.3 满足招标方要求的其它特殊条件。

  - 比选方有责任将检查和试验资料完整并及时地提交给招标方；对重要的检查和试验项目，应邀请招标方派代表参加。

  - 如产品质量和性能与标准不符或不满足本技术规范的有关要求时，招标方有权拒绝验收，比选方负责修理、更换或赔偿。

  - 比选方对按“技术规范”所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

  - 比选方提供质量保证计划和质量管理手册供招标方审查。开始制造前，提交制造程序表，介绍要进行的检验和试验。招标方代表有权进入比选方的制造厂监督制造中的检验和工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处，都记录在案并进行处理。

- 技术资料与交付进度

  - 一般要求

    - 比选方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由比选方翻译成中文（免费）。

    - 资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

    - 比选方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。并具体规定如下：

      - 在协议签订后15天内比选方向招标方提供相关技术资料以及电子文件8份。

      - 比选方提供的技术资料必须满足性能验收、试验、运行和维护等方面的具体要求。

      - 比选方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

      - 比选方提供的技术资料为8套（含2套电子版）。

  - 具体要求

    - 在签订合同后30天内比选方向招标方提供全部技术资料，比选方提供正式资料前需与招标方共同确认。

    - 设备监造检查所需要的技术资料。比选方应提供满足合同设备监造检查、见证所需要的全部技术资料。

    - 调试、试运、设备性能试验和运行维护所需的技术资料（比选方提供具体清单和要求，招标方确认）。

    - 比选方须提供备品配件清单和易损零件图。

- 技术服务与联络

  - 比选方现场技术服务

    - 比选方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。比选方将派合格的现场服务人员，费用自理。在比选阶段提供包括服务人月数的现场服务计划表。如果此人月数不能满足工程需要，比选方将追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

    - 现场服务计划

| 序号 | 技术服务内容 | 计划月数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

    - 比选方现场服务人员具有下列资格：

      - 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

      - 有较强的责任感和事业心，按时到位。

      - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

      - 身体健康，适应现场工作的条件。

      - 比选方将更换招标方认为不合格的比选方现场服务人员。

    - 比选方现场服务人员的职责

      - 比选方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

      - 在安装和调试前，比选方技术服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），招标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则比选方不能进行下一道工序。经招标方确认和签证的工序如因比选方技术服务人员指导错误而发生问题，比选方负全部责任。

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

      - 比选方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，比选方现场人员将在招标方规定的时间内处理解决。如比选方委托招标方进行处理，比选方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

      - 比选方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

      - 比选方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

  - 培训

    - 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，比选方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

    - 培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

    - 培训的时间、人数、地点等具体内容（由双方商定）。

    - 比选方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件。

- 差异表

比选方要将比选文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

招标方认为比选方在其比选书所附的“差异表”中已经包含了全部比选书与招标书差异的简要条款，并将对此进行必要的技术、商务谈判；凡比选书所附的“比选书与招标书的差异表”中没有列出的项目，招标方将认为与招标书中的有关要求完全一致。

差异表

| 序号 | 招标文件 | 比选文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |