TAIE

微電腦程序控制器

操作手冊

在使用本控制器之前，請先確定控制器的輸入輸出範圍和輸入輸出種類與您的

需求是否相符!

感謝您選擇使用本公司所生產之微電腦程序控制器，本公司於2002年元月份

所生產之控制器，業已通過

CE認證	(LDV：	D/N EN61010-1

EMC：	EN 55 022 1994 /A1：1995/ A2：1997，

EN 61 000-3-2： 1995 / -3-3： 1995，

EN 61 000-4-2： 1995 / -4-3： 1996 / -4-5： 1995 / -4-6：

1996 / -4-8： 1993 / -4-11：1996/ EN 50 204： 1995)

並啟用電腦化QC與檢測，更新局部品質不良之元件，提供高品質、低價位、

高性能控制器，希望業界先進不吝指教、持續愛護、謝謝合作!

1.1	 七段顯示器

PV：程序值(process value)，紅色4位顯示。

SV：設定值(setting value)，綠色4位顯示。

  - LED

OUT1		：第一組輸出(Output1)，綠色燈。

OUT2		：第二組輸出(Output2)，綠色燈。

AT			：自動演算(Auto Tuning)，黃色燈。

PRO		：程式執行中(Program)，黃色燈 ----- 只適用於PFY型號。

AL1			：第一組警報(Alarm 1)，紅色燈。

AL2			：第二組警報(Alarm 2)，紅色燈。

AL3			：第三組警報(Alarm 3)，紅色燈。

MAN		：輸出百分比手動調整(Manual)，黃色燈。

- 注意：當發生錯誤(Error)時，MAN燈會亮，並將輸出百分比歸零。

1.3  按鍵

SET			：設定鍵(寫入設定值或切換模式)。

：移位鍵(移動設定位數)。

：減少鍵(設定值-1，-10，-100，-1000)。

：增加鍵(設定值+1，+10，+100，+1000)。

A/M			：自動(Auto)/手動(Manual)切換鍵。

自動：輸出百分比由控制器內部演算決定。

手動：輸出百分比由手動調整OUTL(在User Level中)決定。

- 自動演算功能(Auto tuning)

  - 需先將AT(在User Level中)設定為YES，啟動自動演算功能。

  - 自動演算結束後，控制器內部會自動產生一組新的PID參數取代

原有的PID參數。

- 自動演算適用於控溫不準時，由控制器自行調整PID參數。

  - ATVL：自動演算偏移量(AutoTuning offset Value)

SV減ATVL為自動演算設定點，設定ATVL可以避免自動演算時，因PV值震盪而超過設定點(Overshoot)。

例如：SV=200℃，ATVL=5，則自動演算設定點為195℃

當自動演算中，PV值震盪，則是在195℃上下震盪，因此可避免PV值震盪超過200℃。

※注意：在PFY型號，ATVL自動設定為零。當AT=YES時，立即演算。

  - 自動演算失敗可能原因

1： ATVL 設定值太大。 (若無法確定ATVL合適值，請設為”0”)

2： 演算時間過長。(請手動調整PID值)

- 錯誤代碼

| 控制器顯示 | 訊息說明 |
| --- | --- |
| IN1E | INPUT 1 ERROR 第一組輸入發生錯誤（開路、極性反接或超出範圍）。 |
| ＊ ADCF | A/D converter failed. A/D轉換失敗。 |
| ＊ CJCE | Cold junction compensation failed. 常溫補償失敗。 |
| IN2E | INPUT 2 ERROR 第二組輸入發生錯誤（開路、極性反接或超出範圍）。 |
| UUU1 | 第一組輸入信號超過USPL. |
| NNN1 | 第一組輸入信號低於LSPL. |
| UUU2 | 第二組輸入信號超過USPL. |
| NNN2 | 第二組輸入信號低於LSPL. |
| ＊ RAMF | RAM FAILED 記憶體失敗。 |
| INTF | Interface failed. 通訊錯誤。 |
| AUTF | Auto tuning failed. 自動演算失敗。 |

注意：當有 “＊” 標記的錯誤發生時，請送修。

4.  	操作流程

4.1		LEVEL 1 (User Level)

4.1.1	按下移位鍵（ ）即可進行參數設定。

當按下移位鍵時，設定值第一位數會開始閃爍，您可以按增加鍵（    ）或減少鍵（    ）來對此數值作增減的動作。增減完成之後，再按下移位鍵切換到第二位數，如此循環下去，當您已經將四位數值都設定好之後，按下設定鍵(SET)，即可將此設定值寫入控制器，完成設定。

4.1.2	按設定鍵(SET)來切換不同參數設定。

4.1.3	在Level 1(User Level)中，按住設定鍵(SET)5秒，即可進入Level 2  (PID Level)進行參數設定。在Level 2中，按住設定鍵(SET)5秒，即再可回到Level 1。

4.1.4	如果一分鐘內沒有任何按鍵被按下，控制器會自動回到Level 1顯示。

4.1.5	不管控制器現在顯示在哪一個LEVEL，按下A/M 鍵 即可回到Level 1。

4.1.6	當 OUTL 被設定為0時,控制器沒有輸出。

4.2		LEVEL 2 (PID Level)

按住設定鍵(SET)5秒，即可進入Level 2。

4.3		LEVEL 3 (INPUT Level)

當LCK=0000時，按住設定鍵(SET)及移位鍵(  )5秒，即可進入LEVEL 3。

4.5		PROGRAM LEVEL (只出現於PFY型號控制器)

4.5.1	共有兩組(每組八段)可供選擇。

4.5.2	操作說明

  - 按鍵

：啟動程式執行(RUN)，PRO燈會開始閃爍。

：暫停程式執行(HOLD)，PRO燈會停止閃爍，但亮著。

+ SET	：跳躍至下一段(JUMP)。

+ SET	：停止程式執行(RESET)，PRO燈會熄滅。

  - 段結束警報功能

當 	ALD1 =07		(※請參考警報模式選擇，p.15)，

AL1 =2			(第二段程式結束時產生警報)，

ALT1 =00.10		(警報時間設為10秒).

- Alarm 1 relay 在第二段程式執行結束時，將會ON住10秒鐘，

然後OFF。

若ALT1=00.00,AL會持續閃爍輸出

若ALT1=99.59,AL會持續ON住，直到PROGRAM RESET

  - 程式結束警報功能

控制器本身並沒有”結束”(END)指令；因此當程式少於8段時，請將其下一段之OUT參數設定為0，如此程式就會結束在最後所設定的段數。

當ALD1 =17(※請參考警報模式選擇(P.15及SETA.4設定(P.22)，程式將會在第8或16段結束執行。此時”PV值”和”END”將會閃爍，而Alarm1 Relay也會動作。

  - 程式連結

PTN=1 		只執行第一組(共8段)程式。

PTN=2 		只執行第二組(共8段)程式。

PTN=0		會將第一組及第二組程式(共16段)連結執行。

(先將第一組及第二組的程式設定好之後，再將PTN設定為0，進行連結)。

  - 其它

SET 8.1=1 	程式重複執行。

SET 8.2=0 	沒有電源失敗處理。

SET 8.2=1有電源失敗處理。

(當發生電源失敗，再復電時，程式由先前中斷處執行起)

SET 8.3=0 	程式重複執行時，從”0”開始。

SET 8.3=1 	程式重複執行時，從”PV”開始。

5. 	輸入

5.1 輸入選擇表 (INP1)

| 輸入類型 | 代碼 | 範圍 |
| --- | --- | --- |
| K | K1 | 0.0 ~ 200.0℃ / 0.0 ~392.0℉ |
|  | K2 | 0.0 ~ 400.0℃ / 0.0 ~752.0℉ |
|  | K3 | 0 ~ 600℃ / 0 ~1112℉ |
|  | K4 | 0 ~ 800℃ / 0 ~1472℉ |
|  | K5 | 0 ~ 1000℃ / 0 ~1832℉ |
|  | K6 | 0 ~ 1200℃ / 0 ~2192℉ |
| J | J1 | 0.0 ~ 200.0℃ / 0.0 ~392.0℉ |
|  | J2 | 0.0 ~ 400.0℃ / 0.0 ~752.0℉ |
|  | J3 | 0 ~ 600℃ / 0 ~1112℉ |
|  | J4 | 0 ~ 800℃ / 0 ~1472℉ |
|  | J5 | 0 ~ 1000℃ / 0 ~1832℉ |
|  | J6 | 0 ~ 1200℃ / 0 ~2192℉ |
| R | R1 | 0 ~ 1600℃ / 0 ~2912℉ |
|  | R2 | 0 ~ 1769℃ / 0 ~3216℉ |
| S | S1 | 0 ~ 1600℃ / 0 ~2912℉ |
|  | S2 | 0 ~ 1769℃ / 0 ~3216℉ |
| B | B1 | 0 ~ 1820℃ / 0 ~3308℉ |
| E | E1 | 0 ~ 800℃ / 0 ~1472℉ |
|  | E2 | 0 ~ 1000℃ / 0 ~1832℉ |
| N | N1 | 0 ~ 1200℃ / 0 ~2192℉ |
|  | N2 | 0 ~ 1300℃ / 0 ~2372℉ |
| T | T1 | 0.0 ~ 400.0℃ / 0.0 ~752.0℉ |
|  | T2 | 0.0 ~ 200.0℃ /0.0 ~392.0℉ |
|  | T3 | 0.0 ~ 350.0℃ / 0.0 ~662.0℉ |
| W | W1 | 0 ~ 2000℃ / 0 ~3632℉ |
|  | W1 | 0 ~ 2320℃ / 0 ~2372℉ |
| PLⅡ | PL 1 | 0 ~ 1300℃ / 0 ~2372℉ |
|  | PL 2 | 0 ~ 1390℃ / 0 ~2534℉ |
| U | U1 | -199.9 ~ 600.0℃ / -199.9 ~999.9℉ |
|  | U2 | -199.9 ~ 200.0℃ / -199.9 ~392.0℉ |
|  | U3 | 0.0 ~ 400.0℃ / 0.0 ~752.0℉ |

| 輸入類型 | 代碼 | 範圍 |
| --- | --- | --- |
| L | L1 | 0 ~ 400℃ / 0 ~752℉ |
|  | L2 | 0 ~ 800℃ / 0 ~1472℉ |
| JIS PT100 | JP 1 | -199.9 ~ 600.0℃ / -199.9 ~999.9℉ |
|  | JP 2 | -199.9 ~ 400.0℃ / -199.9 ~752.0℉ |
|  | JP 3 | -199.9 ~ 200.0℃ / -199.9 ~392.0℉ |
|  | JP 4 | 0 ~ 200℃ / 0 ~392℉ |
|  | JP 5 | 0 ~ 400℃ / 0 ~752℉ |
|  | JP 6 | 0 ~ 600℃ / 0 ~1112℉ |
| DIN PT100 | DP 1 | -199.9 ~ 600.0℃ / -199.9 ~999.9℉ |
|  | DP 2 | -199.9 ~ 400.0℃ / -199.9 ~752.0℉ |
|  | DP 3 | -199.9 ~ 200.0℃ / -199.9 ~392.0℉ |
|  | DP 4 | 0 ~ 200℃ / 0 ~392℉ |
|  | DP 5 | 0 ~ 400℃ / 0 ~752℉ |
|  | DP 6 | 0 ~ 600℃ / 0 ~1112℉ |
| JIS PT50 | JP.1 | -199.9 ~ 600.0℃ / -199.9 ~999.9℉ |
|  | JP.2 | -199.9 ~ 400.0℃ / -199.9 ~752.0℉ |
|  | JP.3 | -199.9 ~ 200.0℃ / -199.9 ~392.0℉ |
|  | JP.4 | 0 ~ 200℃ / 0 ~392℉ |
|  | JP.5 | 0 ~ 400℃ / 0 ~752℉ |
|  | JP.6 | 0 ~ 600℃ / 0 ~1112℉ |
| AN1 | AN1 | -10 ~ 10mV / -1999~9999 |
| AN2 | AN2 | 0 ~ 10mV / -1999~9999 |
| AN3 | AN3 | 0 ~ 20mV / -1999~9999 |
| AN4 | AN4 | 0 ~ 50mV / -1999~9999 |
| AN5 | AN5 | 10 ~ 50mV / -1999~9999 |

※若客戶沒有指定輸入類型，出廠值預設為”K2”

※其它任意電壓電流範圍，請來電洽詢

6.		警報

6.1 	警報模式選擇表(ALD)

| 代碼 | 說明 | 第一次不產生警報 |
| --- | --- | --- |
| 00 / 10 | 沒有警報功能 |  |
| 01 | 偏差高警報 | 是 |
| 11 | 偏差高警報 | 否 |
| 02 | 偏差低警報 | 是 |
| 12 | 偏差低警報 | 否 |
| 03 | 偏差高低警報 | 是 |
| 13 | 偏差高低警報 | 否 |
| 04 / 14 | 區域內警報 | 否 |
| 05 | 絕對值高警報 | 是 |
| 15 | 絕對值高警報 | 否 |
| 06 | 絕對值低警報 | 是 |
| 16 | 絕對值低警報 | 否 |
| 07 | 段結束警報(只適用於PFY型號控制器) | - |
| 17 | 程式執行警報(只適用於PFY型號控制器) | - |
| 08 | 系統失效警報(ON) | - |
| 18 | 系統失效警報(OFF) | - |
| 19 | 持溫計時器 | - |

6.2 	警報動作說明