压力切换系统

自动切换系统描述

压力切换系统包括两个电动球阀、两个隔膜式压力开关或电接点压力表、自动切换控制器。

控制器材质耐腐蚀性玻璃钢材质，防爆箱体。压力切换箱内设有控制系统，以接受压力开关传来的信号，操作电动球阀,并具备运行状态显示及相应提示、报警显示功能。

电动球阀阀座材质为碳钢，密封件为聚四氟乙烯，带手动控制功能，当停电时，电动球阀可切换成手动操作。电动球阀配有（全手动）的旁通管路，当电动球阀需要更换或维修时，可以通过旁通管路供气，阀体上带有限位开关及阀位指示。电动球阀驱动时间开度从0到100%，用10秒。

两组氯瓶依靠压力式自动切换控制器根据管路压力自动切换，保证连续供氯。当压力开关或者电接点压力表检测到工作瓶将用完而压力降低设定值时，控制器在接收到压力信号，控制电动球阀切换到备用瓶，保证连续工作。电动球阀由来自控制箱的信号进行电控，控制箱设手动和自动切换功能，手动状态时每组电动球阀可独立开关。在自动状态时，控制界面能实时反映各组及各路电动球阀工作状态，根据人工给定或设置程序顺序控制，信号丢失时发报警信号。

切换系统可以同时实现就地控制和远程PLC控制，输出空瓶报警，控制器显示各路气源使用情况，并能输出相应的信号至中控室。控制器同时可以接收漏氯报警仪的报警信号，并同时关闭两路气源的电动球阀。

压力切换装置技术参数表

| 切换能力 | 80Kg/h |
| --- | --- |
| 切换压力 | 0.04-0.21MPa |
| 切换阀 | 电机驱动球阀 |
| 防护等级 | IP65 |
| 远程指示 | 有 |
| 控制盘外壳 | 玻璃钢 |
| 电动球阀 | 阀体：碳钢、密封件：聚四氟乙烯 |