一般规定

- 工程承包范围和说明

  - 以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件、工程量清单，特别是图纸和工程现场的实际情况去完全了解本工程的实际范围；

  - 承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了工程现场施工条件和了解工程的内容；

  - 规格要求及技术参数详见图纸及说明、工程量清单；

  - 本工程的承包方式为包工包料；

  - 本项目为针对深圳市计量质量检测研究院龙华分部2#楼2-4层现有石化实验室整体排毒通风改造及新风空调系统的设备供应、安装及整体系统调试。 利用原有净化塔、通风柜的设备做相应改造,更换全部相关的室外排毒通风管道,部分室内排毒通风管道,并增加排风机、新风空调及整套通风系统变风量控制, 本改造项目除通风柜及清单未列出的设备利用原设备外,其它的为新增设备。主要工作内容有：

    - 对原有通风柜和酸雾塔进行相应改造及完善(此二种设备不更换),并拆除全部室外旧排风管道和部分室内排风管道,按图纸要求重新安装排毒通风管道；

    - 对图纸和技术要求不详尽部分进行完善设计并完成相关内容的施工；

    - 按图安装新风空调系统；

    - 按图完成整体新排毒通风系统的变风量控制及调试，包括所有控制、显示、检测系统及安装运行所需的配件；

    - 各系统安装运行所需的配电、控制线路及保护钢管等安装。

  - 质保期不少于两年，在质保期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标方负责。

- 技术要求

  - 自控系统：实验室的通风控制包括实验室补新风及空调控制（房间压差控制系统）、实验室通风柜面风速控制系统、新排风风机的静压变频控制系统。

    - 实验室房间压差控制系统

      - ★系统总体要求:传感器、控制器、操作面板，阀门执行机构,监控软件等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性，投标人需提供产品说明书及系统完整性及可靠性承诺书；

      - 运行原理及技术要求：压差控制系统需具备房间压差、房间最低换风次数、房间温度三个控制指标；

        - 新风量控制：持续地监测实验室与走廊的压差，调整新风的风量，确保实验室在设定的压差（正压或负压）下运行；

        - 当压差控制系统同时被用来控制房间温度时，控制系统将同时调整盘管的加热或制冷的阀门来保证舒适的温度；

        - 房间最低换风次数控制：按各房间最低换风次数的要求，调整房间的辅助排风及新风量；

        - 消防紧急排风键：当发生意外时，按下紧急排风键，控制系统将全部关闭空调送风系统，同时打开排风风阀到最大位置。

      - ★产品功能：

        - 直接测量．显示并恒定房间压差／温度；

        - 按需要键盘设置并控制房间的最低换风次数；

        - 不安全的条件下，声音及显示报警；

        - 白天、夜间房间温度及换风次数的自动切换；

        - 火灾及意外有紧急排放功能；

        - 支持Modbus、LonWorks等通用网络协议,并与楼宇中央监控系统对接.能够提供房间压差/风流量/紧急报警/风阀位置等输出信号。

      - 产品配置

        - 房间压差传感器／风流量传感器；

        - 压差控制器及数字显示（操作）面板；

        - 新排风阀及执行器。

    - 通风柜面风速控制系统

      - 系统总体要求:

        - ★传感器、控制器、操作面板，阀门执行机构,监控软件等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性，投标人需提供产品说明书及系统完整性及可靠性承诺书；

        - 通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。

      - 运行原理及技术要求：

        - 持续地监测通风柜实际工作状态的面风速。在外部因素变化情况下（如：柜门一开启高度；过滤器的堵塞，风机管道系统内的其它干扰等）控制器自动调整排风量，以保证通风柜安全面风速的恒定；

        - 监测通风柜的使用状态（如：有人无人操作；柜门的开度等），自动将风速转换为第二风速设置值；

        - 当通风柜门关闭后，风量阀要维持通风柜的最小换风次数,1500MM通风柜为400CMH；

        - 当通风柜不使用时,全部关闭风阀或最小排风量；

        - 系统故障及通风柜使用不当等的声光报警。

      - ★产品基本功能：

        - 直接测量并数字显示面风速及风阀开度状态；

        - 自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速；

        - 不安全的条件下，声音及数字显示报警；

        - 有人、无人操作状态下，面风速自动切换；

        - 通风柜门全关闭时维持最小换风次数；

        - 通风柜门位高报警；

        - 通风柜不使用时全部关闭或最小风量；

        - 火灾及意外有紧急排放功能；

        - 支持Modbus、LonWorks等通用网络协议,与楼宇自控对接时.能够提供通风柜面风速/门位/风阀开度/使用状态(有无人)等输出信号。

      - 产品配置及技术要求：

        - 数字显示控制面板（有显示及直接操作功能, ）所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作；

        - 风速传感或门位传感器；

        - 红外线区域传感器；

        - 门位高度开关；

        - ★执行器90度反应时间小于1.5秒；

        - 风阀采用PP/不锈钢316L；

        - 各种输入、输出电缆由原厂家配套，并采用拔插式连接设计，降低日后维护难度。

    - 管道静压控制系统

      - 系统平面图：

      - 对风机的变频控制：测量管道静压，调整风阀或变频风机系统，控制通风管道内的恒定静压力，可接受不同的压力范围及多个管道。

  - 新排风系统

    - 玻璃钢离心风机：

      - ★变频调速电机, 电机为台湾东元电机/ABB/三菱电机品牌，每个风机都包括减震及高空排风口；

      - 浸油式轴承座，封闭式机油箱，保护轴承及轴心不受酸碱气体腐蚀。

    - 变频配电柜及布线要求：

      - 电控箱为风机的变频及工频启动两用的电控箱；

      - 所有布线应按照国家标准施工，控制线不可同强电走同一线管，所有通风柜的面风速控制系统的电源线必须由本系统的风机电控箱中引出，不可就地取电；

      - 变频器选用ABB/西门子或施耐德，电源：三相380-480V±10%；频率：48-63Hz；功率因数：约0.98；输入信号，电压0～10 V或电流0～20 mA；需配有操作显示面板．防水，防尘及带滤波器；

    - 新排风管道：

      - 排风系统风管厚度按照国家标准；

      - 实验室要求排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。排风管道采用有机玻璃钢材料，防紫外线/防水不易老化，小于250MM管道采用PVC材料：

        - 中、低压系统圆形风管板材厚度（mm）

| 风管直径Ｄ | 板 材 厚 度MM |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | ３．０ |
| 320<D≤630 | ４．０ |
| 630<D≤1000 | ５．０ |
| 1000<D≤2000 | ６．０ |

        - 中、低压系统矩形风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸MM | 板 材 厚 度MM |
| --- | --- |
| b≤320 | ３．０ |
| 320<b≤500 | ４．０ |
| 500<b≤800 | ５．０ |
| 800<b≤1250 | ６．０ |
| 1250<b≤2000 | ８．０ |

        - 风管支吊架最大间距（m）

| 公称直径(mm) | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑距离 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

        - 穿越沉降缝或变形缝处的风管，以及通风机进出口相连处，应设置软接，软接处的接口应牢固严密，在软接处禁止变径。

  - 技术要求中加“★”号标记的指标或条款是关键指标或条款，而非废标条款，投标人未实质响应将影响评审得分。

- 项目验收程序、标准

  - 报价人须为验收提供必需的一切条件及工具，在设备安装调试完毕后3个工作日内由报价人、用户共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由投标人负责。

  - 数量及材质验收：依据招标书文件、材质要求及封样样品；

  - 通风系统运行效果验收

    - 通风柜面风速控制系统：

      - 面风速的传感器的测量精度：将通风柜门开到一定高度，用风速仪在开面上平均取十到二十点测量面风速值，将所测量值平均，与面风速控制面板上的值相比较；

      - 面风速的控制功能：检测排毒柜动态使用中的恒定面风速的控制功能，将柜门的移动在全关、全开等任何位置，及同一系统中其它排毒柜的不同使用状态时，面风速控制在设定的±10%，面风速平衡时间≤3秒；

      - 检测面风速控制系统的其它功能：分别检测控制系统、面风速或风量报警、设置、紧急排风.门位报警.最小排风量；

      - 总通风系统，将一个系统内的所有设备开到工作状态，检测所有设备的设计参数；

      - 检测验收后有检测记录标识及报告。

  - 房间压差控制系统：

    - 房间压差的控制精度：将房间门关闭,使用仪器测量房间压差,对比控制面板上显示的数据是否准确；

    - 房间压差的控制功能：分别检测控制系统的其它功能的实现。

- 投标报价

本项目预算控制金额人民币壹佰叁拾万（1,300,000.00）元整，超出此金额的投标报价将作废标处理。

- 付款方式：

合同签订后付到合同价的50%，项目完工验收合格付到结算价的95%，余款5%保修期满后付清；

由于供应商的原因未能按时供货并安装完毕的，每迟一天罚款合同总额的0.5%。

- 其它要求

  - 样品提供要求

| 序号 | 产品名称 | 样品要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜面风速控制器1套(包含配件) | 控制器及面板、传感器 |
| 2 | 房间压差(流量差)控制系统1套 | 控制面板、压差传器 |

注：投标人应提供上列样品，作为评委评分的重要参考，中标后提供的产品应与样品一致。